## 2 кв 26 Реконструкция паропрово
Приложение № 2 к Техническим требованиям
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение работ по капитальному ремонту - замена участка паропровода «Спутник» в г. Хабаровске от узла П12.16 в сторону узла П12.09 с переходом пер. Алданский Дн=219х10мм, L=781м, Дн=325х12мм, L=83м, инвентарный № 00000000000000017193, (ППНТСиСПТЭ), Хабаровские тепловые сети (ПП: 10.4-Рем-2025-ХТС)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Подготовительные работы | [8 empty] | Раздел 1. Подготовительные работы
1 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 32 |  | 1
2 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 16 до 20 см | шт | 100 |  | 1
3 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | шт | 100 |  | 1
4 | Погрузка в автотранспортное средство: лес круглый | 1т груза | 10.838 | ((ПИ*(0,2м^2))/4)*5м*100шт*0,69тн/м3 | 1 | 10.838
5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | 1т груза | 10.838 | См. поз.4 | 1
6 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок для категории грунтов: 3 | м3 | 735 | 420м*5м*0,35м | 1 | 735
Временный ГВС | [9 empty] | Временный ГВС
7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | м3 | 27.32 | ГВС-2 (для монтажа): 0,8м*0,8м*14м=8,96м3; ГВС-2 (для демонтажа): 0,8м*0,42м*14м=4,7м3; ГВС-7 (для монтажа): 0,8м*0,8м*14м=8,96м3; ГВС-7 (для демонтажа): 0,8м*0,42м*14м=4,7м3. | 1 | 27.32
8 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | 1т груза | 53.274 | 27,32м3*1,95тн/м3 | 1 | 53.274
9 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 27.32 | См. поз.7 | 1
10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 2.24 | ГВС-2: 14м*0,8м*0,1м=1,12м3; ГВС-7: 14м*0,8м*0,1м=1,12м3. | 1 | 2.24
11 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 200 мм (материал б/у) | м | 931.21 | - б/у тр. 219х4мм - 914м.п.; - б/у отв. 90гр. 219х5мм (0,471м.п.) - 34шт; - б/у переход 325х219мм (0,2м.п.) - 6шт. | 1 | 931.21
12 | Демонтаж надземных стальных трубопроводов при номинальном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 200 мм (Кислород газообразный технический - 50,68м3; Пропан-бутан смесь техническая - 12,84кг) | м | 931.21 | См. поз.11 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3. Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 |  | 914 | 34 |  |  | 6
13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Смесь песчано-гравийная природная) | м3 | 9.84 | ГВС-2: (0,8м*0,5м-ПИ*0,219м^2/4)*14=5,07м3; ГВС-7: (0,8м*0,5м-ПИ*0,219м^2/4)*14=5,07м3; Итого: 10,14 м3 10,14м3*0,97 | 1 | 9.84 | 50.68 | 12.84
14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Смесь песчано-гравийная природная) | м3 | 0.3 | ГВС-2: (0,8м*0,5м-ПИ*0,219м^2/4)*14=5,07м3; ГВС-7: (0,8м*0,5м-ПИ*0,219м^2/4)*14=5,07м3; Итого: 10,14 м3 10,14м3*0,03 | 1 | 0.3
15 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 9.84 | См. поз.13 | 1
16 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см | м3 | 9.84 | См. поз.13 | 1
17 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 20 см (Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм) | м2 | 22.4 | 0,8м*14м+0,8м*14м 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 1 | 22.4
Раздел 2. Земляные работы | [8 empty] | Раздел 2. Земляные работы
18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | м3 | 886.9 | Траншея: ((3,84м+6,84м)/2*3м-1,84м*(0,72м+0,57м))*59,07м=806,09м3 Котлован под ТК: ((2*5,9м+8,9м)*4,7м+(2*8,9м+5,9м)*7,7м)*3м/6-3,9м*2,7м*3м=108,3м3 Итого: 914,39м3 914,39м3*0,97 | 1 | 886.96
19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | м3 | 27.43 | Траншея: ((3,84м+6,84м)/2*3м-1,84м*(0,72м+0,57м))*59,07м=806,09м3 Котлован под ТК: ((2*5,9м+8,9м)*4,7м+(2*8,9м+5,9м)*7,7м)*3м/6-3,9м*2,7м*3м=108,3м3 Итого: 914,39м3 914,39м3*0,03 Прил.1.12 п.3.187. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 1 | 27.43
20 | Погрузка в автотранспортное средство: глина | 1т груза | 53.4885 | 27,43м3*1,95тн/м3 | 1 | 53.4885
21 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 108.8 | (59,07м+11,34м+11,95м+11,95м+81,89м+24м+20,19м+6,27м)*1,6м*0,3м | 1 | 108.8
22 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | м3 | 3.53 | 3,1м*1,9м*0,6м | 1 | 3.53
23 | Погрузка в автотранспортное средство: глина | 1т груза | 219.044 | (108,8м3*3,53м3)*1,95тн/м3 | 1 | 219.044
24 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1т груза | 2079,871 0,88696*1000*1,95+53,4885+296,81 | (поз.18 + поз.19 + поз.21 + поз.22)*1,95тн/м3 | 1 | 2001.987
25 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 1026.66 | поз.18 + поз.19 + поз.21 + поз.22 | 1 | 1026.66
26 | Насосы, производительность 25 м3/ч, напор 15м, мощность 2,8 кВт | маш.-ч | 73 | (поз.18 + поз.19)/25м3/ч*2раза | 1 | 73
Раздел 3. Демонтажные работы | [8 empty] | Раздел 3. Демонтажные работы
Надземный участок | [9 empty] | Надземный участок
27 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | м2 | 146.52 | Ду=500мм: (0,53м+0,2м/1,2)*ПИ*8,81м*50%=9,64м2 Ду=200мм: (0,219м+0,16м/1,2)*ПИ*618,33м*20%=136,88м2 | 1 | 146.52
28 | Демонтаж надземных стальных трубопроводов при номинальном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 500 мм (Кислород газообразный технический; Пропан-бутан смесь техническая) | м | 8.81 | - труба 530х5 - 7,63м.п. - отвод 90гр. 530х6 (1,178м) - 1шт 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3. Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 | 8.81
29 | Демонтаж надземных стальных трубопроводов при номинальном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 200 мм (Кислород газообразный технический; Пропан-бутан смесь техническая) | м | 618.33 | - труба 219х4мм - 618,13м.п. - перех. 300х200, шт (0,2м) - 1шт. 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3. Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 | 618.33
30 | Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т (Кислород газообразный технический; Пропан-бутан смесь техническая) | т | 0.432 | СО 530, шт - 1 НО 530, шт - 1 СО 219, шт - 84 НО 219, шт - 6 1шт*0,023тн/2+1шт*69,2кг/1000/2+(15шт+69шт)*0,008тн/2+6шт*16,4кг/1000/2 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2. Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 | 0.432
31 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 200 мм (Кислород газообразный технический; Пропан-бутан смесь техническая) | шт | 5 | тр.219х4, м - 131,33 отв.90гр. 219х5, шт - 20 | 1
32 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора | м3 | 29.95 | Неподвижные опоры: (1,2м*0,6м*2м*(6шт+1шт)) Промежуточные опоры: 1,2м*0,6м*0,4м*69шт | 1 | 29.95
Подземный участок | [9 empty] | Подземный участок
33 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | м2 | 204.36 | (0,53м+0,2м/1,2)*ПИ*(61,07м+1шт*1,178м)+(0,219м+0,16м/1,2)*ПИ*(61,07м+1шт*0,471м) | 1 | 204.36
34 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм | м | 61.54 | тр.219х4 - 61,07м.п. отв.90гр. 219х5 (0,471м) - 1шт | 1 | 61.54
35 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 500 мм | м | 62.25 | тр.530х5 - 61,07м.п. отв.90гр. 530х6 (1,178м) - 1шт | 1 | 62.25
36 | Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т (Кислород газообразный технический; Пропан-бутан смесь техническая) | т | 0.125 | СО 530, шт - 7 СО 219, шт - 11 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2. Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 | 0.125
37 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | м3 | 18.075 | Лоток низ, Л14-11/2 (0,93м3; 2,33тн) - 19шт / 17,67м3 / 44,27тн ОП-5 (0,05м3; 0,13тн) - 7шт / 0,35м3 / 0,91тн ОП-2 (0,005м3; 0,013тн) - 11шт / 0,055м3 / 0,143тн 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 | 18.075
38 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 | шт | 2 | Плита перекрытия ПО1 (0,7м3; 1,75тн) - 1шт Плита перекрытия ПО4 (0,61м3; 1,53тн) - 1шт 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1
39 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | м | 12 | 3м*4шт | 1 | 12
40 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора (разборка ТК) | м3 | 18.13 | (3,9м*2,7м+3,9м*3м*2шт+1,9м*3м*2шт)*0,4м | 1 | 18.13
Раздел 4. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка | [8 empty] | Раздел 4. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка
Изоляция б/у мин вата | [9 empty] | Изоляция б/у мин вата
41 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 1.634 | ((0,53м+0,1м/1,2)*0,1м/1,2*ПИ*8,81м*50%+(0,219м+0,08м/1,2)*0,08м/1,2*ПИ*618,33м*20%+(0,53м+0,1м/1,2)*0,1м/1,2*ПИ*62,25м+(0,219м+0,08м/1,2)*0,08м/1,2*ПИ*61,54м)*0,075тн/м3 | 1 | 1.634
42 | Перевозка грузов IV класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км | 1т груза | 1.634 | См. поз.41 | 1
Железобетон б/у | [9 empty] | Железобетон б/у
43 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 тонн | 1т груза | 95.723 | Лоток верх, Л15-11/2 (0,99м3; 2,48тн) - 19шт; Лоток низ, Л14-11/2 (0,93м3; 2,33тн) - 19шт; ОП-5 (0,05м3; 0,13тн) - 7шт; ОП-2 (0,005м3; 0,013тн) - 11шт; Плита перекрытия ПО1 (0,7м3; 1,75тн) - 1 шт; Плита перекрытия ПО4 (0,61м3; 1,53тн) - 1шт. | 1 | 95.723
44 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км | 1т груза | 95.723 | См. поз.43 | 1
45 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 48.08 | поз.32 + поз.40 | 1 | 48.08
46 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км | 1т груза | 48.08 | См. поз.45 | 1
Утилизация | [9 empty] | Утилизация
47 | Захоронение твердых бытовых отходов на полигоне в р-не им.Лазо (ж/б + изоляция) | т | 145.437 | поз.42 + поз.44 + поз.46 | 1 | 145.437
Б/у материалы подлежащие возврату на склад Заказчика | [9 empty] | Б/у материалы подлежащие возврату на склад Заказчика
48 | Погрузка в автотранспортное средство: сталь профилей мелких (остальные виды стали, не указанные выше) | 1т груза | 0.793 | 1шт*0,023тн/2+1шт*69,2кг/1000/2+(15шт+69шт)*0,008тн/2+6шт*16,4кг/1000/2+7шт*0,023тн/2+11шт*0,008/2+4шт*0,04тн+1шт*0,076тн | 1 | 0.793
49 | Разгрузка с автотранспортного средства: сталь профилей мелких (остальные виды стали, не указанные выше) | 1т груза | 0.793 | См. поз.48 | 1
50 | Погрузка в автотранспортное средство: сталь профилей крупных (в частности, балки, сваи, квадратная сечением более 40 х 40 миллиметров, круглая диаметром более 40 миллиметров, толстолистовая, тюбиги, швеллеры, шпунт металлический) | 1т груза | 0.46 | 1шт*0,183тн/2+1шт*0,013тн+20шт*0,025тн/2+1шт*0,183тн/2+1шт*0,025тн/2 | 1 | 0.46
51 | Разгрузка с автотранспортного средства: сталь профилей крупных (в частности, балки, сваи, квадратная сечением более 40 х 40 миллиметров, круглая диаметром более 40 миллиметров, толстолистовая, тюбиги, швеллеры, шпунт металлический) | 1т груза | 0.46 | См. поз.50 | 1
52 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | 1т груза | 1,253 0,793+0,46 | поз.48 + поз.50 | 1
53 | Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) | 1т груза | 42.601 | 7,63м*0,1293тн+618,13м*0,0416тн+131,33м*0,0416тн+61,07м*0,1293тн+61,07м*0,0416тн | 1 | 42.601
54 | Перевозка грузов I класса автомобилями-трубоплетевозами грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | 1т груза | 42.601 | См. поз.53 | 1
новые материалы выданные заказчиком со склада | [9 empty] | новые материалы выданные заказчиком со склада
55 | Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) | 1т груза | 75.191 | (61,07м+619,33м+131,33м)*92,63кг/1000 | 1 | 75.191
56 | Перевозка грузов I класса автомобилями-трубоплетевозами грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | 1т груза | 75.191 | См. поз.55 | 1
57 | Погрузка в автотранспортное средство: сталь профилей мелких (остальные виды стали, не указанные выше) | 1т груза | 0.076 | Заглушка Ду=500мм ТС-596.000.04 1 шт (0,076тн) | 1
58 | Погрузка в автотранспортное средство: сталь профилей крупных (в частности, балки, сваи, квадратная сечением более 40 х 40 миллиметров, круглая диаметром более 40 миллиметров, толстолистовая, тюбиги, швеллеры, шпунт металлический) | 1т груза | 1.787 | (1шт+1шт+20шт)*0,066тн+1шт*0,335тн | 1 | 1.787
59 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | 1т груза | 1.863 | поз.57 + поз.58 | 1 | 1.863
новый ж/б | [9 empty] | новый ж/б
60 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | 1т груза | 48.62 | ж/б новый | 1 | 48.62
Раздел 5. Строительные конструкции | [8 empty] | Раздел 5. Строительные конструкции
Промежуточные опоры | [9 empty] | Промежуточные опоры
61 | Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 108 мм на глубину 6 м гидровращателем на экскаваторе | шт | 52 | Труба Дн108х8мм глубина 4м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1
62 | Изготовление в построечных условиях свай из стальных труб длиной до 12 м с наконечником, выполненным из отрезка трубы, диаметром: 114 мм (Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм; Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм) | шт | 52 | Изготовление свай L=5,5м (приваривание наконечника к трубе) Труба Дн108х8мм - 286м / 5,643тн Наконечник винтовой литой НВЛ 108мм - 52шт / 0,338тн (Наконечник винтовой литой НВЛ 108 мм - 70шт (Лист Ст3 толщина 5мм)) | 1
63 | Бетонирование свай (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2) | м3 | 2.25 | ПИ*0,1м^2/4*5,5м*52шт | 1 | 2.25
64 | Изготовление площадок обслуживания: одноярусных (Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 25 мм, толщина полки 4 мм; Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 6 мм) | т | 0.843 | Лист Ме 6мм - 16,28м2 / 0,767тн Уголок равнополочный №2,5 (25х25х4) - 52м / 0,076тн | 1 | 0.843
65 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.843 | См. поз.64 | 1
66 | Изготовление площадок обслуживания: одноярусных (Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм; Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без) | т | 0.36 | СО для Ду=500мм ТС-624.000.048 (h=100мм) ТС-624.000.048 - 15шт / 0,345тн Уголок равнополочный №2,5 (25х25х4) - 10,2м / 0,015тн | 1 | 0.36
67 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.36 | См. поз.66 | 1
68 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью двухкомпонентная из сополимера винилхлорида, модифицированного эпоксидной смолой (Отвердитель эпоксидных смол модифицированный, аминный; Эмаль двухкомпонентная из сополимера винилхлорида, модифицированного эпоксидной смолой; Растворитель № 646) | м2 | 38.78 | Прил.13.2 п.17. Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 | 38.78
Неподвижные опоры | [9 empty] | Неподвижные опоры
69 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | м3 | 428.06 | ((2*3,2м+6,2м)*4,6м+(2*6,2м+3,2м)*7,6м)*3м/6*5шт*97% | 1 | 428.06
70 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | м3 | 13.24 | ((2*3,2м+6,2м)*4,6м+(2*6,2м+3,2м)*7,6м)*3м/6*5шт*3% Прил.1.12 п.3.187. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 1 | 13.24
71 | Погрузка в автотранспортное средство: глина | 1т груза | 25.818 | 13,24м3*1,95тн/м3 | 1 | 25.818
72 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1т груза | 860.535 | 441,3м3*1,95н/м3 | 1 | 860.535
73 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 441.3 | поз.69 + поз.70 | 1 | 441.3
74 | Устройство основания под фундаменты: песчаного (Песок природный для строительных работ I класс, средний) | м3 | 1.95 | 1,4м*2,8м*0,1м*5шт | 1 | 1.95
75 | Устройство бетонной подготовки (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4) | м3 | 1.95 | 1,4м*2,8м*0,1м*5шт | 1 | 1.95
76 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6; Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 14 мм; Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16 мм; Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм) | м3 | 20.55 | Бетон Б15 - 20,55м3 Арматура 16мм А3 - 0,913тн Арматура 14мм А3 - 0,41тн Арматура 10мм А3 - 0,071тн (1,2м*2,6м*0,4м+1,2м*4,1м*0,6м-ПИ*0,426м^2/4*0,6м)*5шт | 1 | 20.55
77 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | т | 1.669 | Закладная - труба Дн=426х10мм - 16,2м / 1,669тн | 1 | 1.669
78 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Песок природный для строительных работ I класс, средний) | м3 | 409.83 | поз.69 + поз.70-(1,2м * 2,6м * 0,4м + 2,8м * 1,4м * 0,2м + 1,2м * 0,6м * 2,4м) * 5шт) * 97% | 1 | 409.83
79 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Песок природный для строительных работ I класс, средний) | м3 | 12.68 | поз.69 + поз.70-(1,2м * 2,6м * 0,4м + 2,8м * 1,4м * 0,2м + 1,2м * 0,6м * 2,4м) * 5шт) * 3% | 1 | 12.68
80 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 409.83 | См. поз.78 | 1
81 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см | м3 | 409.83 | См. поз.78 | 1
лотковый канал | [9 empty] | лотковый канал
82 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (Песок природный для строительных работ I класс, средний) | м3 | 7.75 | (1,16м+0,2м)*0,1м*19шт*3м | 1 | 7.75
83 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов 9Раствор готовый кладочный, цементный, М100; Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П; Лоток теплотрассный Л6-11/2 (Габаритные размеры 2970х1160х530мм, Класс бетона по прочности на сжатие - В30, 1,225 тн, 0,45м3; Опорная подушка ОП3 (Габаритные размеры 400х400х90мм, класс бетона по прочности на сжатие - В15, 0,04тн, 0,015м3)) | м3 | 17.22 | Лоток верх, Л6-11/2 (0,45м3; 1,225тн) - 19шт Лоток низ, Л6-11/2 (0,45м3; 1,225тн) - 19шт ОП-3 (0,015м3; 0,04тн) - 8шт | 1 | 17.22
84 | Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления (Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °C, теплостойкость не ниже +80 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3,5 кг/м2) | м2 | 44.9 | (((0,53м*4шт+1,16м)*(19шт+1шт)+19шт*3м*2шт))*0,25м | 1 | 44.9
85 | Устройство основания под фундаменты: песчаного (Песок природный для строительных работ I класс, средний) | м3 | 0.22 | 3,2м*0,7м*0,1м | 1 | 0.22
86 | Устройство бетонной подготовки (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4) | м3 | 0.22 | 3,2м*0,7м*0,1м | 1 | 0.22
87 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6; Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 18 мм; Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16 мм; Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм) | м3 | 3 | Бетон Б15 - 3м3 Арматура 18мм А3 - 0,243тн Арматура 16мм А3 - 0,013тн Арматура 8мм А3 - 0,017тн 1шт*3м*2м*0,5м | 1 | 3
88 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм) | т | 0.052 | Закладная - труба Дн=426х10мм - 0,5м / 0,052тн | 1 | 0.052
ТК -1шт | [9 empty] | ТК -1шт
89 | Устройство основания под фундаменты: песчаного (Песок природный для строительных работ I класс, средний) | м3 | 0.96 | 3,3м*2,9м*0,1м | 1 | 0.96
90 | Устройство бетонной подготовки (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4) | м3 | 0.96 | 3,3м*2,9м*0,1м | 1 | 0.96
91 | Устройство камер со стенками: из монолитного бетона (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6; Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 14 мм; Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм; Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм; Плита перекрытия теплофикационной камеры ПО 1 (2000х2300х180 мм, 1,75 тн)) | м3 | 15.69 | Бетон Б15 - 14,99м3 Арматура 14мм А3 - 0,74тн Арматура 10мм А3 - 0,039тн Плита ПО-1 (0,7м3; 1,75тн) - 1шт / 0,7м3 люк чугунный - 4 шт 3,1м*2,7м*0,4м+3,1м*3м*0,4м*2шт+1,9м*3м*0,4м*2шт-1м*0,9м*0,4м+0,7м3 | 1 | 15.69
92 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 80 мм, толщина полки 5,5 мм; Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 6 мм; Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 18 мм) | т | 0.107 | Уголок равнополочный №8 (80х80х5,5; 6,78кг) - 0,081тн Арматура 18мм А3 - 0,024тн Лист Ме 6мм - 0,002тн | 1 | 0.107
93 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.107 | См. поз.92 | 1 | 0.107
94 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 80 мм, толщина полки 5,5 мм; Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 6 мм | т | 0.153 | Лист Ме 6мм - 0,114тн Уголок равнополочный №8 (80х80х5,5; 6,78кг) - 0,039тн | 1 | 0.153
95 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 0.153 | См. поз.94 | 1 | 0.153
96 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной (Грунтовка ГФ-021; Растворитель № 646) | м2 | 4.29 |  | 1 | 4.29
97 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой (Эмаль ПФ-115; Растворитель № 646) | м2 | 4.29 | См. поз.96 | 1 | 4.29
сбросные колодцы 1 шт | [9 empty] | сбросные колодцы 2 шт
98 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | м3 | 13.85 | (2м*2м*(0,29м+0,12м+0,59м*2шт+0,89м*2шт+0,1м+0,1м)*1шт)*97% | 1 | 13.85
99 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | м3 | 0.43 | (2м*2м*(0,29м+0,12м+0,59м*2шт+0,89м*2шт+0,1м+0,1м)*1шт)*3% Прил.1.12 п.3.187. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 1 | 0.43
100 | Погрузка в автотранспортное средство: глина | 1т груза | 0.8385 | 0,43м3*1,95тн/м3 | 1 | 0.8385
101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1т груза | 27.846 | (13,85м3+0,43м3)*1,95тн/м3 | 1 | 27.846
102 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 14,28 (0,01385+0,0043/10)*1000 | поз.98 + поз.99 | 1 | 14.28
103 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (Песок природный для строительных работ I класс, средний) | м3 | 0.23 | 1,7м^2/4*ПИ()*0,1;2) | 1 | 0.23
104 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | м3 | 1.15 | Плита ПН10 (0,18м3; 0,45тн) - 1шт Кольцо стеновое КС 10-9 (0,24м3; 0,6тн) - 2шт Кольцо стеновое КС 10-6 (0,16м3; 0,4тн)- 2шт Плита перекрытия ПП 10-1 (0,1м3; 0,25тн) - 2шт Кольцо горловины КС 7-3 (0,05м3; 0,13тн) - 1шт Кольцо опорное КО-6 (0,02м3; 0,05тн) - 1шт Люк Т (С250; 0,096тн) - 1шт Скоба ходовая ТПР 901-09.11.84-КЖИ.МНЛ - 23шт / 0,031тн | 1 | 1.15
105 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: свыше 200 мм до 300 мм (Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб; Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 250 мм; Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 250 мм) | м | 16 | Труба хризатилцементная БНТ-250-3950 - 16м / 0,4тн Муфта БНМ-250-160 - 3шт / 0,019тн | 1
106 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Песок природный для строительных работ I класс, средний) | м3 | 10.15 |  | 1 | 10.15
107 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Песок природный для строительных работ I класс, средний) | м3 | 0.31 |  | 1 | 0.31
108 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 10.15 |  | 1 | 10.15
109 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см | м3 | 10.15 |  | 1 | 10.15
Раздел 6. Трубопроводы | [8 empty] | Раздел 6. Трубопроводы
110 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 400 до 500 мм | шт | 1 | Заглушка Ду=500мм ТС-596.000.04 - 1шт (дав. б/у) | 1
надземный участок | [9 empty] | надземный участок
111 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 300 мм (Труба стальная бесшовная горячекатанная сталь 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм; Отвод 90°, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм) | м | 620.04 | Труба Дн325х12мм (92,63кг) - 619,33м / 57,369тн (дав.) Отвод 90гр. 325х12мм - 1шт (дав.) | 1 | 620.04
112 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т (Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без; Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей) | т | 0.923 | СО для Ду300мм ТС-624.000.036 (h=100мм) - 67шт / 0,804тн НО кольцевая для Ду=300мм ТС-666.00.05 - 5шт / 0,119тн | 1 | 0.923
113 | Установка П-образных компенсаторов на стальных трубопроводах диаметром: 300 мм (Труба стальная бесшовная горячекатанная сталь 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм; Отвод 90°, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм) | шт | 5 | Труба Дн325х12мм (92,63кг) - 131,33м / 12,165тн (дав.) Отвод 90гр. 325х12мм - 20шт (дав.) | 1
114 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 300 мм (Задвижка стальная,клиновая, фланцевая сварная, с выдвижным шпинделем 30с65нж Ду300, Ру25) | компл | 1 | Задвижка Ду300мм - 1шт (дав.) | 1
подземный участок | [9 empty] | подземный участок
115 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 300 мм (Труба стальная бесшовная горячекатанная сталь 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм; Отвод 90°, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм) | км | 61.78 | Труба Дн325х12мм (92,63кг) - 61,07м / 5,657тн (дав.) Отвод 90гр. 325х12мм - 1шт (дав.) | 1 | 61.78
116 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т (Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без; Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей) | т | 0.136 | СО для Ду300мм ТС-624.000.037 (h=150мм) - 8шт / 0,112тн НО кольцевая для Ду=300мм ТС-666.00.05 - 1шт / 0,024тн | 1 | 0.136
Раздел 7. Монтажные работы |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Раздел 7. Монтажные работы
118 | Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 530 мм | присоединение | 1 |  | 1
119 | Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 325 мм | присоединение | 1 |  | 1
120 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 300 мм | стык | 55 |  | 1
Раздел 8. Теплозоляция | [8 empty] | Раздел 8. Теплозоляция
Трубопровод Дн=325 мм | [9 empty] | Трубопровод Дн=325 мм
121 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм (Бензин авиационный Б-70) | м2 | 11.23 | 0,325м*ПИ*0,2м*55шт | 1 | 11.23
122 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью кремнийорганической термостойкой (Эмаль кремнийорганическая КО-811, КО-811К, цветная) | м2 | 844.67 | 0,325м*ПИ*(61,07м+1шт*0,707+619,33м+1шт*0,707м+131,33м+20шт*0,707м) За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2). Прил.13.2 п.17. Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 | 844.67
123 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем (Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °C не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °C, толщина 100 мм) | м3 | 110.46 | (0,325м+0,1м/1)*0,1м/1*ПИ*(61,07м+1шт*0,707+619,33м+1шт*0,707м+131,33м+20шт*0,707м) | 1 | 110.46
124 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, пропиточный состав на основе латексов с содержанием алюминиевой пудры, влагостойкий; Лента стальная холоднокатаная, марка стали 08Ю, 08кп/пс, толщина 0,8 мм) | м2 | 1364.47 | (61,07м+1шт*0,707+619,33м+1шт*0,707м+131,33м+20шт*0,707м)*ПИ*(0,325м+0,2м/1) | 1 | 1364.47
Раздел 9. Благоустройство | [8 empty] | Раздел 9. Благоустройство
125 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Песок природный для строительных работ I класс, средний) | м3 | 904.82 | (((3,84м+6,84м)/2*3м-1,16м*0,53м*2шт)*(59,07м)+((2*5,9м+8,9м)*4,7м+(2*8,9м+5,9м)*7,7м)*3м/6-3,1м*2,7м*3м-132,5м2*0,42м)*97% | 1 | 904.82
126 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Песок природный для строительных работ I класс, средний) | м3 | 27.98 | (((3,84м+6,84м)/2*3м-1,16м*0,53м*2шт)*(59,07м)+((2*5,9м+8,9м)*4,7м+(2*8,9м+5,9м)*7,7м)*3м/6-3,1м*2,7м*3м-132,5м2*0,42м)*3% | 1 | 27.98
127 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 904.82 | См. поз.125 | 1
128 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см | м3 | 904.82 | См. поз.125 | 1
Подготовительные работы | [9 empty] | Подготовительные работы
129 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 31 |  | 1
130 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 4.185 | 31м*0,054м3*2,5тн/м3 | 1 | 4.185
131 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | 1т груза | 4.185 | См. поз.130 | 1
Дорога | [9 empty] | Дорога
132 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Щебень фракции 20-40 мм) | м3 | 81.75 |  | 1 | 81.75
133 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 7 см (Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на БНД; Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200) | м2 | 272.5 | толщина слоя 7см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 1
134 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см (Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД; Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 | м2 | 272.5 | толщина слоя 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1
135 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4; Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)) | м | 31 | БР 100.30.18 - 31 шт | 1
Озеленение | [9 empty] | Озеленение
136 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | м2 | 3000 |  | 1
137 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (Земля растительная) | м2 | 345.05 |  | 1
138 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (Семена газонных трав (смесь Городская)) | м2 | 288.94 |  | 1
В ЛСР применить коэффициенты: 1. Коэффициент уплотнения смеси песчано-гравийной природной - 1,18; 2. Коэффициент уплотнения щебня - 1,26; 3. При составлении сметы из расценок по монтажу трубопроводов исключать давальческие механизмы - компрессоры, агрегаты опрессовочные, давальческие материалы - воду и известь хлорную, а также исключать трудозатраты, учитывающие гидравлическое испытание трубопроводов, выполняемые силами заказчика. 4. При составлении сметы учесть захоронение твердых бытовых отходов на полигоне в р-не им. Лазо (ж/б+изоляция) в количестве 145,437 тн; 5. Сметная стоимость работ формируется ресурсно – индексным методом по сборникам ФСНБ-2022 с изм. 1-18 с переводом в уровень цен на II кв. 2026г. 6. Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов (10% от объема работ) и с учетом ЛЭП в размере 10% от объема работ.