Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по продлению срока безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, для нужд СП, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области и Республике Саха (Якутия)»

Лот №41005029-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель оказания услуг	5

1.4.	Существующее положение	5

Таблица 1.1. Перечень объектов заказчика	5

Таблица 1.2. Наименование объектов заказчика	7

2.	Требования к продукции	11

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	11

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	11

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	11

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	12

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	12

2.2.	Требования к качеству продукции	17

Таблица 4. Требования к качеству продукции	17

2.2.1.	 В составе заявки необходимо предоставить:	19

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	20

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	21

5.	Приложения	22

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	23

- Общие сведения

1.1 Обозначения и сокращения

| ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ЗиС | Здания и сооружения |
| СП | Свод правил |

1.2 Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по продлению срока безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, для нужд СП, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области и Республике Саха (Якутия).

1.3 Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является оценка соответствия объектов Заказчика, предъявляемых к ним требованиям промышленной безопасности, согласно Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации. Определение фактического состояния оборудования, достаточности и надежности, разработанных и реализованных мер по обеспечению требований промышленной безопасности, расчет остаточного ресурса и оценка возможности продления срока безопасной эксплуатации.

1.4 Существующее положение

Оказание услуг производится для нужд структурных подразделений Заказчика по адресам:

СП «Благовещенская ТЭЦ» (БлТЭЦ) - 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная 177;

СП «Нерюнгринская ГРЭС» (НГРЭС) - 678995, Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор, промышленная зона;

СП «Николаевская ТЭЦ» (НТЭЦ) - 682469 Хабаровский кр., г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, 24А;

СП «ТЭЦ Восточная» (ТЭЦ Восточная) - 690074, Приморский край, г. Владивосток, ул.Снеговая, 22;

Общий перечень объектов для оказания услуг, указан в Таблице 1.1. «Перечень объектов заказчика»:

Таблица 1.1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование СП | Наименование объектов | типоразмер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БТЭЦ | Трубопровод азота от ресивера до главного корпуса | 57х4, 370 м |
|  | БТЭЦ | Трубопровод азота от ресивера до электролизной | 57х4, 300 м |
|  | БТЭЦ | Трубопровод слива (налива) топлива в резервуары хранения дизельного топлива (с разработкой паспорта и руководства по эксплуатации) | 57х4, 22,5 м |
|  | НТЭЦ | Трубопровод дизельного топлива на расходные ёмкости, с разработкой паспорта | 32х3,5, 170 м |
|  | НТЭЦ | Трубопровод дизельного топлива от расходной ёмкости к дизелям, с разработкой паспорта | 20-3,5, 10 м |
|  | ХТЭЦ-3 | Трубопровод углекислого газа от углекислотной до парка рессиверов и ТГВ, рег. № Т-49 (с изготовлением паспорта) | 57 х 3,5, 244 м |
|  | НТЭЦ | Трубопровод маслостанции РВП котлов 2 очереди, с разработкой паспорта | 32х3,5, 136 м. |
|  | НТЭЦ | Трубопровод РСМ-ХВО для откачки дренажей загрезненных мазутом), с разработкой паспорта | 48х3,5, 139,399 м; 57х3,5, 23,68 м |
|  | НТЭЦ | Трубопровод ХВО- РСМ (для откачки мазута с ХВО на РСМ), с разработкой паспорта | 48х3,5, 18,8 м; 57х3,5, 126,6 м |
|  | НТЭЦ | Зачистной трубопровод РВС №1, №2 мазутонасосная РСМ, с разработкой паспорта | 108х5, 56,75 м; 89х5, 4 м; 76х5,0, 2,8 м; 60х5,0, 14.7 м; 34х5,0, 0,35 м |
|  | НТЭЦ | Зачистной трубопровод РВС №№ 3,4,5 - мазутонасосная БСМ, с разработкой паспорта | 130х5,0, 3 м; 108х5,0, 393,585 м; 102х5,0, 1,5 м; 89х5,0, 3,5 м; 83х5,0, 3,1 м; 57х3,5, 800 м |
|  | НТЭЦ | Мазутопровод рециркуляции РВС № 3 машинный зал БСМ, с разработкой паспорта | 108х6,0, 10м. |
|  | НТЭЦ | Мазутопровод рециркуляции РВС № 4 машинный зал БСМ, с разработкой паспорта | 108х6,0, 10,2м |
|  | НТЭЦ | Мазутопровод рециркуляции РВС № 5 машинный зал БСМ, с разработкой паспорта | 108х6,0, 10,2м |
|  | НТЭЦ | Зачистной трубопровод РВС № 3 машинный зал БСМ, с разработкой паспорта | 108х6,0, 10,2м |
|  | НТЭЦ | Зачистной трубопровод РВС № 4 машинный зал БСМ, с разработкой паспорта | 108х6,0 10м |
|  | НТЭЦ | Зачистной трубопровод РВС № 5 машинный зал БСМ, с разработкой паспорта | 108х6,0, 10м |
|  | НТЭЦ | Мазутопровод ОМП № 1, с разработкой паспорта | 108х6,0 10,3м |
|  | ТЭЦ Восточная | Трубопровод конденсата | 76х3,5, 100 м |
|  | ТЭЦ Восточная | Трубопровод пара вторичного вскипания | 89х3,5, 14,5 м |
|  | ТЭЦ Восточная | Трубопровод питательной воды БМПК до питательных насосов | 133х4,5, 14,2 м |
|  | ТЭЦ Восточная | Трубопровод рециркуляции деаэратора до насосов рециркуляции | 57х3,5, 14,5 м |
|  | ТЭЦ Восточная | Трубопровод питательной воды БМПК после питательных насосов | 76х3,5, 33,5 м |
|  | ТЭЦ Восточная | Трубопровод рециркуляции деаэратора после насосов рециркуляции | 76х3,5, 30 |

2. Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1 Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока выполнения услуг / этапа услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по продлению срока безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, для нужд СП, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области и Республике Саха (Якутия). | С даты подписания договора | 31.12.2026 | В соответствии с заявкой Заказчика. Заказчик вправе внести изменения в сроки начала оказания услуг без наложения штрафных санкций, своевременно предупредив Исполнителя в письменной форме, не позднее 1 числа месяца, предшествующего началу оказания услуг. Срок проведения экспертизы определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать трех месяцев с момента проведения технического диагностирования, в ходе которого Исполнитель получает от Заказчика комплект необходимых материалов и документов согласно утвержденному Перечню, представленному Исполнителем Заказчику, при направлении программы технического диагностирования. |

2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (Таблицы 2): ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по продлению срока безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, для нужд СП, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области и Республике Саха (Якутия).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны проводиться в соответствии с действующими нормативными документами: - Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ (действующая редакция) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция) «О техническом регулировании»; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536, действующая редакция); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №529, действующая редакция); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.12.2021г. № 444 (далее – ФНП-444); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №533; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. №757, от 12 июля 2018 г. №548» (утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070, действующая редакция); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 г. №420, действующая редакция); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» (утв. Приказом Ростехнадзора от 01.12.2020 г. №478, действующая редакция); - РД 13-03-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения вихретокового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах» (утв. Приказом Ростехнадзора от 13.12.2006 №1072); - РД 13-05-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения магнитопорошкового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах» (утв. Приказом Ростехнадзора от 13.12.2006 №1072); - РД 13-06-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах» (утв. Приказом Ростехнадзора от 13.12.2006 №1072); - Инструкция по визуальному и измерительному контролю. РД 34.10.130-96 (утв. Минтопэнерго РФ 15.08.1996); - Инструкция по диагностике и оценке остаточного ресурса стальных вертикальных резервуаров (РД 153-112-017-97); - ГОСТ 14249-89. Межгосударственный стандарт. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 18.05.1989 №1264); - СДАНК-01-2020. Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля, приняты Решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 №99-БНС; - Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 №1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности», - Приказ Ростехнадзора от 31.08.2022 №287 «О присвоении буквенно-цифровых обозначений областям аттестации экспертов в области промышленной безопасности»; - Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н - ГОСТ 32388-2013 Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния и другая нормативная документация, устанавливающая требования и методики контроля согласно настоящим ТТ; - ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах (далее ГОСТ 32569-2013); - ГОСТ 31937-2024 «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. Правила обследования и мониторинга технического состояния» Другие нормативные акты в области промышленной безопасности, в том числе, вступившие в силу до окончания оказания услуг. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Непосредственное участие персонала Исполнителя в оказании услуг | При оказании услуг, Исполнитель осуществляет выезды на каждый объект с целью предварительного осмотра и сбора информации для подготовки и согласования программы обследования для каждого объекта экспертизы, проведения экспертизы промышленной безопасности после согласования программы. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Организационные технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, предоставить на согласование представителям Заказчика, уполномоченным на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием Услуг, программы технического диагностирования по объектам, указанным в Таблице 1.1, раздела 1 ТТ. |  |  |
|  | Соблюдение режима охраны объекта | Не позднее, чем за 10 дней до начала оказания услуг, Исполнитель обязан оформить допуск (списки лиц персонала, перечень оборудования и средств измерений) для оказания услуг на территории объекта. Оказание услуг проводится в соответствии с требованиями Положения о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2023, утв. приказом АО «ДГК» от 28.07.2023 №534. |  |  |
| 1.3.3. | Объем работ по продлению срока безопасной эксплуатации | В объём услуг, должно входить: 1. Подбор требуемых для технического диагностирования материалов, в т.ч. проектной, конструкторской, эксплуатационной, ремонтной документации, паспорта технических устройств, инструкции, технологические регламенты и др. Получение документов осуществляется силами Исполнителя до составления и согласования программы проведения контроля; 2. Сбор, анализ и обобщение имеющейся на начало работ информации о надежности оборудования, а также оборудования аналогичного вида или конструктивно-технологического исполнения (в том числе зарубежных). Ознакомление с конструктивными особенностями, материалами и технологией изготовления конкретного сосуда, установление фактических условий его эксплуатации, выявление возможности появления дефектов при эксплуатации, причин и механизмов их возникновения. Анализ технической документации объектов проводится до начала проведения технического диагностирования. По результатам анализа технической документации уточняется программа диагностирования и составляется предварительная схема обследования с указанием мест диагностического контроля. Проверка на соответствие монтажа, обвязки трубопроводами, оснащение контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами сосуда требованиям проектной и технической документации. В случае выявления отсутствия схемы контроля (диагностирования) трубопровода, либо в случае обнаружения несоответствий фактической трассировки в имеющихся схемах контроля Исполнитель актуализирует имеющуюся / разрабатывает новую схему и предоставляет Заказчику в бумажном и электронном виде (в программе MS Visio). На схемах указывается фактическая трассировка, трубопровода, длины и диаметров элементов, опоры, фланцевые соединения, арматура, КИПиА и т.д. 3. Натурное обследование: 3.1. Техническое диагностирование: - анализ эксплуатационной, проектной и ремонтной документации для ознакомления с конструктивными особенностями, материалами, технологией изготовления и условиями эксплуатации, а также с результатами его эксплуатационного контроля с целью выявления возможных мест (зон) образования дефектов; - определить места повышенного коррозионного и эрозионного износа, нагруженных сечений; - произвести анализ устранения замечаний по результатам предыдущих диагностирований, экспертиз при наличии сведений; - наружный и внутренний осмотр (визуальный и измерительный контроль основного металла и сварных соединений, фундаментов, контроль с помощью эндоскопа). Визуальному контролю подлежат все изолированные и неизолированные элементы. Осмотру подлежат все доступные сварные соединения трубопроводов и его элементы в целях выявления в них следующих дефектов: трещин, свищей и пористости швов, подрезов, наплывов, прожогов, незаплавленных кратеров, смещений и уводов кромок стыкуемых элементов свыше норм, предусмотренных НТД, несоответствий форм и размеров швов требованиям НТД, деформаций поверхности трубопроводов (в виде вмятин, отдулин и т.п.). При проведении контроля определяется наличие и размеры поверхностных дефектов, коррозионных повреждений, эрозионного износа, дефекты сварных соединений, а также деформации элементов трубопроводов, превышающие допустимые значения по конструкторской и нормативно-технической документации. При осмотре защитные покрытия и изоляция подлежат удалению силами Исполнителя. Особо внимание следует обратить на состояние сварных соединений в зонах концентрации напряжений, а также в местах возможного скопления конденсата и зонах проведенного ранее ремонта. Тщательному осмотру подлежат те участки внутренней поверхности, где вероятнее всего происходит максимальный коррозионно-эрозионный износ: застойные зоны, места скопления влаги и коррозионных продуктов, зоны разделения фаз «газ-жидкость», места изменения направления потоков, зоны, прилегающие к входным и выходным штуцерам. При наружном осмотре трубопроводов проверяется: - соответствие трассировки и конструкции трубопроводов монтажно-сборочным чертежам, исполнительным схемам согласно паспортам или проекту; - отсутствие или наличие дефектов трассировки трубопроводов (защемлений, прогибов, провисаний, смещений опор с опорных поверхностей, перекосов опор); - состояние элементов трубопроводов, в том числе подземных; прямых участков труб, отводов (гибов), переходов, тройников, врезок, заглушек, штуцеров, бобышек, компенсирующих устройств; - состояние сварных соединений; - исправность дренажей и воздушников (при их наличии); - состояние опорно-подвесной системы трубопроводов на предмет исправности опорных конструкций, тяг, подвесок, пружинных упоров, проскальзывания опор, разрушения бетонных опор; - состояние муфтовых и фланцевых соединений, крепежа, в том числе полнота его укомплектованности и правильности установки; - состояние запорно-регулирующей арматуры (задвижек, вентилей, клапанов обратных, и т.д.); - состояние предохранительных клапанов; - состояние защитных гильз термопар; - состояние резьбовых соединений. Внутренний осмотр элементов трубопроводов осуществляется через демонтированные разъемные соединения или в местах демонтированной арматуры с помощью эндоскопического оборудования. - ультразвуковая толщинометрия элементов. Места контроля назначаются экспертом по результатам изучения эксплуатационно-технической документации и могут корректироваться по результатам визуального и измерительного контроля объекта экспертизы для увеличения объемов неразрушающего контроля. Толщина стенки трубопровода измеряется на элементах, работающих в наиболее сложных условиях с точки зрения коррозионно-эрозионного износа металла: отводах (гибах), переходах, тройниках, врезках, заглушках, компенсаторах и на прямых участках, примыкающих к этим элементам трубопровода, перед арматурой и после нее, в местах скопления жидкости (застойные зоны, тупики и дренажи), в зонах турбулентности потока продукта, в местах изменения сечения трубопровода или направления движения продукта. Обратить особое внимание на места трубопроводов, работающих в наиболее сложных условиях, связанных с турбулентностью потока продукта, с изменением сечения трубопровода или направлением движения продукта, провести дополнительный замер толщины стенки элементов трубопровода в местах наиболее подверженных сопротивлению потока (отводы, переходы, тройники). Ультразвуковая толщинометрия проводится по всей протяженности трубопровода, включая участки, проложенные по эстакадам, а также выходящие с верха колонн (аппаратов). Для подземных трубопроводов ультразвуковая толщинометрия стенок проводится на отдельных участках трубопровода в местах вскрытия. При наличии на трубопроводе запорно-регулирующей арматуры провести ультразвуковую толщинометрию стенки корпуса арматуры не менее, чем в 4-х точках. - контроль качества сварных соединений. Объем и зоны контроля качества сварных соединений назначаются экспертом по результатам изучения документации на сосуд, визуального и измерительного контроля, в местах вероятного обнаружения дефектов и их развития. При этом объем контроля не может быть меньше, чем указано ниже. Выполнить выборочный контроль качества сварных соединений трубопроводов одним из методов дефектоскопии: - ультразвуковым или радиографическим (предпочтительно стыковые сварные соединения); - капиллярным или магнитопорошковым (предпочтительно угловые сварные соединения). Методы, объемы и зоны контроля качества сварных соединений элементов трубопроводов назначаются экспертом по результатам ВиК в местах вероятного обнаружения дефектов и их развития. Общее количество сварных соединений, которые подлежат контролю качества на каждом трубопроводе, должно быть не менее: - 2 стыковых сварных швов и 2 сварных швов врезки ответвлений (патрубков штуцеров) – для трубопроводов I и II категории; - 1 стыкового сварного шва и 1 сварного шва врезки ответвлений (патрубков штуцеров) – для трубопроводов III и IV, V категории. Количество сварных соединений, которые подлежат контролю качества технологических трубопроводов транспортирующих моноэтаноламина должно быть не менее: - 4 стыковых сварных швов и 4 сварных швов врезки ответвлений (патрубков штуцеров). При наличии на элементах трубопровода продольных сварных швов они должны контролироваться на длине не менее 100 мм (при наружном диаметре 219 мм и менее) и не менее 150 мм (при наружном диаметре 273 мм и более) от пересечения совместно с кольцевым сварным соединением теми же методами контроля. Контроль качества кольцевого сварного соединения элементов трубопровода ультразвуковым или радиографическим методами с наружным диаметром 325 мм и более допускается проводить выборочно на трех участках, расположенных равномерно по всей окружности, с общей их длиной не менее 30% от длины окружности. В случае обнаружения недопустимых дефектов в основном металле или в металле сварного шва такое сварное соединение подлежит контролю в полном объеме. Обеспечить проведение неразрушающего контроля (рентгенография, ультразвуковой контроль) сварных соединений трубопроводов из хромомолибденовой стали с аустенитными сварными стыками в объеме не менее 20% от общего количества кольцевых сварных соединений на каждом трубопроводе и в объеме не менее 80% от общего количества сварных соединений участков, работающих в особо сложных условиях (в том числе высокая турбулентность потока продукта, связанная с изменением сечения трубопровода или направления движения продукта). При выявлении недопустимых дефектов сварных соединений удвоить объем контроля. В случае повторного выявления недопустимых дефектов, выполнить 100 % контроль сварных соединений на этом трубопроводе. Выполнить капиллярный или магнитопорошковый контроль сварных соединений защитных гильз термопар (при наличии). - Измерение твердости основного металла и сварных соединений элементов трубопроводов. Замер твердости металла трубопровода и сварных соединений производится в доступных местах для элементов трубопровода (труба, отвод (колено, гиб), переход, кованый (литой) тройник и др.). Замер твердости элементов трубопровода и сварных соединении производить выборочно по одному представителю каждого, при этом выбор представителей должен осуществляться для группы однотипных элементов с одинаковым материальным исполнением, которые находятся в зоне максимальных силовых и тепловых нагрузок, не менее трех сварных соединений на каждом трубопроводе. Для трубопроводов из хромомолибденовой стали проводится 100% измерение всех элементов. В каждом месте, установленном специалистами, проводящими обследование, должно быть сделано не менее трех измерений. Дополнительно замер твердости выполняется во всех случаях, когда возникает сомнение в качестве металла или сварного шва. Места (точки) замеров твердости наносятся на схемы трубопроводов, а результаты замеров - в таблицу. В случае если полученный результат показывает, что твердость металла на участке трубопровода (или сварного соединения, наплавленного металла) не соответствует нормативно-технической документации, то металл такого участка трубопровода подлежит исследованию с вырезкой образца или отбраковывается. Решение о необходимости вырезки образца согласовывается с Заказчиком. Замер твердости производится переносными твердомерами, пригодными для проведения замеров на слабо искривленных поверхностях. Выбор нагрузки и индентора должен производится с учетом толщины контролируемых элементов, шероховатость поверхности должна соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации и инструкций на применяемые приборы. - металлографические исследования (безобразцовым методом). Необходимость контроля структур металла, конкретные места поверхности на элементах трубопровода для изготовления шлифа или его оттиска на реплике, либо отбора скола и их количество определяет эксперт, проводящий техническое диагностирование. Проводятся для уточнения характера выявленных дефектов при контроле неразрушающими методами и для подтверждения изменений характеристик твердости и механических свойств металла; - исследование механических свойств, микроструктуры, химического состава металла по вырезкам (при необходимости). Необходимость проведения и объем вырезок определяется экспертом. Дополнительно стилоскопированию (безобразцовым методом) подлежат элементы трубопроводов, металл сварных соединений на наличие основных легирующих элементов в случаях, если: - фактическое материальное исполнение того или иного элемента трубопровода, вызывает сомнение по поводу соответствия проекту или паспорту трубопровода; - твердость элементов трубопровода, сварных соединений не соответствуют требованиям нормативных документов; - примененные при монтаже или ремонте сварочные материалы вызывают сомнение по поводу соответствия проекту или ремонтной документации. При наличии на технологическом трубопроводе термопары провести 100% стилоскопирование всех элементов и сварных соединений защитной гильзы термопары. - исследование механических свойств, микроструктуры металла, химического состава по вырезкам. Исследования механических свойств, химического состава, и микроструктуры металла производятся на образцах, изготовленных из вырезки контрольной пробы основного металла и металла сварных соединений элементов трубопроводов в соответствии с требованиями действующих стандартов. Место и размеры вырезки контрольной пробы (участка трубы) металла устанавливаются экспертом, проводящим техническое диагностирование. Основными причинами вырезки контрольной пробы металла являются: - неудовлетворительные результаты измерения твердости металла; - обнаружение аномальных изменений в микроструктуре металла по данным металлографического анализа, выходящих за пределы требований нормативных документов по микроструктуре металла; - нарушение режимов эксплуатации, в результате которого возможны изменения в структуре и свойствах металла, деформации и разрушения элементов трубопроводов или появление других недопустимых дефектов; - отсутствие в технической документации сведений о марке стали элементов трубопровода или использовании при его ремонте (или монтаже) материалов или фасонных деталей, на которые отсутствуют сертификатные данные; - необходимость исследования механических свойств и структуры металла на вырезках из трубопровода, если это при его эксплуатационном обследовании предусмотрено действующими производственно-техническими документами (правилами, руководящими техническими материалами, инструкциями по эксплуатации, регламентами и т.п.) или проектом; - воздействие на металл (в результате пожара, аварии или стихийном бедствии) нештатных силовых и термических нагрузок. Необходимость вырезки образца и проведения исследований механических свойств, микроструктуры, химического состава металла определяется экспертом, проводящим экспертизу, и согласовывается с Заказчиком. - Другие виды контроля основного металла и металла сварных соединений трубопроводов. Специальные виды контроля (акустикоэмиссионный контроль, вихретоковый, магнитные методы контроля; тепловизионный метод контроля и др.) применяются для оценки технического состояния трубопроводов в следующих случаях: - если такой метод контроля предусмотрен для трубопроводов требованиями действующей нормативно-технической или проектной документацией; - если возникла необходимость того или иного вида контроля по результатам, полученным при техническом диагностировании. В этом случае вид и объем дополнительного контроля устанавливает эксперт, проводящий диагностирование. - осуществление гидравлического (пневматического) испытания на прочность и плотность с оформлением и выдачей акта испытания. Испытание оборудования и оформление акта испытаний проводит Заказчик. Исполнитель контролирует проведение испытаний и участвует в приемке. - Проведение акустико-эмиссионного контроля. АЭ-контроль проводится в обязательном порядке в качестве сопровождающего метода при пневматических испытаниях сосудов. АЭ-контроль проводится на основе разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком Программы проведения АЭ-контроля оборудования, работающего под давлением. Программа должна учитывать конструктивные особенности, техническое состояние и условия эксплуатации обследуемого оборудования; 3.2. Обследование строительных конструкций сооружений: - обследование несущих конструкций, основания и опорных элементов, элементов ОПС; - обследование работоспособности молниезащиты, заземления; - осмотр анкерных болтов фундаментов на отсутствие дефектов и проверка их затяжки; - осмотр схем опирания конструкций, несоответствие площадок опирания сборных конструкций проектным требованиям и отклонения фактических геометрических размеров от проектных; - определение фактического класса прочности бетона фундаментов; - определение толщины защитного слоя бетона и диаметра арматуры фундаментов; - определение марки морозостойкости бетона фундамента ультразвуковым методом для объектов, размещенных вне отапливаемого здания (помещения); - при обнаружении критических дефектов фундаментов, просадки фундаментов провести исследования грунтов основания полевыми методами контроля (полевое определение характеристик прочности и деформируемости грунтов). 4. Анализ результатов контроля металла и сварных соединений; анализ результатов исследования структуры и свойств металла и сварных соединений неразрушающими и (или) разрушающими методами; определение эквивалентной температуры эксплуатации труб поверхностей нагрева; 5. Контрольный расчёт на прочность с оценкой при необходимости остаточного (индивидуального) ресурса. 6. Обобщающий анализ результатов обследования и расчётов на прочность с установлением дополнительного назначенного ресурса или срока службы; 7. Прогнозирование технического состояния объекта на продлеваемый период, выработка решения о возможности и целесообразности продления срока эксплуатации, определение рабочих параметров дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования; 8. Разработка отчётных документов (отчётов, актов, протоколов, частных и итогового заключений) по результатам оказанных услуг; 9. Разработка регламента технических освидетельствований и технических обслуживаний на срок эксплуатации после окончания назначенного срока службы, если продление срока службы будет признано возможным; 10. Обобщение результатов экспертизы, выработка компенсирующих мероприятий для завершения процесса экспертизы; 12 Разработка паспортов на оборудование, указанное в Таблице 1.1 (настоящих требований), а также в случае выявления его отсутствия, в ходе оказания услуг. 13. Оформление и выдача Заказчику Заключения экспертизы промышленной безопасности в установленном порядке с выводами о возможности продления срока безопасной эксплуатации ответственных элементов технических устройств не позднее 3-х месяцев с даты начала оказания услуг и оформленных в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации Паспортов. 14. Исполнитель обязан провести ЭПБ, неразрушающий контроль и другие виды исследований на основе согласованной с Заказчиком Программы проведения ЭПБ оборудования. Программа должна учитывать конструктивные особенности, техническое состояние и условия эксплуатации обследуемого оборудования. В составе ЭПБ оборудования провести диагностирование СППК, непосредственно смонтированных на сосуде, и внутренних подогревателей (змеевиков) емкостей, смонтированных на сосудах. |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- |
|  | Требования к оборудованию (измерительные средства измерений) | Наличие оборудования для оказания услуг, требуемых в рамках области аккредитации лаборатории разрушающего контроля и аттестации лаборатории неразрушающего контроля. |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- |
|  | Безопасность оказания услуг | Работники, привлекаемые к оказанию данных услуг, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. При оказании услуг Исполнитель несёт ответственность за соблюдение Правил техники безопасности при эксплуатации при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утвержденных заместителем министра Министерства топлива и энергетики РФ 02.04.1997 (РД 34.03.201-97), и других требований ОТ, ТБ, ППБ, промышленной безопасности объектов и охраны окружающей среды. Вывод из эксплуатации объектов для проведения обследования осуществляется представителями Заказчика. |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Результат оказания услуг | По результатам экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ), оформить Заключение ЭПБ и передать его Заказчику, по каждой единице оборудования, указанного в Таблице 1, раздела 2 ТТ. Заключение экспертизы должно содержать: 1) титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы; 2) вводную часть, включающую: - указание на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья) на соответствие которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы; - сведения об экспертной организации (наименование организации, ее организационно-правовая форма, дата выдачи лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, ее номер); - сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы (фамилия, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер квалификационного удостоверения эксперта); 3) наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения экспертизы; 4) данные о заказчике (наименование организации, ее организационно-правовая форма); 5) цель экспертизы; 6) сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации, сведения об информации автоматизированных систем мониторинга технического состояния технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах экспертизы; 7) краткую характеристику и назначение объекта экспертизы; 8) результаты проведенной экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности; 9) выводы заключения экспертизы; 10) приложения, предусмотренные пунктом 31 приказа Ростехнадзора от 20.10.2020 №420: (акты по результатам проведения технического диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений составляются и подписываются лицами, проводившими работы, и руководителем проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу, и прикладываются к заключению экспертизы 11) сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технических устройств, обследования зданий и сооружений (при их проведении). 12) один из следующих выводов о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности: - объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности; - объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности. 13) сведения о расчетных и аналитических процедурах оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации. Паспорт оборудования должен включать: а) наименование и адрес предприятия-владельца; б) назначение; в) дата изготовления (производства); г) рабочая среда; д) рабочие параметры рабочей среды: давление, МПа (кгс/см2, температура, °C); е) расчётный срок службы; ж) исполнительную схему; з) схемы, чертежи, свидетельства и другие документы на изготовление (производство) и монтаж оборудования (при наличии); и) листы для внесения информации: - о назначенном ответственном лице; - о ремонтах и реконструкциях трубопровода; - о результатах освидетельствования трубопровода. Выполнить паспорт в жестком переплете форматом 210х297 мм. По результатам оказанных услуг Исполнитель должен представить Заключения экспертизы промышленной безопасности с выводами о возможности продления срока безопасной эксплуатации, корректирующими мероприятиями по обеспечению безопасной эксплуатации на продлеваемый период с приложением Паспорта на оборудование, указанного в Таблице 1.1 (настоящих требований), а также в случае выявления его отсутствия, в ходе оказания услуг. |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Продление срока безопасной эксплуатации | Согласовывать с Заказчиком программы технического диагностирования по продлению срока безопасной эксплуатации объекта экспертизы; мероприятия и сроки их выполнения по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения экспертизы объекта; Выполнить расчёт остаточного ресурса; Предоставить на рассмотрение Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности с продлением срока безопасной эксплуатации по результатам технического диагностирования. |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Требования к оформлению | Заключение ЭПБ, предоставляется в письменной форме (на бумажном носителе), которое подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении экспертизы, с приложением электронного носителя (CD-R, CD-RW или DVD-R, DVD-RW дисках), содержащего электронную копию такого заключения экспертизы промышленной безопасности, а также в форме электронного документа, подписанного квалифицированными электронными подписями руководителя организации, проводившей экспертизу, и эксперта (экспертов), участвовавшего (участвовавших) в проведении экспертизы для последующего внесения его в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги «Внесение заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, а также исключение сведений из указанного реестра», утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2025 №30. |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей, Исполнитель обязан предоставить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а так же готовность и возможность оказания ими услуг. |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости заявки Участник должен предоставить «Коммерческое предложение» по форме, приведённый в Документации о закупке.

3.2.	В составе предложения участник не предоставляет сметную документацию.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.	Разработка сметной документации осуществляется при заключении и исполнении договора в соответствии со следующими требованиями:

Для определения сметной стоимости выполняемых работ составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов.

При использовании сборников базисных цен на конкретные виды работ приоритетным методом определения текущей стоимости работ является ресурсно-индексный метод. Использование иного метода должно быть согласовано профильными службами с Сметно-договорного отдела АО «ДГК» (далее-СДО) до начала формирования сметной документации.

При составлении локальных сметных расчетов следует принимать во внимание как рекомендательные письма федеральных и региональных органов ценообразования, так и писем СДО.

На стадии заключения Договора подрядчик предоставляет смету, составленную на основании следующих справочников:

- Справочники Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования (с индексом перевода в текущие цены к=3,6);

- Прейскуранты на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС (с индексом перевода в текущие цены с учетом деноминации 1997 года к=0,158);

- Справочники по обследованию и оценке технического состояния ЗиС (с индексами перевода к справочникам уровня 1995 года к=49.96, к уровню цен 2001 года к=6,53).

- При отсутствии расценок в вышеуказанных справочниках допустимо составление сметного расчета по форме 3П с ценой, соответствующей итоговой сумме заявки.

Составление сметного расчета по форме 3П (по трудозатратам) на стадии заключения договора участник, признанный победителем по результатам конкурентной процедуры, обязан предоставить справку, заверенную руководителем организации и главным бухгалтером, подтверждающую заработную плату непосредственных исполнителей работ (час или день в соответствии с единицей измерения учтенного в расчете), накладные расходы (в процентах) и размер рентабельности (в процентах).

Командировочные расходы в случае их учета в сметах определяются по предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы (не более 500 руб./сут.). Заказчик имеет право в период действия договора запросить у Подрядчика копии первичных документов, платёжных поручений, реестры и т.д. для проверки соответствия суммы командировочных расходов фактическим затратам.

5. Приложения

Приложение №1: Требования к участнику закупки