Приложение № 1 к Техническим требованиям

ЗАДАНИЕ

ОКДП2:  71.12. Выполнение работ по техническому перевооружению, с переводом котлоагрегатов ст. №1,2,3,4,5,6 СП Николаевская ТЭЦ на резервное дизельное топливо.(ПИР), г. Николаевск-на-Амуре.

| № п/п | Наименование разделов | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для разработки | Инвестиционная программа АО «ДГК» на 2025 - 2030 гг. Протокол АО «ДГК» от 22.01.2025 №24 |
| 2 | Заказчик | АО «ДГК» СП «Николаевская ТЭЦ». |
| 3 | Район строительства | Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, Николаевская ТЭЦ (территория действующего предприятия) Сейсмичность района строительства - 8 балов согласно карте ОСР-2015-В СП 14.13330.2018 (СНиП 11-7-81). |
| 4 | Цель работы | Разработка технических решений по техперевооружению котлоагрегатов ст. №1,2,3,4,5,6 с переводом на резервное дизельное топливо с учетом транспортно-заготовительных расходов. Выбор основного варианта с учетом анализа выбранной логистики |
| 5 | Стадийность проектирования | Одностадийное. Основные технические решения. |
| 6 | Этапы работ | - Сбор исходных данных, анализ технических и эксплуатационных характеристик. - Разработка технических решений по техперевооружению котлоагрегатов ст. №1,2,3,4,5,6 с переводом на резервное дизельное топливо с учетом транспортно-заготовительных расходов |
| 7 | Основные характеристики объекта проектирования | Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре район приравненный к крайнему северу, на левом берегу р.Амур в водоохранной зоне, Категории водного объекта рыбохозяйственного значения: высшая. Ближайшая жилая застройка от границы промышленной площадки ТЭЦ находится на расстоянии – 150 – 160 м к северу. Рельеф площадки спокойный с уклоном в южном направлении. Место размещения объекта - производственная площадка ТЭЦ, мазутное хозяйство, в водоохранной зоне рыбохозяйственного назначения. Николаевская ТЭЦ является основным и единственным источником электрической и тепловой энергии в Николаевском изолированном энергорайоне, численностью около 30 тыс. человек. Основной вид деятельности: производство электрической и тепловой энергии. Сейсмичность района: не ниже 8 баллов. Высота над уровнем моря 29 м. Установленная электрическая мощность станции - 130,6 МВт Энергетические котлы в составе БКЗ 75-39 ФБ и БКЗ 160-100 ГМ Паротурбинные установки ПТ 12-35/10М и К(Т) 50-90-4 Турбогенератор в составе паротурбинной установки Т2-12-2 и ТВФ-63-2У Основной вид топлива: природный газ. Резервным топливом для обеспечения производственной программы станции является топочный мазут марки М-100. На территории Николаевской ТЭЦ установлен Расходный склад мазута (РСМ) содержащий два резервуара вертикальных стальных №1, №2 объем каждого по 5000 м3. Резервуар №2 является рабочим, из которого топливо поступает в котлотурбинный цех, резервуар №1 является резервным в который принимается топливо при раскачке барж в навигационный период, по окончанию раскачки и выполнению контрольных замеров часть топлива перекачивается в рабочий резервуар №2 для поддержания рабочего уровня. Основной объем топлива перекачивается по мазутопроводу с паровыми спутниками на нефтебазу ТЭЦ, удаленную от основной площадки ТЭЦ на 5,7 км. Хранение топочного мазута организовано металлических резервуарах РВС-30000, в количестве 5 шт. В эксплуатационном режиме, для подготовки и пополнения топлива к сжиганию в котлах, топочный мазут по мазутопроводу Ду 273 мм перекачивается на расходный склад мазута. Завоз мазута сезонный с 01 июня по 01 ноября танкерным флотом по реке Амур. В связи с отсутствием необходимого танкерного флота в Хабаровском крае обновить или провести дополнительный завоз мазута не возможно. |
| 8 | Планировочные ограничения | Ограничения и охранные зоны инженерно-технических сооружений и сетей принять по результатам проведения инженерных изысканий и действующих нормативных документов. При разработке ОТР предусмотреть минимальную протяженность технологических связей, а также соблюдение всех норм технологического проектирования электрических станций и другой действующей НТД. Разработку ОТР выполнить с учетом выполнения работ в условиях действующего производства и действующих инженерных коммуникаций. |
| 9 | Основные задачи работы | Выполнить расчеты нормативов запасов топлива (ННЗТ, НЭЗТ, НАЗТ, НВЗТ, ОНЗТ) согласно «Приказа Минэнерго России от 27.11.2020 N 1062 "Об утверждении Порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон"» Подготовить технические решения по составу, размещению и характеристикам оборудования, зданий и сооружений в следующем объеме (но не ограничиваясь): Вариант 1. Техперевооружение топливного хозяйства Николаевской ТЭЦ, с переводом котлоагрегатов на дизельное топливо (резервное) с использованием существующей инфраструктуры. В рамках варианта рассмотреть: - техперевооружение установленных двух РВС-5000 под хранение, прием, подачу в котельный цех дизельного топлива, установка дополнительного резервуара РВС-5000 на площадке РВС (при необходимости); - установку приемно-сливного устройства для приема дизельного топлива от автотранспорта транспорта а также возможность раздачи; - рассмотреть использование существующей мазутонасосной: определить необходимость замены, модернизации насосов подачи топлива. Вариант 2. Техперевооружение топливного хозяйства Николаевской ТЭЦ, с переводом котлоагрегатов на дизельное топливо (резервное) с со строительством нового склада резервного топлива. В рамках варианта рассмотреть: - строительство склада резервного топлива с насосной, приемно-сливным устройством для приема дизельного топлива от автотранспорта транспорта а также возможность раздачи. Вариант 3 (дополнительный). Иные варианты перевода по предложению Подрядчика. По всем вариантам: Обследования проводятся Подрядчиком самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. Выполнить сбор и анализ данных о текущем состоянии оборудования станции по результатам обследований и заключений, имеющихся у Заказчика 1. На складе топлива выполнить обследование оборудования, зданий и сооружений топливного хозяйства, провести оценку технического состояния. 1.1 Определить возможные логистические маршруты поставок резервного топлива. 1.2.Определить основные решения по виду использования топлива в качестве резервного. 1.3 Определить и обосновать использование существующего оборудования и (или) необходимость строительства дополнительной емкости (емкостей) хранения и оборудования перекачке, подаче топлива. 1.4 Определить выбор территории, при размещении дополнительной емкости (оборудования) хранения и оборудования перекачке, подаче топлива. 1.5 Определить технические решения подачи в котельный цех резервного топлива. 1.6 Определить технические решения приемно-сливного устройства для приема топлива от автотранспорта и речного транспорта а также возможность раздачи. 2. В котельном отделении выполнить основные технические решения по; - подаче топлива на котлоагрегаты; - определить тип форсунок для каждого котлоагрегата; - разработать схему топливоподачи и линию рециркуляции в котельном отделении, с условиями взрыво-пожаробезопасности; 3. Согласовать с заводами-изготовителями котлоагрегатов возможность использования выбранного топлива. 4. Общие требования: - компоновка технологического оборудования должна обеспечивать нормативные условия обслуживания и ремонта оборудования при его высокой механизации с минимальным использованием ручного труда, соблюдение требований правил промышленной, пожарной и энергетической безопасности, охраны труда; - выполнить оценку и оценить объемы при реконструкции/замене оборудования; - оценить объемы строительных решений, и возможность монтажа нового оборудования на существующих фундаментах; - оценить достаточность существующих вспомогательных систем (техническое водоснабжение, водоотведение, системы электроснабжения и т.п.) и их задействование в рамках реконструкции; - определить оптимальное размещение новых зданий и сооружений на генеральном плане станции с учетом требований нормативных документов и условий эксплуатации; - оценить объем работ по демонтажу объектов капитального строительства в зоне строительных работ; - сформировать укрупненный перечень поставляемого оборудования и перечень объемов работ; - оценить необходимость поэтапной реализации проекта, дать предложения по выделению на этапы реконструкции; - при необходимости предусмотреть установку новых грузоподъемных механизмов; - учесть, что реконструкция будет выполняться в условиях действующего оборудования; - основные технические решения должны быть разработаны с учетом обеспечения безопасности обслуживания оборудования; обеспечения надежности работы оборудования; минимизации эксплуатационных затрат; снижение металлоемкости, охраны окружающей среды; - в ОТР максимально должны применяться оборудование и материалы отечественных производителей. Согласовать с Заказчиком рассматриваемые технические решения. |
| 10 | Требования к объему работ выполняемых подрядчиком | - На этапе предпроектного обследования выполнить комплексные визуально-инструментальные обследования существующего оборудования в необходимом для реализации проектируемого объекта объеме. - Обследования проводятся Подрядчиком самостоятельно, с выездом специалистов на объекты Заказчика г. Николаевск-на-Амуре. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. - Технические решения выполнять в соответствии с ГОСТ, ГОСТ Р, СП, СН и П, техническими регламентами, требованиями в области промышленной безопасности и другими нормами и правилами, действующими на территории РФ. - Подрядчик готовит анализ прохождения проекта экспертизы промышленной безопасности, согласование в Федеральной служб по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Ростехнадзор и других государственных надзорных органов требуемых для реализации проекта. |
| 11 | Требования к разрабатываемой документации | По итогам работы по разработке основных технических решений Заказчику предоставляется следующая документация: - Общая пояснительная записка; - Схемы генерального плана; - Технологические схемы; - Компоновочные чертежи и решения; - Схемы каркасов проектируемых зданий, строительных конструкций; - Электротехнические схемы; - Структурные схемы АСУ ТП; - Укрупненные ведомости материалов и оборудования; - Сводный сметный расчет на стадии основных технических решений. - Задание на разработку проектной и рабочей документации для выбранного варианта, включая задание на проведение инженерных изысканий. |
| 12 | Требования пожарной безопасности | Документацию выполнить с учетом Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской федерации от 16.09.202г.№ 1479 «Правила противопожарного режима в Российской федерации». |
| 13 | Особые условия Заказчика. | 1. Замечания Заказчика, а также несоответствия документации и решений требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию. 2. Принятые технические решения и оборудование должны соответствовать законодательным и нормативным правовым актам, действующим на территории РФ. 3. При разработке ОТР исключить применение импортного оборудования и материалов, включая комплектующие и ЗИП, при наличии альтернативных аналогов Российского производства соответствующего качества. 4. Не допускается указание Подрядчиком в документации, в том числе спецификациях, материалов и изделий конкретных производителей. Указываются только тип, марка, и характеристики материалов и изделий. 5. B разрабатываемых технических решений должно быть исключено: - лоббирование (явное/неявное) через технические требования конкретного (одного) изготовителя (поставщика) путем указания наименований и ссылок на ТУ или указания конструктивного исполнения оборудования/материалов конкретного завода-изготовителя, a также исключить указание марок оборудования и материалов; - технические требования, ведущие к завышению стоимости оборудования (в том числе за счет избыточности требований по оказанию услуг по шефмонтажу и пуско-наладке к типовому оборудованию) и материалов; - избыточность Технических требований, ведущих к удорожанию СМР. |
| 14 | Количество экземпляров документации, выдаваемые Заказчику. | Количество передаваемой документации – 4 экземпляра на бумажном носителе, два экземпляра в электронном виде на компакт-диске (на CD или DVD). Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – docх), odt (LibreOffice), pdf; - графическая часть – cdw, dwg, pdf, tiff; Допускается наличие эквивалентных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом; - таблицы данных – docх, xlsх; - презентационные материалы – ppt. Не допускается передача документации в формате pdf с пофайловым разделением страниц. |
| 15 | Перечень обязательной к применению нормативно-технической документации | При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном разделе. А также: - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Федерального закона от 04.05.1999 №96 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». - Федерального закона от 30.03.1999 №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». - Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". - Федерального закона от 03.06.2006 №74-ФЗ. «Водный кодекс Российской Федерации» - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Инструкции по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий, РД 153-34.0-49.101-2003 и иных нормативно-технических документов. - №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - №136-ФЗ от 25.10.2001 "Земельный кодекс Российской Федерации". - ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования. - СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах". - №99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности». - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. - СНиП 12-04-12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. - № 116-ФЗ от 21 июля 1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". - ГОСТ Р 59789-2021"Проектирование систем молниезащиты и заземления". - Федеральный Закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». - Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 г. № 458 - Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014г № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды». П 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». - СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. - СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности - СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования. - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». - СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». - СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые. - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». - ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. - РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и сетей; - РД 153-34.0-39.604-00 Методические указания по раскреплению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приемке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ. - СП 6.13130.2013 системы противопожарной защиты электрооборудование требования пожарной безопасности. - Приказ МЧС России от 06.04.2021 N 200 "Об утверждении свода правил СП 6.1313 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности". - ГОСТ 34700-2020 источники бесперебойного электропитания технических средств, средств пожарной автоматики. - ГОСТ Р 53325-2012 технические средства пожарной автоматики. - ГОСТ Р58403 -2019 системы беспроводные объектовые охранной сигнализации". - ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст). - ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 789-ст). - ГОСТ 9.401 - 2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов. - ГОСТ Р 8.968 - 2019 сигнализаторы горючих газов и паров горючих жидкостей без отсчетного устройства. - ГОСТ Р 70846.4-2023 Система классификации и кодирования. Разработка и применение систем классификации и кодирования пространственных данных. - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация, действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним. Перечень не является исчерпывающим. |
| 16 | Приложение | Ситуационный план склада резервного топлива |