Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по продлению срока безопасной эксплуатации резервуаров хранения нефтепродуктов, для нужд СП, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области и Республике Саха (Якутия) и ЕАО»

Лот №41005028-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1.1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	8

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	8

2.1.1	Требования к срокам оказания услуг	8

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	9

2.2.	Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции	9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	25

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	25

5.	Приложения	25

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СП | Структурное подразделение |

  - Наименование закупаемой продукции

«Продление срока безопасной эксплуатации резервуаров хранения нефтепродуктов, для нужд СП, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области и Республике Саха (Якутия) и ЕАО».

  - Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является оценка соответствия объектов Заказчика, предъявляемых к ним требованиям промышленной безопасности, согласно Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации. Определение фактического состояния оборудования, достаточности и надежности, разработанных и реализованных мер по обеспечению требований промышленной безопасности, расчет остаточного ресурса и оценка возможности продления срока безопасной эксплуатации.

  - Существующее положение

Оказание услуг производится для нужд структурных подразделений Заказчика по адресам:

СП «Артемовская ТЭЦ» (АТЭЦ) - 692775, Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, 23;

СП «Амурская ТЭЦ-1» (АТЭЦ-1) - 682640 Хабаровский край г.Амурск, Западное шоссе, 10;

СП «Благовещенская ТЭЦ» (БлТЭЦ)- 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная 177;

СП «Владивостокская ТЭЦ-2» (ВТЭЦ-2) - 690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47;

СП «Комсомольская ТЭЦ-3» (КТЭЦ-3) - 681034, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 151;

СП «Нерюнгринская ГРЭС» (НГРЭС)- 678995, Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор, промышленная зона;

СП «Николаевская ТЭЦ» (НТЭЦ) - 682469 Хабаровский кр., г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, 24А;

СП «Партизанская ГРЭС» (ПГРЭС)- 692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, 2;

СП «Приморские тепловые сети» (ПТС)- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, 29;

СП «Райчихинская ГРЭС» (РГРЭС)- 676791 Амурская обл., пгт. Прогресс, ул. Бурейская, 1;

СП «Хабаровская ТЭЦ-1» (ХТЭЦ-1)- 680015, г.Хабаровск, ул.Узловая,15а;

СП «Хабаровская ТЭЦ-2» (ХТЭЦ-2) - 680026, г. Хабаровск, пер. Сормовский, 1;

СП «Хабаровская ТЭЦ-3» (ХТЭЦ-3) - 680025 г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10.

СП «Биробиджанская ТЭЦ» (БирТЭЦ) - 679000 – Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 60.

Общий перечень объектов для оказания услуг, указан в Таблице 1.1. «Перечень объектов заказчика»:

- Таблица 1.1. Перечень и наименование объектов Заказчика

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Наименование объекта | Объём, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БирТЭЦ | Резервуар мазута ст № 2 | 1000 |
|  | БирТЭЦ | Приемная емкость | 30 |
|  | БирТЭЦ | Приемная лотки | 43 |
|  | БирТЭЦ | Бак запаса мазута ст № 2 | 1000 |
|  | НГРЭС | Резервуар мазута - 3 | Ø 19,08 х 6 |
|  | НГРЭС | НВК - Маслосистема смазки ШБМ | 1000(в)х1270(д)х1000(ш) 1000(в)х1650(д)х1000(ш) 330(в)х830(д)х290(ш) 330(в)х830(д)х290(ш) Ø110х370 Ø220х550 Ø60х3 Ø60х3 Ø20х3 Ø89х3 |
|  | НГРЭС | НВК - Маслосистема СН-2,4 | 1500(в)х1500(д)х1500(ш) 1000(в)х1700(д)х1200(ш) 230(в)х600(д)х250(ш) 230(в)х600(д)х250(ш) Ø350х1000 Ø60х3 Ø42х3 Ø42х3 Ø42х3 Ø89х3 Ø60х3 |
|  | НГРЭС | НВК - Маслосистема СН-3 | 700(в)х850(д)х600(ш) Ø280х670 Ø320х730 Ø320х730 Ø60х3 Ø42х3 |
|  | НГРЭС | НВК - Приёмное сливное устройство | (в)1,2х(д)3,0х(ш)1,2 3,8(в)х6,0(д)х6,0(ш) Ø 325 × 12 Ø 620 × 12 |
|  | НГРЭС | ГМБ (главный маслобак) бл.2 | 5220 х 3000 х 2155 |
|  | РГРЭС | Мазутный резервуар №1 | 300 |
|  | РГРЭС | Мазутный резервуар №2 | 300 |
|  | РГРЭС | Резервуар Трансформаторно го масла №5 | 75 |
|  | РГРЭС | Резервуар турбинного масла №1 | 50 |
|  | РГРЭС | Резервуар турбинного масла №2 | 50 |
|  | ПТС | Бак запаса мазута МБ ст.№1 КЦ-2 | 5000 |
|  | ПТС | Бак запаса мазута МБ ст.№2 КЦ-2 | 5000 |
|  | АТЭЦ-1 | Резервуар хранения мазута РВС-2000 №3 | 2000 |
|  | АТЭЦ-1 | Резервуар хранения мазута РВС-2000 №4 | 2000 |
|  | АТЭЦ-1 | Бак масла МБТ-5 | 11 |
|  | АТЭЦ-1 | Бак масла МБТ-6 | 11 |
|  | АТЭЦ-1 | Приемная ж/б подземная емкость мазута | 250 |
|  | АТЭЦ-1 | Главный маслобак турбоагрегата ТА2 | 14 |
|  | АТЭЦ-1 | Главный маслобак турбоагрегата ТА3 | 14 |
|  | ПГРЭС | Бак запаса турбинного масла (резервуар) | 20 |
|  | ПГРЭС | Бак хранения турбинного масла (резервуар горизонтальный) | 16 |
|  | ПГРЭС | Бак хранения турбинного масла (резервуар горизонтальный) | 16 |
|  | ХТЭЦ-1 | Резервуар хранения мазута РВС-2000 №2 | 2000 |
|  | ХТЭЦ-1 | Резервуар для хранения трансформаторного масла №1 | 80 |
|  | ХТЭЦ-1 | Маслобак турбоагрегата ТА-1 ПР-25/30-90/10-0,9 | 16 |
|  | ХТЭЦ-1 | Маслобак турбоагрегата ТА-2 ПТ-25/30-90/10-3ПР-2 | 16 |
|  | ХТЭЦ-1 | Маслобак турбоагрегата ТА-3 ПР-25/30-90/10-0,9 | 16 |
|  | ХТЭЦ-3 | Резервуар запаса мазута РВС-10000 | 10945 |
|  | ХТЭЦ-3 | Стальной горизонтальный цилиндрический резервуар для топлива РГС-50 | 50 |
|  | ХТЭЦ-3 | Стальной горизонтальный цилиндрический резервуар для топлива РГС-70 | 70 |
|  | ХТЭЦ-3 | Стальной прямоугольный резервуар для топлива РКС-12 БАЗС №1 | 12 |
|  | ХТЭЦ-3 | Стальной прямоугольный резервуар для топлива РКС-12 БАЗС №2 | 12 |
|  | ХТЭЦ-3 | Бак хранения турбинного масла №2 | 70 |
|  | ХТЭЦ-3 | Бак хранения турбинного масла №3 | 70 |
|  | ХТЭЦ-3 | Бак хранения турбинного масла №5 | 70 |
|  | ХТЭЦ-3 | Бак хранения турбинного масла №1 | 70 |
|  | ХТЭЦ-3 | Бак хранения трансформаторного масла №11 | 70 |
|  | ХТЭЦ-3 | Бак хранения трансформаторного масла №12 | 70 |
|  | НТЭЦ | Резервуар хранения мазута РВС №1 | 5000 |
|  | НТЭЦ | Резервуар хранения мазута РВС №2 | 5000 |
|  | НТЭЦ | Резервуар хранения мазута РВС №3 | 30000 |
|  | НТЭЦ | Доливочный маслобак №1 | 2,08 |
|  | НТЭЦ | Маслосистема ТГ №2 | 6,3 |
|  | НТЭЦ | Доливочный маслобак №2 | 2,08 |
|  | НТЭЦ | Маслосистема ТГ №3 | 24,1 |
|  | НТЭЦ | Маслосистема ТГ №4 | 24,1 |
|  | НТЭЦ | Малосистема ТГ№1 | 6,3 |
|  | НТЭЦ | УОНС Бак замазученной воды | 40 |
|  | НТЭЦ | Бак сбора нефтепродуктов | 9 |
|  | НТЭЦ | Бак отстойник №1 установки очистки нефтесодержащих стоков | 40 |
|  | НТЭЦ | Бак отстойник №2 установки очистки нефтесодержащих стоков | 40 |
|  | НТЭЦ | Приемный резервуар установки очистки нефтесодержащих стоков | 99 |
|  | КТЭЦ-3 | Резервуар хранения мазута ст.№4 ТТУ КТЦ | 2000 |
|  | КТЭЦ-3 | Резервуар хранения мазута ст.№3 ВК Дземги | 2000 |
|  | КТЭЦ-3 | Бак хранения трансформаторного масла (резервуар) объемом 70м3, зав. №б/н, технол. №МБт-5 | 70 |
|  | КТЭЦ-3 | Бак хранения трансформаторного масла (резервуар) объемом 70м3, зав. №б/н, технол. №МБт-6 | 70 |
|  | КТЭЦ-3 | Бак хранения трансформаторного масла (резервуар) объемом 70м3, зав. №б/н, технол. №МБт-8 | 70 |
|  | КТЭЦ-3 | Бак хранения турбинного масла (резервуар) объемом 70м3, зав. №б/н, технол. №МБт-2 | 70 |
|  | КТЭЦ-3 | Бак хранения турбинного масла (резервуар) объемом 70м3, зав. №б/н, технол. №МБт-9А | 70 |
|  | КТЭЦ-3 | Бак хранения турбинного масла (резервуар) объемом 70м3, зав. №б/н, технол. № МБт-1 | 70 |
|  | КТЭЦ-3 | Бак хранения турбинного масла (резервуар) объемом 70м3, зав. №б/н, технол. № МБт-3 | 70 |
|  | КТЭЦ-3 | Бак хранения турбинного масла (резервуар) объемом 70м3, зав. №б/н, технол. № МБт-4 | 70 |
|  | КТЭЦ-3 | Бак хранения трансформаторного масла (резервуар) объемом 70м3, зав. №б/н, технол. № МБт-7 | 70 |
|  | КТЭЦ-3 | Бак хранения турбинного масла (резервуар) объемом 70м3, зав. №б/н, технол. № МБт-9 | 70 |
|  | БлТЭЦ | Бак мазута №3 | 2000 |
|  | БлТЭЦ | Маслосистема ТА ст.№1 (Маслопроводы, маслобаки) |  |
|  | ВТЭЦ-2 | Приемная емкость МХ (сварной резервуар контейнерного типа) технол. № 2 | 250 |
|  | ВТЭЦ-2 | Цилиндрический вертикальный резервуар хранения турбинного масла ст. № 2 | 70 |
|  | ВТЭЦ-2 | Цилиндрический вертикальный резервуар хранения турбинного масла № 3 | 70 |
|  | АТЭЦ | Бак запаса Турбинного масла | 36 |
|  | ХТЭЦ-2 | Бак запаса мазута ст. № 2 | 3000 |
|  | ХТЭЦ-2 | Приемная емкость | 250 |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока выполнения услуг / этапа услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | «ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по продлению срока безопасной эксплуатации резервуаров хранения нефтепродуктов, для нужд СП, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области и Республике Саха (Якутия) и ЕАО» | С даты подписания договора | 31.12.2026 | В соответствии с заявкой Заказчика. Заказчик вправе внести изменения в сроки начала оказания услуг без наложения штрафных санкций, своевременно предупредив Исполнителя в письменной форме, не позднее 1 числа месяца, предшествующего началу оказания услуг. Срок проведения экспертизы определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать трех месяцев с момента проведения технического диагностирования, в ходе которого Исполнитель получает от Заказчика комплект необходимых материалов и документов согласно утвержденному Перечню, представленному Исполнителем Заказчику, при направлении программы технического диагностирования. |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (Таблицы 2): «ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по продлению срока безопасной эксплуатации резервуаров хранения нефтепродуктов, для нужд СП, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области и Республике Саха (Якутия) и ЕАО»:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны проводиться в соответствии с действующими нормативными документами: - Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997; - Федерального закона №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002; - - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №529; - Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, утвержденного приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 №777; - Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов. РД 08-95-95; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 №500; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 №420; - Инструкция по диагностике и оценке остаточного ресурса стальных вертикальных резервуаров (РД 153-112-017-97); И другие действующие нормативные документы (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ПБ и т.д.), или вступившие в действие во время выполнения оказания Услуг. - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и другая нормативная документация, необходимая для оказания Услуг. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Непосредственное участие персонала Исполнителя в экспертизе промышленной безопасности | При оказании услуг, Исполнитель осуществляет выезды на каждый объект. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационные технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, предоставить на согласование представителям Заказчика, уполномоченным на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием Услуг, программы технического диагностирования по объектам, указанным в Таблице 1.1, раздела 1 ТТ. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Соблюдение режима охраны объекта | Не позднее, чем за 10 дней до начала оказания услуг, Исполнитель обязан оформить допуск (списки лиц персонала, перечень оборудования и средств измерений) для оказания услуг на территории объекта. Оказание услуг проводится в соответствии с требованиями Положения о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2023 , утв. приказом АО «ДГК» от 28.07.2023 №534. | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.3. | Объем услуг по экспертизе промышленной безопасности | 1. Подбор требуемых для технического диагностирования материалов, в т.ч. проектной, конструкторской, эксплуатационной, ремонтной документации, паспорта технических устройств, инструкции, технологические регламенты и др.; 2. Разработка организационно-методических документов по выполнению отдельных услуг; 3. Сбор, анализ и обобщение имеющейся на начало услуг информации о надежности оборудования. 4. Исполнитель обязан провести ЭПБ, неразрушающий контроль и другие виды исследований на основе согласованной с Заказчиком Программы проведения ЭПБ резервуаров. Программа должна учитывать конструктивные особенности, техническое состояние и условия эксплуатации обследуемых резервуаров. 5. Техническое диагностирование: - анализ эксплуатационной, проектной и ремонтной документации для ознакомления с конструктивными особенностями, материалами, технологией изготовления и условиями эксплуатации, а также с результатами его эксплуатационного контроля с целью выявления возможных мест (зон) образования дефектов. Произвести сравнительный анализ устранения замечаний по результатам предыдущих диагностирований, экспертиз при наличии сведений. Анализ документации объектов контроля проводится до начала проведения технического диагностирования. По результатам анализа документации уточняется программа проведения ЭПБ. В случае выявления отсутствия схемы контроля (диагностирования) резервуара, либо в случае обнаружения несоответствий в имеющихся схемах контроля Исполнитель актуализирует имеющуюся / разрабатывает новую схему и предоставляет Заказчику в бумажном и электронном виде (в программе MS Visio). На схеме контроля указывается развертка резервуара, штуцера, КИПИА, сварные соединения и др. элементы. - Визуальный и измерительный контроль оборудования, основного металла и сварных соединений элементов металлоконструкций резервуара с наружной и внутренней стороны. Визуальный и измерительный контроль в 100 % объеме. При отсутствии доступа провести контроль с помощью эндоскопа (оптического контроля); - Нивелирование наружного контура днища, фундамента шахтной лестницы; - Измерение геометрической формы элементов резервуара: отклонений, образующих стенки от вертикали на уровне верха каждого пояса, местных отклонений от проектной формы стенки (вмятин, вьпучин) и угловатости в зонах монтажных сварных соединений, проверку вертикальности центральной и направляющих трубчатых стоек (при наличии); - Ультразвуковая толщинометрия основных элементов (поясов стенки, листов днища, кровли, ПРП, крыши, центральной и направляющих стоек понтона, всех патрубков и люков, их укрепляющих накладок, крышек люков). - Контроль качества сварных соединений и основного металла элементов металлоконструкций резервуара неразрушающими методами контроля. В соответствии с РД 08-95-95 контроль сварных соединений проводится неразрушающими методами - ультразвуковым, магнитопорошковым, рентгеновским. Контроль монтажного шва осуществляется в объеме 100%. - Измерение твердости основного металла и сварных соединений. Выборочная проверка твердости основного металла и сварных соединений проводится в местах, определяемых экспертом, проводящим диагностирование - Исследование металла и сварных соединений. Механические испытания, химический анализ и металлографические исследования металла и сварных соединений проводятся при отсутствии данных о первоначальных свойствах основного металла и сварных соединений, наличии значительных коррозионных повреждений, появлении трещин в различных конструкциях и в других случаях, когда предполагаются ухудшения механических свойств, усталость при действии переменных или знакопеременных нагрузок, перегревы, действие чрезмерно высоких нагрузок. Исследование металла и сварных соединений проводится безобразцовым методом. - проверка состояния лестниц (шахтной, спиральной, пожарных), площадок, переходов, ограждений - элементов, обеспечивающих безопасность работы персонала; - проверка правильности размещения оборудования на стенке (относительно сварных соединений) и кровле резервуара, наличия и размеров усиливающих накладок, состояния ПРП и стенки резервуара в местах их врезки; - проверка состояния основания и отмостки; - проверка молниезащиты и заземления; - выполнить проверку исправности дренажей и отсутствие защемлений трубопроводов; - выполнить 100% наружный осмотр изоляции с целью определения дефектов и повреждений и с указанием мест дефектов и повреждений на схемах (картах дефектов) с привязками к опорам; - выполнить измерение овальности; - произвести оценку качества соединений элементов с указанием причин появления дефектов; - определение содержания элементов металла методом спектрального анализа безобразцовым способом; - угловые швы, выполненные с конструктивным непроваром, контролировать методом МПК (ЦД) в сочетании с измерительным контролем размеров и формы шва; - выполнить контроль методом МПД (ЦД) всех сомнительных участков и зон в элементах по результатам визуального контроля; - испытания на прочность и плотность. Испытание резервуара и оформление акта испытаний проводит Заказчик. Исполнитель контролирует проведение испытаний и участвует в приемке. Дополнительно при проведении испытаний резервуара может быть применен метод акустико-эмиссионного контроля. Необходимость использования акустико-эмиссионного метода контроля при проведении испытаний резервуара определяется экспертом, проводящим диагностирование, по согласованию с Заказчиком. - выполнить расчет на прочность с учетом результатов технического диагностирования. В расчётах учитываются фактические значения толщин стенок элементов, размеры и расположение выявленных дефектов, результаты исследования свойств металла. Расчёты на прочность выполняются на основании требований действующих нормативных документов. Определение отбраковочной толщины настила крыши (плавающей крыши), поясов стенки, днища, обечаек патрубков и люков, элементов каркаса крыши, элементов понтона, для резервуаров, которые по типоразмеру не подпадают под требования нормативных документов по отбраковочным величинам, либо таковые требования по отбраковочной толщине отсутствуют. - выполнить оценку остаточного ресурса элементов. 6. Обследование строительных конструкций: - определение фактических размеров сечений строительных конструкций и соединений, их пространственное положение; - проверка соответствия строительных конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений, карт дефектов и повреждений; - установление фактических физико-механических свойств материалов конструкций; - определение деформаций сооружений по ГОСТ 24846-2019; - определение повреждения фундаментов и прочности материалов их конструкций по косвенным признакам; - сплошное визуальное обследование конструкций и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация; - инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; - определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов (при отсутствии сертификатов на материалы конструкций). При обследовании конструкций для определения прочности бетона необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2021, ГОСТ 28570-2019; - определение толщины защитного слоя бетона в железобетонных конструкциях; - выявление причин дефектов и повреждений и определения мероприятий по усилению строительных конструкций; - оценка коррозионных повреждений стальных конструкций, определение вида коррозии и ее качественные (плотность, структура, цвет, химический состав и др.) и количественные (площадь, глубина коррозионных язв, значение потери сечения, скорость коррозии и др.) характеристики; - выборочное вскрытие узлов сопряжения строительных конструкций, а также отделочных и изоляционных слоев с последующим восстановлением вскрытых участков (при необходимости); - выполнить обмерные чертежи строительных конструкций с указанием отклонений фактических размеров от проектных (при наличии проектной документации). 7. Анализ результатов технического диагностирования; 8. Контрольный расчёт на прочность с оценкой при необходимости остаточного (индивидуального) ресурса; 9. Обобщающий анализ результатов обследования и расчётов на прочность с установлением дополнительного назначенного ресурса или срока службы; 10. Прогнозирование возможности, рабочих параметров дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования, а также периодичности и методов последующего контроля. 11. Оформление и выдача Заказчику Акта о проведённом техническом диагностировании с выводами о техническом состоянии элементов энергооборудования. 12. Проведение расчётных и аналитических процедур оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации. 13. Обобщение результатов технического диагностирования, экспертизы, выработка компенсирующих мероприятий. 14. Оформление и выдача Заказчику Заключения экспертизы промышленной безопасности в установленном порядке с выводами о возможности продления срока безопасной эксплуатации ответственных элементов технических устройств не позднее 3-х месяцев с даты начала оказания услуг. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оборудованию (измерительные средства измерений) | Наличие оборудования для оказания услуг, требуемых в рамках области аккредитации лаборатории разрушающего контроля и аттестации лаборатории неразрушающего контроля. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Безопасность оказания услуг | Работники, привлекаемые к оказанию данных услуг, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. При оказании услуг Исполнитель несёт ответственность за соблюдение Правил техники безопасности при эксплуатации при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утвержденных заместителем министра Министерства топлива и энергетики РФ 02.04.1997 (РД 34.03.201-97), и других требований ОТ, ТБ, ППБ, промышленной безопасности объектов и охраны окружающей среды. Вывод из эксплуатации объектов для проведения обследования осуществляется представителями Заказчика. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Результаты проведения экспертизы промышленной безопасности оформляются в виде заключения, которое подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности, и экспертом или экспертами в области промышленной безопасности, участвовавшими в проведении указанной экспертизы. Заключение экспертизы должно содержать: - титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы; - вводную часть, включающую: - положения нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья), устанавливающих требования к объекту экспертизы, и на соответствие, которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы; - сведения об экспертной организации (наименование организации, организационно-правовая форма организации, адрес места нахождения, номер телефона, факса, дата выдачи и номер лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности); - сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер квалификационного удостоверения эксперта). - перечень объектов экспертизы, на которые распространяется действие заключения экспертизы; - данные о заказчике (наименование организации, организационно-правовая форма организации, адрес местонахождения); - цель экспертизы; - сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах с указанием объёма материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации; - краткую характеристику и назначение объекта экспертизы; - результаты проведенной экспертизы со ссылками на положения нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, на соответствие которым проводилась оценка соответствия объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности; - выводы заключения экспертизы; - материалы, обосновывающие выводы заключения экспертизы промышленной безопасности. В приложении приводятся результаты проведённого комплексного обследования, акт оказания услуг, который подписывается лицами, выполнявшими услуги и руководителем, проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу и прикладывается к заключению экспертизы. Информация, содержащая сведения по итогам технического диагностирования, должна в кратком виде входить в Заключение экспертизы промышленной безопасности. По результатам экспертизы объекта в заключении экспертизы дополнительно приводятся расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации. Заключение экспертизы содержит один из следующих выводов о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности: - объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности; - объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности. По результатам оказанных услуг Исполнитель должен представить Заключения экспертизы промышленной безопасности с выводами о возможности продления срока безопасной эксплуатации, корректирующими мероприятиями по обеспечению безопасной эксплуатации на продлеваемый период. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продление срока безопасной эксплуатации | - Согласовывать с Заказчиком мероприятия и сроки их выполнения по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения экспертизы объекта; - предоставить на согласование Заказчику проект заключения по результатам проведённой экспертизы промышленной безопасности каждого объекта. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению Заключения экспертизы промышленной безопасности | - Заключение ЭПБ, предоставляется в письменной форме (на бумажном носителе), которое подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении экспертизы, - с приложением электронного носителя (CD-R, CD-RW или DVD-R, DVD-RW дисках), содержащего электронную копию такого заключения экспертизы промышленной безопасности, а также в форме электронного документа, подписанного квалифицированными электронными подписями руководителя организации, проводившей экспертизу, и эксперта (экспертов), участвовавшего (участвовавших) в проведении экспертизы для последующего внесения его в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги «Внесение заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, а также исключение сведений из указанного реестра», утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2025 №30". | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей, Исполнитель обязан предоставить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а так же готовность и возможность оказания ими услуг. | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости заявки Участник должен предоставить «Коммерческое предложение» по форме, приведённый в Документации о закупке.

3.2.	В составе предложения участник не предоставляет сметную документацию.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.	Разработка сметной документации осуществляется при заключении и исполнении договора в соответствии со следующими требованиями:

Для определения сметной стоимости оказываемых услуг составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов.

При использовании сборников базисных цен на конкретные виды работ приоритетным методом определения текущей стоимости услуг является ресурсно-индексный метод. Использование иного метода должно быть согласовано профильными службами с Сметно-договорного отдела АО «ДГК» (далее-СДО) до начала формирования сметной документации.

При составлении локальных сметных расчетов следует принимать во внимание как рекомендательные письма федеральных и региональных органов ценообразования, так и писем СДО.

На стадии заключения Договора подрядчик предоставляет смету, составленную на основании следующих справочников:

- Справочники Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования (с индексом перевода в текущие цены к=4,2);

- Прейскуранты на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС (с индексом перевода в текущие цены с учетом деноминации 1997 года к=0,158);

- Справочники по обследованию и оценке технического состояния ЗиС (с индексами перевода к справочникам уровня 1995 года к=53,48, к уровню цен 2001 года к=6,99).

- При отсутствии расценок в вышеуказанных справочниках допустимо составление сметного расчета по форме 3П с ценой, соответствующей итоговой сумме заявки.

Составление сметного расчета по форме 3П (по трудозатратам) на стадии заключения договора участник, признанный победителем по результатам конкурентной процедуры, обязан предоставить справку, заверенную руководителем организации и главным бухгалтером, подтверждающую заработную плату непосредственных исполнителей услуг (час или день в соответствии с единицей измерения учтенного в расчете), накладные расходы (в процентах) и размер рентабельности (в процентах).

Командировочные расходы в случае их учета в сметах определяются по предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы (не более 700 руб./сут.). Заказчик имеет право в период действия договора запросить у Подрядчика копии первичных документов, платёжных поручений, реестры и т.д. для проверки соответствия суммы командировочных расходов фактическим затратам.

- Приложения

Приложение №1: Требования к участнику закупки