Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования

ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение работ по техническому перевооружению системы питательных электронасосов (ПЭН) с заменой насосов типа АПЭ на НЦСП - 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (Q_505-ТЭЦСов.Гавань-36)

ЛОТ № 22132003-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК-СГТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Объем выполняемых работ	4

Таблица 2.1. Перечень  выполняемых работ	5

2.1.2.Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 4. Требования к качеству продукции 	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	20

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	21

5.	Приложения	22

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГКПЗ | годовая комплексная программа закупок; |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт; |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности; |
| ‍КПД | Коэффициент полезного действия |

  - Наименование закупаемой продукции

«Техническое перевооружение системы питательных электронасосов (ПЭН) с
заменой насосов типа АПЭ на НЦСП - 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань.»

  - Цель использования закупаемой продукции

Замена питательных насосов типа АПЭ импортного производства на питательные насосы НЦСП, производства РФ. Повышение надежности работы основного оборудования.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Техническое перевооружение системы питательных насосов. (ПЭН) с заменой насосов типа АПЭ на НЦСП - 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань. | СП «ТЭЦ в г. Советская Гавань», АО «ДГК», г. Советская Гавань, ул. Кишиневская, 2 | Питательный электронасос ПЭН-2, инв, №-ХГ-000000000000004259 |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

«Заказчик предоставит подрядчику:

- Следующие виды ресурсов:

  - Электроэнергия.

  - Вода.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обследование, разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации по техническому перевооружению и интеграции в существующую АСУ ТП при увеличении количества сигналов системы питательных насосов. | Условная единица | 1 |
|  | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ (в том числе поставка оборудования и материалов) | Условная единица | 1 |
|  | Пуско-наладочные работы, шеф-наладка | Условная единица | 1 |

- Таблица 2.1. Перечень  выполняемых работ

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Центробежный, секционный, питательный: Производительность насоса: - Номинальная, м3/час, не менее: 240 - Напор номинальный, м, не менее: 1800 - Кавитационный запас, м, не более: 10,0 Номинальная мощность насоса, кВт: - При ρ=1000 кг/м3 , не более 1800 - Давление на входе, МПа: 0,98...3,1 - КПД насоса в номинальном режиме, %,не менее: 60 - Режим работы Эл.двигателя: непрерывный - Мощность, кВт, не более: 2000 - Напряжение, В: 6000 - Частота вращения, об/мин 3000(синхронная) - Перекачиваемая среда питательная вода - Плотность, кг/м3 900...1000 - Температура, °С +180 - Водородный показатель, pH 6,0...10,0 - Максимальный размер твердых частиц, мм 0,2 - Максимальная конц. мех. Примесей, % 0,2 - Смазка подшипников Принудительная от маслосистемы - Тип соединения с регулирующей гидромуфты «Voith Turbo» типа 562 SVTL 12.1. Муфта упругая пластинчатая. Обеспечить установку в составе насосного агрегата для соединения вала насоса с валом гидромуфты«Voith Turbo» типа 562 SVTL 12.1. Без изменения конструкции гидромуфты и её положения на фундаменте - Тип уплотнения ротора Одинарное торцевое механическое - Комплект контрольно-измерительных приборов с учетом 30% ЗИП. | шт | 1 |

- 2.1.2.Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ (вид / этап работ) | Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ) | Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обследования, разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации по техническому перевооружению и интеграции в существующую АСУ ТП при увеличении количества сигналов системы питательных насосов. | С даты, следующей за датой заключения договора | В течение 30 календарных дней |
|  | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ (в том числе поставка оборудования и материалов) | С даты, следующей за датой заключения договора | В течение 205 календарных дней |
|  | Пуско-наладочные работы, шеф-наладка | С даты, следующей за датой выполнения комплекса строительно-монтажных работ | В течение 30 календарных дней |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

«Техническое перевооружение системы питательных электронасосов (ПЭН) с заменой насосов типа АПЭ на НЦСП - 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань.»

Наименование продукции: «Техническое перевооружение системы питательных электронасосов (ПЭН) с заменой насосов типа АПЭ на НЦСП - 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань.»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Обследование системы питательных насосов | Обследование объекта осуществляется представителем подрядной организации с выездом на объект Заказчика | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 №229); - Техническая политика Группы РусГидро утверждена Советом директоров Общества (Протокол № 307 Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 06.02.2024 в ред. протокола от 07.02.2024 № 368); - Типовые проектные решения ПАО «РУСГИДРО» для АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляется в соответствии с «Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №736 от 13.11.2008 г) (раздел 8, Приложение №ХХ к ТТ)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разработка и согласование проекта производства работ (ППР) | До начала производства комплекса строительно-монтажных работ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к шефмонтажу: | Участие в монтаже, наладке и приемо-сдаточных испытаниях технического представителя завода | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы | Разработка, согласование и выполнение программы пуско-наладочных работ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика / исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | - До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации , нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Подрядчик обязан: - направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам оборудования (включая гарантируемые показатели) | Центробежный, секционный, питательный: Производительность насоса: - Номинальная, м3/час, не менее: 240 - Напор номинальный, м, не менее: 1800 - Кавитационный запас, м, не более: 10,0 Номинальная мощность насоса, кВт: - При ρ=1000 кг/м3 , не более 1800 - Давление на входе, МПа: 0,98...3,1 - КПД насоса в номинальном режиме, %,не менее: 60 - Режим работы Эл.двигателя: непрерывный - Мощность, кВт, не более: 2000 - Напряжение, В: 6000 - Частота вращения, об/мин 3000(синхронная) - Перекачиваемая среда питательная вода - Плотность, кг/м3 900...1000 - Температура, °С +180 - Водородный показатель, pH 6,0...10,0 - Максимальный размер твердых частиц, мм 0,2 - Максимальная конц. мех. Примесей, % 0,2 - Смазка подшипников Принудительная от маслосистемы - Тип соединения с регулирующей гидромуфты «Voith Turbo» типа 562 SVTL 12.1. Муфта упругая пластинчатая. Обеспечить установку в составе насосного агрегата для соединения вала насоса с валом гидромуфты«Voith Turbo» типа 562 SVTL 12.1. Без изменения конструкции гидромуфты и её положения на фундаменте - Тип уплотнения ротора Одинарное торцевое механическое - Комплект контрольно-измерительных приборов с учетом 30% ЗИП. | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки, отгрузочные реквизиты | АО "ДГК" СП «ТЭЦ в г. Советская Гавань», 682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Кишиневская, 2, ИНН/КПП 1434031363/270945003 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемого оборудования, ЗИП | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть российского происхождения | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к результату предпроектного обследования | Должно быть выполнено обследование существующих строительных металлоконструкций, фундаментов и других частей старого оборудования (сооружения, здания) с целью определения их остаточного ресурса и возможности дальнейшего использования. Результат предоставить заказчику в виде отчета о проведенном предпроектном обследовании. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Показатели вибрационного состояния после монтажа | Не более 4,5 мм*с-1 по ГОСТ ИСО 10816-3-2023 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Средний ресурс до капитального ремонта | Не менее 30 000 часов |  |  |  |
|  | Средняя наработка до отказа | Не менее 12 500 часов |  |  |  |
|  | Гарантируемые показатели | Напорная и расходная характеристики насоса должны обеспечивать питание котла во всех режимах его работы |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Отчет о проведении предпроектного обследования Комплект рабочей документации Исполнительная документация, в том числе, но не ограничиваясь: - комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять не менее 12 500 часов наработки оборудования либо не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-11 | Указать срок (в часах наработки оборудования и месяцах) |  |  |
|  | - Требования к Победителю |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (kogonzon-ai@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |
|  | - Требования к кадровым ресурсам победителя: - 1. Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) документы проверки знаний требований охраны труда. 2. Согласно Приказа Ростехнадзора №519 от 11.12.2020 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»: иметь минимальное количество квалифицированного персонала: - Специалисты сварочного производства (не ниже 5 разряда), (группа опасных объектов: котельное оборудование КО-2; строительные конструкции СК-1, СК-2, СК-3) – не менее 3 сварщиков; - ИТР (технолог-сварщик), (группа опасных объектов: котельное оборудование КО-2; строительные конструкции СК-1, СК-2, СК-3) - не менее 1 (одного) | - Подтверждается: 1.Копиями документов проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску 2.1 Аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства . 2.2 Аттестационные удостоверения сварщиков. | Согласие с требованием |  |  |

    - В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по монтажу поставляемого оборудования с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям.»

- Приложения

Приложение №1: Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2023

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации