## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «14» июня 2016 г. № 533
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения, объекта по производству электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсуловливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование объекта теплоснабжения (объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Необходимость замены физически изношенного оборудования подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [6 empty] | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч)
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  |  | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Хабаровский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре", Утверждена постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 20.08.2020 № 782-па, (раздел 7). Обеспечение надежной работы котлоагрегата в широком диапазоне нагрузок с повышением экологических и экономических показателей работы, повышение надежности энергоснабжения потребителей в изолированном Николаевском энергорайоне. Выполнение мероприятия, обеспечивающего надежность энергоснабжения и энргоэффективность, в соответствии с отчетом 2011 года №1299/Э о проведении энергетического обследования, проведенным ООО «ГЦЭ-энерго». | - | +
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 1965-1988 | 64.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Обеспечение стабильной работы энергоблоков станции в осенне-зимний период. Обеспечение эффективности охладительной способности градирни, снижение ограничений установленной электрической мощности в период максимальных положительных температур наружного воздуха, повышение экономичности работы основного оборудования. | + | +
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | 1954-1975 | 52,98 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | Повышение эффективности охладительной способности градирни, снижение ограничений установленной электрической мощности в период максимальных положительных температур наружного воздуха, снижение затрат на топливо до 7 тыс. тут в год в связи с поддержанием экономичного вакуума турбоустановок и снижения удельного расхода тепла брутто на турбины. | - | +
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | 1988-1994 | нд | нд | нд | ООО «НПО «ИРВИК»» Технический отчет по обследованию системы технического водоснабжения станции с целью подтверждения ограничений мощности СП Комсомольской ТЭЦ-3 филиала «Хабаровская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания». Договор № 2011.721.099 2011 г. | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Повышение надежности и эффективности охлаждающей способности градирни ст.№ 2 системы технического водоснабжения электростанции. Исключение ограничения мощности паровых турбин, снижение расхода топлива на выработку единицы продукции за счет улучшения вакуума в конденсаторах турбин. 1. Повышение эффективности использования оборотной воды; 2. Достижение расчётных значений температуры охлаждённой воды и вакуума в конденсаторах паровых турбин; 3. Исключение ограничений мощности паровых турбин; 4. Сокращение расхода топлива за счёт улучшения вакуума в конденсаторах турбин; 5. Сокращение потерь оборотной воды; 6. Улучшение экологических показателей ТЭЦ путём сокращения вредных выбросов; 7. Повышение надёжности работы градирен в любых погодных условиях, независимо от их изменений. | + | +
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Обеспечение эффективности охладительной способности градирни, снятие снижения ограничений установленной электрической мощности ТЭЦ до 50МВт в период максимальных положительных температур наружного воздуха, повышение экономичности работы основного оборудования. Необходимость реализации проекта подтверждается отчетом ОАО "ХЭТК" по обследованию строительных конструкций железобетонного каркаса градирни №2 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" филиала "Хабаровская генерация" ОАО "ДГК" от 2014г. №0632/14 и отчетом ОАО "ХЭТК" по обследованию металлоконструкций вытяжной башни градирни №2 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" филиала "Хабаровская генерация" ОАО "ДГК" от 2015г. №0693/15. | - | +
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Обеспечение эффективности охладительной способности градирни, снятие снижения ограничений установленной электрической мощности ТЭЦ до 50МВт в период максимальных положительных температур наружного воздуха, повышение экономичности работы основного оборудования. Необходимость реализации проекта подтверждается техническим отчетом НПО "ИРВИК" по обследованиюсистемы технического водоснабжения станции с целью подтверждения ограничений мощности СП "Хабаровская ТЭЦ-3 филиала "Хабаровская генерация" ОАО "ДГК" от 2010г. №б/н, отчетом об обследовании конструкций градирен ХТЭЦ-3 от 30 июня 2015г. | - | +
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1. Выполнение закона ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды». 2. Выполнение п. 3.8. РД 34.27.601 «Методические указания по интенсификации золоулавливания в электрофильтрах и порядку планирования и организации работ по их реконструкции». 3. Предотвращение превышения разрешенных норм на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. 4. Предотвращение финансовых потерь Общества в результате применения штрафных санкций со стороны Росприроднадзора и приостановления/аннулирования Росприроднадзором действия разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу по причине неудовлетворительного технического состояния оборудования газоочистных установок. (Основанием для приостановления действия разрешения является превышение фактического выброса над нормативным значением (ПДВ). Плата за нормативные выбросы в окружающую среду (НВОС) в 2017 году составило – 1,6 млн. руб/год (за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу). В случае приостановления или аннулирования действия разрешения применяется повышающий коэффициент - 25 и плата за НВОС составит – 40 млн. руб./год. С 2020 года, в связи с внесенными изменениями в ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», будет применяться повышающий коэффициент – 100, в таком случае, плата составит – 160 млн. руб./год, что сопоставимо со стоимостью электрофильтров.) 5. Предотвращения финансовых потерь Общества на ОРЭМ из-за ограничения установленной мощности ввиду износа рабочих колёс ТДУ, что приводит к ограничению производительности котла из-за недостаточности тяги. (Неудовлетворительное техническое состояние электрофильтров дополнительно влечет за собой интенсивный золовой износ рабочих элементов тягодутьевого оборудования (повышенная запылённость газового потока в связи с низкой степенью очистки дымовых газов)). | - | -
1.2.1 | Реконструкция Градирня №2 СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-4 | 1954-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в программу повышения надежности обеспечит соблюдение гидравлических режимов в зависимости от тепловой нагрузки, увеличение эффективности охлаждающей способности градирен, повышение вакуума в конденсаторах турбин, увеличение срока службы и надёжности эксплуатации градирен; Экономический эффект от реализации проекта будет достигнут за счет: недопущения ограничений со снижением оплаты мощности необеспеченностью охлаждающей способности гидроохладителей, увеличения выработки электроэнергии за счет повышения срабатываемого теплоперепада в турбинах, снижения затрат электроэнергии на собственные нужды (на привод насосов) | - | +
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Замещение дорогостоящего мазута в топливном балансе на газ, повышение надежности и эффективности работы оборудования, значительное снижение негативного воздействия на экологию, снижение затрат на топливо и обслуживание оборудования. Достижение планового значения показателя энергетической эффективности, экономия условного топлива котлоагрегата - 181 тут. | - | -
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Замещение дорогостоящего мазута в топливном балансе на газ, повышение надежности и эффективности работы оборудования, значительное снижение негативного воздействия на экологию, снижение затрат на топливо и обслуживание оборудования. Достижение планового значения показателя энергетической эффективности, экономия условного топлива котлоагрегата - 46 тут. | - | -
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Обеспечение стабильного и бесперебойного теплоснабжения потребителей г.Хабаровска и поддержание стабильных параметров сетевой воды, потребность в которых подтверждается техническим отчетом ООО "Резолют Энерго" от декабря 2015г. №РНРХ-2-11/15-6 . Достижение планового значения показателя энергетической эффективности, экономия условного топлива котлоагрегата -580 тут. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). | - | -
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | котельная в п. Некрасовка | 26,38 Гкал/ч | 30,18 Гкал/ч | 35,78 Гкал/ч | нд | нд | Реализация проекта позволит высвободить тепловую мощность Хабаровской ТЭЦ-1, используемую на теплоснабжение посёлков Хабаровского района, и использовать её на подключение новых потребителей. Реализация проекта обусловлена необходимостью теплоснабжения объектов "Племенная ферма" и "Некрасовский мясокомбинат" ОАО "СК "Агроэнерго" в соответствии с решениями протокола ОАО "СК "Агроэнерго" от 12.07.2011 №2, письма ОАО "СК "Агроэнерго" от 03.06.2014 №582, письма филиала "ХТСК" ОАО "ДГК" от 22.05.2014 №41/1431, протокола совещания ОАО "РАО ЭС Востока" от16.12.2014 №167 и акта технической комиссии филиала "ХТСК" ОАО "ДГК" от 17.04.2015. Выполнение мероприятий в соответствии с актуализированной версией схемы теплоснабжения сельского поселения "Село Некрасовка" Хабаровского муниципального района Хабаровского края до 2032 года. Утверждена постановлением администрации Хабаровского муниципального района от 12.08.2021 №968 (https://khabrayon.khabkrai.ru/Deyatelnost/ZHKH/Shemy-teplosnabzheniya/1002). Раздел 7 "Инвестиции в новое строительтсво, реконструкцию и техническое перевооружение", стр. 65, табл.50. | - | +
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | котельная в п. Некрасовка | 26,38 Гкал/ч | 30,18 Гкал/ч | 35,78 Гкал/ч | нд | нд | Реализация проекта позволит высвободить тепловую мощность Хабаровской ТЭЦ-1, используемую на теплоснабжение посёлков Хабаровского района, и использовать её на подключение новых потребителей. Реализация проекта обусловлена необходимостью теплоснабжения объектов "Племенная ферма" и "Некрасовский мясокомбинат" ОАО "СК "Агроэнерго" в соответствии с решениями протокола ОАО "СК "Агроэнерго" от 12.07.2011 №2, письма ОАО "СК "Агроэнерго" от 03.06.2014 №582, письма филиала "ХТСК" ОАО "ДГК" от 22.05.2014 №41/1431, протокола совещания ОАО "РАО ЭС Востока" от16.12.2014 №167 и акта технической комиссии филиала "ХТСК" ОАО "ДГК" от 17.04.2015. Выполнение мероприятий в соответствии с актуализированной версией схемы теплоснабжения сельского поселения "Село Некрасовка" Хабаровского муниципального района Хабаровского края до 2032 года. Утверждена постановлением администрации Хабаровского муниципального района от 12.08.2021 №968 (https://khabrayon.khabkrai.ru/Deyatelnost/ZHKH/Shemy-teplosnabzheniya/1002). Раздел 7 "Инвестиции в новое строительтсво, реконструкцию и техническое перевооружение", стр. 65, табл.50. | - | +
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-50 ст№ 1,2,3 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | M_505-ХТЭЦ2-2 | 1934-1975 | нд | нд | нд | Заключение экспертизы промышленной безопасности ЭПБ 71-ТУ-01009-2018 | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | 1. Наосновании заключения экспертизы промышленной безопасности ЭПБ 71-ТУ-01009-2018 для обеспечение стабильного и бесперебойного теплоснабжения потребителей г.Хабаровска и поддержание стабильных параметров сетевой воды. 2. Достижение планового значения показателя энергетической эффективности, экономия условного топлива котлоагрегата -580 тут. | - | +
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 1964-1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №2 в г. Комсомольск-на-Амуре | нд | 219-325 мм | 57-426 мм | нд | нд | Исполнение Постановления арбитражного суда от 31.10.2013 №06АП-3077/2013. Увеличение пропускной способности трубопроводов и обеспечение возможности подключения новых потребителей г. Комсомольска – на – Амуре в районе сплошной застройки улиц Красногвардейская, Красноармейская, Комсомольская, Краснофлотская, Пионерская, Летчиков. Реализация проекта, включенного в утверждённую "Актуализированную схему теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре в 2017 году на период до 2032 года" (Приложение 1, Том 2, Книга 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них», стр. 14, Таблица 7 "Стоимость работ по реконструкции тепловых сетей"). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Актами на осмотр тепломагистрали от 07.06.2010г., Заключение по измерению толщины стенок труб от 07.07.2010г. | - | -
1.2.3 | Реконструкция РЗА ПНС "Красная" в г.Комсомольске-на-Амуре (СП КТС) | M_505-КТС-2 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | ПНС "Красная" Г. Комсомольск-на-Амуре | 2000 т/ч | 2000 т/ч | 2000 т/ч | нд | нд | 1. Снижение отказов и ложной работы РЗА. Реализация проекта в связи износом релейных отсеков КРУ К-104, что подтверждается дефектной ведомостью от 28.12.2020 г. 2. Исполнением распоряжения АО "ДГК" №135 от 23.10.2020 г. о повышение надежности электротехнического оборудования, снижение аварийности при эксплуатации электроустановок. 3. Выполнение требований раздела 1.6 Правил технической эксплуатации электр. станций и сете РФ, утв. приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. №229 | + | -
1.2.3 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | I_505-ХТСКх-63 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | ПНС Городская в г. Амурск | 2500 т/ч | 2500 т/ч | 2500 т/ч | нд | нд | Выполнение требований раздела 1.6 Правил технической эксплуатации электр. станций и сете РФ, утв. приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. №229. Снижение физического износа, подтверждаемого дефектной ведомостью от 11.01.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период дл 2033 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.07.2019 №1629-па , (Глава 8 табл. 3). | - | -
1.2.3. | Реконструкция ТМ-18 блок 626 от ТК-188.40б (уз.626) в сторону ПНС-626, Дн=720х10мм, L=530 м.п., СП ХТС | N_505-ХТС-14 | ТМ-17-1991, ТМ-19-1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Тепломагистраль №17, №19, в г. Хабаровске | 232,1 Гкал/ч, 221,0 Гкал/ч, | Ду 1000 мм 232,1 Гкал/ч Ду 800 мм 221,0 Гкал/ч | Ду 1000 мм 232,1 Гкал/ч Ду 800 мм 221,0 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№1/17-Ю.С.Р от 29.05.2017;№2/17-Ю.С.Р от 30.05.2017. Выполнение мероприятий в рамках реализации Программы снижения сверхнормативных потерь тепловой энергии. | - | -
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 1954-1975 | 55.49 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1. Создание свободной емкости для складирования золошлакоотходов (потребность наращивания золоотвала до отм. 109 подтверждается результатами геодезической съемки, выполненной 04.07.2017, которые свидетельствуют об исчерпании действующей емкости буферного золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 на 92,6% и дополнительной секции золоотвала на 99,8%. ). 2. Выполнение требований ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997 "О безопасности гидротехнических сооружений" ст.8,9,10. | - | -
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1. Создание свободной емкости для складирования золошлакоотходов, потребность в которой подтверждается актом замера и расчета остаточной ёмкости золоотвала от 08.06.2017г. и расчетом заполнения золоотвала по состоянию на 01.01.2012г . 2. Выполнение требований ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997 "О безопасности гидротехнических сооружений" ст.8,9,10. | - | -
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Обеспечение условий для получения разрешения на сбросы в водный объект в пределах лимитов на сбросы. (необходимость подтверждается письмом Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Дальневосточному федеральному округу от 23.01.2017 №11-51/419 "Об отказе в выдаче разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов в водный объект в пределах лимитов"). Выполнение требований федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "об охране окружающей среды" | - | -
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | ПНС-315 = 1994год ПНС-922=1992год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | ПНС-922, ПНС-315 в г. Хабаровске | 600 т/ч, 4900 т/ч | 600 т/ч, 4900 т/ч | 600 т/ч, 4900 т/ч | нд | нд | Исключение аэрации горячей воды при ее хранении; исключение опасности затопления территории при аварийном повреждении бака-аккумулятора (территория вокруг бака свободна для доступа в нее персонала, не имеет ограждения с отводом воды в безопасное место); оснащение автоматикой, обеспечивающей полное прекращение подачи воды в бак при достижении верхнего предельного уровня. Техническое состояние баков аккумуляторов подтверждается актом "Технического освидетельствования и выявленных нарушений по техническому состоянию тепломеханического оборудования ПНС-315 и ПНС-922 СР иЭОНС СП ХТС" от 27.08.2013г. План мероприятий, направленных на устранение замечаний и выполнение рекомендаций ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС", включенных в отчет технического аудита объектов филиала "ХТСК" № п/п 10. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, табл. 8.8.2). | + | +
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требований по повышению надежности электроустановок Хабаровской ТЭЦ-2. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (п.2.2.41); Инструкция КРУ (п.16.5); РД 153-34.0-35.648-01 (п. 2.4; 2.5; 2.6). Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | + | -
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | ПНС-315 = 1994год ПНС-922=1992год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | ПНС-922, ПНС-315 в г. Хабаровске | 600 т/ч, 4900 т/ч | 600 т/ч, 4900 т/ч | 600 т/ч, 4900 т/ч | нд | нд | Исключение аэрации горячей воды при ее хранении; исключение опасности затопления территории при аварийном повреждении бака-аккумулятора (территория вокруг бака свободна для доступа в нее персонала, не имеет ограждения с отводом воды в безопасное место); оснащение автоматикой, обеспечивающей полное прекращение подачи воды в бак при достижении верхнего предельного уровня. Техническое состояние баков аккумуляторов подтверждается актом "Технического освидетельствования и выявленных нарушений по техническому состоянию тепломеханического оборудования ПНС-315 и ПНС-922 СР иЭОНС СП ХТС" от 27.08.2013г. План мероприятий, направленных на устранение замечаний и выполнение рекомендаций ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС", включенных в отчет технического аудита объектов филиала "ХТСК" № п/п 10. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, табл. 8.8.2). | + | +
1.2.4 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | H_505-ХГ-117 | 1965-1988 | 65,78 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Рекультивация земли в зависимости от вида последующего их использования ГОСТ 17.5.02-85. Выполнение требований федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "об охране окружающей среды" ст.39, ст.51,ст.52. Выполнение требований гл.3 ст.12 п.4 ФЗ об отходах производства и потребления (утв. от 30.12.2008 г. №309-ФЗ). | - | -
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Защита территории станции от затопления | - | -
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | 1934-1975 | нд | нд | нд | от 10.10.2015 №1 | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Исполнение мероприятий в соответствии с актом расследования причин аварий от 10.10.2015 №1. | - | -
1.2.4 | Реконструкция береговой насосной станции с заменой насосов ЦЭН-1,2 тип 300Д-90 (900 м3/час, 7,0 кгс/см2, 250 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин) на насосы 1Д315-71 (315 м3/час, 7,0 кгс/см2, 110 кВт, 6 кВ, 3000 об/мин) (СП ХТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-42 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Реализация проекта запланирована с целью обеспечения надежности работы оборудования водозаборных сооружений ТЭЦ и оборудования станции Химикобиологической очистки сточных вод (идентификатор инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-29). Выполнение требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (п.2.2.41) и Инструкции КРУ (п.16.5); РД 153-34.0-35.648-01 (п. 2.4; 2.5; 2.6). | - | -
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Обеспечение пожарной безопасности и повышение надежности эксплуатации здания, потребность в которой подтверждается Заключением экспертизы промышленной безопасности рег.№71-ЗС-01125-2014 от 12.12.2013г. | - | -
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | M_505-ХГ-209 | 2021-2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ЦТП №6 | 130,626 Гкал/ч | 130,626 Гкал/ч | 130,626 Гкал/ч | нд | нд | Замена существующих сетевых насосов на более мощные в количестве 3 шт. Необходимость замены оборудования вызвана недостаточностью фактических параметров теплоносителя для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей зоны действия ЦТП (котельная №10 и котельная №5), что подтверждено результатами поверочного гидравлического расчета тепловых сетей , технического обследования от ЦТП№6 "ЕТС-68.ПП15-21.Р.03.00-ТС.ПГР" от 16.08.2021г. (Актуализированная схема теплоснабжения г. Советская Гавань до 2033г., распоряжение Мин ЖКХ Хабаровского края №780-р от 25.06.2021г.) | - | +
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Замена существующих сетевых насосов на более мощные в количестве 3 шт. Необходимость замены оборудования вызвана недостаточностью фактических параметров теплоносителя для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей зоны действия ЦТП (котельная №10 и котельная №5), что подтверждено результатами поверочного гидравлического расчета тепловых сетей , технического обследования от ЦТП№6 "ЕТС-68.ПП15-21.Р.03.00-ТС.ПГР" от 16.08.2021г. (Актуализированная схема теплоснабжения г. Советская Гавань до 2033г., распоряжение Мин ЖКХ Хабаровского края №780-р от 25.06.2021г.) | - | +
1.2.4 | Реконструкция Главного щита управления (ГЩУ) ХТЭЦ-2 с заменой панелей управления | M_505-ХТЭЦ2-3 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Исключение аэрации горячей воды при ее хранении; исключение опасности затопления территории при аварийном повреждении бака-аккумулятора (территория вокруг бака свободна для доступа в нее персонала, не имеет ограждения с отводом воды в безопасное место); оснащение автоматикой, обеспечивающей полное прекращение подачи воды в бак при достижении верхнего предельного уровня. Выполнение предписания согласно отчету о проведении технического аудита ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" от 15.08.2013 г. Выполнение требований п.4.11 правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв приказом МЭ РФ от 19.06.2003 г. №229). Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). | - | -
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р | M_505-ХТЭЦ2-4 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | 1. Исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 08.12.2012 "Мероприятия по снижению количества типовых аварий" вызванного не соответствием панелей ГЩУ требованиям Правил технической эксплуатации (ПТЭ) по обеспечению надежной, безопасной и экономичной работы электрооборудования ХТЭЦ-2, а также большим сроком эксплуатации, моральным и физически износом панелей ГЩУ. | - | -
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требований по повышению надежности электроустановок Хабаровской ТЭЦ-2. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (п.2.2.41); Инструкция КРУ (п.16.5); РД 153-34.0-35.648-01 (п. 2.4; 2.5; 2.6). Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | +
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | 1954-1975 | 55.49 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Сокращение присосов воздуха в топку и конвективную часть с повышением КПД котла. Достижение плановых значений показателя энергетической эффективности, экономия условного топлива котлоагрегата - 1473 тут. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6, гп 16). | - | -
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | 1973-1987 | 71,25 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Сокращение присосов воздуха в конвективную часть котла.Выполнение требований П. п. 2.1., 2.2., 2.4. Постановления Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. № 94 РД 10-577-03. Достижение плановых значений показателя энергетической эффективности, экономия условного топлива энергоблока - 1814 тут. | - | -
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | 1954-1975 | 52,98 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Сокращение присосов воздуха в топку и конвективную часть, повышение КПД.Выполнение требований П. п. 2.1., 2.2., 2.4. Постановления Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. № 94 РД 10-577-03. Необходимость реализации также подтверждается отчетом ООО "Востоктеплозащита" о техническом освидетельствовании №0914/16 от 2016г.и заключениями АО "ХЭТК" от 22.05.2018 №76/18, от 04.05.2018 №66/18. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6, гп 16). | + | -
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | 1954-1975 | 52,98 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Продление срока эксплуатации турбины на нормативных параметрах..Выполнение требований П.п. 1.1., 1.6. Приказа Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229"Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации"П.п. 1.1.,1.6. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6, гп 16). | - | -
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | 1954-1975 | 52,98 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | Снижение рисков аварийности оборудования, устранение замечаний ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС", указанных в отчете от 30.03.2018г. (п. 10.5.1.12.) Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). | - | +
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | 1973-1987 | 71,25 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Сокращение присосов воздуха в конвективную часть котла.Выполнение требований П. п. 2.1., 2.2., 2.4. Постановления Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. № 94 РД 10-577-03. Достижение плановых значений показателя энергетической эффективности, экономия условного топлива энергоблока - 1814 тут. | - | -
1.3.1 | Замена трансформатора ТДЦ-125000/110 на трансформатор ТДЦ-160000/110 ХТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-147 | 1954-1975 | 52,98 | нд | 2021 | Акт №7 расследования причин аварии, произошедшей 25.11.2019 года | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | Необходимость реализации подтверждается актом актом №7 расследования причин аварии, произошедшей 25.11.2019 года | - | -
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | 1935-1972 | 57,31 | нд | 2021 | нд | нд | предписание Ростехнадзора № П-А71-1528 от 15.01.2016. | нд | - | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период дл 2033 г., Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.07.2019 №1629-па, (глава 7 табл 7.5.1). Исполнение требований предписания Ростехнадзора от 15.01.2016 №П-А71-1528. | - | -
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | 1935-1972 | 57,31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Повышение безопасности газового оборудования.Выполнение требований П. п. 2.1., 2.2., 2.4. Постановления Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. № 94 РД 10-577-03. | - | -
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | 1935-1972 | 57,31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Повышение безопасности газового оборудования.Выполнение требований П. п. 2.1., 2.2., 2.4. Постановления Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. № 94 РД 10-577-03. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре в 2019 году на период до 2033 от 29.07.2019 №1629-па (гл.7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», п. .7.5, табл. 7.5.1, гл.12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение», п. 12.1, табл. 12.1.1, стр. 6). | - | -
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | 1935-1972 | 57,31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период дл 2033 г., Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.07.2019 №1629-па, (глава 7 табл 7.5.1). Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Повышение безопасности газового оборудования.Выполнение требований П. п. 2.1., 2.2., 2.4. Постановления Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. № 94 РД 10-577-03. | - | -
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | 1988-1994 | 87,00 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Устранение замечаний ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" от 13.11.2014г, п. 4.3.2.1. | - | +
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Выполнение приказа 340 (в ред. Приказа 1194 МИНЭНЕРГО )от 23.07.2012г. (Подготовка к работе в условиях ОЗП) | - | -
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 1965-1988 | 64.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Увеличение пропускной сполобности трансформаторного оборудования Амурской ТЭЦ-1 | - | -
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Сокращение присосов воздуха в конвективную часть котла.Выполнение требований П. п. 2.1., 2.2., 2.4. Постановления Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. № 94 РД 10-577-03. Достижение плановых значений показателя энергетической эффективности, экономия условного топлива энергоблока - 1814 тут. | - | -
1.3.1 | Модернизация поверхностей нагрева котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-153 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Сокращение присосов воздуха в конвективную часть котла.Выполнение требований П. п. 2.1., 2.2., 2.4. Постановления Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. № 94 РД 10-577-03. Достижение плановых значений показателя энергетической эффективности, экономия условного топлива энергоблока - 1814 тут. | - | -
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | 1954-1975 | 55.49 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | Выполнение требований П.4.2.3 «Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем» СО 153-34.20.561-2003 при потере собственных нужд станции емкость батареи должна обеспечивать работу потребителей постоянного тока в течение 30 минут. В связи с длительной эксплуатацией, в последние годы техническое состояние АКБ значительно ухудшилось. Так, по результатам контрольных разрядов АКБ-2, наблюдалась динамика снижения емкости. При проведении контрольного разряда в 2018 году фактическая емкость АКБ ст.№2 составила 65 % (475 А/час) номинальной емкости, а в настоящее вревя АКБ-2 выведена из экплуатации. На сегодняшний день элктрическая нагрузка АКБ-2 перераспоределена на АКБ-1 и АКБ-3, что требует ее замену. | - | -
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | 1954-1975 | 55.49 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Сокращение присосов воздуха в результате новой обмуровки. Выполнение требований П. п. 2.1., 2.2., 2.4. Постановления Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. № 94 РД 10-577-03. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6, гп 16). | - | -
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре", Утверждена постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 20.08.2020 № 782-па, (раздел 7). Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам.Сокращение перетоков пара в проточной части.Выполнение требований П.п. 1.1., 1.6. Приказа Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229"Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". | - | -
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | 1954-1975 | 55.49 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Уплотнение стен топки с уменьшением присосов воздуха зса счет наложения новой обмуровки. Выполнение требований П. п. 2.1., 2.2., 2.4. Постановления Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. № 94 РД 10-577-03. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6, гп 16). | - | -
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | 1954-1975 | 55.49 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Приведение к нормативным показателей качества пара. Выполнение требований П. п. 2.1., 2.2., 2.4. Постановления Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. № 94 РД 10-577-03. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6, гп 16). | - | -
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период дл 2033 г., Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.07.2019 №1629-па, (глава 7 табл 7.5.1). Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Обеспечение нормативных показателей процесса парообразования. Выполнение требований П. п. 2.1., 2.2., 2.4. Постановления Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. № 94 РД 10-577-03 | - | -
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре", Утверждена постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 20.08.2020 № 782-па, (раздел 7). Повышение экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Уменьшение присососв вохдуха в топку, а также соращение потерь тепла через изоляцию трубопроводов.Выполнение требований П. п. 2.1., 2.2., 2.4. Постановления Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. № 94 РД 10-577-03. Достижение планового значения показателя энергетической эффективности, экономия условного топлива котлоагрегата - 615 тут. | - | -
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Устранение замечаний ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" от 21.02.2017г, п. 10.6.1.5. | - | +
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре", Утверждена постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 20.08.2020 № 782-па, (раздел 7). 1. Обеспечение надежной работы котлоагрегата в широком диапазоне нагрузок, - повышение надежности энергоснабжения потребителей в изолированном Николаевском энергорайоне. 2. Выполнение мероприятия, обеспечивающего надежность энергоснабжения и энргоэффективность, в соответствии с отчетом 2011 года №1299/Э о проведении энергетического обследования, проведенным ООО «ГЦЭ-энерго». | - | -
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Снижение негативного воздействия на окружающую среду, диверсификация топливного баланса, частичное решение проблем, связанных с недостаточностью свободной емкости действующего золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3 в соответствии с разрешением Минэнерго России от 02.03.2012г №АШ-1806/10 "О согласовании вида топлива", разрешением Минэкономразвития от 16.04.2012г №7001-АК/Д18и "О топливном режиме" и разрешением ОАО "Газпром" от 09.02.2012г №06/1400-461 | - | -
1.3.1 | Модернизация поверхностей нагрева котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | M_505-ХГ-154 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | Акт №4 расследования причин аварий, произошедшей 08.01.2022 года. | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Обеспечение надежной работы оборудования и проведения ремонтных работ СП «Хабаровская ТЭЦ-3». Устранение причин аварий по атку №4 расследования причин аварий, произошедшей 08.01.2022 года. | - | +
1.3.1 | Модернизация подогревателя ПСГ-1Б э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | M_505-ХГ-155 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Обеспечение надежной работы оборудования и проведения ремонтных работ СП «Хабаровская ТЭЦ-3». Снижение тепловой нагрузки котла. Экономией топлива при увеличе-нии полезного использования тепла котла. Заключение №010/22 по обследованию металла трубной системы ПСГ-1Б энергоблока №1 СП «Хабаровская ТЭЦ-3». | - | +
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1 | M_505-ХГ-162 | 1950-1956 | 66.53 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-1 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Обеспечение надежного электроснабжения электромагнитов коммутационных аппаратов, работа устройств релейной защиты и сетевой автоматики. Обеспечение производственного процесса источниками постоянного тока. Требования п.4.2.3 «Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем» СО 153-34.20.561-2003 | - | -
1.3.1 | Установка телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | M_505-ХГ-163 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Измерения параметров электробезопасности. Обеспечение производственного процесса технологическими приборами. Согласно Приказа Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799). Пункт №4.1.1. При эксплуатации топливно-транспортного хозяйства должны быть обеспечены: бесперебойная работа железнодорожного транспорта энергообъекта и механизированная Разгрузка железнодорожных вагонов, цистерн, судов и других транспортных средств в установленные сроки; приёмка топлива от поставщиков и контроль его количества и качества; механизированное складирование и хранение установленного запаса топлива при минимальных потерях; своевременная и бесперебойная подготовка и подача топлива котельную или центральное пылеприготовительное отделение; предотвращение загрязнения окружающей территории пылью (угольной, сланцевой, торфяной) и брызгами нефтепродуктов. | - | -
1.3.1 | Техническое перевооружение турбины ПТ-80-130/13/2,5/1,2 ст.№ 5 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагности (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-2 | 1965-1988 | нд | нд | нд | Акт от 24.05.2022 | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Выполнение противоававрийных мероприятий Акта особого учета расследования причин аварии, произошедшей 24.05.2022 (задержка включения ТГ №5 в работу), с целью реализации преобразования сигнала в электронный вид с приборов контроля мех. величин и вибростойкости с последующей архивацией данных. | - | -
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | ТЭЦ Советская Гавань | 130,626 Гкал/ч | 130,626 Гкал/ч | 130,626 Гкал/ч | нд | нд | Оптимизации затрат, связанных с безвозвратной потерей конденсата, а также с целью недопущения возникновения ситуации вынужденного простоя оборудования, в результате невозможности одновременного включения двух котлоагрегатов из холодного состояния на основании протокола ПАО "РусГидро" от 06.09.2021 №06-ТЭЦ Советская Гавань. | + | -
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТЭЦ Советская Гавань | 130,626 Гкал/ч | 130,626 Гкал/ч | 130,626 Гкал/ч | нд | нд | Вывод вентилятора из работы, для проведения профилактических осмотров и ремонтов, в случае роста вибрации влечет за собой соответствующий вывод из работы пылесистемы (питателя сырого угля и мельницы), что в условиях эксплуатации угольной станции не всегда представляется возможным, дальнейшая вынужденная работа механизма с повышенной вибрацией еще больше увеличивает объемы, время и стоимость ремонтных работ, по причине разрушения посадочных мест подшипников в корпусах и валах агрегата. | + | -
1.3.1 | Модернизация системы пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» СП «Хабаровская ТЭЦ-1» | N_505-ХТЭЦ-1-2 | 1954-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований Предписания УМВД России по Хабаровскому краю от 30.11.2015 и представления Управления по Хабаровскому краю ФСБ России от 29.03.2016 № 80/7/1-1698, представления Прокуратуры Хабаровского края от 18.04.2016 №30-4-01-2016. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | +
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Котельная в п. Майский | 15.05 | 15.05 | 15.05 | нд | нд | Модернизация системы золоудаления, аспирации галереи топливоподачи на основании протокола тех. совещания СП СГТЭЦ от 19.01.2023 №1 | - | -
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 2020 | 92.43 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | ТЭЦ Советская Гавань | 130,626 Гкал/ч | 130,626 Гкал/ч | 130,626 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения городского поселения "Город Советская Гавань". Утверждена распоряжением Министрества ЖКХ Хабаровского края от 25.06.2021 №780-р. Мероприятия по данному проекту утверждены в актуализированной схеме теплоснабжения городского поселения "Город Совестская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края до 2033 года (актуализация на 2022 год), "Утверждаемая часть", книга I, п.5 "Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей", табл.5.4 "Перечень тепловых сетей, подлежащих замене в г. Советская Гавань", стр.92-96. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №3 в г. Комсомольск-на-Амуре | 4,657 Гкал/ч | 325-500мм, 6,497 Гкал/ч | 325-500мм, 6,497 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па №1629-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Акт №4 на осмотр тепломагистрали от 24.06.2013г., Акт №6 на осмотр тепломагистраци от 20.05.2014г., Заключение №6 по измерению толщины стенок труб от 24.06.2013г., Заключение №6 по измерению толщины стенок труб от 20.05.2014г. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 1964-1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №4 в г. Комсомольск-на-Амуре | 26,768 Гкал/ч | 325-630мм, 27,22 Гкал/ час | 325-630мм, 27,22 Гкал/ час | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Актами на осмотр тепломагистрали от 17.06.2011г., 29.06.2012г. , 26.06.2013г. , 28.06.2016г. , 24.06.2015г., 24.08.2015г., 30.06.2015г. , 20.06.2017г., 28.06.2017г. , Заключение по измерению толщины стенок труб от 25.06.2015г., 03.07.2013г. , 18.06.2015г. , 23.06.2014г. , 24.06.2015г., 24.08.2015г., 14.06.2016г., 20.06.2017г. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-39 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса №9 в г. Комсомольск-на-Амуре | 146,831 Гкал/час | 530-720 мм, 159,017 Гкал/час | 530-720 мм, 159,017 Гкал/час | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Актами на осмотр тепломагистрали от 19.06.2013г., 18.07.2015г., Заключение по измерению толщины стенок труб от 19.06.2013г., 18.06.2015г. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса №1, 2, 5 в г. Комсомольск-на-Амуре | 111,603 Гкал/час | 720-820мм, 118,856 Гкал/час | 720-820мм, 118,856 Гкал/час | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Актами на осмотр тепломагистрали от 05.09.2013г., 11.10.2013г., Заключение по измерению толщины стенок труб от 19.09.2013г., 18.05.2015г., 29.07.2011г., 27.05.2013г. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №2 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-47 | 1964-1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса №2 в г. Комсомольск-на-Амуре | 21,491 Гкал/час | 219-325 мм, 23,204 Гкал/час | 219-325 мм, 23,204 Гкал/час | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Актами на осмотр тепломагистрали от 17.05.2004г., 02.08.2013г., Заключение по измерению толщины стенок труб от 17.05.2004г., 02.08.2013г. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Тепломагистраль №18 в г. Хабаровске | 206,4 Гкал/час | Ду 1000-700 мм 206,4 Гкал/ч | Ду 1000-700 мм 206,4 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актам от 18 сентября 2017г. "Акт № 2-2017 на осмотр тепломагистрали в шурфе". Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 1965-1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №15 в г. Амурск | 183,261 Гкал/ч | 89-530мм, 193,04 Гкал/ч | 89-530мм, 193,04 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края до 2031 г, утверждена распоряжение №889 от 19.07.2021 г. Администрации городского поселения"Город Амурск" Амурского Муниципального района Хабаровского края , (Глава 8 табл.2). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Актами на осмотр тепломагистрали от 05.06.2010г., 01.06.2009г., 03.06.2013г, 23.06.2016г., 26.06.2012г. (2 шт), 02.07.2013г., 23.06.2012г. (2 шт), 19.05.2014г., 04.06.2015г., 15.06.2016г., 18.06.2012г., 06.06.2013г., 29.06.2014г., 17.07.2015г., 03.06.2013г., 02.06.2014г., Заключение по измерению толщины стенок труб от 01.06.2009г., 05.06.2010г., 22.05.2015г., 03.06.2013г., 23.06.2016г., 07.07.2013г., 19.05.2014г., 04.06.2015г., 15.06.2016г., 18.06.2012г., 06.06.2013г., 29.06.2014г., 17.07.2015г., 03.06.2013г., 02.06.2014г., 11.06.2015г., 05.07.2014г. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 1965-1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №16 в г. Амурск | 76,836 Гкал/ч | 76-630мм, 82,65 Гкал/ч | 76-630мм, 82,65 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края до 2031 г, утверждена распоряжение №889 от 19.07.2021 г. Администрации городского поселения"Город Амурск" Амурского Муниципального района Хабаровского края , (Глава 8 табл.2). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустаново", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Актами на осмотр тепломагистрали от 15.05.2010г., 22.05.2011г., 15.06.2011г., 28.05.2010г., 20.06.2014г., 12.08.2015г., 16.07.2013г., 09.06.2014г., 16.07.2015г., 20.05.2016г., 19.05.2017г., 03.10.2011г., 28.05.2012г., 06.08.2016г., 03.09.2015г., Заключение по измерению толщины стенок труб от 15.05.2010г., 22.05.2011г., 15.06.2011г., 16.06.2013г., 09.06.2014г., 20.05.2016г., 16.07.2015г., 20.05.2017г., 03.10.2011г., 28.05.2012г., 06.08.2016г., 03.09.2015г., | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №19 в г. Комсомольск-на-Амуре | 235,096 Гкал/ч | 325-820мм, 265,44 Гкал/ч | 325-820мм, 265,44 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Актами на осмотр тепломагистрали от 31.05.2016г., 02.07.2012г., 20.05.2015г., 16.08.2011г., 21.07.2017г., Заключение по измерению толщины стенок труб от 13.07.2013г., 20.07.2017г., 20.05.2015г., 16.08.2011г., 21.07.2017г. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №11 в г. Комсомольск-на-Амуре | 104,067 Гкал/ч | 426-530мм, 110,5 Гкал/ч | 426-530мм, 110,5 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Актами на осмотр тепломагистрали от 24.05.2011г., 11.06.2014г., 15.05.2015г., 30.12.2011г., 08.08.2016г., 15.05.2008г., 07.06.2011г., 13.05.2016г., 15.05.2008г., Заключение по измерению толщины стенок труб от 27.07.2010г., 21.06.2011г., 09.08.2016г. (2 шт), 13.06.2012г., 03.06.2014г. (2 шт), 11.08.2016г., 04.08.2017г., 03.07.2013г., 26.08.2009г., 13.06.2012г., 10.08.2016г. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТФРУ-2 в г. Комсомольск-на-Амуре | 4,657 Гкал/ч | 530 мм, 6,497 Гкал/ч | 530 мм, 6,497 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Заключение по измерению толщины стенок труб от 06.06.2016г. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №18 в г. Комсомольск-на-Амуре | 145,361 Гкал/ч | 720 мм, 153,21 Гкал/ч | 720 мм, 153,21 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Заключение по измерению толщины стенок труб от 20.07.2017г. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | 1996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №17 в г. Комсомольск-на-Амуре | 133,237 Гкал/ч | 720 мм, 228 Гкал/ч | 720 мм, 228 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Актами на осмотр тепломагистрали б/н от 28.05.2017г., Заключение по измерению толщины стенок труб б/н от 28.05.2017 г. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | 1964-1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №4 в г. Комсомольск-на-Амуре | 26,768 Гкал/ч | 325-630мм, 27,22 Гкал/ час | 325-630мм, 27,22 Гкал/ час | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Заключение по измерению толщины стенок труб от 20.07.2017г. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | 1996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №17 в г. Комсомольск-на-Амуре | 133,237 Гкал/ч | 720 мм, 228 Гкал/ч | 720 мм, 228 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Заключение по измерению толщины стенок труб от 20.07.2017г. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №22 г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-51 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №22 в г. Комсомольск-на-Амуре | 329,794 Гкал/ч | 1020 мм, 540 Гкал/ч | 1020 мм, 540 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Заключение по измерению толщины стенок труб от 20.07.2017г. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | 1965-1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №15 в г. Амурск | 183,261 Гкал/ч | 89-530мм, 193,04 Гкал/ч | 89-530мм, 193,04 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края до 2031 г, утверждена распоряжение №889 от 19.07.2021 г. Администрации городского поселения"Город Амурск" Амурского Муниципального района Хабаровского края , (Глава 8 табл.2). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустаново", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Актами на осмотр тепломагистрали от 15.05.2010г., 22.05.2011г., 15.06.2011г., 28.05.2010г., 20.06.2014г., 12.08.2015г., 16.07.2013г., 09.06.2014г., 16.07.2015г., 20.05.2016г., 19.05.2017г., 03.10.2011г., 28.05.2012г., 06.08.2016г., 03.09.2015г., Заключение по измерению толщины стенок труб от 15.05.2010г., 22.05.2011г., 15.06.2011г., 16.06.2013г., 09.06.2014г., 20.05.2016г., 16.07.2015г., 20.05.2017г., 03.10.2011г., 28.05.2012г., 06.08.2016г., 03.09.2015г., | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | 1965-1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №16 в г. Амурск | 76,836 Гкал/ч | 76-630мм, 82,65 Гкал/ч | 76-630мм, 82,65 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края до 2031 г, утверждена распоряжение №889 от 19.07.2021 г. Администрации городского поселения"Город Амурск" Амурского Муниципального района Хабаровского края , (Глава 8 табл.2). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустаново", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Актами на осмотр тепломагистрали от 15.05.2010г., 22.05.2011г., 15.06.2011г., 28.05.2010г., 20.06.2014г., 12.08.2015г., 16.07.2013г., 09.06.2014г., 16.07.2015г., 20.05.2016г., 19.05.2017г., 03.10.2011г., 28.05.2012г., 06.08.2016г., 03.09.2015г., Заключение по измерению толщины стенок труб от 15.05.2010г., 22.05.2011г., 15.06.2011г., 16.06.2013г., 09.06.2014г., 20.05.2016г., 16.07.2015г., 20.05.2017г., 03.10.2011г., 28.05.2012г., 06.08.2016г., 03.09.2015г., | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-58 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №8 в г. Комсомольск-на-Амуре | 9,241 Гкал/ч | 426мм, 16,818 Гкал/ч | 426мм, 16,818 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Актами на осмотр тепломагистрали от 18.06.2018, Заключение по измерению толщины стенок труб от 14.06.2018. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №11 в г. Комсомольск-на-Амуре | 104,067 Гкал/ч | 426-530мм, 110,5 Гкал/ч | 426-530мм, 110,5 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами дефектации и обследования от 20.06.2018 | - | -
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | M_505-КТС-9-59 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №9 в г. Комсомольск-на-Амуре | 155,151 Гкал/ч | 325-720 мм, 162 Гкал/ч | 325-720 мм, 162 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами дефектации и обследования от 20.06.2018 | - | +
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса №8 в г. Комсомольск-на-Амуре | 9,241 Гкал/час | 426мм, 16,818 Гкал/час | 426мм, 16,818 Гкал/час | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Актами на осмотр тепломагистрали от 29.05.2013г., 07.08.2007г., 20.05.2015г., Заключение по измерению толщины стенок труб от 20.07.2017г., 20.05.2015г. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Тепломагистраль "Горьковская" в г. Хабаровске | 51,64 Гкал/ч | Ду 700-500 мм 51,64 Гкал/ч | Ду 700-500 мм 51,64 Гкал/ч | нд | нд | Мероприятия по данному проекту утверждены приказом Министерства энергетики Российской федерации №469 от 18.06.2021г. в Схеме теплоснабжения г. Хабаровска до 2036 года (актуализация на 2022 год), гл. 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них", п.8.7, табл.8.38, стр.130-135. Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№5/17-В.С.Р от 11.08.2017;№1/17-В.С.Р от 1.08.2017. | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Тепломагистраль №11 в г. Хабаровске | 22,1 Гкал/ч | Ду 800мм-600 мм 22,1 Гкал/ч | Ду 800мм-600 мм 22,1 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№5/17-Сель.С.Р от 5.07.2017; №4/17-Сель.С.Р от 23.06.2017;№3/17-Сель.С.Р от 13.06.2017;№2/17-Сель.С.Р от 7.06.2017; №1/17-Сель.С.Р от 6.06.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Тепломагистраль №19 в г. Хабаровске | 205,8 Гкал/ч | Ду 900-500 мм 205,8 Гкал/ч | Ду 900-500 мм 205,8 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№1/17-Ю.С.Р от 29.05.2017;№3/17-В.С.Р от 3.08.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Тепломагистраль №32 в г. Хабаровске | 240,1 Гкал/ч | Ду 1000 -700 мм 240,1 Гкал/ч | Ду 1000 -700 мм 240,1 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№1/17-С.С.Р от 2.06.2017;№2/17-С.С.Р от 7.07.2017; №3/17-С.С.Р от 21.07.2017; №6/17-С.С.Р от 31.07.2017;№1/17-Ц.С.Р от 26.06.2017;№2/17-Ц.С.Р от 12.07.2017;№3/17-Ц.С.Р от 14.07.2017;№7/17-Ц.С.Р от 16.08.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Тепломагистраль №33 в г. Хабаровске | 252,3 Гкал/ч | Ду 1000-700 мм 252,3 Гкал/ч | Ду 1000-700 мм 252,3 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№5/17-С.С.Р от 26.07.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Тепломагистраль №17 в г. Хабаровске | 229,9 Гкал/ч | Ду 900-600 мм 229,9 Гкал/ч | Ду 900-600 мм 229,9 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№1/17-Ю.С.Р от 29.05.2017;№2/17-Ю.С.Р от 30.05.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Тепломагистраль №31 в г. Хабаровске | 334,3 Гкал/ч | Ду 1000-700 мм 334,3 Гкал/ч | Ду 1000-700 мм 334,3 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№4/17-Ц.С.Р от 18.07.2017;№2/17-В.С.Р от 2.08.2017;№3/17-В.С.Р от 3.08.2017;№4/17-В.С.Р от 9.08.2017;№5/17-В.С.Р от 11.08.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Тепломагистраль №14 в г. Хабаровске | 41,7 Гкал/ч | Ду 600 мм 41,7 Гкал/ч | Ду 600 мм 41,7 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№3/17-Ю.С.Р от 31.05.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Тепломагистраль №25 в г. Хабаровске | 376,0 Гкал/ч | Ду 1000-700 мм 376,0 Гкал/ч | Ду 1000-700 мм 376,0 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№5/17-С.С.Р от 26.07.2017;№1/17-Ц.С.Р от 26.06.2017;№6/17-Ц.С.Р от 20.07.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Тепломагистраль №18 в г. Хабаровске | 206,4 Гкал/ч | Ду 1000-700 мм 206,4 Гкал/ч | Ду 1000-700 мм 206,4 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актам от 18 сентября 2017г. "Акт № 2-2017 на осмотр тепломагистрали в шурфе". Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Тепломагистраль №21 в г. Хабаровске | 88,63 Гкал/ч | Ду 500 88,63 Гкал/ч | Ду 500 88,63 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№4/17-С.С.Р от 24.07.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Тепломагистраль №32 в г. Хабаровске | 240,1 Гкал/ч | Ду 1000 - 700 мм 240,1 Гкал/ч | Ду 1000 - 700 мм 240,1 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№1/17-С.С.Р от 2.06.2017;№2/17-С.С.Р от 7.07.2017; №3/17-С.С.Р от 21.07.2017; №6/17-С.С.Р от 31.07.2017;№1/17-Ц.С.Р от 26.06.2017;№2/17-Ц.С.Р от 12.07.2017;№3/17-Ц.С.Р от 14.07.2017;№7/17-Ц.С.Р от 16.08.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Тепломагистраль №33 в г. Хабаровске | 252,3 Гкал/ч | Ду 1000-700 мм 252,3 Гкал/ч | Ду 1000-700 мм 252,3 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№5/17-С.С.Р от 26.07.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Тепломагистраль №17 в г. Хабаровске | 229,9 Гкал/ч | Ду 900-600 мм 229,9 Гкал/ч | Ду 900-600 мм 229,9 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№1/17-Ю.С.Р от 29.05.2017;№2/17-Ю.С.Р от 30.05.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск (II этап) | M_505-ХТС-10-1 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Тепломагистраль №25 в г. Хабаровске | 376,0 Гкал/ч | Ду 1000-700 мм 376,0 Гкал/ч | Ду 1000-700 мм 376,0 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№12.07/19-ССР от 12.07.2019;№14.05/20-ССР от 14.05.2020. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск СП ХТС (II этап) | M_505-ХТС-10-2 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Тепломагистраль "Горьковская" в г. Хабаровске | 51,64 Гкал/ч | Ду 700-500 мм 51,64 Гкал/ч | Ду 700-500 мм 51,64 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№5/17-В.С.Р от 11.08.2017;№1/17-В.С.Р от 1.08.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск СП ХТС (II этап) | M_505-ХТС-10-3 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Тепломагистраль №14 в г. Хабаровске | 41,7 Гкал/ч | Ду 600 мм 41,7 Гкал/ч | Ду 600 мм 41,7 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№3/17-Ю.С.Р от 31.05.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Тепломагистраль №31 в г. Хабаровске | 334,3 Гкал/ч | Ду 1000-700 мм 334,3 Гкал/ч | Ду 1000-700 мм 334,3 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№4/17-Ц.С.Р от 18.07.2017;№2/17-В.С.Р от 2.08.2017;№3/17-В.С.Р от 3.08.2017;№4/17-В.С.Р от 9.08.2017;№5/17-В.С.Р от 11.08.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | - | -
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-18 от ТК 626.01 до узла 626 г.Хабаровск, Дн=530х10 мм, L=192х2 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-10 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Тепломагистраль №18 в г. Хабаровске | 208,2 Гкал/ч | Ду 500 мм 208,2 Гкал/ч | Ду 500 мм 208,2 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актам от 18 сентября 2017г. "Акт № 2-2017 на осмотр тепломагистрали в шурфе". Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2037 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.07.2022 №697, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38). | + | -
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 733 от опоры 15(03-04) до узла 732.00, Дн=530х10мм, L=422х2 м.п. (подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-12 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Тепломагистраль №17 в г. Хабаровске | 232,1 Гкал/ч | Ду 500 мм 232,1 Гкал/ч | Ду 500 мм 232,1 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№1/17-Ю.С.Р от 29.05.2017;№2/17-Ю.С.Р от 30.05.2017. Выполнение мероприятий в рамках реализации Программы снижения сверхнормативных потерь тепловой энергии. | + | -
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 173 от узла 172.00 до ТК-173.02, Дн=820х10 мм, L=107,5х2 м.п.(подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-13 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Тепломагистраль №17 в г. Хабаровске | 232,1 Гкал/ч | Ду 800 мм 232,1 Гкал/ч | Ду 800 мм 232,1 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№1/17-Ю.С.Р от 29.05.2017;№2/17-Ю.С.Р от 30.05.2017. Выполнение мероприятий в рамках реализации Программы снижения сверхнормативных потерь тепловой энергии. | + | -
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 1954-1975 | 55.49 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | Обеспечение надежной подпитки водой с береговой насосной до ТЭЦ-1. Выполнение требований П.3.4.1. Приказа Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229"Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". | - | +
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-34 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Выполнение требований постановления Правительства РФ от 31 августа 2006 г. N 529 О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | -
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-1 | K_505-ХГ-34-1 | 1950-1956 | 45,40 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-1 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Выполнение требований постановления Правительства РФ от 31 августа 2006 г. N 529 О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | -
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-2 | K_505-ХГ-34-2 | 1935-1972 | 57,31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Выполнение требований постановления Правительства РФ от 31 августа 2006 г. N 529 О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | -
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-3 | K_505-ХГ-34-3 | 1988-1994 | 87,00 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Выполнение требований постановления Правительства РФ от 31 августа 2006 г. N 529 О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | -
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | 1973-1988 | 68,42 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 1. Обеспечение автоматизированного измерения объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, а также определения его показателей качества, включая компонентный состав, плотность, влажность и удельную теплоту сгорания. 2. Выполнение требований приказа Минэнерго от 30.12.2013г. № 961 «Об утверждении правил учета газа». 3. Выполнение требований ГОСТ 30319-2015 «Газ природный. Методы расчета физических свойств». 4. Установка нового, более эффективного и соответствующего современным экологическим и техническим требованиям оборудования. 5. Устранение рисков финансовых потерь, связанных с расчетом за поставку газа по проектной мощности при неисправности или отсутствии узла учета газа. | - | -
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Обеспечение стабильности теплоснабжения потребителей тепловой энергией с заданными параметрами теплоносителя, снижение расхода электрической энергии, потребляемой насосами подпитки теплосети, за счет установки современного и экономичного насосного оборудования, способного вести устойчивые режимы работы на заданных нагрузках. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | -
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 1988-1994 | 83.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Повышение эффективности работы оборудования за счет применения частотного регулирования, что позволит изменить расход (давление) путём изменения частоты оборотов электродвигателя, а не дросселированием. При этом достигается: повышение надёжности узла РПК; сокращение потребления электроэнергии приводами насосов. В результате реализации проекта достигается экономический эффект: снижение расхода электроэнергии на собственные нужды 6 412 тыс.кВтч, на сумму 8 026 тыс.руб./год. Выполнение приказа Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г №61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | - | -
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 1988-1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УМВД России по Хабаровскому краю, Управление по Хабаровскому краю ФСБ России | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3; водогрейная котельная "Дземги" | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Выполнение требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований Предписания УМВД России по Хабаровскому краю от 30.11.2015 и представления Управления по Хабаровскому краю ФСБ России от 19.01.2016 № 80/7/1-249. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | № 256-ФЗ от 21.07.2011 | УМВД России по Хабаровскому краю | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований Предписания УМВД России по Хабаровскому краю от 30.11.2015. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 1950-1956 | 66.53 | нд | 2021 | нд | нд | нд | УМВД России по Хабаровскому краю | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-1 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Выполнение требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований Предписания УМВД России по Хабаровскому краю от 30.11.2015. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | 1965-1988 | 64.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | УМВД России по Хабаровскому краю | + | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований Предписания УМВД России по Хабаровскому краю от 30.11.2015. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | УМВД России по Хабаровскому краю, Управление по Хабаровскому краю ФСБ России, Прокуратура Хабаровского края | + | - | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований Предписания УМВД России по Хабаровскому краю от 30.11.2015 и представления Управления по Хабаровскому краю ФСБ России от 26.07.2016 № 80/7/1-4485, представления Прокуратуры Хабаровского края от 29.06.2016 №2-24-2016. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 1954-1975 | 55.49 | нд | 2021 | нд | нд | нд | УМВД России по Хабаровскому краю, Управление по Хабаровскому краю ФСБ России, Прокуратура Хабаровского края | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований Предписания УМВД России по Хабаровскому краю от 30.11.2015 и представления Управления по Хабаровскому краю ФСБ России от 14.07.2015 и от 25.03.2016 № 80/7/1-1662, представления Прокуратуры Хабаровского края от 29.04.2016 №2-29-2016. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | УМВД России по Хабаровскому краю, Управление по Хабаровскому краю ФСБ России, Прокуратура Хабаровского края | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований Предписания УМВД России по Хабаровскому краю от 30.11.2015 и представления Управления по Хабаровскому краю ФСБ России от 29.03.2016 № 80/7/1-1698, представления Прокуратуры Хабаровского края от 18.04.2016 №30-4-01-2016. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Предотвращение потерь критически важной информации и поломки дорогостоящего оборудования, возможные вследствие выхода из строя и непредвиденных перебоев в работе. Приведение системы СОТИАССО к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | - | -
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 1988-1994 | 83.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Приведение системы АИИС КУЭ к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | - | -
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 1965-1988 | 64.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Приведение системы АИИС КУЭ к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | - | -
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Приведение системы АИИС КУЭ к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | - | -
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Приведение системы АИИС КУЭ к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | - | -
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | 1950-1956 | 66.53 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-1 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Приведение системы АИИС КУЭ к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | - | -
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Приведение системы АИИС КУЭ к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | - | +
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | 1988-1994 | 83.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Приведение системы АИИС КУЭ к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | - | +
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Приведение системы АИИС КУЭ к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | - | +
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | 1965-1988 | 64.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Приведение системы АИИС КУЭ к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | - | -
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | 1950-1956 | 66.53 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-1 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Приведение системы АИИС КУЭ к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | - | -
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | 1965-1988 | 64.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Обеспечение высокого уровня надежности при оповещения персонала в различных обстоятельствах.Выполнение требований Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993 г. N 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов". | - | -
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-4 | 1950-1956 | 66.53 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-1 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Обеспечение высокого уровня надежности при оповещения персонала в различных обстоятельствах.Выполнение требований Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993 г. N 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов". | - | -
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-110-5 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Обеспечение высокого уровня надежности при оповещения персонала в различных обстоятельствах.Выполнение требований Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993 г. N 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов". | - | -
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | 1988-1994 | 83.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Обеспечение высокого уровня надежности при оповещения персонала в различных обстоятельствах. Выполнение требований Постановления Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993 г. N 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов". | - | -
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-110-7 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Обеспечение высокого уровня надежности при оповещения персонала в различных обстоятельствах.Выполнение требований Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 1 марта 1993 г. N 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов". | - | -
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Предотвращение потерь критически важной информации и поломки дорогостоящего оборудования, возможных вследствие непредвиденных перебоев в электрических сетях электропитания. Приведение системы СДТУ к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | -
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Предотвращение потерь критически важной информации и поломки дорогостоящего оборудования, возможных вследствие непредвиденных перебоев в электрических сетях электропитания. Приведение системы СДТУ к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | -
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | 1950-1956 | 66.53 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-1 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Предотвращение потерь критически важной информации и поломки дорогостоящего оборудования, возможных вследствие непредвиденных перебоев в электрических сетях электропитания. Приведение системы СДТУ к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | -
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | 1988-1994 | 83.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Предотвращение потерь критически важной информации и поломки дорогостоящего оборудования, возможных вследствие непредвиденных перебоев в электрических сетях электропитания. Приведение системы СДТУ к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | -
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | 1965-1988 | 64.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Предотвращение потерь критически важной информации и поломки дорогостоящего оборудования, возможных вследствие непредвиденных перебоев в электрических сетях электропитания. Приведение системы СДТУ к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | -
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Плановый переход на станциях на оптические кабели связи, исполнение требований Технической политики в области ИТ Холдинга ПАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с решением Совета директоров ОАО "ДГК" (протокол №14 от 26.02.2014). | - | -
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | 1988-1994 | 83.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Плановый переход на станциях на оптические кабели связи, исполнение требований Технической политики в области ИТ Холдинга ПАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с решением Совета директоров ОАО "ДГК" (протокол №14 от 26.02.2014). | - | -
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-4 | 1950-1956 | 66.53 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-1 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Плановый переход на станциях на оптические кабели связи, исполнение требований Технической политики в области ИТ Холдинга ПАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с решением Совета директоров ОАО "ДГК" (протокол №14 от 26.02.2014). Необходимость реализации проекта подтверждается актом технического состояния №2 от 10.07.2017 | + | -
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-5 | 1965-1988 | 64.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Плановый переход на станциях на оптические кабели связи, исполнение требований Технической политики в области ИТ Холдинга ПАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с решением Совета директоров ОАО "ДГК" (протокол №14 от 26.02.2014). Необходимость реализации проекта подтверждается актом технического состояния №1 от 16.05.2016 | + | -
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-6 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Плановый переход на станциях на оптические кабели связи, исполнение требований Технической политики в области ИТ Холдинга ПАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с решением Совета директоров ОАО "ДГК" (протокол №14 от 26.02.2014). Необходимость реализации проекта подтверждается актом технического состояния №3 от 08.10.2017 | + | -
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Обновление используемого оборудования с целью создания единого пространства с использованием современных протоколов и видов сервиса, исполнение требований Технической политики в области ИТ Холдинга ПАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с решением Совета директоров ОАО "ДГК" (протокол №14 от 26.02.2014). Эксплуатируемое оборудование снято с производства и производитель не осуществляет его сервисную поддержку. | - | -
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Обновление используемого оборудования с целью создания единого пространства с использованием современных протоколов и видов сервиса, исполнение требований Технической политики в области ИТ Холдинга ПАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с решением Совета директоров ОАО "ДГК" (протокол №14 от 26.02.2014). Эксплуатируемое оборудование снято с производства и производитель не осуществляет его сервисную поддержку. | - | -
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-4 | 1950-1956 | 66.53 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-1 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Обновление используемого оборудования с целью создания единого пространства с использованием современных протоколов и видов сервиса, исполнение требований Технической политики в области ИТ Холдинга ПАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с решением Совета директоров ОАО "ДГК" (протокол №14 от 26.02.2014). Необходимоть реализации проекта подтверждается данными инвентарной карточки учета основных средств от 09.06.2018 №B050020925, свидетельствующая об отработке нормативного срока службы оборудования и 81% износе. Эксплуатируемое оборудование снято с производства и производитель не осуществляет его сервисную поддержку. | - | -
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-113-5 | 1988-1994 | 83.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Обновление используемого оборудования с целью создания единого пространства с использованием современных протоколов и видов сервиса, исполнение требований Технической политики в области ИТ Холдинга ПАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с решением Совета директоров ОАО "ДГК" (протокол №14 от 26.02.2014). Необходимоть реализации проекта подтверждается данными инвентарной карточки учета основных средств от 09.06.2018 №B040021023, свидетельствующая об отработке нормативного срока службы оборудования и 100% износе. Эксплуатируемое оборудование снято с производства и производитель не осуществляет его сервисную поддержку. | - | -
1.3.4 | Модернизация АТС Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-113-6 | 1965-1988 | 64.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Обновление используемого оборудования с целью создания единого пространства с использованием современных протоколов и видов сервиса, исполнение требований Технической политики в области ИТ Холдинга ПАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с решением Совета директоров ОАО "ДГК" (протокол №14 от 26.02.2014). Необходимоть реализации проекта подтверждается данными инвентарной карточки учета основных средств от 09.06.2018 №B060000001791, свидетельствующая об отработке нормативного срока службы оборудования и 76% износе. Эксплуатируемое оборудование снято с производства и производитель не осуществляет его сервисную поддержку. | - | -
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Замена морально и физически устаревших систем возбуждения турбогенераторов ст. №№1, 2, 3 с установкой современных микропроцессорных систем возбуждения. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | +
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | 16.01.2013 №1, 01.11.2016 №2 | нд | нд | нд | - | - | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Обеспечение надежности пускового источника электроснабжения собственных нужд , выработавших парковый ресурс, что подтверждается актом технического состояния дизель-генераторов №1, 2 от 17.01.2018 и протоколом технического совещания СП НТЭЦ филиала "Хабаровская генерация" АО "ДГК" от 17.01.2018 №3. Выполнение требований пункта 1.2.17-1.2.21.ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ). Предотвращение аварийности, риски которой подтверждаются актами расследования аварий на НТЭЦ, при посадке станции на "0". | + | -
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | 1973-1987 | 71,25 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Доведение оборудования до проектных рабочих параметров, что позволит снизить расход электроэнергии на собственные нужды на питательные насосы порядка с фактических 9-10кВТ.ч/тонн.пит.воды до 8-8,5кВТ.ч/тонн.пит.воды и предотвратить потери на ОРЭМ порядка 1,5-2млн.рубл/год. (Срок службы ПЭН превышает 30 лет. Производительность насосов несоответствует паспортным характеристикам. Участились случаи отказов ПЭН приводящие к снижению оплаты мощности.). Выполнение приказа Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г №61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | - | -
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Исполнение Приказа АО "ДГК" от 12.09.2018 № 439 "Об оснащении автоматическими системами измерения и учета выбросов и сбросов" | - | -
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Обеспечить своевременное извещение о возгараниях в галереях конвееров 11 и 12. Произвести автоматическое тушение пожаров в галереях конвееров 11 и 12. | - | -
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | В целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год» | - | -
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 1965-1988 | 64.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | В целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год» | - | -
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | В целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год» | - | -
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | № 2353 от 21.12.2017 | нд | + | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | В целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год» | - | -
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 1988-1994 | 83.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | В целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год» | - | -
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | 1988-1994 | 83.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Оснащение СП "Комсомольская ТЭЦ_3" системами автоматической сигнализации; повышение уровня пожарной безопасности | - | -
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Обеспечивать: реализацию эффективных технологий пожаротушения, оптимальную инерционность, минимально вредное воздействие на защищаемое оборудование; срабатывание в течение времени, не превышающего длительности начальной стадии развития пожара (критического времени свободного развития пожара); необходимую интенсивность орошения или удельный расход огнетушащего вещества; тушение пожара в целях его ликвидации или локализации в течение времени, необходимого для введения в действие оперативных сил и средств; требуемую надежность функционирования. | - | -
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | 1973-1988 | 68,42 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Обеспечение надежности схемы электроснабжения золтодобывающих фабрик (основных потребинелей), снижение рисков отключения генерирующего оборудования. Снижение затрат на запасные части и ремонты, вывод из эксплуатации маслонаполненного оборудования общим объемом 24 т. Замена оборудования отработавшего нормативный срок - более 33 лет. | - | -
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 1965-1988 | 64.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Обеспечивать: реализацию эффективных технологий пожаротушения, оптимальную инерционность, минимально вредное воздействие на защищаемое оборудование; срабатывание в течение времени, не превышающего длительности начальной стадии развития пожара (критического времени свободного развития пожара); необходимую интенсивность орошения или удельный расход огнетушащего вещества; тушение пожара в целях его ликвидации или локализации в течение времени, необходимого для введения в действие оперативных сил и средств; требуемую надежность функционирования. | - | -
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Обеспечивать: реализацию эффективных технологий пожаротушения, оптимальную инерционность, минимально вредное воздействие на защищаемое оборудование; срабатывание в течение времени, не превышающего длительности начальной стадии развития пожара (критического времени свободного развития пожара); необходимую интенсивность орошения или удельный расход огнетушащего вещества; тушение пожара в целях его ликвидации или локализации в течение времени, необходимого для введения в действие оперативных сил и средств; требуемую надежность функционирования. | - | -
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Обеспечивать: реализацию эффективных технологий пожаротушения, оптимальную инерционность, минимально вредное воздействие на защищаемое оборудование; срабатывание в течение времени, не превышающего длительности начальной стадии развития пожара (критического времени свободного развития пожара); необходимую интенсивность орошения или удельный расход огнетушащего вещества; тушение пожара в целях его ликвидации или локализации в течение времени, необходимого для введения в действие оперативных сил и средств; требуемую надежность функционирования. | - | -
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 1988-1994 | 83.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Обеспечивать: реализацию эффективных технологий пожаротушения, оптимальную инерционность, минимально вредное воздействие на защищаемое оборудование; срабатывание в течение времени, не превышающего длительности начальной стадии развития пожара (критического времени свободного развития пожара); необходимую интенсивность орошения или удельный расход огнетушащего вещества; тушение пожара в целях его ликвидации или локализации в течение времени, необходимого для введения в действие оперативных сил и средств; требуемую надежность функционирования. | - | -
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-172 | 1965-1988 | 64.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Выполнение требований п4.2.3 "Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем" СО 153-34.20.561-2003. | - | -
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 1965-1988 | 64.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Обеспечение учета сточных вод при использовании водных объектов на основании решения Министерства природных ресурсов Правительства Хабаровского края от 01.03.2017г № 27-20.03.09.001-Р-РСБХ-С-2017-01645/00 "О предоставлении водного объекта в пользование" | - | -
1.3.4 | Замена аккумуляторной батареи с зарядным устройством ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-175 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Обеспечение станции потоянным оперативным током, аварийным освещением | + | -
1.3.4 | Замена сплит-систем на ТЩ ( СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 4 шт.) | L_505-ХГ-176 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Обеспечение санитарных норм и правил на рабочих местах оперативного персонала.Выполнение требований СанПиН 2.2.4.548-96 | + | +
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | от 18.11.2019, №483-рп/П | нд | + | - | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Приведение резервуаров в соответствие с требованиями промышленной безопасности, предъявляемым к резервуарам, применяемым на опасных производственных объектах нефтепродуктообеспечения. Исключить вероятные последствия возможного разлива нефтепродуктов при авариях на территории промышленной площадки Николаевской ТЭЦ | + | +
1.3.4 | Установка системы кондиционирования в помещении тиристорного возбудителя на 4 энергоблоке СП "Хабаровская ТЭЦ-3" , 1 шт | M_505-ХГ-189 | 1973-1987 | 65.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Замена морально и физически устаревших систем возбуждения турбогенераторов ст. №№1, 2, 3 с установкой современных микропроцессорных систем возбуждения. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | -
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | M_505-ХГ-190 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Приведение пункта весового контроля в соответствии с требованиями по оснащению и контролю. 1. Регламент по организации учёта топлива 23.1.-2017г. АО "ДГК" Утверждено приказом АО "ДГК" от 26.01.2017 №40. пункт 5.1.4. Для взвешивания топлива, поступающего по железной дороге, на электростанциях должны быть установлены аттестованные вагонные весы, обеспечивающие пределы погрешности взвешивания вагона (цистерны) в железнодорожном составе или целиком состава (маршрута) в соответствии с методическими рекомендациями измерения и учета массы груза при взаиморасчетах между грузоотправителем и грузополучателем, принятыми договорами поставки топлива. 2. Приведение пункта весового контроля в соответствии с требованиями по оснащению и контролю; 3. Отчёт о выполнении работ в рамках договора на сервисной обслуживание вагонных весов платформенного типа "ВЭМ-Д" (протокол-приложение №1 от 15.07.2021г . 4. Протокол тех.совещания по модернизации вагонных весов от 10.09.2021 г. | + | -
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Исполнение требований "Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" | - | -
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования ТА-1 и ТА-2, 2 системы, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | M_505-ХГ-193 | 1988-1994 | 83.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Замена существующей гидромеханической системы регулирования частоты вращения турбины и электроприставки электрической части турбины (ЭП ЭЧСР) на микропроцессорную электрогидравлическую систему регулирования (ЭГСР) с саменой регулирующих клапанов, с основными функциями регулирования, защиты и управления. В рамках устранения п.4.2 отчета ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" №29/15 от 22.04.2015г (оценка технического состояния основного оборудования, зданий и сооружений/выявление отклонений от требований НДТ и НПА, действующих в энергетической отрасли/рекомендации по устранению выявленных замечаний) - устранить риск аварийного повреждения выключателей, путем ремонта выключателей всех классов напряжений, выполнение в полном объеме работ по функционированию устройств РЗиА | - | -
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | M_505-ХГ-194 | 1965-1988 | 64.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Согласно протокола №12 от 15 сентября 2021 года техническогосовета по обследованию системы АСУ ТП управления горелочными аппаратами котла №2, было принято решение о необходимости модернизации всей электронной базы системы управления АСУ ТП К/А №2, т.к. это оборудование уже эксплуатируется в течении 17 лет без всякого ремонта или их замены. На данный период времени установленные оборудование примененное в АСУ ТП К/А №2 не производится промышленно. Програмное обеспечение, позволяющее корректно установить ОС Windows 2000 у же не производится. Современный ПТК "Амвкс" нового поколения легко интегрируется в старую общестанционнцю систему упрвления для оператора обслуживающенго котлы. | - | +
1.3.4 | Модернизация пожаротушения тракта топливоподачи, Амурская ТЭЦ, 1 шт | M_505-ХГ-195 | 1965-1988 | нд | нд | нд | Акт № 26/16 от 30.03.16 | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации угольных галерей. Акт технического обследования № 26/16 от 30.03.16 | - | +
1.3.4 | Установка стабилизаторов и щитов коммутационных, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 компл | M_505-ХГ-197 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Снижение аварийности и повреждаемости электрооборудования, повышение надежности электроснабжения низковольтной сети и сети освещения. Выполнение требований п. 5.12.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. | - | -
1.3.4 | Замена трансформаторных вводов С3Т, С4Т, СП КТЭЦ-1, 2 шт | M_505-ХГ-196 | 1950-1956 | 66.53 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-1 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Снижение аварийности и повреждаемости электрооборудования, снижение возможного недоотпуска электроэнергии при аварийных отключениях и затрат на ремонтно-восстановительные работы, повышение надежности электроснабжения потребителей. обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей операционной зоны ХРДУ. Согласно РД 34.45-51.300-97 СО 34.45-51.300-97, РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, 6-е издание (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006) | - | -
1.3.4 | Установка кондиционера в помещении главного щита управления, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | M_505-ХГ-198 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Поддержание допустимых величин микроклимата на рабочих местах производственных помещений. Выполнение государственных нормативных требований охраны труда и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; согласно п.6.3.3. ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования». Приказ ОА "ДГК" от 27.12.2021 № 807 "О проведение ремонтов в помещение ГЩУ". | - | -
1.3.4 | Замена вводов шиносоеденительных масляных выключателей 110кВ - 1С2С, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт | M_505-ХГ-199 | 1950-1956 | 66.53 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-1 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Снижение аварийности и повреждаемости электрооборудования, снижение возможного недоотпуска электроэнергии при аварийных отключениях и затрат на ремонтно-восстановительные работы, повышение надежности электроснабжения потребителей. Согласно РД 34.45-51.300-97 СО 34.45-51.300-97, РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, 6-е издание (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006) | - | -
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | M_505-ХГ-200 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации оборудования гидрозолоудаления. Предотвращение повреждения основного золошлакопровода вследствие подмытия и разрушения опор и коррозионного износа металла золошлакопровода. Соблюдение Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О безопасности гидротехнических сооружений», Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 51) | - | -
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | M_505-ХГ-201 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Исполнение природоохранного законадательства в части учета объема сточных вод средствами измерений внесенных в Государственный реестр и как следствие, исключение рисков административной ответственности в виде наложения штрафов. Статус системы узлов учёта сброса сточных вод-коммерческий. 1. Учёт объёма сброса сточных вод в порядке установленном Приказом Правительства РФ от 09.11.2020 г. № 903. 2. Выполнение условий использования водного объекта обозначенных в Решении о предоставлении водного объекта в пользование №27-20.03.09.001-Р-РСВХ-С-2017-01764/00 от 31.08.20217 г. 3. Выполнение плана мероприятий «Информация о намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта река Амур Выпуск №1 СП «Комсомольская ТЭЦ-2» филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» на 2017-2037 гг.» 4. Организация коммерческого учёта воды, сточных вод согласно Постановлению Правительства РФ от 04.09.2013 г. №776 (с измен. на 22.05.2020 г.) | - | -
1.3.4 | Установка автопробоотборника с лентой конвеера МПЛ . СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | M_505-ХГ-202 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Обеспечение производственного процесса технологическими приборами. Требование п. 2.2.5. “Методических указаний по организации учета топлива на тепловых электростанциях” РД 34.09.105-96. Отбор и подготовка проб твердого топлива | - | -
1.3.4 | Установка быстродействующих защит для СП "Комсомольской ТЭЦ-2" Комсомольская ТЭЦ-1 | M_505-ХГ-203 | 1950-1956 | 66.53 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-1 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 1. Снижение уровня износа устройств РЗА со сверхнормативным сроком эксплуатации и выполнение требований распоряжения Правительства РФ от 03.04.2013 № 511Р "О стратегии развития электросетевого комплекса РФ" , приказа Минэнерго России №556 «Об утверждении правил создания (модернизации) комплексов». . 2. Повышение надёжности эксплуатации оборудования. 3. Снижение операционных расходов на обслуживание устройств РЗА, уменьшение времени перестройки уставок защит.4. Уменьшение размеров повреждения при быстром отключении КЗ. 5.Снижение ущерба из-за недоотпуска электроэнергии. Оснащение быстродействующими защитами ВЛ-110кВ | - | -
1.3.4 | Установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АБК) СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | M_505-ХГ-206 | 1988-1994 | 83.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий УНПР ГУ МЧС Россиии по Хабаровскому краю | - | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Оснащение АБК СП "Комсомольская ТЭЦ_3" системами автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; повышение уровня пожарной безопасности. Предписание Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий УНПР ГУ МЧС Россиии по Хабаровскому краю №17/1/1 от 17.03.2021 | - | -
1.3.4 | Установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пиковая водогрейная котельная) СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | M_505-ХГ-207 | 1988-1994 | 83.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий УНПР ГУ МЧС Россиии по Хабаровскому краю | - | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Оснащение пиковой водогрейной котельной СП "Комсомольская ТЭЦ_3" системами автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; повышение уровня пожарной безопасности. Предписание Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий УНПР ГУ МЧС Россиии по Хабаровскому краю №17/1/1 от 17.03.2021 | - | -
1.3.4 | Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для структурного подразделения Комсомольская ТЭЦ-3 | M_505-ХГ-208 | 1988-1994 | 83.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Обеспечение контроля, мониторинга параметров механического состояния паровых и газовых турбин, турбокомпрессоров, центробежных насосов и других машин. Требования п. 4.4.26. ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ утв.Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229, устранение отказов основного оборудования путем установки систем контроля механических величин и вибраций турбоагрегатов ст.1.2 | - | -
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Управление по Хабаровскому краю ФСБ России | + | + | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований представления Управления по Хабаровскому краю ФСБ России от 09.03.2016 № 80/7/1-1225. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Котельный цех №2 Ургал | 10 Гкал/ч | 70,2 Гкал/ч | 70.2 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Востановление рабочих характеристик на основании Заключения ЭПБ №71-ЗС-03701-2015 и Акта обследования конструкций ЗАО "ЖБСС" от 07.2014 | - | +
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6). Выполнение требований приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 14 марта 2014 г. N 31 г. Москва "Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды". (несоответствие требованиям Приказа ФСТЭК России обусловлено тем, что оборудование находится в эксплуатации 10 лет, парк оборудования котлов ПТВМ 50 (№ 1,2), котлов ПТВМ 100 (№ 6,7), котла Б50-14/250 №5, котлов КВГМ 100 (№ 8,9) шкафы ШУКР, УСО-ПТВМ-М, ШУ-ОК, УСО5094 устарел и снят с производста, парк рабочих станций операторов Автоматизированной Системы Управления Технологическим Процессом устарел, что приводит к невозможности установки современных антивирусных программно-аппаратных комплексов без проведения плановой модернизации АСУ ТП котельного оборудования) | - | -
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 1964-1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольские тепловые сети | нд | нд | нд | нд | нд | В целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год» | - | -
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | В целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год» | - | -
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 1964-1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Хабаровские тепловые сети | нд | нд | нд | нд | нд | В целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год» | - | -
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 1964-1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Тепломагистрали г. Хабаровска и тепловые сети г. Комсомольска-на-Амуре | нд | нд | нд | нд | нд | Ведение технологического и коммерческого учета при транспортировке тепловой энергии. Выполнение требований ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.10, табл. 8.40). | - | -
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена морально и физически устаревших лифтов на основании актов оценки технического состояния от 21.11.2018 №10, 11. | + | -
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена физически изношенного оборудования на основании технического заключения ООО "ДКК" от 23.11.2018. | + | -
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | M_505-ХГ-174 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Необходимость внесения инветиционного проекта обусловленно Заключением экспертизы промышленной безопасности ООО «Востоктеплозащита» №ЗЭПБ-1565-2018 от 16.08.2018 г. По результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности подогреватель высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3, зав.№ 45308, рег.№ С-6359 СП «Николаевская ТЭЦ» филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности: По истечении назначенного срока 26 февраля 2026 г. сосуд подлежит выводу из эксплуатации. | - | -
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год» | - | -
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 1988-1994 | 76.11 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч |  | - | +
1.3.4 | Замена насосов ПЭН-2А, ПЭН-2Б ПЭ-580-185 на аналогичные ПЭ-580-185-5 (с торцевыми уплотнениями) | N_505-ХТЭЦ-3-23 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | + | -
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | + | -
1.3.4 | Замена насоса на модернизированный КСВ-320-160-2 (ЭБ, Турбина Т-180/210-130) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-25 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | + | -
1.3.4 | Модернизация клапанов первичного воздуха к мельницам на АМАКС-3ДВ в комплекте с приводами (30шт.) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-26 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | + | -
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТЭЦ Советская Гавань | 130,626 Гкал/ч | 130,626 Гкал/ч | 130,626 Гкал/ч | нд | нд | Монтаж более мощного насосного оборудования для обеспечения теплоносителем конечных потребителей ЦТП№8 на основании протокола тех. совещания от 15.11.2021 №ЦТП-8/1 | - | -
1.3.4 | Техперевооружение ленточного конвейера ст. № ЛК-5А с заменой железоотделителя (магнитного сепаратора) (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-1 | 1965-1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Обеспечение несения тепловой и электрической нагрузки оборудованием СП АТЭЦ, соблюдение требований п. 4.1.18, 4.1.19 ПТЭ за счет замены магнитного сепаратора. | + | -
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 315-14-23 ст.№ ПП-5 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-3 | 1965-1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Замена устаревшего оборудования на более эффективное и надежное (акт о выявленных дефектах от 15.09.2020, протокол тех. совещания от 28.04.2022 №4) | + | -
1.3.4 | Техническое перевооружение дымососа ДН-24 ст. № ДС-10Б (1 шт) котла БКЗ-210-140 ст.№ 10, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-4 | 1965-1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Замена существующего дымососа, срок службы которого истек (акт о выявленных дефектах от 20.05.2021, протокол тех. совещания от 25.04.2022 №11) | + | -
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (6 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | 1965-1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Обеспечение безаварийной работы оборудования и несения электрической нагрузки за счет замены устаревших масляных выключателей на элегазовые или вакуумные. (протокол тех. совещания СП АмТЭЦ от 21.01.2021) | - | -
1.3.4 | Модернизация распредустройства 6 кВ секция 3Р,4Р с заменой масляных выключателей на вакуумные (11 шт.-2023, 7 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-6 | 1965-1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Обеспечение безаварийной работы оборудования и несения электрической нагрузки за счет замены устаревших масляных выключателей на элегазовые или вакуумные. (протокол тех. совещания СП АмТЭЦ от 21.01.2021) | - | -
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой масляных выключателей ММО-110 на элегазовые (2 шт.-2024, 5 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-7 | 1965-1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Обеспечение безаварийной работы оборудования и несения электрической нагрузки за счет замены устаревших масляных выключателей на элегазовые или вакуумные. (протокол тех. совещания СП АмТЭЦ от 21.01.2021) | - | -
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | 1965-1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Замена изношенного оборудования | - | -
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | 1965-1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Обеспечение безаварийной работы подогревателя сетевой воды за счет его замены на основании акта о выявленных дефектах от 15.09.2020 (протокол тех. совещания СП АмТЭЦ от 26.04.2022 №4) | + | -
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 1965-1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Амурская ТЭЦ-1 | 176,8 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 1169 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | 991 Гкал/ч | Замена изношенного оборудования на основании акта о выявленных дефектах от 16.03.2021 | + | -
1.3.4 | Модернизация автомобилей КАМАЗ 65115-50 , 2 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-3 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТЭЦ Советская Гавань | 130,626 Гкал/ч | 130,626 Гкал/ч | 130,626 Гкал/ч | нд | нд | Замена гидравлических порталов лифтдамферов на кузова самосвалов | - | -
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 1973-1987 | 90.1 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей. | - | +
1.3.4 | Установка автомобильных весов, кол-во 1 шт., СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-КТЭЦ2-1 | 1935-1972 | 51.13 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Комсомольская ТЭЦ-2 | 440,6 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 786 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | 622 Гкал/ч | Оптимизация процесса оприходывания и реализации металлолома на складе. Снижение затрат при производстве работ по погрузке-разгрузке металлолома и других МПЗ на складе | - | -
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Улучшение работоспособности и надёжности оборудования | - | -
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Улучшение работоспособности и надёжности оборудования | - | -
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | 1973-1988 | 68.91 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Николаевская ТЭЦ | 178,35 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 321,2 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | 276,05 Гкал/ч | Снижение числа отказов работы оборудования. Снижение ремонтных затрат.Увеличение надежности эксплуатации здания. | - | -
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 1988-1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Обеспечение максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства. 1. Повышение надёжности работы станции (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ). 2. Повышение эффективности производства. 3. Реализация производственной программы РусГидро по ипортозамещению. | - | +
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | 1988-1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 1. Повышение надёжности работы станции (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ). 2. Повышение эффективности производства. 3. Реализация производственной программы РусГидро по ипортозамещению. | - | +
1.3.4 | Техническое перевооружение насосной сетевой воды: установка частно-регулируемого привода ВК "Дзёмги" -1 комплект, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-4 | 1997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Водогрейная котельная "Дзёмги" | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение эффективности работы оборудования за счет применения частотного регулирования, что позволит изменить расход (давление) путём изменения частоты оборотов электродвигателя, а не дросселированием. При этом достигается: повышение надёжности узла РПК; сокращение потребления электроэнергии приводами насосов. В результате реализации проекта достигается экономический эффект: снижение расхода электроэнергии на собственные нужды 6 412 тыс.кВтч, на сумму 8 026 тыс.руб./год. | - | +
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | 1988-1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 1. Повышение надёжности работы станции (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ). 2. Повышение эффективности производства. 3. Реализация производственной программы РусГидро по ипортозамещению. | - | +
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | 1988-1994 | нд | нд | нд | предписаниу УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Комсомольску-на-Амуре от 18.05.2021 № 17/1/1. | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 1. Повышение противопожарной защищенности опасных производственных объектов электростанции; 2. Выполнение государственных требований пожарной безопасности к зданиям и сооружениям; 3. Выполнение предписания УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Комсомольску-на-Амуре | - | +
1.3.4 | Установка кондиционеров на щиты управления, 5 шт, СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-8 | 1988-1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Комсомольская ТЭЦ-3 | 388,0 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 1240 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | 980 Гкал/ч | Улучшение микроклимата и санитарно-бытовых условий на рабочем местах Исключение перегрева и отключения оборудования щитов управления | - | +
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 2 КО рег. № 3062 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-38 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | + | -
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 1 КО рег. № 3061 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-39 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | + | -
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | + | -
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | - | +
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 1973-1987 | 83.57 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Выполнение требований участия в первичном регулировании частоты и мощности в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, стандартом СТО 59012820.27.100.003-2012, регламентирующими документами оптового рынка электроэнергии (мощности).Замена существующей гидромеханической системы регулирования частоты вращения турбины на микропроцессорную электрогидравлическую систему регулирования (ЭГСР) с заменой регулирующих клапанов, с основными функциями регулирования, защиты и управления. | - | -
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 1973-1987 | 86.8 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | - | +
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | + | -
1.3.4 | Модернизация водяного экономайзера (16 блоков) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-44 | 1973-1987 | 50 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | + | -
1.3.4 | Модернизация ОРУ-220 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 220 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-40 | 1973-1987 | 88 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | - | +
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | - | +
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-41 | 1973-1987 | 87.8 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | - | +
1.3.4 | Установка теплосетевого оборудования в п.Некрасовка, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-6 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Установка оборудования для повышения надежности потребителей Некрасовской котельной | - | -
1.3.4 | Установка автомобильных весов грузоподъемностью 60 т. , 1 шт. СП «Хабаровская ТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-7 | 1934-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Хабаровская ТЭЦ-2 | 246 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | 610 Гкал/ч | нд | нд | Обеспечение производственной деятельности СП «Хабаровская ТЭЦ-2» по приемке и сдаче лома. Взвешивание трехосных, четырехосных грузовых автомобилей. Обеспечение высокой точности измерения. | - | -
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 1986,1988,1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса №15 в г. Амурск, Теплотрасса №16 в г. Амурск | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение тепловых потерь. Выполнение мероприятий в рамках реализации Программы снижения сверхнормативных потерь тепловой энергии АО "ДГК". | - | -
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | + | -
1.3.4 | Модернизация РУСН 6кВ БНС с заменой масляных выключателей на вакуумные и заменой устройств РЗА для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-33 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | - | +
1.3.4 | Модернизация системы возбуждения ТГ-2 и ТГ-3 с полной заменой оборудования и кабельных связей, ремонтом помещения ПТВ для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-34 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | - | +
1.3.4 | Модернизация системы контроля факела с установкой видеоконтрольных устройств (Высокотемпературная видеокамера SINTROL VULCAN12C-2C с комплектацией) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-35 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | + | -
1.3.4 | Модернизация схемы защиты от замыкания на землю в сети 6кВ собственных нужд пиковой котельной СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-36 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | - | +
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | + | -
1.3.4. | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Паропровод «Кондитерская фабрика», паропровод «ОБД» | 33,3 Гкал/час | Ду 700-250 мм 33,3 Гкал/ч | Ду 450-150 мм 33,3 Гкал/ч | нд | нд | Снижение тепловых потерь. Выполнение мероприятий в рамках реализации Программы снижения сверхнормативных потерь тепловой энергии АО "ДГК". | - | -
1.3.4. | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | ПНС-111=1974 год, ПНС-172=1984, ТМ-31=1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПНС-111, ПНС-172, узел 393 ТМ-31 в г.Хабаровске | 860 т/ч, 4350 т/ч, 344,6 Гкал/ч | 860 т/ч, 4350 т/ч, 344,6 Гкал/ч | 860 т/ч, 4350 т/ч, 344,6 Гкал/ч | нд | нд | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№1/17-Ю.С.Р от 29.05.2017;№2/17-Ю.С.Р от 30.05.2017. Выполнение мероприятий в рамках реализации Программы снижения сверхнормативных потерь тепловой энергии. | + | -
1.3.4. | Модернизация автоматической системы контроля и управления (АСКиУ) на к/а ст. №№11, 16 с переводом на програмно-технический комплекс (ПТК), СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-1 | 1954-1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Хабаровская ТЭЦ-1 | 827,4 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1200,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | 1040,2 Гкал/ч | Предотвращение потерь критически важной информации и поломки дорогостоящего оборудования, возможные вследствие выхода из строя и непредвиденных перебоев в работе. Приведение системы СОТИАССО к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | - | -
1.3.4. | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей. | - | +
1.3.4. | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | 1973-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | - | +
1.3.4. | Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | 1973-1987 | 50 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Повышение надёжности тепло и электроснабжения потребителей | + | -
1.3.4. | Замена трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 на ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-50 | 1973-1987 | нд | нд | нд | Акт от 24.11.2022 | нд | нд | нд | - | + | + | - | Хабаровская ТЭЦ-3 | 726,0 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1640 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | 1380 Гкал/ч | Ликвидация причин аварии (замена сгоревшего трансформатора) | - | +
2 | Амурская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжениярабочего поселка (пгт) Прогресс, Утверждена постановлением администарции рабочего поселка (пгт) Прогресс от 08.09.2020 №571, (Глава 5 табл.12). Замена основных элементов паропровода, продление паркового ресурса элементов трубопровода, потребность в которых подтверждается актом тех. состояния оборудования от 10.07.2017. | + | -
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжениярабочего поселка (пгт) Прогресс, Утверждена постановлением администарции рабочего поселка (пгт) Прогресс от 08.09.2020 №571, (Глава 5 табл.12).Замена основных элементов паропровода, продление паркового ресурса элементов трубопровода, потребность в которых подтверждается актом тех. состояния оборудования от 30.11.2017. | + | -
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжениярабочего поселка (пгт) Прогресс, Утверждена постановлением администарции рабочего поселка (пгт) Прогресс от 08.09.2020 №571, (Глава 5 табл.12). Замена основных элементов паропровода, продление паркового ресурса элементов трубопровода, потребность в которых подтверждается актом тех. состояния оборудования от 27.09.2017. | + | -
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжениярабочего поселка (пгт) Прогресс, Утверждена постановлением администарции рабочего поселка (пгт) Прогресс от 08.09.2020 №571, (Глава 5 табл.12). Замена основных элементов паропровода, продление паркового ресурса элементов трубопровода, потребность в которых подтверждается актом тех. состояния оборудования от 10.07.2017. | + | -
2.2.1 | Реконструкция системы управления питания котла ст. №5 с заменой арматуры сниженного узла питания Ду65 на арматуру Ду100, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-1 | 2016 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 153,06 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 0 | 0 | Повышение надежности несения котлоагрегатом номинальной паровой нагрузки | + | -
2.2.1 | Реконструкция трубопроводов пневмозолоудаления электрофильтров КА ст. №5 от бака накопителя золы до конвективной части газохода, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-2 | 2016 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 153,06 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 0 | 0 | Улучшение технико-экономических показателей основных средств повышение надежности несения котлоагрегатом номинальной паровой нагрузки | + | -
2.2.1 | Реконструкция выхлопного трубопровода расширителя периодической продувки ст. №2 Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-3 | 2016 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 153,06 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 0 | 0 | Улучшение технико-экономических показателей основных средств повышение надежности несения котлоагрегатом номинальной паровой нагрузки | + | -
2.2.1 | Реконструкция дифференциальной защиты системы шин ОРУ-110кВ, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-5 | 2016 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 153,06 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 0 | 0 | Обеспечение соответствия ДЗШ-110 модернизированным в рамках 2 этапа строительства 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ устройствам РЗ на базе микропроцессорных терминалов | + | -
2.2.1 | Реконструкция защиты ШСВ-110кВ. с установкой комплекта оборудования ступенчатой защиты, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-6 | 2016 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 153,06 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 0 | 0 | Улучшение технико-экономических показателей основных средств повышение надежности несения котлоагрегатом номинальной паровой нагрузки | + | -
2.2.1 | Реконструкция системы контроля сопротивления подстуловой изоляции и масла Г-4 с установкой нового комплекта оборудования типа КПИМ-Р4, КПИМ-Р2, ЗБ-2К Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-16 | 2016 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 153,06 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 0 | 0 | Обеспечение качественной эксплуатации за счет доступности восприятия информации не только специально обученному персоналу, но и оперативному персоналу, находящемуся на дежурстве; Повышения надежности работы и точности измерений, защиту оборудованияот эл. магнитных помех при использовании цифрового принципа работы; Повышение качества и сокращение времени и затрат на проведение контрольных замеров; Обеспечение возможности детальной диагностики устройством КПИМ-Р4 переносного исполнения при выполнении работ в период ремонтов. | + | -
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП АТС | I_505-АГ-72 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжениярабочего поселка (пгт) Прогресс, Утверждена постановлением администарции рабочего поселка (пгт) Прогресс от 08.09.2020 №571, (Глава 5 табл.12). Реконструкция трубопровода с целью снижение потерь тепловой энергии с заменой существующей тепловой изоляции на ППУ, потребность подтверждается актом тех. состояния объекта от 30.10.2017 | + | -
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжениярабочего поселка (пгт) Прогресс, Утверждена постановлением администарции рабочего поселка (пгт) Прогресс от 08.09.2020 №571, (Глава 5 табл.12). Реконструкция трубопровода с целью снижение потерь тепловой энергии с заменой существующей тепловой изоляции на ППУ, потребность подтверждается заключением лаборатории металлов от 24.08.2018 №74/18 и ведомостью ценки дефектов. | + | -
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Замена устаревшего оборудования с первышенным по нормативу сроком наработки более 25 лет. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | +
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Повышение уровня пожарной безопасности. Выполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, и требований ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | - | -
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Повышение эффективности работы оборудования, снижение расхода электроэнергии на привод циркнасосов летом до 62 МВт и зимой до 100 МВт за счет установки в свободную ячейку на береговой насосной станции одного насоса типа ОПВ-3-87 с номинальной производительностью 11000 м3/час и потребляемой мощностью 1000 кВт. Выполнение требования Федерального закона от 23.11.2009 г., № 261-ФЗ, ст. 24 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжения Правительства РФ от 27.12.2010 г., № 2446-р «Об утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», Распоряжения Правительства РФ от 01.12.2009 г., № 1830 -р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации», Приказа Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования;. | - | -
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | 1953-1980 | 52,18 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Обеспечение выполнения требований взрывобезопасности при эксплуатации мазутопроводов и обеспечения надежности за счет исключения из схемы участков мазутопроводов, работающих в безрасходном режиме, п. 2.2.4, 2.2.5 Правил взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках (СО 153-34.03.351-93) в соответствии с актом технического состояния от 10.07.2017. | + | -
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Замена морально и физически устаревшего оборудования, подтверждается актами тех. состояния от 10.01.2018 № 1-10. | + | -
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | 1953-1980 | 52,18 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Усиление несущих конструкции главного корпуса, потребность в которых подтверждается актом тех. состояния оборудования от 12.09.2017 №б/н | + | -
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Выполнение мероприятий, направленных на увеличение паркового ресурса ПС и оптимизацию работы ПС. Необходимость модернизация подтверждается заключением экспертизы промышленной безопасности № 175-2015 от 17.12.2015 | + | -
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения города Благовещенска на период на период до 2034 года, утверждена постановлением администрации города Благовещенска Амурской области от 09.09.2020 №2963, (Глава 7, п.7.5, табл. 7.5.1). Обеспечить снижение скорости потока греющего пара на входе в подогреватели, избавиться от вибрационных явлений, возникающих в паропроводе и трубной системе подогревателей, необходимость реализации подтверждается актом тех. состояния от 16.04.2015 | + | -
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Замена морально и физически устаревшего оборудования, подтверждается актами тех. состояния от 11.01.2018 № 1,2,3,4. | + | -
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения города Благовещенска на период на период до 2034 года, утверждена постановлением администрации города Благовещенска Амурской области от 09.09.2020 №2963, (Глава 7, п.7.5, табл. 7.15.2). Замена морально и физически устаревшего оборудования, подтверждается актами тех. состояния от 6.03.2017, 12.04.2017, 4.05.2017 | + | -
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Замена морально и физически устаревшего оборудования, подтверждается актами тех. состояния от 06.09.2018 | + | -
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Замена морально и физически устаревшего оборудования, подтверждается заключение экспертизы № 006-283/22-19 от 16.06.2019 | + | -
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Замена морально и физически устаревшего оборудования, подтверждается заключение экспертизы № 2018-05-001 от 15.05.2018 | + | -
2.2.4 | Реконструкция градирни №3, СП БТЭЦ | M_505-АГ-86 | 1976-1994 | 70.4 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 818 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Реализация реконструкции БГ-3 обеспечит: - Эффективную работу градирни, для чего необходимо: замена оросителя; монтаж каплеуловителя; реконструкция воздухорегулирующих устройств, восстановительные работы системы водораспределения, АКЗ ВРС. - Поддержание нормативной температуры охлаждающей воды на входе в конденсаторы, что влечет за собой экономию топлива на выработку электрической нагрузки; - Надежность, ремонтопригодность и безопасность эксплуатации оборудования и конструкций БГ-3. Протокол технического обследования от 15.10.2017 | - | +
2.2.4 | Реконструкция РУСН ПНС-1, СП БТЭЦ | M_505-АГ-88 | 1976-1994 | 70.4 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 818 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Повышение надёжности работы оборудования, обеспечение без аварийной выдачи электроэнергии, снижение экономических рисков (ущерба), снижение затрат на ремонт и эксплуатацию оборудования, увеличение надёжности в части пожарной безопасности объекта. Акт технического осведетельствования от 25.12.2021 | + | -
2.2.4 | Реконструкция электролизной установки, СП БТЭЦ | M_505-АГ-92 | 1976-1994 | 70.4 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 818 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Повышение надежности электролизной установки; обеспечение качества водорода требованиям СО 153-34.20.501-2003 (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ п.5.1.11); снижение затрат на проведение неплановых ремонтов; замена полного комплекта электролизной установки (электролизер, баки, трубопроводы, арматура и т.д.) задействованного в процессе производства водорода; организация мониторинга технологических параметров электролизной установки с выдачей информации в АСУ. | - | -
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | 1953-1980 | 52,18 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Обеспечение расширения рабочей зоны конденсатных насосов и снижения расхода электроэнергии на их привод. Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 г., № 261-ФЗ, ст. 24 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности", Распоряжения Правительства РФ от 27.12.2010 г., № 2446-р «Об утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», Распоряжения Правительства РФ от 01.12.2009 г., № 1830 -р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации», Приказа Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 г., № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | -
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Повышение надежности работы оборудования, потребность которой подтверждается протоколов технического совещания от 06.02.2015 №ТС_02-03/03-2015. Соблюдение требований ФЗ от 4 мая 1999 года №95 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ФЗ от 21 июля 2014 года №219), ст.8.21 п 1 КоАП, ст.8.21 п.3. | - | -
2.3.1 | Установка стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Обеспечение непрерывного мониторинга вибрационных параметров и механических величин на всех режимах эксплуатации (набор оборотов, холостой ход, работа под нагрузкой, выбег). Подготовка данных для специалистов-вибрационщиков, необходимых при выполнении балансировочных работ. устранение замечаний ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" от декабря 2016г. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Выполнение требований РД 34.30.506-90 пп. 1.1-1.2., СО 153-34.30.506-90 п. 2.2., Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, СО 153-34.20.501-2003, п. 4.4.26. | + | -
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Повышение уровня пожарной безопасности. Выполнение требований ст. 5, ст. 83 части 10 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | - | -
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Обеспечение возможности работы котла в бесшлаковочном режиме при номинальных параметрах острого пара, что подтверждается протоколом тех. совещания № 02-03/07 от 28.03.2011 | + | -
2.3.1 | Установка площадок обслуживания силового электротехнического оборудования, расположенного на высоте более 1,8м.(силовой тр-тор Т-4, 4ВТ, тр-ры тока 110кВ. ВТ-4, 0В) Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-7 | 2016 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 153,06 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 0 | 0 | Обеспечение безопасного обслуживания оборудования и сокращения времени проведения плановых и аварийно-восстановительных работ. | + | -
2.3.1 | Установка площадки обслуживания фильтров генератора ст. №4, СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-8 | 2016 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 153,06 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 0 | 0 | Обеспечение безопасного обслуживания оборудования и сокращения времени проведения плановых и аварийно-восстановительных работ. | + | -
2.3.1 | Техперевооружение ЩКА Г-4 с установкой увлажнителя воздуха Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-9 | 2016 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 153,06 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 0 | 0 | Улучшение условий работы скользящего контакта щеточно-контактного аппарата турбогенератора с. №4 Благовещенской ТЭЦ в условиях низкой атмосферной влажности воздуха в зимний период. | + | -
2.3.1 | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-10 | 2016 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 153,06 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 0 | 0 | Повышение надежности несения котлоагрегатом номинальной паровой нагрузки | + | -
2.3.1 | Установка и внедрение тренажеров оперативного персонала на базе АСУТП оборудования2-й очереди, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-11 | 2016 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 153,06 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 0 | 0 | Тренажер позволит: 1. Проводить подготовку оперативного персонала. 2. Выработать навык безопасного и экономичного управления оборудованием, в том числе в сложных переходных режимах. 3. Повысит психологическую устойчивость оперативного персонала при действиях в нештатных ситуациях. 4. Сократить число технологических нарушений, связанных с ошибками персонала. 5. Повысит уровень безопасности, надежности, безотказности работы оборудования, сохранности имущества, здоровья и жизни персонала. | + | -
2.3.1 | Модернизация устройств КПА-М АРЗКЗ на Благовещенской ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-12 | 2016 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 153,06 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 0 | 0 | - реализация управляющих воздействий на отключение ТГ №2 и/или ТГ №3 Благовещенской ТЭЦ при возникновении нормативных возмущений, связанных с отключением сетевого элемента 110 кВ основной защитой при трехфазно КЗ с неуспешным АПВ; - реализация УВ, направленных на ускоренное отключение СШ 110 кВ Благовещенской ТЭЦ, при возникновении нормативных возмущений, связанных с отключением сетевого элемента 110 кВ основной защитной при однофазном КЗ с отказом одного выключателя на Благовещенской ТЭЦ. | + | -
2.3.1 | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | 2016 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 153,06 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 0 | 0 | Обновленный парк станочного оборудования позволяет справиться с увеличенным объемом ремонтных работ, связанным с вводом в работу оборудования 2 очереди. | + | -
2.3.1 | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | 2016 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 153,06 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 0 | 0 | Выполнение требований Норм технологического проектирования тепловых электростанций ВНТП-81 (п.8.36), повышение надежности работы генерирующего оборудования в ремонтных схемах и аварийных режимах. | + | -
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ (2 очередь) | N_505-БлТЭЦ2-18 | 2016 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) | 153,06 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 188,6 Гкал/ч | 0 | 0 | Исключение пропаривания горизонтального разъема ЦВД паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ | + | -
2.3.1 | Техперевооружение конденсатора турбоагрегата ст. № 6 с заменой трубной системы, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-2 | 1953-1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Повышение эффективноссти работы оборудования, замена физически изношенного оборудования, доведение до норм ПТЭ. Выполнение требований требований ФЗ № 190 "О теплоснабжении, ФЗ №261 "Об энергосбережении" | + | -
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Котельная Агромех пгт. Новорайчихинск | 4.3 | 18.7 | 18.7 | 12.2 | 12.2 | Снижение потерь тепловой энергии, повышение надежности снабжения потребителей пгт Новорайчихинск тепловой энергией, снижение аварийности в системе теплоснабжения | - | +
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей г. Благовещенск, с заменой трубопровода Ду 530 мм, 820 мм, общей протяженностью 398 м. в двухтрубном исчислении, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-1 | 1986-1978 | 0,25 0,24 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Тепломагистраль № 2 Северо-Западного района Тепломагисталь № 1 Центрального района | 111,61 Гкал/час 207,49 Гкал/час | 530мм 820мм | 530мм 820мм | нд | нд | Снижение потерь тепловой энергии, повышение надежности снабжения потребителей г. Благовещенска тепловой энергией, снижение аварийности в системе теплоснабжения | - | +
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | Отдел Росгвардии по Амурской области | + | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований предписания Отдела Росгвардии по Амурской области от 28.06.2017 №б/н. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | 1953-1980 | 52,18 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Обеспечение надежности работы электростанции при выводе из состава работающего морально и физически устаревшего оборудования очереди среднего давления путем реконструкции главной схемы электрических соединений с установкой резервного трансформатора собственных нужд (РТСН) и привязкой его по стороне 220кВ и 6 кВ, потребность которой подтверждается пктом технического обследования от 10.07.2017. | - | -
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | 1953-1980 | 52,18 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 1. Повышение уровня организации учета топлива в соответствии с регламентом по организации учета топлива в АО "ДГК" (п.п.4.3, 4.10). 2. Выполнение требований п. 2.1.4. “Методических указаний по организации учета топлива на тепловых электростанциях” РД 34.09.105-96. Выполнение требований п.4.1 правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв.приказом МЭ РФ от 19.06.2003 г. №229) | + | -
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Выполнение норм СанПин 2.2.4.548-96 | - | -
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Выполнение требований: ГОСТ Р 55890-2013; ОПРУ (п. 5.1.5.); СТО 70238424.27.100.079-2011; Приказ ФС по Тарифам № 32-Э/1 от 3.03.2009. | - | -
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Замена морально и физически устаревшего оборудования, подтверждается протокол тех. совещания № ТС 02-03/23-2019 от 26.11.2019 | + | -
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Замена морально и физически устаревшего оборудования - распоряжения ПАО «РУСГидро» от 13.11.2019 №470р. Выполнение 2 этапа «Плана мероприятий по оснащению трансформаторов ТЭС АО «ДГК» автоматическими установками пожаротушения» являющимся приложением к приказу АО «ДГК» от 20.12.2019 №603. | + | -
2.3.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | K_505-АГ-93 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Замена морально и физически устаревшего оборудования, подтверждается протокол тех. совещания № ТС 02-03/19-2019 от 21.11.2019 | + | -
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Замена морально и физически устаревшего оборудования, подтверждается Приказ ПАО "РусГидро" № 836 от 11.11.2019 | + | -
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 1953-1980 | 52,18 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 1. Создание свободной емкости для складирования золошлакоотходов, потребность в которой подтверждается актом тех. состояния от 10.07.2017. 2. Выполнение требований ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997 "О безопасности гидротехнических сооружений" ст.8,9,10., п. 4.10.27 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, СО 153-34.20.501-2003. | - | -
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | Прокуратура г. Благовещенска | + | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований представления Прокуратуры г. Благовещенска от 25.09.2017 №1-785В-17. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | 1953-1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Модернизация оборудования перекачивающей насосной станции смешения (ПНСС), обеспечение контроля и учета тепловых параметров и режимов. | - | +
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | 1953-1980 | 52,18 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Замена морально и физически устаревшего оборудования (подтверждается актом обследования от 10.07.2018 3б/н) | - | +
2.3.4 | Внедрение частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | 1953-1980 | 52,18 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Повышение энергоэффективности путем оснащения питательного электронасоса №5 частотно-регулируемым приводом. Обеспечение снижения расхода топлива на производство электроэнергии на 1213,0 т.у.т. | - | -
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Предотвращение потерь критически важной информации и поломки дорогостоящего оборудования, возможные вследствие выхода из строя и непредвиденных перебоев в работе. Приведение системы СОТИАССО к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | - | -
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Предотвращение потерь критически важной информации и поломки дорогостоящего оборудования, возможные вследствие выхода из строя и непредвиденных перебоев в работе. Приведение системы СОТИАССО к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | - | -
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Замена защиты типа ПЗ-153 на микропроцессорную типа СИРИУС-ДЗ., потребность в которых подтверждается актом тех. состояния оборудования от 14.07.2017 и выполнение требований СО 34.35.648-01 | + | -
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 1. Выполнение требований ст. 39 Водного кодекса, определяющей обязанности водопользователя, в т. ч. по ведению в установленном порядке учёта объёма забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объёма сброса сточных. 2. Исключение условия для применения норм ст. 7.6 Кодекса РФ об административных нарушениях в виде наложения административного штрафа. | - | -
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-7А, Д-7Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №7 РГРЭС | I_505-АГ-74 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Повышение энергоэффективности путем оснащения дымососов Д-7А, Д-7Б частотно-регулируемыми приводами. Обеспечение снижения расхода топлива на производство электроэнергии на 942,8 т.у.т. | - | -
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Доведение станка до современных требований в соответствии с ГОСТ 20076-89, ГОСТ 22061-76, ГОСТ ИСО 1940-1-2007. | - | -
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-63 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Выполнение требований: ГОСТ Р 55890-2013; ОПРУ (п. 5.1.5.); СТО 70238424.27.100.079-2011; Приказ ФС по Тарифам № 32-Э/1 от 3.03.2009. | - | -
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-71 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Выполнение требований: ГОСТ Р 55890-2013; ОПРУ (п. 5.1.5.); СТО 70238424.27.100.079-2011; Приказ ФС по Тарифам № 32-Э/1 от 3.03.2009. | - | -
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Замена млрадьно и физически устаревшего оборудования распоряжения ПАО «РУСГидро» от 13.11.2019 №470р. Выполнение 2 этапа «Плана мероприятий по оснащению трансформаторов ТЭС АО «ДГК» автоматическими установками пожаротушения» являющимся приложением к приказу АО «ДГК» от 20.12.2019 №603. | + | -
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Замена морально и физически устаревшего оборудования, подтверждается Приказ ПАО "РусГидро" № 836 от 11.11.2019 | + | -
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Замена оборудования, выработавшего парковый ресурс. Обеспечение бесперебойной выгрузки угля из вагонов в установленные сроки. Повышение надежности обеспечения станции топливом. Акт тех. освидетельствования от 17.10.2018 года | + | -
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Обеспечение гарантированного электропитания оборудования станции в условиях его увеличения с вводом в эксплуатацию 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | +
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Исполнение Приказа АО "ДГК" от 12.09.2018 № 439 "Об оснащении автоматическими системами измерения и учета выбросов и сбросов" и требований ФЗ № 219 от 21.07.2014 г. "Об охране оекржующей среды" | - | -
2.3.4 | Техническое перевооружение компрессорной станции, СП БТЭЦ | M_505-АГ-84 | 1976-1994 | 70.4 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 818 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Реконструкции и модернизации системы подачи сжатого воздуха на нужды эксплуатации и ремонта основного и вспомогательного энергетического оборудования. Акт технического осмотра от 07.07.2021 | + | -
2.3.4 | Техническое перевооружение вагонных весов, СП БТЭЦ | M_505-АГ-85 | 1976-1994 | 70.4 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 818 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Произвести замену вагонных весов ВД-30-1-4, отслуживших нормативный срок (Срок службы весов согласно паспортных данных составляет 10 лет. Фактическая наработка – 14 лет) на более современную модель ВД-30-2-8 позволяющую производить повагонное взвешивание вагонов как в динамике, так и статике, а также имеющие автоматизированную систему распознавания номеров вагонов.Замена морально и физически устаревшего оборудования, подтверждается актами тех. состояния от 15.10.2021 | + | -
2.3.4 | Техническое перевооружение ЩКА генераторов ст № 1-3, СП БТЭЦ | M_505-АГ-89 | 1976-1994 | 70.4 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 818 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | исключить вибрацию электрощеток, исключить зависание электрощеток и увеличить ресурс их работы, обеспечить равномерное токораспределение на электрощетках за счет применения пружин постоянного нажатия, исключить перегрев и подгорание контактных колец, исключить частую проточку и шлифовку контактных колец, обеспечить безопасное обслуживание ЩКА, обеспечение нормативных параметров охлаждающего воздуха ЩКА по чистоте и микроклимату (влажность, температура),обеспечение мониторинга токораспределения по щеткам. Акт технического осмотра от 15.12.2021 | + | -
2.3.4 | Модернизация системы аспирации цеха топливоподачи СП БТЭЦ | M_505-АГ-91 | 1976-1994 | 70.4 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 818 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Снижение негативного эффекта пыления топлива при разгрузке, пересыпке и складирования на угольном поле. Актам тех. осмотра от 05.04.2021 | + | -
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | 1976-1994 | 79,40 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Благовещенская ТЭЦ (1-я очередь) | 437,279 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 817 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | 642 Гкал/ч | Монтаж системы пожарной сигнализации, эвакуационного оповещения и эвакуационного освещениря. Выполнение предписания Главного Управления МЧС России по Амурской области № 170/1/1 | - | -
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Невыполнение требования Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (СО 153-34.20.24.501-2003) п.5.4.19, выявленное в ходе технического аудита ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС». | - | -
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-1 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока, СП РГРЭС | M_505-АГ-95 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | замена аккумуляторной батареи СК-20-1 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока,на современную малообслуживаемую АК закрытого типа."Повышение надёжности работы высоковольтного электрооборудования Райчихинской ГРЭС при замене физически и морально устаревшей аккумуляторной батари на современную малообслуживаемую батарею закрытого типа в комплекте с зарядно-выпрямительным устройством. Замена оборудования предусмотрена актом технического состояния от 05.09.2019 года. | + | -
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПНСС№1 Сетевой район №1 ПНСС№3 Сетевой район №3 ПНСС№4 Сетевой район №4 ПНСС№6 Сетевой район №6 ПНСС№7 Сетевой район №7 ПНСС№8 Сетевой район №8 | 820 т/час 380 т/час 320 т/час 450 т/час 320 т/час 200 т/час | 300 мм 200 мм 200 мм 200 мм 200 т/час 200 т/час | 350 мм 250 мм 250 мм 300 мм 250 т/час 200 т/час | нд | нд | Организация дистанционного измерения и передачи параметров теплоносителя, для технологического контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения, с выводом параметров режимов работы ТМ на диспетчерский пункт. | - | -
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Тепломагистраль № 2 Северного райлна Тепломагистраль №2 Северо-Западного района Тепломагисталь № 3 Центрального района | 146,51 Гкал/час 100,47 Гкал/час 279,66 Гкал/час | 820мм 720мм 1020мм, 720мм | 820мм 720мм 1020мм, 720мм | нд | нд | Организация дистанционного измерения и передачи параметров теплоносителя, для технологического контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения, с выводом параметров режимов работы ТМ на диспетчерский пункт. | - | -
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б"), СП АТС | N_505-БлТЭЦ2-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Тепломагистраль № 1 Центрального района Тепломагистраль № 2 Северного района района Тепломагисталь № 3 Центрального района Тепломагистраль №4 ТПК | 207,49 Гкал/час 146,51 Гкал/час 279,66 Гкал/час 136,31 Гкал/час | 820мм 820мм 1020мм 820мм | 820мм 820мм 1020мм 820мм | нд | нд | Коммерческий учет тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей. Организация дистанционного измерения и передачи параметров теплоносителя, для технологического контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения, с выводом параметров режимов работы ТМ на диспетчерский пункт. | - | -
2.3.4 | Техперевооружение деаэратора теплосети, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-3 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Доведение норм качества подпиточной и сетевой воды ТС до норм ниже предельных значений определённых ПТЭ, снижение затрат на ремонт трубопроводов ТС, увеличение межремонтных периодов ТС на основании акта от 27.12.2022 | - | -
2.3.4 | Модернизация АСУТП КАВД, с заменой КИПиА КА№9 СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-4 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Повышение надёжности работы оборудования, исключение в измерениях и регулировании. Задача - замена изношенного оборудования, исключение человеческого фактора. Выполнение РД 34.35.134-96. | + | -
2.3.4 | Замена автомобильных весов с внедрением системы автоматизации, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-5 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Повышение надёжности работы оборудования, исключение неточностей при учете топлива. Задача - замена изношенного оборудования, исключение человеческого фактора. | + | -
2.3.4 | Замена масляного выключателя ШОВ-220 типа У-220 на элегазовый с комплектом РЗА, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-6 | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Для повышения надёжности электроснабжения потребителей 220 кВ, снижения прямых затрат на ремонт, повышения пожарной безопасности. Замена масленого выключателя МВ-220кВ ШОВ-220 на элегазовый выключатель. Выполнение требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Росийской Федерации РД 34.20.501-95, п.6.6.2. Необходимость подтверждается актом технического состояния от 07.11.2019. | - | +
2.3.4 | Установка приборов учета тепловой энергии на теплоисточниках, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-1псптэ | 1953-1980 | 58.6 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Райчихинская ГРЭС | 58,97 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 238,1 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | 162,2 Гкал/ч | Выполнение требований Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" (с изменениями и дополнениями) | - | -
3 | Приморский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | Реконструкция ШБМ с заменой линии привода 3 шт., СП Артемовская ТЭЦ | M_505-ПГг-152 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | Замена физически изношенного оборудования, потребность в которой подтверждается актом №3 от 21.11.2017. Приведение технических характеристик электрооборудованияк требованиям нормативных документов,снижение рисков возникновения технологических нарушений, связанных с отказом при работе выключателей и релейной защиты,обеспечение бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования котельного цеха.Выполнение требований "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержненных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 Глава 2.6 п. 2.6.1-2.6.34., Глава 2.8 п. 2.8.1. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | -
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | 1936-1981 | 71,38 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 1. Создание свободной емкости для складирования золошлакоотходов. 2. Выполнение требований ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997 "О безопасности гидротехнических сооружений" ст.8,9,10. | - | -
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | 1974-1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | Обеспечение безаварийной и экономичной работы и улучшение технико-экономических показателей. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | +
3.2.1 | Реконструкция паропровода от ВТЭЦ-2 теплотрасса №36 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-14 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса № 36 | нд | 530/720/820 мм | 530/720/820 мм | 530/720/820 мм | 530/720/820 мм | Организация бесперебойной подачи потребителям теплоносителя требуемых параметров при минимальных потерях тепла, правильное распределение тепла по потребителям и учет отпущенного тепла. Необходимость подтверждается протоколом технического совещания б/н от 19.12.2022 Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. | - | -
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Котельный цех №1 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Организация бесперебойной подачи потребителям теплоносителя требуемых параметров при минимальных потерях тепла, правильное распределение тепла по потребителям и учет отпущенного тепла, потребность в которых подтверждается, протоколом тех. совещания №б/н от 05.12.2019 и актом б/н от 07.10.2019. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.479). | - | -
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 1. Создание свободной емкости для складирования золошлакоотходов. 2. Выполнение требований ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997 "О безопасности гидротехнических сооружений" ст.8,9,10. | - | -
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 1. Создание свободной емкости для складирования золошлакоотходов. 2. Выполнение требований ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997 "О безопасности гидротехнических сооружений" ст.8,9,10. | - | -
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | 1954-1958 | 66,60 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Рекультивация земли в зависимости от вида последующего их использования ГОСТ 17.5.02-85. Выполнение требований федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "об охране окружающей среды" ст.39, ст.51,ст.52. Выполнение требований гл.3 ст.12 п.4 ФЗ об отходах производства и потребления (утв. от 30.12.2008 г. №309-ФЗ). | - | -
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Владивостокская-2 | J_505-ПГг-114 | 1970-1998 | 66,30 | нд | 2021 | нд | нд | нд | ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» | + | - | - | - | Владивостокская ТЭЦ-2 | 751 Гкал/ч | 1051 Гкал/ч | 1051 Гкал/ч | 871 Гкал/ч | 871 Гкал/ч | Выполнение требований ч.1 ст.9 ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» - 05.04.2019 обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта. Обеспечение качества связи охраняемого объекта с пунктом центральной охраны полиции и с органами внутренней национальной гвардии | - | -
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Артемовская ТЭЦ | J_505-ПГг-115 | 1936-1981 | 71,38 | нд | 2021 | нд | нд | нд | ФГУП «Ведомственная охрана» МИНЭНЕРГО РФ и ФГКУ «УВО ВНГ Росси по Приморскому краю» | + | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | Выполнение требований ч.1 ст.9 ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований ФГУП «Ведомственная охрана» МИНЭНЕРГО РФ и ФГКУ «УВО ВНГ Росси по Приморскому краю» - акт от 29.03.2019 обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта. Обеспечение качества связи охраняемого объекта с пунктом центральной охраны полиции и с органами внутренней национальной гвардии | - | -
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Партизанская | J_505-ПГг-116 | 1954-1958 | 66,60 | нд | 2021 | нд | нд | нд | ФГКУ УВО ВНГ РФ по Приморскому краю | + | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Выполнение требований ч.1 ст.9 ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований ОВО по г. Находке - филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ по Приморскому краю", № 8214/28-318 от 21.01.2019. Обеспечение качества связи охраняемого объекта с пунктом центральной охраны полиции и с органами внутренней национальной гвардии | - | -
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП ПТС | J_505-ПГт-125 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Котельный цех №2 в г. Владивостоке (участок № 2) | 95 Гкал/ч | 155 Гкал/ч | 155 Гкал/ч | 120 Гкал/ч | 120 Гкал/ч | Выполнение требований ч.1 ст.9 ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Обеспечение качества связи охраняемого объекта с пунктом центральной охраны полиции и с органами внутренней национальной гвардии. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.14). | - | -
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Котельный цех №1 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Необходимость подтверждается заключением по инженерному обследованию строительных конструкций здания безъемкостной разгрузки центрального склада ОАО "Дальтехэнерго" № ОКПиД-522 и протоколом технического совещания № 501 от 05.12.2019. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.14). | - | -
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | За счёт восстановления работоспособности (реконструкции) градирни № 3, появляется возможность ежегодно выводить в ремонт одну из градирен (1, 2, 4, 5), что приведёт к снижению максимальных расчётных значений в летний период. Необходимость реализации проекта подтверждается техническим отчётом №2233/22 по комплексному обследованию железобетонной градирни № 3 Артёмовской ТЭЦ, протоколом техсовета № 121 от 20.07.2022 | - | +
3.2.4 | Реконструкция багерных насосов ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем СП Артёмовская ТЭЦ 4 шт. (2шт. - 2023г, 2 шт. -2024г) | N_505АрТЭЦ-2 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | Для обеспечения безопасной, надёжной, безаварийной работы гидрозолоудаления. Необходимость реализации проекта подтверждена результатами дефектации багерных насосов, протоколами техсовета№ 71/1 от 28.04.2022 г, № 122 от 20.07.2022 г. | - | -
3.2.4 | Замена бака хранения мазута емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-20 | 1912-1968 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Котельный цех №1 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Для обеспечения безопасной, надёжной, безаварийной работы гидрозолоудаления. Необходимость реализации проекта подтверждена результатами дефектации багерных насосов, протоколами техсовета№ 71/1 от 28.04.2022 г, № 122 от 20.07.2022 г. | - | -
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Замена физически изношенного оборудования, потребность в которой подтверждается актом №3 от 21.11.2017. Приведение технических характеристик электрооборудованияк требованиям нормативных документов,снижение рисков возникновения технологических нарушений, связанных с отказом при работе выключателей и релейной защиты,обеспечение бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования котельного цеха.Выполнение требований "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержненных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 Глава 2.6 п. 2.6.1-2.6.34., Глава 2.8 п. 2.8.1. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | -
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | 1936-1981 | 71,38 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Артемовского городского округа до 2028 года., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 13.12.2013 № 3313-па, (Схема АГО, обосновывающие материалы, стр. 164). Увеличение тепловой нагрузки турбины - снижение удельного расхода тепла брутто на выроботку ЭЭ. Ожидаемый годовой эффект по топливу = 3585 тут или 10 млн. руб/год | - | -
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | Обеспечение безаварийной и экономичной работы котлоагрегатов блоков 100 и 200 МВт и улучшения технико-экономических показателей Выполнение рекомендаций ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" (отчет №35/16 о результатах проверки техничксого состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов Приморской ГРЭС филиала "ЛуТЭК" АО "ДГК") | - | +
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата № 9 (К-5) (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-36 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | Обеспечение несения нагрузок в период ОЗП (потребность в реализации проекта подтверждается актом тех. обследования от 28.02.2017). Выполнение рекомендаций ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" (отчет №35/16 о результатах проверки техничксого состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов Приморской ГРЭС филиала "ЛуТЭК" АО "ДГК") | - | +
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | Обеспечение безаварийной и экономичной работы и улучшение технико-экономических показателей (потребность в реализации проекта подтверждается актом тех. обследования от 28.02.2017). Выполнение рекомендаций ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" (отчет №35/16 о результатах проверки техничксого состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов Приморской ГРЭС филиала "ЛуТЭК" АО "ДГК") | - | +
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | Обеспечение экологической безопасной и надежной эксплуатации энергоблоков. Выполнение рекомендаций ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" (отчет №35/16 о результатах проверки техничксого состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов Приморской ГРЭС филиала "ЛуТЭК" АО "ДГК") | - | +
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | Обеспечение безаварийной и экономичной работы и улучшение технико-экономических показателей, потребность в которой подтверждается актом от 28.02.2017. Выполнение рекомендаций ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" (отчет №35/16 о результатах проверки техничксого состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов Приморской ГРЭС филиала "ЛуТЭК" АО "ДГК") | - | +
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | Обеспечение безаварийной и экономичной работы и улучшение технико-экономических показателей, потребность в которой подтверждается актом от 28.02.2017. Выполнение рекомендаций ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" (отчет №35/16 о результатах проверки техничксого состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов Приморской ГРЭС филиала "ЛуТЭК" АО "ДГК"). Обеспечение минимизации отключений генератора от сети по отказу генераторного выключателя и своевременного включения блока в работу для выполнения диспетчерского графика по ГТП-1. Снижение штрафных санкций по ГТП-1 из-за несоблюдения заданного диспетчерского графика. | - | +
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 1. Замена узлов, вырабатывающих ресурс, обеспечение условий безопасной эксплуатации агрегата, потребность в которых подьверждается актом от 28.02.2017. 2. Выполнение рекомендаций ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" (отчет №35/16 о результатах проверки техничксого состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов Приморской ГРЭС филиала "ЛуТЭК" АО "ДГК") | - | +
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | Замена узлов, вырабатывающих ресурс, обеспечение условий безопасной эксплуатации агрегата, потребность в которых подьверждается актом от 28.02.2017. | - | +
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | Обеспечение безаварийной и экономичной работы и улучшение технико-экономических показателей, потребность в которой подтверждается актом от 28.02.2017. Выполнение рекомендаций ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" (отчет №35/16 о результатах проверки техничксого состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов Приморской ГРЭС филиала "ЛуТЭК" АО "ДГК") | - | +
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | Обеспечение безаварийной и экономичной работы котлоагрегатов блоков 100 и 200 МВт (Акт-обоснование на приобретение нагнетателя с редуктором ст. №4 б/н от 19.04.2018 г.) и улучшения технико-экономических показателей. Выполнение рекомендаций ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" (отчет №35/16 о результатах проверки техничксого состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов Приморской ГРЭС филиала "ЛуТЭК" АО "ДГК") | - | +
3.3.1 | Модернизация системы вибромониторинга турбогенераторов энергоблока 100 МВт Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-85 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | Замена аппаратуры вибрации типа 2ВА на современную, отвечающую требованиям ПТЭ. Необходимость реализации проекта подтверждается заключением ОАО "СО ЕЭС" от 26.01.2009 №П-01/2009, актом тех. освидетельствования от 20.11.2018. | + | -
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 1. Замена узлов, вырабатывающих ресурс, обеспечение условий безопасной эксплуатации агрегата, потребность в которых подтверждается , актом №6 от 21.11.2017. 2. Выполнение требований, норм и правил в области промышленной безопасности в соответствии с "Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", разработанных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" п.3., п.92-203. | - | -
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 1. Снижение «рисков» финансовых потерь Обществу, связанных с аварийными отключениями и простоями т/а ст.№5 при отказе АСУ ТП (акт обследования № 110-112-21/17-2017от 22.12.2017 и №110-112-21/18-2017 от 22.12.2017). 2. Достижение бесперебойной работы генерирующего оборудования с созданием эффективной системы управления технологическими процессами с достижением качества выпускаемой электрической и тепловой энергии. 3. Выполнение требований п..3 РД 153-34.1-35.127-2002 Общие технические требования к ПТК для АСУ ТП тепловых электростанций. | - | +
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | от 05.04.2013 №4 | нд | нд | нд | - | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 1. Снижение «рисков» финансовых потерь Обществу, связанных с аварийными отключениями и простоями т/а при отказе АСУ ТП (акт расследования причин аварии от 05.04.2013 №4). 2. Достижение бесперебойной работы генерирующего оборудования с созданием эффективной системы управления технологическими процессами с достижением качества выпускаемой электрической и тепловой энергии. 3. Выполнение требований п..3 РД 153-34.1-35.127-2002 Общие технические требования к ПТК для АСУ ТП тепловых электростанций. | - | -
3.3.1 | Модернизация системы виброконтроля на подшипниках №5и №6 ТГ№1, Партизанская ГРЭС | M_505-ПГг-148 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Модернизация системы виброконтроля на подшипниках ТГ№1 в связи с завершением ресурса эксплуатации системы вибрационного контроля. внедрение системы виброконтроля и защиты на останов турбины по повышению вибрации подшипников подшипников №1-8. Выполнение требований РД 153-34.1-35.116-2001 Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования электростанций с поперечными связями и водогрейных котлов (для оборудования, спроектированного до 1997 г.) от 01.01.2002 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РД 34.20.501-95. Необходимость реализации проекта подтверждается протоколом тех.совещания по вопросам совершенствования имодернизации оборудования ПГРЭС от 15.03.2021г. №11. | - | -
3.3.1 | Модернизация системы температурного контроля за состояниями подшипников паровых турбин ТГ №1,2 на Партизанской ГРЭС. | M_505-ПГг-149 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Выполнение требований РД 153-34.1-35.116-2001 Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования электростанций с поперечными связями и водогрейных котлов (для оборудования, спроектированного до 1997 г.) от 01.01.2002, ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РД 34.20.501-95. Необходимость реализации проекта подтверждается Протокол тех.совещания по вопросам совершенствования имодернизации оборудования ПГРЭС от 15.03.2021г. №11 | - | -
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | M_505-ПГг-150 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Модернизация эл.снабжения собственных нужд СП ПГРЭС. Выполнение требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Росийской Федерации РД 34.20.501-95. Необходимость подтверждается протоколом экспертной комиссии по выводу из эксплуатации силового трансформатора №Т-3 типа ТДН-80000/110, заводской №3741 СППГРЭС №24 от 07.04.2021г. | - | -
3.3.1 | Модернизация силового узла ОРУ-110 кВ, по техническому состоянию, с заменой масляного выключателя МВ-110 кВ ВЛ-110 "Находка/т" на элегазовый (вакуумный) выключатель 110 кВ в СП Партизанская ГРЭС | M_505-ПГг-151 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Модернизация силового узла ОРУ-110кВ, не соответствующего токам короткого замыкания. Замена масленого выключателя МВ-110кВ ВЛ-110 "Находка/т" на элегазовый (вакуумный) выключатель. Выполнение требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Росийской Федерации РД 34.20.501-95, п.6.6.2. Необходимость подтверждается актом №1 от 13.03.2014. | - | -
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 1.Обеспечение безопасной, надёжной, безаварийной работы Артёмовской ТЭЦ в ОЗП. 2. Снижение аварийности. 3. Экономия электроэнергии на собственные нужды. Необходимость реализации проекта подтверждена результатами дефектации ПЭНов и электродвигателей, протоколами техсовета № 81/1, 82/2 от 28.04.2022; № 92/1,97/1 от 06.05.2022 г.; № 128/1, 128/2, 128/3 от 29.07.2022г. | - | -
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Владивостокская ТЭЦ-1 | 174 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Снижение «рисков» финансовых потерь Обществу, связанных с аварийными отключениями и простоями оборудования при отказе АСУ ТП (акт технического обследования б/н от25.09.2017 ). Достижение бесперебойной работы генерирующего оборудования с созданием эффективной системы управления технологическими процессами с достижением качества выпускаемой электрической и тепловой энергии. Выполнение требований п..3 РД 153-34.1-35.127-2002 Общие технические требования к ПТК для АСУ ТП тепловых электростанций. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.16). | - | +
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | M_505-ПГг-161 | 2019 | 96.39 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТЭЦ Восточная | 259,672 Гкал/ч | 431,986 Гкал/ч | 431,986 Гкал/ч | 331,986 Гкал/ч | 331,986 Гкал/ч | Соблюдение требований ст.23.9 Федерального закона №190-ФЗ "О теплоснабжении". Обеспечение значений параметров качества теплоснабжения, обеспечив необходимый диапазон регулирования тепловой мощности котлоагрегатов путем устранения проектных недостатков в системе рециркуляции сетевой воды котлов КВГМ пиковой водогрейной котельной (установленный тип насосов HPKL-125-100-200 не обеспечивает требуемого давления для преодаления гидравлического сопротивления тракта котлов КВГМ, пиковой котельной Восточной ТЭЦ и как следствие не обеспечивает рост температуры на выходе котоагрегата за счет регулирования рециркуляции сетевой воды). Необходимость реализации проекта подтверждается протоколом технического совещания СП Восточная ТЭЦ №24 от 16.12.2021. | - | +
3.3.2 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Котельный цех №2 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 400 Гкал/ч | 400 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | Выполнение требований Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ст.39, ст.51,ст.52. (на объектах I категории стационарные источники должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и концентрации, и, соответственно, о массе выбросов загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). Необходимость подтверждается протоколом технического совещания б/н от 19.12.2022 | - | -
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | теплотрасса по ул. Алеутская г.Владивостока | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Акт 25.06.2016 на осмотр тепломагистрали. Заключение № 186/15 от 07.09.2015 по результатам визуального, измерительного контроля и ультразвуковой толщинометрии подающего и обратного трубопроводов. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | теплотрасса по пр-ту Красного знамени г.Владивостока | нд | 530 мм | 530 мм | 530 мм | 530 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 79). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 16.06.2016 на осмотр тепломагистрали, заключением № 266/13 от 18.10.2013 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии учатка обратного трубопровода тепловой сети, заключением № 176/15 от 31.08.2015 по результатам визуального, измерительного контроля и ультразвуковой толщинометрии подающего и обратного трубопроводов тепловой сети, заключением № 189/16 от 18.08.2016 по результатам визуального, измерительного контроля и ультразвуковой толщинометрии подающего и обратного трубопроводов тепловой сети | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | теплотрасса по ул. Пушкинская г.Владивостока | нд | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 27.10.2017г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 264/17 от 26.10.2017 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №2 от 27.10.2017г. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.79). | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | теплотрасса по ул. пр-к 100 лет Владивостоку, г. Владивосток | нд | 530 мм | 530 мм | 530 мм | 530 мм | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 27.10.2017г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 266/17 от 26.10.2017 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №4 от 27.10.2017г .Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.79). | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L=485,2 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | теплотрасса по ул. Ильичева, г. Владивосток | нд | 630 мм | 630 мм | 630 мм | 630 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.79). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 27.10.2017г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 267/17 от 26.10.2017 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №5 от 27.10.2017г. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | теплотрасса по ул. Светланская | нд | 820 мм | 820 мм | 820 мм | 820 мм | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 07.10.2017 на осмотр тепломагистрали, заключением № 392/17 от 27.10.2017 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 10 от 07.10.2017. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.616). | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1703 - УТ1709. Прокладка напорного трубопровода Дн 1020х12.0 L=756м.п. ул.Снеговая 13 - ул.Стрелочная 17 Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | теплотрасса по ул. Стрелочная и по ул. Снеговая | нд | 1020 мм | 1020 мм | 1020 мм | 1020 мм | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.616). Необходимость подтверждается актом от 06.06.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 425/17 от 26.10.2017 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №11 от 04.06.2018г. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х9 L=2х250м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | 1982-1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | теплотрасса по ул. Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку г.Владивостока | нд | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.79). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Акт от 30.06.2016 на осмотр тепломагистрали от 24.06.2013.Акт 05.11-03 от 14.08.2016 на гидравлические испытания теплотрассы для определения плотности трубопроводов и арматуры. Заключение № 203/16 от 25.08.2016 по результатам визуального, измерительного контроля и ультразвуковой толщинометрии подающего и обратного трубопроводов. Заключение № 74-ТУ-03038-2015 от 22.09.2015 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Посьетская | нд | 530мм | 530мм | 530мм | 530мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.79). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 19.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №399/18 от 19.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 4 от 20.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Пушкинская | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 19.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №400/18 от 19.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 5 от 20.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул.Фокина | нд | 820мм | 820мм | 820мм | 820мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 19.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №401/18 от 19.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 6 от 20.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул.Калинина, г. Владивосток | нд | 530мм | 530мм | 530мм | 530мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 19.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №402/18 от 19.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 7 от 20.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул.Лазо | нд | 630мм | 630мм | 630мм | 630мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 19.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №397/18 от 19.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 8 от 20.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1718+30м-УТ1719 ул. Жигура, Дн 820х9, L=2х199,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-88 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Жигура | нд | 820 мм | 820 мм | 820 мм | 820 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 81). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 19.11.2018 на осмотр тепломагистрали, заключением № 401/18 от 19.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 6 от 20.11.2018 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул.Лазо, Артем | нд | 720мм/820 мм | 720мм/820 мм | 720мм/820 мм | 720мм/820 мм | Выполнения мероприятия утвержденного приказом департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края от 20.04.2018 №19-54/2. Необходимость подтверждается актом от 19.12.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением № 492/19 от 17.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 5 от 19.12.2019 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул.Уткинская | нд | 250 мм | 325 мм | 250 мм | 325 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 82). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 06.06.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 106/18 от 04.06.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №3 от 04.06.2018г. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | теплотрасса по ул. Семеновская г. Владивостока | нд | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 27.10.2017г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 263/17 от 26.10.2017 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №3 от 27.10.2017г. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.79). | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=219 п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | теплотрасса по ул. Героев Хасана | нд | 820 мм | 820 мм | 820 мм | 820 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.79). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 09.11.2017 на осмотр тепломагистрали, заключением №277/17 от 09.11.2017 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 11 от 09.11.2017. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул.Набережная - ул.Станюковича | нд | 720 мм | 820 мм | 720 мм | 820 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 82). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 06.06.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 107/18 от 04.06.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №4 от 04.06.2018г. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул.Хабаровскакя | нд | 250 мм | 325 мм | 250 мм | 325 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 617). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 06.06.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 108/18 от 04.06.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №5 от 04.06.2018г. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/07 - УТ 0205 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530х10 L=1474м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-46 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | теплотрасса по ул. пр-к 100 лет Владивостоку, г. Владивосток | нд | 530 мм | 530 мм | 530 мм | 530 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Заключение № 74-ТУ-02701-2015 от 03.09.2015 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | 1997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Пушкинская | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №636/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 16 от 28.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707- УТ 0709 ул.Хабаровская, Дн 325 L=2х320м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-83 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул.Хабаровскакя | нд | 325мм | 325мм | 325мм | 325мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №539/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № \11 от 28.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | теплотрасса по ул. пр-к 100 лет Владивостоку, г. Владивосток | нд | 530мм | 530мм | 530мм | 530мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №434/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 23 от 28.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Пушкинская | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №436/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 20 от 28.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Постышева | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №435/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 22 от 28.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0505 - УТ 0506а ул. Лесной переулок, Дн 273х10 L=285п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-56 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | теплотрасса по ул. Лесной переулок, г. Владивосток | нд | 273 мм | 273 мм | 273 мм | 273 мм | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 28.11.2017г. на осмотр тепломагистрали, заключением №400/17 от 20.11.2017 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №11 от 28.11.2017г. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). | - | -
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2401 - УТ 2404 ул. Шевченко, Дн 720х10 L=414п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-57 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | теплотрасса по ул. Шевченко, г. Владивосток | нд | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 28.11.2017г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 401/17 от 20.11.2017 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №12 от 28.11.2017г. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 81). | - | -
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1409 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=135п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-58 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по ул. Иртышская, г. Владивосток | нд | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 28.11.2017г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 402/17 от 20.11.2017 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №13 от 28.11.2017г. нтроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №12 от 28.11.2017г. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 81). | - | -
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1434 - УТ 1436 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=354п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-59 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | теплотрасса по ул. пр-к 100 лет Владивостоку, г. Владивосток | нд | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 28.11.2017г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 403/17 от 20.11.2017 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №14 от 28.11.2017г. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 81). | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по ул. Иртышская, г. Владивосток | нд | 530 мм | 530 мм | 530 мм | 530 мм | Необходимость подтверждается актом от 19.11.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением № 395/18 от 19.11.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 2 от 20.11.2019. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 81). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по пр-ту Острякова | нд | 429 мм/530 мм | 429 мм/530 мм | 429 мм/530 мм | 429 мм/530 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 81). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ.Необходимость подтверждается актом от 10.01.2020 на осмотр тепломагистрали, заключением №01/20 от 09.01.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 15 от 10.01.2020 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по ул. Пушкинская | нд | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 81). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018 года на осмотр тепломагистрали, заключением № 536/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 15 от 28.11.2018 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по ул. Интернациональная, | нд | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 81). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 10.01.2020 на осмотр тепломагистрали, заключением № 07/20 от 09.01.2019 года по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 31 от 10.01.2020 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по ул.Станюковича | нд | 630 мм | 630 мм | 630 мм | 630 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 81). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018 на осмотр тепломагистрали, заключением № 448/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 21 от 28.11.2018 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по ул.Хабаровская | нд | 325 мм | 325 мм | 325 мм | 325 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 81). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 10.01.2020 на осмотр тепломагистрали, заключением № 02/20 от 09.01.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 1 от 10.01.2020 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по ул.Енисейская | нд | 159 мм | 159 мм | 159 мм | 159 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 81). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 19.12.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением №437/19 от 25.10.2019по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 12 от 19.12.2019 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по ул.Киевская | нд | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 81). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 07.10.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением № 484/19 от 16.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 6 от 05.12.2019 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-1216Б-1218 ул. Спортивная Дн 720 L= 554м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-95 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса №12 по ул. Спортивная, г. Владивосток | нд | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 81). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 10.01.2020 на осмотр тепломагистрали, заключением № 06/20 от 09.01.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 7 от 10.01.2020 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по ул. Петра Великого | нд | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 81). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018 на осмотр тепломагистрали, заключением № 447/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 31 от 28.11.2018 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2417-УТ2420 т. А ул. Станюковича Дн 630 L=330м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-97 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по ул. Станюковича | нд | 630 мм | 630 мм | 630 мм | 630 мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр. 81). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 28.11.2018 на осмотр тепломагистрали, заключением № 432/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 32 от 28.11.2018 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по ул. Севастопольская, Артем | нд | 530 мм | 530 мм | 530 мм | 530 мм | Выполнения мероприятия утвержденного приказом департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края от 20.04.2018 №19-54/2. Необходимость подтверждается актом от 19.12.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением № 494/19 от 17.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 9 от 20.12.2019, также проект отображен в разделе 7.7 "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" стр. 145, (Обосновывающие материалы) схемы теплоснабжения Артемовского городского округа, утвержденной приказом от 20.04.2018 №19-54/2 АГО, указаны потребность и объемы необходимой замены тепловых сетей Артемовской ТЭЦ). | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по ул. Набережная | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия,планируемого к включению в проект актуализации «схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2037 года (актуализация на 2021 год). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 20.05.2020. на осмотр тепломагистрали, заключением № 28/20 от 20.05.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 05 от 21.05.2020. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1425 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-73 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по ул.Ильичева, г. Владивосток | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.82). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №446/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 25 от 28.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0322 - УТ0326 ул. Океанский пр. Дн 426 L=324м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-74 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Океанский пр. | нд | 530мм | 530мм | 530мм | 530мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.82). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №632/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 33 от 28.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0121 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х150м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-75 | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | теплотрасса по ул. пр-к 100 лет Владивостоку, г. Владивосток | нд | 530мм | 530мм | 530мм | 530мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.81). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №449/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 30 от 28.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233 - УТ1234 ул.Интернациональная Дн 720 L=2х30м.пПриморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-76 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул.Интернациональная | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.81). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №450/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 27 от 28.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1255 ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х135м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-77 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Калинина - ул.Очаковская | нд | 630мм | 630мм | 630мм | 630мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.82). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №451/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 29 от 28.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3702 - УТ3705 ул.Фадеева Дн 720 L=2х100м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-78 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по ул.Фадеева, г. Владивосток | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.82). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №452/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 28 от 28.11.2018. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2421-УТ 2425 ул. Верхнепортовая Дн 630 L=396п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-99 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Верхнепортовая | нд | 630мм | 630мм | 630мм | 630мм | Выполнение мероприятия, включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 617).Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость реализации проекта подтверждается протоколом технического совещания от 07.10.2019г., экспертизой №308/18 т 07.09,2018г., актом дефектации от 07.10.2019. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1108/02 - УТ 0405 ул.Фонтанная Дн 325 L=580п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-100 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Фонтанная | нд | 325мм | 325мм | 325мм | 325мм | Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость реализации проекта подтверждается протоколом технического совещания от 07.10.2019, экспертизой №308/18 от 07.10,2018, актом дефектации от 07.10.2019. | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1728 - УТ 1729 Народный проспект Дн 720- L=380п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-101 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Народный проспект | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 617).Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость реализации проекта подтверждается протоколом технического совещания №б/н от 05.12.2019г., экспертизой №309/18 т 07.09.2018, актом дефектации от 10.10.2019. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3030-УТ3047 ул.Снеговая Дн 426 L=1372п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-102 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Снеговая | нд | 426мм | 426мм | 426мм | 426мм | Выполнение мероприятия, включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 617).ППостановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость реализации проекта подтверждается протоколом технического совещания №16 от 19.12.2019, экспертизой №488/19 от 16.12.2019, актом дефектации от 19.12.2019. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0124-УТ 0127 пр-т 100 лет Владивостоку - ул.Магнитогорская Дн 530 L=640п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-103 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по пр-ту 100 лет Владивостоку - ул. Магнитогорская | нд | 530мм | 530мм | 530мм | 530мм | Протокол технического совещания №14 от 19.12.2019г. Экспертиза №291/19 от 16.12.2019г. Акт дефектации от 19.12.2019. Выполнение мероприятия, включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 617).Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость реализации проекта подтверждается протоколом технического совещания №14 от 19.12.2019, экспертизой №291/19 от 16.12.2019, актом дефектации от 19.12.2019. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3107 - УТ 3111 ул. Снеговая Дн 325 L=440п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-104 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Снеговая | нд | 325мм | 325мм | 325мм | 325мм | Выполнение мероприятия, включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 617).ПоПостановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость реализации проекта подтверждена протоколом технического совещания №15 от 19.12.2019, экспертизой №489/19 от 16.12.2019, актом дефектации от 19.12.2019. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3733 - УТ 3735 ул. Нейбута Дн 720 L=514п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-105 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Нейбута | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 79). Необходимость подтверждается актом дефектации теплотрассы от 07.10.2019, заключением №485/19 от 16.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка трубопровода тепловой сети, протоколом от 05.12.2019. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-107 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул.Лазо, г.Артем | нд | 820мм | 820пп | 820пп | 820пп | Выполнения мероприятия утвержденного приказом департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края от 20.04.2018 №19-54/2. Необходимость подтверждается актом от 19.12.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением № 492/19 от 17.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 5 от 19.12.2019, также проект отображен в разделе 7.7 "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" стр. 145, (Обосновывающие материалы) схемы теплоснабжения Артемовского городского округа, утвержденной приказом от 20.04.2018 №19-54/2 АГО, указаны потребность и объемы необходимой замены тепловых сетей Артемовской ТЭЦ). | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул.Лазо, г.Артем | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнения мероприятия утвержденного приказом департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края от 20.04.2018 №19-54/2. Необходимость подтверждается актом от 19.12.2019 на осмотр тепломагистрали, заключением № 493/19 от 17.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 6 от 20.12.2019, также проект отображен в разделе 7.7 "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" стр. 145, (Обосновывающие материалы) схемы теплоснабжения Артемовского городского округа, утвержденной приказом от 20.04.2018 №19-54/2 АГО, указаны потребность и объемы необходимой замены тепловых сетей Артемовской ТЭЦ). | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3711 УТ 3713 ул. Фадеева Дн 720 L=147 х2п.м Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-109 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | Теплотрасса по ул.Фадеева, г. Владивосток | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр.56). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 30.11.2020г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 417/20 от 28.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №15 от 01.12.2020г. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1238 ул. Интернациональная "Н", "О" Дн 720 L=760п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-111 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Интернациональная | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 79). Необходимость подтверждается актом дефектации теплотрассы от 24.11.2020, заключением №392/20 от 23.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 1 от 25.11.2020. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1040 - УТ 1041 ул. Пушкинская "Н", "О" Дн 720 L=218п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-112 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Пушкинская | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 79). Необходимость подтверждается актом дефектации теплотрасс от 24.11.2020, заключением №393 от 23.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №3 от 215.11.2020. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1037 УТ 1038 ул. Пушкинская "Н", "О" Дн 720 L=163п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-113 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Пушкинская | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 79). Необходимость подтверждается актом дефектации теплотрассы от 24.11.2020, заключением №394/20 от 23.11.2020 от 09.11.2017 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №1 от 24.11.2020. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1131 - УТ 1134 ул.Бестужева Дн 530 L=330п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-114 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Бестужева | нд | 530мм | 530мм | 530мм | 530мм | Выполнение мероприятия, включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 79). Необходимость подтверждается актом дефектации оборудования от 25.11.2020, заключением №395/20 от 23.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №2 от 26.11.2020. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1413 - УТ 1414 ул.Гамарника Дн 720 L=520п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-115 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Гамарника | нд | 520мм | 520мм | 520мм | 520мм | Выполнение мероприятия, будет подано на включенние «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (при актуализации 2022 года). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 27.11.2020г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 396/20 от 23.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №8 от 01.12.2020г. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1426 - УТ 1427 ул. Ильичева Дн 720 L=430п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-116 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Ильичева | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр.53). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2020г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 397/20 от 23.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №9 от 01.12.2020г. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-01134 - УТ-01135 ул.Севастопольская Дн 530 L=248п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-117 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Севастопольская | нд | 530мм | 530мм | 530мм | 530мм | Выполнение мероприятия, будет включено в «Схему теплоснабжения Артемовского городского округа" при очередной актуализации (Последняя актуализация схемы теплоснабжения АГО проводилась в 2018 году). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 24.11.2020г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 398/20 от 23.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №3 от 26.11.2020г. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-01136 - УТ-01138 ул.Севастопольская Дн 530 L=472п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-118 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Севастопольская | нд | 530мм | 530мм | 530мм | 530мм | Выполнение мероприятия, будет включено в «Схему теплоснабжения Артемовского городского округа" при очередной актуализации (Последняя актуализация схемы теплоснабжения АГО проводилась в 2018 году). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 24.11.2020г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 399/20 от 23.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №1 от 27.11.2020г. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-0402 - УТ-0404 ул.Каширская Дн 426 L=320п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-119 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Каширская | нд | 426мм | 426мм | 426мм | 426мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр.61). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 24.11.2020г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 400/20 от 23.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №2 от 25.11.2020г. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1108/2 - УТ 1005В ул.Пограничная, L=440п.м., Ду 219, ПТС | M_505-ПГт-5-120 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по уд. Пограничная | нд | 219мм | 219мм | 219мм | 219мм | Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта будет учтено в схеме теплоснабжения актуализация которой запланирована на 2023г. Необходимость подтверждается актом дефиктации б/н от 09.06.2021, заключением ООО "Примэксперт" | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2429 - УТ 2430 ул.Нижнепортовая, L=480п.м., Ду 630мм, ПТС | M_505-ПГт-5-121 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Нижнепортовая | нд | 630мм | 630мм | 630мм | 630мм | Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта будет учтено в схеме теплоснабжения актуализация которой запланирована на 2023гНеобходимость подтверждается актом дефиктации б/н от 09.06.2021, заключением ООО "Примэксперт" от 07.06.2021 №50/21. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1142 - УТ 1145 ул.Станюковича, L=432п.м, Ду 423мм., ПТС | M_505-ПГт-5-122 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Станюковича | нд | 423мм | 423мм | 423мм | 423мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №636/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 16 от 28.11.2018. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1058 - УТ 1057ул.Экипажная, L=300п.м., Ду 820мм., ПТС | M_505-ПГт-5-123 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Экипажная | нд | 820мм | 820мм | 820мм | 820мм | Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта будет учтено в схеме теплоснабжения актуализация которой запланирована на 2023г. Необходимость реализации проекта подтвержна протоколом №18 от 19.07.2021, актом дефектации б/н от 19.07.2021, заключением ВИК №48/21 от 19.07.2021. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1429 - УТ 1434 пр-т 100 лет Владивостоку, L=620п.м., Ду720мм., ПТС | M_505-ПГт-5-125 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по пр-ту 100 лет Владивостоку | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта будет учтено в схеме теплоснабжения актуализация которой запланирована на 2023г Необходимость подтверждается актом дефиктации б/н от 09.06.2021, заключением ООО "Примэксперт" от 07.06.2021 №48/21. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0103 - УТ 0200 ул.Бородинская, L=720п.м., Ду720мм., ПТС | M_505-ПГт-5-126 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Бородинская | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта будет учтено в схеме теплоснабжения актуализация которой запланирована на 2023г Необходимость подтверждается актом дефектции теплотрассы от 09.06.2021г., заключением №53/21 от 07.06.2021 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 ул. Экипажная, L=164п.м., Ду820мм., ПТС | M_505-ПГт-5-127 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Экипажная | нд | 820мм | 820мм | 820мм | 820мм | Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г.Выполнение данного проекта будет учтено в схеме теплоснабжения актуализация которой запланирована на 2023гНеобходимость реализации подтверждена протоколос №18 от 19.07.2021, актом дефектации б/н от 19.07.2021, заключением ВИК №48/21 от 19.07.2021г | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3711-УТ3714 ул. Фадеева Дн 720 L=412п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-128 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Фадеева | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость реализации проекта подтверждена протоколом №15 от 12.07.2021, актом от 12.07.2021, заключением ООО "ПримЭксперт" №46/21 от 12.07.2021. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1236- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=506 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-129 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Интернациональная | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается протоколом №16 от 12.07.2021, актом от 12.07.2021, заключением ООО "ПримЭксперт" №45/21 от 12.07.2021. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-130 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Иртышская | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается протоколом №17 от 15.07.2021, актом от 15.07.2021, заключением ООО "ПримЭксперт" №47/21 от 15.07.2021. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0117 - УТ 0118 пр. 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=200 п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-131 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по пр-ту 100 лет Владивостоку | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается протоколом №14 от 02.12.2020, актом от 02.12.2020, заключением ООО "ПримЭксперт" №416/20 от 28.11.2020. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ0322 - УТ0324 пр. Острякова, Дн 426мм L=330 п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-132 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по пр. Острякова | нд | 426мм | 426мм | 426мм | 426мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается протоколом №05 от 10.07.2020, актом от 10.07.2020, заключением ООО "ПримЭксперт" №05/20 от 09.01.2020. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ1216 - УТ1218 ул. Спортивная, Дн 720мм L=640 п.м Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-133 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Спортивная | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается протоколом №43 от 08.07.2021, актом от 08.07.2021, заключением ООО "ПримЭксперт" №43/21 от 08.07.2021. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1426 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-135 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Ильичева | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 07.07.2021г, заключением "ПримЭксперт" №41/21 от 07.07.2021, протоколом № 41 от 07.07.2021. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0110 - УТ 0112 т.А ул. Русская, Дн 820 L=30п.м. Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-136 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Русская | нд | 820мм | 820мм | 820мм | 820мм | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.80). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 10.07.2021г, заключением "ПримЭксперт" №44/21 от 10.07.2021, протоколом № 44 от 10.07.2021. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-137 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Набережная | нд | 820мм | 820мм | 820мм | 820мм | Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Необходимость реализации проекта подтверждена заключением ВИК №417/21 от 24.11.2021г, протоколом тех. совещания №12 от 11.01.2022г, актом дефектации от 11.01.2022г. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-138 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Теплотрасса по ул. Набережная | нд | 820мм | 820мм | 820мм | 820мм | Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта будет учтено в схеме теплоснабжения актуализация которой запланирована на 2023г Необходимость подтверждена протоколом №11 от 11.01.2022, актом дефектации б/н от 11.01.2022, заключением ВИК №418/21 от 22.11.2021г | - | +
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса №01 по ул. Кирова г.Артем | нд | 200мм | 250мм | 200мм | 250мм | Выполнение мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", "Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению) к системам теплоснабжения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. №787 и иными действующими нормативно-правовыми актами. Необходимость реализации проекта подтверждается актом дефектации от 19.04.2021, протоколом тех. совещания №16-тех от 20.04.2021 и согласованными с администрацией АГО мероприятиями по подключению объектов капитального строительства в г. Артём от 22.06.2021. Мероприятие включено в проект схемы АГО (актуализация на 2022 год) Стр. 60, Глава 8. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604 т.А -УТ 2605, ул. Борисенко 70, L=600 п.м, Дн 1020, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-156ис | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Борисенко | нд | 800мм | 1000мм | 800мм | 1000мм | Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение мероприятий включено в проект схемы теплоснабжения ВГО (актуализация на 2023 год). Стр 47, Глава 8. Необходимость подтверждается актом №б/н от 18.04.22г. на осмотр тепломагистрали, протоколом №9-доп от 20.04.2022г.Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2618 т.Б - УТ 2620 т Б., ул. Героев Хасана, L=440 п.м., ДН 820, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-157ис | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Героев-Хасана | нд | 800мм | 1000мм | 800мм | 1000мм | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом №2 от 22.03.21г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 15/21 от 25.03.21г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №2 от 26.03.2021г. Мероприятие включено в проект схемы теплоснабжения ВГО (актуализация на 2023 год) Стр 47, Глава 8. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1309-УТ 1310 ул. Олега Кошевого, L=230 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-158ис | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Олега Кошевого | нд | 400мм | 500мм | 400мм | 500мм | Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость подтверждается актом от 18.04.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 22/22 от 13.04.2022г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №7-доп от 20.04.2022г. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1311-УТ 1312 ул. Олега Кошевого, L=700 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-159ис | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Олега Кошевого | нд | 400мм | 500мм | 400мм | 500мм | Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость подтверждается актом от 18.04.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 21/22 от 13.04.2022г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №7-доп от 20.04.2022г. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1047- УТ 1048, ул. Пушкинская, 46, L=170 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-160ис | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Пушкинская | нд | 700мм | 700мм | 700мм | 700мм | Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость подтверждается актом от 18.04.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 23/22 от 13.04.2022г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №5-доп от 20.04.2022г. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1237- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=268 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-161ис | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Интернациональная | нд | 700мм | 700мм | 700мм | 700мм | Выполнение мероприятия, будет подано на включенние «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (при актуализации 2022 года). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом №6 от 26.03.21г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 19/21 от 25.03.21г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №6 от 26.03.2021г. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246 т.Б -УТ1248, ул. Калинина, 89, L=170 п.м., Дн 630, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-162ис | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Калинина | нд | 600мм | 600мм | 600мм | 600мм | Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость подтверждается актом от 18.04.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 24/22 от 13.04.2022г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №4-доп о20.04.2022г. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1306 -УТ 1307, ул. Вязовая, L=130 п.м., Дн 426, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-163ис | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Вязовая | нд | 400мм | 400мм | 400мм | 400мм | Выполнение мероприятия, будет подано на включенние «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (при актуализации 2022 года). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом №12т 26.03.21г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 17/21 от 25.03.21г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №12 от 26.03.2021г. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0112-УТ0117, ул. Русская, L=520 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-164ис | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Русская | нд | 700мм | 700мм | 700мм | 700мм | Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость подтверждается актом от 18.04.2022г на осмотр тепломагистрали, заключением № 25/22 от 13.04.2022г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №3-доп от 20.04.2022г. | - | +
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | теплотрасса по ул. Гоголевская | нд | 520мм | 520мм | 520мм | 520мм | Выполнение пп. 4, 5, 7 и 8 ст. 30.1. ФЗ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» судом апелляционной инстанции установлено, что условия инвестиционных обязательств определяются исключительно исходя из инвестиционных программ, утвержденных в порядке, установленном законодательством РФ (ФЗ от 26,03.2003 №35-Ф3 «Об электроэнергетике», ФЗ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;содержание инвестиционного обязательства должно соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством РФ к содержанию инвестиционных программ; инвестиционное обязательство должно включать в себя предельные сроки исполнения инвестиционного обязательства; решения об условиях приватизации должны соответствовать положениям инвестиционных программ; решения об условиях приватизации принимаются только после утверждения инвестиционных программ в установленном законодательством РФ порядке; условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств подлежат включению в состав решения об условиях приватизации имущества; ФЗ от 07.12.2011 №41б-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предписание №200 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | - | -
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | тепло- и паротрассы г. Владивостока | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требования п. 6.3.31 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами: Акт № 03,05.07 от 03.8.2017, Акт № 01 от 08.08.2017, Акт № 02 от 08.08.2017, Акт № 10,12,26 от 11.08.2017, Акт № 02,10,17 от 15.08.2017. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 8, стр.82). | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1236, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-1 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Интернациональная | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Необходимость подтверждается актом б/н от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключением №224/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 10-тех от 10.11.2022 Постановлением администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г. | + | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1234, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-2 | 1983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Интернациональная | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | Необходимость подтверждается актом от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключением №223/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 13-тех от 10.11.2022 Постановлением администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г. | + | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1257 т.Б ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х383м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-3 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Калинина - ул.Очаковская | нд | 630мм | 630мм | 630мм | 630мм | Необходимость подтверждается актом от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключением №210/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 14-тех от 10.11.2022 Постановлением администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г. | + | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0707 - УТ0709 ул.Хабаровская Дн 325 L=2х330м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-4 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул.Хабаровская | нд | 325мм | 325мм | 325мм | 325мм | Необходимость подтверждается актом от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключением №213/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 18-тех от 10.11.2022 Постановлением администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г. | + | -
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0320/1-УТ0324, пр. Острякова, Дн 426мм L=2х291 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-5 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по пр. Острякова | нд | 426мм | 426мм | 426мм | 426мм | Необходимость подтверждается актом от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключением №215/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 21-тех от 10.11.2022 Постановлением администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г. | + | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул.Кирова | нд | 530мм | 530мм | 530мм | 530мм | В результате проведения мероприятий по проекту достигаются следующие задачи: 1. восстановление работоспособности трубопровода в безаварийном режиме в период прохождения нагрузок; 2. подача потребителям тепловой энергии установленных параметров; 3. снижение тепловых потерь участка теплотрассы. Предназначен для обеспечения горячим водоснабжением, вентиляцией и теплом жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производственных комплексов. Необходимость подтверждается протоколом №11-тех от 10.11.2022 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1052 - УТ1053 ул. Шефнера Дн 720 L=2х80м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-17 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Шефнера | нд | 720мм | 720мм | 720мм | 720мм | В результате проведения мероприятий по проекту достигаются следую¬щие задачи: 1. восстановление работоспособности трубопровода в безаварийном ре¬жиме в период прохождения нагрузок; 2. подача потребителям тепловой энергии установленных парамет-ров; 3. снижение тепловых потерь участка теплотрассы. Предназначен для обеспечения горячим водоснабжением, вентиляцией и теплом жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производственных комплексов. Необходимость подтверждается протоколом №12-тех от 10.11.2022 | - | -
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01-30 ул.Куйбышева (СШ№19) ТК-01087/1 Кирова 60 Дн 159 L=2х70м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-18 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Теплотрасса по ул. Куйбышева | нд | 159мм/219мм | 159мм/219мм | 159мм/219мм | 159мм/219мм | В результате проведения мероприятий по проекту достигаются следую¬щие задачи: 1. восстановление работоспособности трубопровода в безаварийном ре¬жиме в период прохождения нагрузок; 2. подача потребителям тепловой энергии установленных парамет-ров; 3. снижение тепловых потерь участка теплотрассы. Предназначен для обеспечения горячим водоснабжением, вентиляцией и теплом жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производственных комплексов. Необходимость подтверждается протоколом №13-тех от 10.11.2022 | - | -
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Установка весов конввейерных Артемовской ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ПГг-65 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 1. Повышение уровня организации учета топлива на электростанции, потребность в которой подтверждается актами от 30.01.2015, 21.10.2015, от 01.03.2016, от 23.03.2016, от 24.05.2017. 2. Выполнение требований п. 6.7. СТО 70238424.27.100.023-2008 «Топливно-транспортное хозяйство ТЭС. Прием и хранение твердого топлива Условия поставки. Нормы и требования», требований п. 2.1.4. “Методических указаний по организации учета топлива на тепловых электростанциях” РД 34.09.105-96, требований Приказа АО «ДГК» от 13.09.2016 №421 «О результатах проверки процесса «Топливообеспечение»» и Целевой программы повышения организации учета топлива на электростанциях АО «ДГК» на период 2017-2021 годов, требований п.4.1 правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв.приказом МЭ РФ от 19.06.2003 г. №229) | - | -
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | 1970-1998 | 66,30 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Владивостокская ТЭЦ-2 | 751 Гкал/ч | 1051 Гкал/ч | 1051 Гкал/ч | 871 Гкал/ч | 871 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036г.,утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.14). Организация бесперебойной подачи потребителям теплоносителя требуемых параметров при минимальных потерях тепла, правильное распределение тепла по потребителям и учет отпущенного тепла. Обеспечение условий для реконструкции системы пароснабжения в связи со строительством ГТУ ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке ЦПВБ (ТЭЦ Восточная), реализация которого осуществляется по соглашению от 03.06.2010 г. № 170 с Администрацией Приморского края и в соответствии с решениями протокола рабочего совещания от 21.08.2010 г. № 09-954пр/АШ на ВТЭЦ-2 в ходе рабочей поездки Заместителя Министра энергетики Российской Федерации А.Н. Шишкина в г. Владивосток. Снижение затрат на топливо – 35,311 тыс. тут (тонн условного топлива)/год или 140,283 млн. руб. в год/год. | - | -
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | 1970-1998 | 66,30 | нд | 2021 | нд | нд | нд | Прокуратура Ленинского района г. Владивостока, УВНГ России по Приморскому краю | + | - | - | - | Владивостокская ТЭЦ-2 | 751 Гкал/ч | 1051 Гкал/ч | 1051 Гкал/ч | 871 Гкал/ч | 871 Гкал/ч | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований представления Прокуратуры Ленинского района г. Владивостока от 29.05.2014 №7-19-14, представления УВНГ России по Приморскому краю от 29.03.2018 №820/9-685. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | 1970-1998 | 66,30 | нд | 2021 | нд | нд | нд | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Приморскому краю Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Владивостока | + | - | - | - | Владивостокская ТЭЦ-2 | 751 Гкал/ч | 1051 Гкал/ч | 1051 Гкал/ч | 871 Гкал/ч | 871 Гкал/ч | Выполнение требований Предписания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Приморскому краю Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Владивостока №47/1/1 от 27.06.2018, Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | - | -
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Владивостокская ТЭЦ-1 | 174 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Замена физически изношенного оборудования, потребность в которой подтверждается актами от 23.05.2014 и от 23.07.2018, заключением № 11/2018-KC от 02.11.2018 и протоколом от 31.07.2018. Приведение технических характеристик электрооборудованияк требованиям нормативных документов,снижение рисков возникновения технологических нарушений, связанных с отказом при работе выключателей и релейной защиты,обеспечение бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования котельного цеха.Выполнение требований "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержненных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 Глава 2.6 п. 2.6.1-2.6.34., Глава 2.8 п. 2.8.1. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.16). | + | -
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | Выполнение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), с 01.08.2016 года для дальнейшей эксплуатации тепловозов, необходимо проведение модернизации на основании регламентирующих сроков по пробегу, с продлением срока эксплуатации на 9 лет на основании Приказа МПС от 24 января 1991 г. №ЦТЛ-32. | - | -
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | 1954-1958 | 66,60 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Выполнение требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Глава № 2, ст. 5. Повышение надежности круглосуточного обеспечения водой Партизанской ГРЭС, населения п. Лозовый и предприятий, расположенных в п. Лозовый, потребность в которой подтверждается актом от 02.03.2015 №02/03-15 | - | -
3.3.4 | Техперевооружение мазутонасосной станции с заменой насосов на Партизанской ГРЭС 2 шт | J_505-ПГг-98 | 1954-1958 | 66,60 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 1. Выполнение требований п. 2.8.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утверждённых приказом № 461 от 7 ноября 2016 года Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и предписаний надзорных органов (акт от 26.06.2018г. №А-А71-631) и исключение потерь мазута через уплотнение насоса. 2.Установка насосов 5НК-9х1 с торцевым уплотнением модульного типа «тандем» 351/Т.Н1.044 и электродвигателем АИМР180S2, экономический эффект в год не менее 600 тыс. руб. | - | -
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 3, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-105 | 1970-1998 | 66,30 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Владивостокская ТЭЦ-2 | 751 Гкал/ч | 1051 Гкал/ч | 1051 Гкал/ч | 871 Гкал/ч | 871 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036г.,утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.15). Тиражирование запатентованной технологии по восстановлению поверхностей циркуляционных водоводов при использовании морской воды циркводоводов с сохранением их пропускной способности. | + | -
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей напорных участков циркводоводов ТГ№ 3, протяженностью-10 м. Владивостокской ТЭЦ-2. | J_505-ПГг-107 | 1970-1998 | 66,30 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Владивостокская ТЭЦ-2 | 751 Гкал/ч | 1051 Гкал/ч | 1051 Гкал/ч | 871 Гкал/ч | 871 Гкал/ч | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036г.,утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.15). Тиражирование запатентованной технологии по восстановлению поверхностей циркуляционных водоводов при использовании морской воды циркводоводов с сохранением их пропускной способности. | - | -
3.3.4 | Установка БРКУ №1 РАС "Нева" для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-108 | 1954-1958 | 66,60 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Выполнение требования с 1. п. 5.9.23«Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных приказом от 19.03.2003 № 229 МИНЭНЕРГО РОССИИ. Необходимость подтверждается актом проверки РАС НЕВА от 12.05.2017. | - | -
3.3.4 | Установка расходомеров - счетчиков типа "Стрим" Партизанская ГРЭС 4 шт. | J_505-ПГг-109 | 1954-1958 | 66,60 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 1. Выполнение требований приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2009 г. №205 «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества. п. 6. 2. Исполнение требований приказа АО "ДГК" № 439"А" от 12.09.2018 "Об оснащении автоматическими средствами измерения и учета выбросов и сбросов" и выполнение требований Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (письмо от 01.11.2018 №37-04-27/6948) | - | -
3.3.4 | Замена трансформатора ст. № Т-3 ТДЦ-125000/110/10 на ТДЦ-175000/110/10 Владивостокской ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-118 | 1970-1998 | 66,30 | нд | 2021 | Акт №17 расследования причин аварии, произошедшей 28.08.2019 года | нд | нд | нд | + | - | - | - | Владивостокская ТЭЦ-2 | 751 Гкал/ч | 1051 Гкал/ч | 1051 Гкал/ч | 871 Гкал/ч | 871 Гкал/ч | Обеспечение выдачи электрической энергии от генератора ст № 3 в энергосистему Приморского края. Необходимость подтверждается актом №17 расследования причин аварии, произошедшей 28.08.2019 года | - | -
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | Управление Росгвардии по Приморскому краю | + | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований предписания Управления Росгвардии по Приморскому краю от 11.08.2017 №820/9-1071. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | Замена морально устаревших, выработавших свой ресурс масляных выключателей, на современные элегазовые. потребность в которой подтверждается актом от 24.12.2016 . Выполнение требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (п.2.2.41) (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6). Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | +
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 1. Повышение надежности питания постоянным током устройств РЗА, сигнализации, автоматики основного оборудования станции, потребность подтверждается техническим освидетельствованием Аккумуляторной батареи №2 от 18.12.2017. 2. Выполнение рекомендаций ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" (отчет №35/16 о результатах проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов Приморской ГРЭС филиала "ЛуТЭК" АО "ДГК" | + | -
3.3.4 | Замена маслоочистительных установок МОУ, 4 шт., СП Приморская ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-93 | 1974 - 1990 | 65,83 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Приморская ГРЭС | 71 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | 237 Гкал/ч | Обеспечение чистоты жидкостей при ремонте и обслуживании технологического и прочего оборудования, с целью повышения надёжности и долговечности гидромасляных систем и узлов. Необходимость реализации проекта подтверждается актом тех. освидетельствования от 16.11.2018. | + | -
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 1. Повышение уровня организации учета топлива на электростанции. 2. Выполнение требований СТО 70238424.27.100.023-2008 «Топливно-транспортное хозяйство ТЭС. Прием и хранение твердого топлива Условия поставки. Нормы и требования», норм п. 6.7. Выполнение ГОСТ 8.453-82 п. 3.3., п. 3.3.4, п. 3.3.5, п. 3.3.6, п.3.3.8, требований п. 2.1.4. “Методических указаний по организации учета топлива на тепловых электростанциях” РД 34.09.105-96, требований п.4.1 правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв.приказом МЭ РФ от 19.06.2003 г. №229), требований п.4.1 правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв.приказом МЭ РФ от 19.06.2003 г. №229), требований п.4.1 правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв.приказом МЭ РФ от 19.06.2003 г. №229) | - | -
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 1. Повышение надежности питания постоянным током устройств РЗА, сигнализации, автоматики основного оборудования станции, потребность подтверждается актом № б/н от 19.09.2017. 2. .Выполнение требований АО "СО ЕЭС" (акт технического контроллинга №2/2011 от 15.02.2011). | + | -
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 1. Повышение надежности питания постоянным током устройств РЗА, сигнализации, автоматики основного оборудования станции, потребность подтверждается актом № б/н от 19.09.2017. 2. .Выполнение требований АО "СО ЕЭС" (акт технического контроллинга №2/2011 от 15.02.2011). | + | -
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 1. Повышение надежности питания постоянным током устройств РЗА, сигнализации, автоматики основного оборудования станции, потребность подтверждается актом № б/н от 19.09.2017. 2. .Выполнение требований АО "СО ЕЭС" (акт технического контроллинга №2/2011 от 15.02.2011). | + | -
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Организация бесперебойной подачи потребителям теплоносителя требуемых параметров при минимальных потерях тепла, правильное распределение тепла по потребителям и учет отпущенного тепла, потребность в которых подтверждается, протоколом тех. совещания №б/н от 25.12.2014г. | - | -
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | Выполнение требований Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ст.39, ст.51,ст.52. (на объектах I категории стационарные источники должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и концентрации, и, соответственно, о массе выбросов загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). | - | -
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | Управление по Приморскому краю ФСБ России , УВНГ России по Приморскому краю | + | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований представления Управления по Приморскому краю ФСБ России от 21.08.2017 №78/30-17/15823, представления УВНГ России по Приморскому краю от 29.03.2018 № 820/9-683. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Артемовская ТЭЦ» (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения , система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-18 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | УМВД России по Приморскому краю, УВНГ России по Приморскому краю | + | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований предписания УМВД России по Приморскому краю от 29.09.2014 №7/9898, представления УВНГ России по Приморскому краю от 07.09.2018 № 820/9-2180. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Выполнение требований Приказа ОАО РАО «ЕЭС России» №603 от 09.09.2005 "О приведении систем телемеханики и связи на генерирующих предприятиях электроэнергетики, входящих в состав холдинга ОАО РАО «ЕЭС России», в соответствие с требованиями балансирующего рынка." и Приложения 1 к приказу ОАО РАО «ЕЭС России» от 09.09.2005 № 603 "Требования к участникам балансирующего рынка в части обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (генерация и потребители с управляемой нагрузкой)". Приведение системы СОТИАССО к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. "Регламент допуска к торговой системе оптового рынка. Порядок установления соответствия АИИСКУЭ техническим требованиям оптового рынка и присвоения класса АИИСКУЭ. Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности). Технические требования." | - | -
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Выполнение требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Глава № 2, ст. 5. Повышение надежности круглосуточного обеспечения водой Партизанской ГРЭС, населения п. Лозовый и предприятий, расположенных в п. Лозовый, потребность в которой подтверждается актом от 02.03.2015 №02/03-15 | - | -
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 1. Выполнение требований пунктов №2.4.1, 2.4.3 Протокола Минэнерго России от 05.09.2018 №09-1913/3пр/ВК. 2. Организация системы противоаварийной автоматики с установкой АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая. СТО 59012820.29.020.002-2018 Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматикиограничения перегрузки оборудования. Нормы и требования. | - | -
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. | - | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | Выполнения требований предписания № 1912/3 от 28.12.2016 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. | - | -
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | Выполнение противопожарных мероприятий. Выполнение требований ст. 5, ст. 83 части 10 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Выполнения требований решения комоссии по редупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации ПК от 4.07.2019 № 29. Выполнение требований Федерального закона от 21.12.1194 года № 68 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Выполнение требований от 20.06.1997 года № 116 "О промышленной безопасности опасных проищзводственных объектов", Выполнение требований от 06.10.2003 года № 131 "ОБ общих принципах организации местного самоуправления". Выполнение приказа МЧС России от 28.02.2003 года № 105 "ОБ утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" (зарегистрироанного в Минюсте РФ 20 марта 2003 г. № 4291) | - | -
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | - | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | Выполнения предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 483-рп/П от 18.11.2019 об устранении выявленных нарушений обязательных требований | - | -
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | Выполнение требований "Инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива" утвержденная приказом Министрерства энергетики Российской Федерации от 24.06.2003 № 251. Выполнение СТО 70238424.27100.028-2009 | - | -
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | Выполнение требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Глава № 2, ст. 5. Необходимость подтверждается заключением №17-19 от 05.03.2019г. по визуальному контролю и ультразвуковой толщинометрии и актом от 15.09.17г | - | -
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 1. Выполнение требований Протокола Минэнерго России от 05.09.2018 №09-1913/3пр/ВК пунктов №2.4.1, 2.4.3 СТО 59012820.29.020.002-2018 Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования. Нормы и требования. | - | -
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Котельный цех №2 в г. Владивостоке (участок 1 и 2) | 276,2 Гкал/ч | 555 Гкал/ч | 555 Гкал/ч | 455 Гкал/ч | 455 Гкал/ч | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.15). | - | -
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока, УВНГ России по Приморскому краю | + | - | - | - | Котельный цех №1 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований представления Прокуратуры Фрунзенского района г. Владивостока от 21.08.2015 №7-19-2015/3457 и представления УВНГ России по Приморскому краю от 31.05.2018 № 820/9-1268. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.15). | - | -
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Дальневосточное управление государственного железнодорожного надзора | + | - | - | - | Котельный цех № 2; участок № 1 СП Приморские тепловые сети | 178,8542 Гкал/ч | 400 Гкал/ч | 400 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | Выполнение требований требований Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Дальневосточного управления государственного железнодорожного надзора - предписание № Ж-27-105/01-ОГЧС от 31.05.2018 г., пп. 360-364. Выполнение требований Федерального закона "О железнодорожном транспорте в РФ" № 17-ФЗ п. 1 ст. 16. 3. Выполнение приложения № 2 к Условиям эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденных приказомм Министерства транспорта РФ от 31.07.2017 № 237 "Об утверждении эксплуатации железнодорожных переездов", п. 2 ст. 21. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.15). | - | -
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Котельный цех № 2; участок № 1 СП Приморские тепловые сети | 178,8542 Гкал/ч | 400 Гкал/ч | 400 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей, РД 34.20.501-95 Оборудование теплообменное ТЭС. Номенклатура показателей» п.1.1., норм и правил в области промышленной безопасности в соответствии с "Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", разработанными в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" п.3., п.92-203. Необходимость реализации подтверждается заключением по результатам технического диагностирования №2018-103/002 ООО "Русэнерго", протокол технического совещания №25/1 от 25.09.2018г. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.16). | - | -
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Выполнение противопожарных мероприятий. Выполнение требований ст. 5, ст. 83 части 10 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Выполнения требований решения комоссии по редупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации ПК от 4.07.2019 № 29. Выполнение требований Федерального закона от 21.12.1194 года № 68 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Выполнение требований от 20.06.1997 года № 116 "О промышленной безопасности опасных проищзводственных объектов", Выполнение требований от 06.10.2003 года № 131 "ОБ общих принципах организации местного самоуправления". Выполнение приказа МЧС России от 28.02.2003 года № 105 "ОБ утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" (зарегистрироанного в Минюсте РФ 20 марта 2003 г. № 4291) | - | -
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Выполнение ст. 6. «Подтверждение соответствия лифта, устройств безопасности лифта» требований «Решения Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 (ред. от 04.12.2012) "О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» Замена выработавших свой ресурс и обеспечение эксплуатационного состояния конструкций лифтов согласно заключения по результатам оценки соответствия № 2014-12-537 от 05.12.2014 | - | +
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Выполнение мероприятий по результатам многофакторного исследования 50-МИ/2017, проектным институтом ООО "Сибирь Гидро Тех Проект," конструкций брызгальных устройств с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности СП ПГРЭС. Необходимость подтверждается заключением ООО "Сибирьгидротехпрокт" № 50-Ми/2017 от 2017 года | - | -
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Выполнение требований п.2.5.11 "Руководство по эксплуатаци СТ-27211РЭ" " Подогреватели регенеративные низкого давления" . Необходимость подтверждается актами: акт № 1 от 11.08..2019, акт № 2 от 11.08.2019 | - | -
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Выполнение требований "Инструкции по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива" утвержденная приказом Министрерства энергетики Российской Федерации от 24.06.2003 № 251. Выполнение СТО 70238424.27100.028-2009 | - | -
3.3.4 | Установка топливозаправочной модульной станции ёмкостью 40м3, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-127 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Выполнение норм пожарной безопасности НПБ 111-98*"Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности"(введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 23 марта 1998 г. N 25) п. 47, п.35, п. 46, п. 54. Необходимость подтверждается актом о соответствии от 10.04.2018 | - | -
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 1954-1958 | 66.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Выполнение требований приказа от 21 декабря 2017 г. N 235 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ» В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 6 Федерального закона от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" | - | -
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 1954-1958 | 63.92 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Партизанская ГРЭС | 88,8 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 160 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | 40 Гкал/ч | Выполненние требований приказа МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2003 № 4836); Выполнение требований РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (утвержден РАО «ЕЭС России» 09.03.2000);Выполнение правил устройства электроустановок. | - | -
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Котельный цех №2 в г. Владивостоке (участок № 2) | 95 Гкал/ч | 155 Гкал/ч | 155 Гкал/ч | 120 Гкал/ч | 120 Гкал/ч | Замена физически изношенного оборудования, потребность в которой подтверждается актами, заключением. Приведение технических характеристик электрооборудованияк требованиям нормативных документов,снижение рисков возникновения технологических нарушений, связанных с отказом при работе выключателей и релейной защиты,обеспечение бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования котельного цеха.Выполнение требований "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержненных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 Глава 2.6 п. 2.6.1-2.6.34., Глава 2.8 п. 2.8.1. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость подтверждается актом от 23.07.2018, протоколом № 2 от 29.11.2019. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.16). | + | -
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше, ТНС "Жигур" (20 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-145 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Котельный цех №1 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Замена физически изношенного оборудования, потребность в которой подтверждается актами, заключением. Приведение технических характеристик электрооборудованияк требованиям нормативных документов,снижение рисков возникновения технологических нарушений, связанных с отказом при работе выключателей и релейной защиты,обеспечение бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования котельного цеха.Выполнение требований "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержненных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 Глава 2.6 п. 2.6.1-2.6.34., Глава 2.8 п. 2.8.1. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость подтверждается актом от 20.09.2019, протоолом № 6 от 20.12.2019. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.16). | + | -
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Котельный цех №1 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Выполнение требований Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ст.39, ст.51,ст.52. (на объектах I категории стационарные источники должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и концентрации, и, соответственно, о массе выбросов загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2009 г. №205 «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» п. 6. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.15). | - | -
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Котельный цех №2 в г. Владивостоке (участок 1 и 2) | 276,2 Гкал/ч | 555 Гкал/ч | 555 Гкал/ч | 455 Гкал/ч | 455 Гкал/ч | Выполнение требований Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ст.39, ст.51,ст.52. (на объектах I категории стационарные источники должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и концентрации, и, соответственно, о массе выбросов загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2009 г. №205 «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» п. 6. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.15). | - | -
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Котельный цех №1 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей, РД 34.20.501-95 Оборудование теплообменное ТЭС. Номенклатура показателей» п.1.1., норм и правил в области промышленной безопасности в соответствии с "Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", разработанными в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" п.3., п.92-203. Необходимость реализации подтверждается заключением по результатам технического обследования от 29.07.2019", протокол технического совещания № 12/10 от 12.10.2019. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.17). | - | -
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Котельный цех № 2; участок № 1 СП Приморские тепловые сети | 178,8542 Гкал/ч | 400 Гкал/ч | 400 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | Обеспечение снятия ограничений мощности деаэрационной установки. Выполнение требований ГОСТ 16860-88 Деаэраторы термические. п. 1.6. ГОСТ 4.429-86 «Система показателей качества продукции. Оборудование теплообменное ТЭС. Номенклатура показателей» п.1.1., норм и правил в области промышленной безопасности в соответствии с "Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", разработанными в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" п.3., п.92-203. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей.Выполнение п. 5.21-п.5.22 требований СО 153-34.17.469-2003 Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 °С. Необходимость подтверждается заключением ООО "Примэксперт" № 418/19 от 22.10.2019 по результатам толщинометрии днищ бака деаратора № 1, актом от 06.10.2019 и протоколом технического совещания от 16.12.2019. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.17). | - | -
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Котельный цех № 2; участок № 1 СП Приморские тепловые сети | 178,8542 Гкал/ч | 400 Гкал/ч | 400 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | Обеспечение снятия ограничений мощности деаэрационной установки. Выполнение требований ГОСТ 16860-88 Деаэраторы термические. п. 1.6. ГОСТ 4.429-86 «Система показателей качества продукции. Оборудование теплообменное ТЭС. Номенклатура показателей» п.1.1., норм и правил в области промышленной безопасности в соответствии с "Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", разработанными в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" п.3., п.92-203. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей.Выполнение п. 5.21-п.5.22 требований СО 153-34.17.469-2003 Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 °С. Необходимость подтверждается заключением ООО "Примэксперт" № 417/19 от 22.10.2019 по результатам толщинометрии днищ бака деаратора № 1, актом от 06.10.2019 и протоколом технического совещания от 16.12.2019. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.17). | - | +
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований приказа от 21 декабря 2017 г. N 235 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ» В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 6 Федерального закона от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации". Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.15). | - | -
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Тепловые сети г. Владивостока | нд | нд | нд | нд | нд | Ведение технологического и коммерческого учета при транспортировке тепловой энергии. Выполнение требований ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.16). | - | -
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Котельный цех №1 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Приведение технических характеристик электрооборудованияк требованиям нормативных документов,снижение рисков возникновения технологических нарушений, связанных с отказом при работе выключателей и релейной защиты,обеспечение бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования котельного цеха.Выполнение требований "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержненных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 Глава 2.6 п. 2.6.1-2.6.34., Глава 2.8 п. 2.8.1. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость подтверждается актом, распоряжение АО "ДГК" №65 от 28.05.2020 г., а так же отчет по распоряжению АО "ДГК" №65 от 03.06.2020г. № 114-02/693. Выполнение мероприятия, включенно в целевую программу по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий АО "ДГК". | - | -
3.3.4 | Техперевооружение действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-143 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТЭЦ Восточная | 259,672 Гкал/ч | 431,986 Гкал/ч | 431,986 Гкал/ч | 331,986 Гкал/ч | 331,986 Гкал/ч | Устранение проектных недостатков действующей системы пожарной сигнализации в зданиях: административно бытового корпуса, главного корпуса с котлами утилизаторами, блочно-модульной паровой котельной, открытой установки трансформаторов, контрольно пропускного пункта. Необходимость проекта подтверждается протоколами тех. совещания от 24.03.2022 №70 и от 27.10.2020 №17/3. | - | -
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-144 | 2019 | 96.39 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТЭЦ Восточная | 259,672 Гкал/ч | 431,986 Гкал/ч | 431,986 Гкал/ч | 331,986 Гкал/ч | 331,986 Гкал/ч | Разработка и реализация технических решений по устранению недогрева сетевой воды II-го теплосетевого района и снижению расхода теплоносителя. Необходимость реализации проекта подтверждена протоколом №1 от 23.01.2020. Обеспечение требуемого уровня снабжения потребителей тепловой энергией II-го теплосетевого района, путем устранения выявленых недостатков в схеме выдачи тепловой мощности Восточной ТЭЦ. | - | +
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-145 | 2019 | 96.39 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТЭЦ Восточная | 259,672 Гкал/ч | 431,986 Гкал/ч | 431,986 Гкал/ч | 331,986 Гкал/ч | 331,986 Гкал/ч | Расширение системы радиосвязи ТЭЦ Восточная для исключения «мертвых зон» и обеспечения стабильной двухсторонней связи внутри ряда технологических сооружений. Необходимость реализации подтверждается протоколом техсовета № 17/1 от 27.10.2020 г., актом обследования от 26.10.2020. Обеспечение требуемого качества радиосвязи на территории Восточная ТЭЦ (исключения «мертвых зон» и обеспечения стабильной двухсторонней связи внутри ряда технологических сооружений) для обеспечения и повышения уровня эксплуатации и надлежащего управления технологическим процессом. | - | +
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО для Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-146 | 2019 | 96.39 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | ТЭЦ Восточная | 259,672 Гкал/ч | 431,986 Гкал/ч | 431,986 Гкал/ч | 331,986 Гкал/ч | 331,986 Гкал/ч | Реализация пилотного проекта по подключению ТЭЦ Восточная к системе доведения плановой мощности СО ЕЭС через каналы СОТИАССО. Необходимость реализации проекта подтверждено протоколом совещания АО «СО ЕЭС» и ПАО «РусГидро» от 26.10.2020. Выполнение требований договора о присоединении к торговой системе оптового рынка (Приложение 19.2 "Регламент аттестации генерирующего оборудования", п.3.2.3). | - | -
3.3.4 | Установка навеса для площадки складирования черного и цветного металлолома, СП Артемовская ТЭЦ | M_505-ПГг-153 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | Выполнение решения №55 от 04.12.18 комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Приморского края. Необходимость реализации проекта подтверждена протоколом №238 от 25.11.21. | - | -
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-169 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Котельный цех №1 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Замена морально и физически изношеннго оборудования по учету тепловой энергии. Необходимость реализации проекта подтверждена протоколом технического совещания №35 от 01.07.2021г. | - | -
3.3.4 | Установка дизельгенераторов мощностью 50кВ - 2шт, 100кВ - 2шт., 120кВ - 2шт., 200кВ - 1шт. на ТНС Артемовского района ( приобретение генераторов и комплектующих для монтажа), СП ПТС | M_505-ПГт-170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей г. Артема вне зависимости от внешнего электроснабжения. Необходимость реализации проекта подтверждена протоколом технического совещания №17 от 17.12.2021г. | - | +
3.3.4 | Замена бака хранения мазута емк. 3 000 м3 ст.№1 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-171 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Котельный цех №1 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Замена резервуара хранения нефтепродуктов отработавшего нормативный ресурс. Оценка остаточного ресурса выполнена специализированной экспертной организацией ООО "Метран". Необходимость реализации проекта подтверждена протоколом технического совещания №21 от 30.12.2021г. | - | +
3.3.4 | Замена бака хранения мазута емк. 3 000 м3 ст.№3 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-172 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Котельный цех №1 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Замена резервуара хранения нефтепродуктов отработавшего нормативный ресурс. Оценка остаточного ресурса выполнена специализированной экспертной организацией ООО "Метран". Необходимость реализации проекта подтверждена протоколом технического совещания №21 от 30.12.2021г. | - | +
3.3.4 | Замена бака хранения мазута емк. 5 000 м3 ст.№2 КЦ-2 СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-174 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Котельный цех № 2; участок № 1 СП Приморские тепловые сети | 178,8542 Гкал/ч | 400 Гкал/ч | 400 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | Замена резервуара хранения нефтепродуктов отработавшего нормативный ресурс. Оценка остаточного ресурса выполнена специализированной экспертной организацией ООО "Метран". Необходимость реализации проекта подтверждена протоколом технического совещания №21 от 30.12.2021г. | - | +
3.3.4 | Замена бака хранения мазута емк. 5 000 м3 ст.№3 КЦ-2 СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-175 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Котельный цех № 2; участок № 1 СП Приморские тепловые сети | 178,8542 Гкал/ч | 400 Гкал/ч | 400 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | Замена резервуара хранения нефтепродуктов отработавшего нормативный ресурс. Оценка остаточного ресурса выполнена специализированной экспертной организацией ООО "Метран". Необходимость реализации проекта подтверждена протоколом технического совещания №21 от 30.12.2021г. | - | +
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-176 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Котельный цех №1 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Замена электродвигателей дымососов котлов, отработавшых нормативный ресурс. Необходимость реализации проекта подтверждена протоколом технического совещания №28 от 28.12.2021г. | - | +
3.3.4 | Реконструкция водоподготовки ВТЭЦ-1 СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-177 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Котельный цех №1 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Обеспечение бесперебойной работы теплоисточка КЦ-1. Замена физически изношенных фильтров химводоподготовки. Необходимость реализации проекта подтверждается протоколом технического совещания СП Приморские тепловые сети №б/н от 16.12.2021. | - | +
3.3.4 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС в г. Артем (10шт), СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение качества теплоснабжения, снижение перетопа у конечных потребителей. Необходимость реализации проекта подтверждена протоколом №34 от 01.07.2021. | - | +
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше ТНС "40 лет ВЛКСМ) (9 шт.), СП ПТС | M_505-ПГт-146 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Котельный цех №1 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Змена физически изношенного оборудования, потребность в которой подтверждается актами, заключением. Приведение технических характеристик электрооборудованияк требованиям нормативных документов,снижение рисков возникновения технологических нарушений, связанных с отказом при работе выключателей и релейной защиты,обеспечение бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования котельного цеха.Выполнение требований "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержненных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 Глава 2.6 п. 2.6.1-2.6.34., Глава 2.8 п. 2.8.1. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость подтверждается актом от 23.07.2019, протоолом № 16 от 16.12.2019. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.16). | + | -
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше КЦ № 1 (31 шт.), СП ПТС | M_505-ПГт-147 | 1912-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Котельный цех №1 в г. Владивостоке | 178,8542 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 350 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | 250 Гкал/ч | Замена физически изношенного оборудования, потребность в которой подтверждается актами, заключением. Приведение технических характеристик электрооборудованияк требованиям нормативных документов,снижение рисков возникновения технологических нарушений, связанных с отказом при работе выключателей и релейной защиты,обеспечение бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования котельного цеха.Выполнение требований "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержненных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 Глава 2.6 п. 2.6.1-2.6.34., Глава 2.8 п. 2.8.1. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость подтверждается актом от 23.07.2019, протоолом № 16 от 16.12.2019. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.16). | + | -
3.3.4 | Установка системы автоматического пожаротушения ЛК, подщитовых помещений, кабельных тоннелей, СП Артемовская ТЭЦ | M_505-ПГг-133 | 1936-1981 | 65.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Артемовская ТЭЦ | 236,65 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 300 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | 150 Гкал/ч | Обеспечение требований пункта №61 Правил противопожарного режима в РФ (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390), пункта 3.4.1.1. предписания ЗАО «Техническая инспекция» | - | -
3.3.4 | Благоустройство территории промплощадки СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-1 | 2019 | 88.94 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТЭЦ Восточная | 259,672 Гкал/ч | 431,986 Гкал/ч | 431,986 Гкал/ч | 331,986 Гкал/ч | 331,986 Гкал/ч | Улучшение эколгической обстановке на производственном объекте СП "ТЭЦ "Восточная". Необходимость подтверждается протоколом техсовета СП "ТЭЦ Восточная" от 08.12.2022 № 244-1 | - | +
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | 2019 | 88.94 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТЭЦ Восточная | 259,672 Гкал/ч | 431,986 Гкал/ч | 431,986 Гкал/ч | 331,986 Гкал/ч | 331,986 Гкал/ч | Выполнение требований приказа от 21 декабря 2017 г. N 235 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ» В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 6 Федерального закона от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" . Необходимость подтверждается протоколом № 541 пр от 05.09.2022 | - | +
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой эергии КЦ №2-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-19 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Котельный цех №2 в г. Владивостоке (участок № 2) | 95 Гкал/ч | 155 Гкал/ч | 155 Гкал/ч | 120 Гкал/ч | 120 Гкал/ч | Обеспечение норм, установленных постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013 В целях исполнения требований федерального закона об электроснабжении №261-ФЗ от 23.11.2009 | - | -
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | 1983-1988 | 79,00 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Обеспечение несения основным и вспомогательным оборудованием нагрузки в осенне-зимний период. | + | -
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | 1983-1988 | 79,00 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Обеспечение несения основным и вспомогательным оборудованием нагрузки в осенне-зимний период. | + | -
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | 1962-1987 | 67,60 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Чульманская ТЭЦ | 67,6 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 1. Исполнение требований Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 2. Обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и безопасной эксплуатации. 3. Реализация проекта позволит исключить риски невыполнения графиков тепловых нагрузок в условиях Крайнего Севера и обеспечить условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода. 4. Выполнение требований ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ЭПБ) №ИДЦ-872-10-2016. | - | -
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | 1983-1988 | 79,00 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Обеспечение несения основным и вспомогательным оборудованием нагрузки в осенне-зимний период. | + | -
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | 1962-1987 | 67,60 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Чульманская ТЭЦ | 67,6 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 1. Исполнение требований Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 2. Обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и безопасной эксплуатации. 3. Реализация проекта позволит исключить риски невыполнения графиков тепловых нагрузок в условиях Крайнего Севера и обеспечить условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода. 4. Выполнение требований ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ЭПБ) №ЗЭПБ-0730-2016 | - | -
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | 1962-1987 | 67,60 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Чульманская ТЭЦ | 67,6 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 1. Исполнение требований Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 2. Обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и безопасной эксплуатации. 3. Реализация проекта позволит исключить риски невыполнения графиков тепловых нагрузок в условиях Крайнего Севера и обеспечить условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода. 4. Выполнение требований ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ЭПБ) №ЗЭПБ-0729-2016 | - | -
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | 1983-1988 | 79,00 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения муниципального образования "Город Нерюнгри" Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на период до 2034 года, утверждена постановлением МО "Город Нерюнгри" Нерюнгринской городской администрации от 07.10.2019 №334/1, (Утверждаемая часть, таблица 14, стр.153). Исполнение требований Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и безопасной эксплуатации. Реализация проекта позволит исключить риски невыполнения графиков тепловых нагрузок в условиях Крайнего Севера и обеспечить условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода. Выполнение требований ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ЭПБ) №ЗЭПБ-0743-2016 | - | -
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Исполнение требований Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и безопасной эксплуатации. Исключение рисков невыполнения графиков тепловых нагрузок в условиях Крайнего Севера и обеспечение условий для успешного прохождения осенне-зимнего периода. 4. Выполнение требований Заключений экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) от 24.08.2018 №1309, от 31.08.2018 №1340, от 24.08.2018 №1312. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения муниципального образования "Город Нерюнгри" Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на период до 2034 года, утверждена постановлением МО "Город Нерюнгри" Нерюнгринской городской администрации от 07.10.2019 №334/1, (Утверждаемая часть, таблица 14, стр.153). | - | -
4.2.1 | Реконструкция узлов энергооборудования энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-77 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 1. Исполнение требований Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 2. Обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и безопасной эксплуатации. 3. Реализация проекта позволит исключить риски невыполнения графиков тепловых нагрузок в условиях Крайнего Севера и обеспечить условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода. 4. Выполнение требований ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ЭПБ) №ЗЭПБ-0287-2014, ЗЭПБ-0277-2014, ЗЭПБ-0238-2014 | - | -
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Повышение срока службы горелок. Достижение проектной производительности пятой пылесистемы. Работа пятой пылесистемы при выводе в ремонт любой другой пылеприготовительной установки. Согласно технического отчета по проведению режимно-наладочных испытаний котла ТПЕ ст. №3 НГРЭС при переводе на сжигание непроектного топлива и Протокола технического совета НГРЭС от 01.10.2018 № 011018. Проект учтен в Схеме теплоснабжения муниципального образования "Город Нерюнгри" Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на период до 2034 года, утверждена постановлением от 07.11.2019 №334/1 (Утверждаемая часть, таблица 14, стр. 153). | - | +
4.2.1 | Реконструкция энергооборудования энергоблоков ст. №2, ст. №3 НГРЭС | M_505-НГ-94 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Обеспечение несения основным и вспомогательным оборудованием нагрузки в осенне-зимний период. Увеличение КПД котлоагрегата до нормативной величины. Акт технического освидетельствования от 28.12.2016г. Выполнение требований ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ЭПБ) рег. №1309, 1340, 1312. | + | -
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская водогрейная котельная | 100 Гкал/ч | 700 Гкал/ч | 700 Гкал/ч | 700 Гкал/ч | 700 Гкал/ч | Обеспечение несения основным и вспомогательным оборудованием нагрузки в осенне-зимний период. | + | -
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 1. Надежное теплоснабжение г. Нерюнгри в связи с изношенностью элементов трубопроводов. 2 Внедрение секционирования участок трубопровода. ЗАКЛЮЧЕНИЕ №ИДЦ-873-10-2016 ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Протокол технического совета НГРЭС от 27.11.2017 №43 | - | -
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | 1962-1987 | 75.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ДФО | + | - | - | - | Чульманская ТЭЦ | 67,6 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 1. Соблюдение требований частей 1,4 статьи 35, части 1 статьи 44, части 2 статьи 55, части 6 статьи 60 Водного кодекса Российской Федерации; статьи 34,частей 1,2 статьи 39 Федерального закона «Об охране окружающей среды». 2. Выполнение плана снижения сбросов сточных вод, согласованного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Республики САХА (Якутия) и утвержденного 01.06.2014. 3. Исполнение предписания Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Дальневосточному Федеральному округу от 17.05.2013 № 16/01-8 и 16/01-9. | - | -
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | 1983-1988 | 79,00 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 1. Замена физически изношенного вагоноопрокидывателя типа ВРС-125 станционный № ВО 1А, находящегося в эксплуатации с 1984 года, по которому превышен установленный двадцатилетний срок амортизации. 2. Повышение надежности и ритмичности выгрузки топлива. 3. Обеспечение условий для ликвидации аварийных ремонтов и режимных карт. | - | +
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Создание свободной ёмкости золошлаковых отходов. Исполнение требований Приказа Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 _ПТЭ_п. 4.10.27_стр. 103. Федеральный закон № 117 от 21 июля 1997 года «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 №117 ст.9 | - | -
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Выполнение требований ст. 9 Федерального закона № 117 от 21 июля 1997 года «О безопасности гидротехнических сооружений» в части заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях в связи с ненадежной работой существующего сифонного водосброса, что обусловливает необходимость реконструкции системы оборотного водоснабжения осветленной воды для забора осветлённой воды из отстойного пруда для последующего применения воды для гидротранспортировки золошлаковых отходов из главного корпуса НГРЭС на ШЗО. | - | -
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 1. Исполнение требований Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 2. Обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и безопасной эксплуатации. 3. Реализация проекта позволит исключить риски невыполнения графиков тепловых нагрузок в условиях Крайнего Севера и обеспечить условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода. 4. Выполнение требований ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ЭПБ) №676, №675, №ИДЦ-866-10-2016, №ЗЭПБ-0113-2014. Акт технического освидетельствования ТВП от 15.11.2018 №59/18 | + | -
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Выполнение мероприятий технического аудита ЗАО "Техническая инспекция" от 31.10.2012 (п. № 4.6.2.2. стр. 95 "Газовые посты генераторов находятся на расстоянии двух метров от генератора, что вызовет затруднение при ликвидации аварии на генераторе в случае возникновения пожара.") и Приказа НГРЭС от 29.12.2012 №1721П. Обеспечение условий для перевода действующего трубопровода в резерв с целью предотвращения нарушения технологического процесса в период проведения его технического освидетельствования, экспертизы промышленной безопасности. Выполнение требований Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды ПБ 03-598-03, п.18.28 и 18.29 п 4.1, п. 4.38, п. 8 СН 527-80; п.5.4 СНиП 3.05.05-84 | - | -
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Обеспечение несения основным и вспомогательным оборудованием нагрузки в осенне-зимний период. Повышение покзателей индексов готовности. Снижение аварийности. Обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, работающего под давлением, в период максимума нагрузок. Исключение возможности выхода из строя энергетического оборудования, а также повышение надежности электростанции, бесперебойная работа электрооборудования, качество выпускаемой электроэнергии, обеспечение надежного электроснабжения потребителей Южно-Якутского энергорайона и отпуск электроэнергии | - | +
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Обеспечение несения основным и вспомогательным оборудованием нагрузки в осенне-зимний период. Повышение покзателей индексов готовности. Снижение аварийности. Обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, работающего под давлением, в период максимума нагрузок. Исключение возможности выхода из строя энергетического оборудования, а также повышение надежности электростанции, бесперебойная работа электрооборудования, качество выпускаемой электроэнергии, обеспечение надежного электроснабжения потребителей Южно-Якутского энергорайона и отпуск электроэнергии | - | +
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Обеспечение несения основным и вспомогательным оборудованием нагрузки в осенне-зимний период. Повышение покзателей индексов готовности. Снижение аварийности. Обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, работающего под давлением, в период максимума нагрузок. Исключение возможности выхода из строя энергетического оборудования, а также повышение надежности электростанции, бесперебойная работа электрооборудования, качество выпускаемой электроэнергии, обеспечение надежного электроснабжения потребителей Южно-Якутского энергорайона и отпуск электроэнергии | - | +
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Обеспечение несения основным и вспомогательным оборудованием нагрузки в осенне-зимний период. Повышение покзателей индексов готовности. Снижение аварийности. Обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, работающего под давлением, в период максимума нагрузок. Исключение возможности выхода из строя энергетического оборудования, а также повышение надежности электростанции, бесперебойная работа электрооборудования, качество выпускаемой электроэнергии, обеспечение надежного электроснабжения потребителей Южно-Якутского энергорайона и отпуск электроэнергии | - | +
4.3.1 | Замена автоматических выключателей механизмов ДВ и МВ к/а №1, 2, 4, 5, 6 Чульманской ТЭЦ, 10 шт. | M_505-НГ-101 | 1962-1987 | 75.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Чульманская ТЭЦ | 67,6 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | Замена морально и физически изношенного оборудования на основании актов дефектаций по причине отказов отключения выключателей АВ и АВМ-15 установленных для дистанционного управления электродвигателями механизмов котельного отделения ДВ и МВ. Необходимость подтверждается актами дефектации от 20.07.2020 № б/н, от 09.06.2020 № б/н, от 10.03.2020 №б/н, от 19.05.2020 № б/н. | + | -
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | + | + | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Выполнение требований участия в первичном регулировании частоты и мощности на рынке ОРЭМ. Выполнение приказа РАО "ЕЭС России" от 18.09.2002 № 524 «О повышении качества первичного и вторичного регулирования частоты электрического тока в ЕЭС России», при участии в первичном регулировании частоты и мощности на рынке ОРЭМ. | - | -
4.3.1 | Техническое перевооружение эбергоблока №3 Нерюнгринской ГРЭС | M_505-НГ-118 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Устранение заиечаний по заключению экспертизы промышленной безопасности рег.№ ЗЭПБ-2116-2020, акт дефектации ТВП-1 и ТВП-2 ступеней К/А ТПЕ-214 от 15.05.2020 и акт дефектации участков труб нижнего ограждения переходного газохода от 15.05.2020 | - | +
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (ТВП-1,2 ст, трубный пучок ПНД-4, Фронтовое ограждение КА, ВЭК) | M_505-НГ-111 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Устнение замечаний по акту дефектации труб водяного экономайзера 2-й ступени К/А ТПЕ-214 ст.№1 от 08.05.2020, техническому отчету оказание информационно-аналитических услуг по оценке технического состояния основного оборудования СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» 2020г. | - | +
4.3.1 | Замена оборудования системы пылеприготовления, регенерации, тягодутьевых механизмов энергоблока ст.№2 НГРЭС | M_505-НГ-112 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Повышение надежности электростанции, бесперебойная работа электрооборудования, качество выпускаемой электроэнергии, обеспечение надежного электроснабжения, Необходимость подтверждается актами дефектации от 30.01.2018 № б/н, от 14.08.2019 № б/н, от 21.07.2020 №б/н | + | -
4.3.1 | Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-119 | 1983-1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Реализация программы повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК» | - | -
4.3.1 | Реконструкция пылесистем котлоагрегатов Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-122 | 1983-1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Реализация программы повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК» | - | -
4.3.1 | Установка системы принудительного расхолаживания турбин Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-123 | 1983-1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Обеспечение ускоренного расхолаживания турбин в период их останова для целей сокращения времени остывания металла цилиндра и сокращения финансовых потерь.. Необходимость подтверждается протоколом тех. совещания СП НГРЭС от 29.12.2021. | - | -
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Выполнение требований заключения экспертизы промышленной безопасности №ЗЭПБ-2162-2020 от 04.03.2020 на трубопровод отопления главного корпуса. Выработка срока службы согласно п. 1.2 СО 153-34.17.464-2003 | - | +
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отдел Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Республике САХА (Якутия) | + | - | - | - | Нерюнгринская водогрейная котельная | 100 Гкал/ч | 700 Гкал/ч | 700 Гкал/ч | 700 Гкал/ч | 700 Гкал/ч | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований предписания Отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Республике САХА (Якутия) от 07.07.2017 №10. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | 1983-1988 | 79,00 | нд | 2021 | от 16.08.2014 №б/н, от 04.08.2013 №12, №8 от 19.03.2016 №8 | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Замена морально устаревших, выработавших свой ресурс масляных выключателей на современные. Снижение аварийности оборудования. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. | - | -
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | 1983-1988 | 79,00 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Предотвращение и ликвидация асинхронных режимов отдельных генераторов, электростанций и частей энергосистем. Выполнение требований АО "СО ЕЭС", указанных в заключении от 23.08.2018 №В32-II-3-19-95-23. | - | -
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | 1980-1988 | 79,00 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС; Нерюнгринская водогрейная котельная | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований пункта 5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в части укомплектования комплектных распределительных устройств 6 кВ ЧТЭЦ быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий. Выполнение рекоменаций ЗАО "Техническая инпекция ЕЭС". | - | -
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | 1983-1988 | 79,00 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | На основании решения протокола совместного совещания АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «Россети» от 27.09.2019 с целью предотвращения недопустимой по величене и длительности токовой нагрузки ЛЭП и электросетевого оборудования - необхдима установка автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | - | -
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | 1983-1988 | 79,00 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Оснащение на объектах I категории стационарными средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 №7-ФЗ и ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об охране окружающей среды" от 21.07.2014 N 219-ФЗ | - | -
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | 1983-1988 | 79,00 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Приведение оборудования в соответствие требованиям: Технический регламент таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов", раздел №6 п.№5.5. Акт 08/006ЛН технического освидетельствования лифта от 02.08.2016г. Акт 08/005ЛН технического освидетельствования лифта от 02.08.2016г. Заключение № 2015-07-398ЛН по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы. Заключение № 2015-07-396ЛН по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы. | + | -
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | Отдел Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Республике САХА (Якутия) | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований предписания Отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Республике САХА (Якутия) от 07.07.2017 №10. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 1962-1987 | 75.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | Отдел Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Республике САХА (Якутия) | + | - | - | - | Чульманская ТЭЦ | 67,6 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований предписания Отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Республике САХА (Якутия) от 07.07.2017 №10. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Выполнение Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116) (ПБ 03-576-03), Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды (ПБ 03-598-03), Технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 года, в новой редакции, утвержденной 27.12.2013г. Замена оборудования, выработавшего парковый ресурс. | - | -
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Обеспечение нужд филиала "НГРЭС" собственной азотной установкой, необходимой для производства азота при проведении ремонтов энергооборудования, консервации котлов, продувки трубопроводов и водородных ресиверов. Отказ от приобретения азота у сторонних организация. Обеспечении экономии затрат при собственном производстве азота на 68%. | - | -
4.3.4 | Технологическое присоединение (увеличение перетока мощности) ВЛ 110 кВ Чульманской ТЭЦ - Малый Нимныр и ВЛ 100 кВ Чульманская ТЭЦ-Хатыми к шинам ОРУ 110 кВ Чульманской ТЭЦ. | F_505-НГ-20 | 1962-1987 | 75.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Чульманская ТЭЦ | 67,6 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | Выполнение решений индивидуального технического условия на технологическое присоединение (увеличение перетока электрической мощности) ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр и ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми к шинам ОРУ 110 кВ Чульманской ТЭЦ, разработанное на основании заявки от 30.12.2013 №15-02/8-389/6453 ОАО «ДРСК». Выполнение требований Методических указаний по устойчивости энергосистем (утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277), Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации эл. станций и сетей (утв. приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №299). Реконструкция ОРУ 110 кВ Чульманской ТЭЦ вызвана увеличением перетока электрической мощности по двум ВЛ 110 кВ: Чульманская ТЭЦ-Малый Нимныр и Чульманская ТЭЦ-Хатыми, присоединённым к ОРУ 110 кВ Чульманской ТЭЦ, необходимостью установки нового оборудования с использованием цифровых средств автоматизации, связи и повышения уровня диспетчерско-технологического управления ТЭЦ, необходимостью приведения системы электроснабжения в соответствие с действующими нормативами. | - | -
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Обеспечение измерений электрических величин в режиме реального времени; глобальный мониторинг состояния энергосистемы; определение запасов устойчивости, максимально стабильной загрузки системы (пропускная способность линий, контроль напряжения и фазовых углов в узлах энергосистемы); обнаружение качаний мощности для предотвращения нарушения энергоснабжения; проверка модели энергосистемы; общесистемные записи осциллограмм, визуализация динамических характеристик системы, анализ аварийных событий. Выполнение требований АО "СО ЕЭС", указанных в заключении от 23.08.2018 №В32-II-3-19-95-23. | - | -
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | № 273 от 26.12.2018 | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Выполнение пункта 3.1.4 Акта № 73 – технические мероприятия по устранению замечаний по результатам проведения расследования причин аварии, произошедшей 26.12.2018 года, | - | -
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | С целью исполнения распоряжения ПАО Русгидро от 13.11.2019 №470р об утверждении плана мероприятий по оснащению трансформаторов ТЭС АО ДГК, ПАО Сахалинэнерго, ПАО Камчатскэнерго автоматическими установками пожаротушения необходимо обеспечить: реализацию эффективных технологий пожаротушения, оптимальную инерционность, минимально вредное воздействие на защищаемое оборудование; срабатывание в течение времени, не превышающего длительности начальной стадии развития пожара (критического времени свободного развития пожара); необходимую интенсивность орошения или удельный расход огнетушащего вещества; тушение пожара в целях его ликвидации или локализации в течение времени, необходимого для введения в действие оперативных сил и средств; | - | -
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 1. Усовершенствование автоматизии системы управления объектами с непрерывным или периодическим характером протекания технологических процессов 2. Замена морально и физически устаревшего оборудования снятого с производства (Письмо АО Текон-Инжиниринг от 01.10.2019 №11031 | - | -
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 1. Приведение оборудования в соответствие требованиям: Технический регламент таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов", раздел №6 п.№5.5. 2.Повышение уровня охраны труда на предприятии при перемещении рабочего персонала при выполнении своих производственных функций | - | +
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | В целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год» | - | -
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Выполнение требований ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" от 21.07.1997 №117-ФЗ, , заключения Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)о готовности АО "ДГК" филиал НГРЭС, к локализации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территории в случае аварии на комплексе гидротехнических сооружений НГРЭС от 12.07.2018 № б/н, письма Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) от 16.08.2018 № 4957-8 и распоряжения филиала "НГРЭС" от 12.09.2018 №217р. | - | -
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 1962-1987 | 75.74 | нд | 2021 | от 12.04.2017 №7 | нд | нд | нд | - | - | - | - | Чульманская ТЭЦ | 67,6 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | Выполнение плана организационных мероприятий согласно п 3.2 Акта №7 расследования причие аварии произошедшей 12.04.2017 | - | -
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | 1962-1987 | 75.74 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Чульманская ТЭЦ | 67,6 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | Замена морально и физически изношенного оборудования согласно акта технического освидетельствования от 03.11.2018 №05/2018 | + | -
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Выполнение замечания Заключения АО «Техническая инспекция ЕЭС» 2016 года, п. №170 «Часть электропроводки по тракту топливоподачи не соответствует требованиям, предъявляемым к помещениям класса В-II: не обеспечено пыленепроницаемое исполнение, отсутствуют защитные колпаки на отдельных лампах освещения, не заземлены корпуса оборудования (Правила взрывопожаробезопасности топливоподачи электростанций. СО 153-34.03.353, пп. III.1, III.3)». Выполнение требований раздела II.17. Правил взрывопожаробезопасности топливоподачи электростанций (утв. Министром энергетики и электрификации СССР 10 октября 1973 г.) Распределительные устройства и пульты управления топливоподачи на вновь проектируемых электростанциях должны размещаться в изолированных помещениях с отдельным входом или иметь сообщение с производственными помещениями через тамбур. | - | -
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Замена физически изношенного оборудования, потребность в которой подтверждается актом осмотра от 20.07.2016 и протоколом по измрению толщины от 26.08.2016 №47. | - | -
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 1. Выполнение требований РД 34.20.501-95 – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п.п. 4.1.3 - Должен быть организован строгий учет всего топлива при поступлении на энергообъект, расходовании на технологические нужды, а также хранении на складах в соответствии с положениями действующих правил. При учете поступающего топлива должно быть обеспечено: взвешивание всего твердого топлива, поставляемого по железной дороге, автомобильным или конвейерным транспортом, или определение его количества по осадке судов либо обмер при поступлении водным транспортом; 2. Выполнение требований Регламента по организации учёта топлива 23.1.-2017г. АО ДГК п.п. 5.1.1. Масса твердого топлива, поступающего по железной дороге или автотранспортом, определяется методом взвешивания, а при поступлении водным транспортом - по осадке судов. | - | -
4.3.4 | Техперевооружение павильона №1 в пос. Серебряный Бор" НГРЭС | I_505-НГ-65 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Выполнение п. 4.12.5 ПТЭ " Организацией, эксплуатирующей тепловые сети, должна быть обеспечена исправность ограждающих конструкций, препятствующих доступу посторонних лиц к оборудованию и к запорно-регулирующей арматуре" | - | -
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Создание (реконструкция) системы противоаварийной автоматики операционной зоны филиала АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ в соответствии с технико-экономическим обоснованием создания (реконструкции) системы противоаварийной автоматики операционной зоны филиала АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ | - | +
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Возможность пуска энергоблоков НГРЭС после аварийного останова станции с потерей паровых собственных нужд, сохранение в работоспособном состоянии оборудования мазутного хозяйства в осенне-зимний период, возможность останова станции при необходимости в летний период | - | -
4.3.4 | Техническое перевооружение системы аспирации и пылеподавления топливоподачи НГРЭС | M_505-НГ-114 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Уменньшение количества угольной пыли в помещениях тракта топливоподачи и выбросов в атмосферу, согласно акта дефектации от 10.09.2018г. | - | +
4.3.4 | Установка автомобильных весов грузоподъемностью 60т. на Нерюнгринскую водогрейную вотельную (НГВК), 1 шт. | M_505-НГ-115 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская водогрейная котельная | 100 Гкал/ч | 700 Гкал/ч | 700 Гкал/ч | 700 Гкал/ч | 700 Гкал/ч | Количественный учет топлива, завозимого на НВК, согласно акта дефектации от 08.02.2021г. | - | +
4.3.4 | Установка индивидуального прибора учета тепловой энергии в узле ввода СОК "Атлант" | M_505-НГ-116 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Установка индивидуального прибора учета тепловой энергии для коммерческого учета в связи со сдачей объекта в аренду (Выписка из протокола №2 дистанционного заседания комиссии по собственности АО «ДГК» под председательством А.В. Чудаева от 28.01.20.21г.(вопрос 3, п. 3.1.2), а также согласно акта обследования на предмет установления наличия технической возможности индивидуального прибора учета от 10.02.2021 № б/н | - | +
4.3.4 | Модернизация системы мониторинга, упрвления и диагностики (СМУиД) трансформатора ст. №1Т Нерюнгринской ГРЭС | M_505-НГ-117 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Реализация Технической политики Группы РусГидро. Корректировка настроек и выверка схемы, обновление ПО, наладка ППО контроллера Р06, включая последовательные интерфейсные связи с цифровыми устройствами, наладка цифрового канала связи между контроллером ШАОТ-М и контроллером ШМТ, проверка настроек и выверка схемы в части СМУиД. Необходимость подтверждается протоколом технического совещания от 20.12.2021 № 01-12 | + | -
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | 1983-1988 | 50 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | + | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Выполнение требований, предъявляемых к участникам балансирующего рынка в части обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора, повышение наблюдаемости объектов диспетчеризации НГРЭС. Выполнение Приказа по ОАО РАО «ЕЭС России» от 09.09.05 №603 «О приведении систем телемеханики и связи на генерирующих предприятиях электроэнергетики, входящих в состав холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствие с требованиями балансирующего рынка».Выполнение требований ОАО "СО EЭС" от 29.04.2016 № Н31-II-3-19-5142 | - | -
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | 1983-1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Замена физически изношенного оборудования на основании актов осмотра и дефектации от 18.02.2022. | + | -
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | 1983-1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Обеспечение условий для бесперебойности закгрузки углём бункера 3Д, необходимость подтверждается протоколом тех. совещания СП НГРЭС от 21.02.2022 №б/н | - | -
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | 1962-1987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Чульманская ТЭЦ | 67,6 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | 165 Гкал/час | Резервирование выдачи тепловой мощности с целью обеспечения вывода т/а ст. №3.5.6. из эксплуатации. Необходимость подтверждается протоколом тех. совещания АО "ДГК" от 07.04.2022 №258пр. | - | -
4.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) центральных тепловых пунктов №1, №2, №3 в пос. Серебряный бор | N_505-НГ-125 | 1983-1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Нерюнгринская ГРЭС | 426,4 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | 520 Гкал/час | Оснащение центральных тепловых пунктов в п. Серебряный Бор приборами учёта тепловой энергии с организацией передачи данных в единую базу | - | -
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | 1958-1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Биробиджанская ТЭЦ | 256,8 Гкал/час | 338 Гкал/час | 338 Гкал/час | нд | нд | Реконструкция системы циркуляции питательной и сетевой воды с возможностью автоматической работы повысит оперативность при переключениях и надежность эксплуатации, снизит внутристанционные потери пара и конденсата. В летний период и при переходных режимах повысит экономию эл.энергии. Модернизация оборудования котельного цеха улучшит работу всей системы теплоснабжения Биробиджанской ТЭЦ. | - | +
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4 | Наращивание второй очереди золоотвала СП БТЭЦ (емкость - 0,993 млн. м3) | M_505-БирТЭЦ-3 | 1958-1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Биробиджанская ТЭЦ | 256,8 Гкал/час | 338 Гкал/час | 338 Гкал/час | нд | нд | Обеспечение стабильного теплоснабжения потребителей тепловой энергией и исключение рисков нанесения ущерба окружающей природе. Обеспечение свободной емкости для складирования золошлаков. Выполнение требований ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997 "О безопасности гидротехнических сооружений" ст.8,9,10. | - | -
5.2.4 | Техническое перевооружение топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | 1958-1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Биробиджанская ТЭЦ | 256,8 Гкал/час | 338 Гкал/час | 338 Гкал/час | нд | нд | Обеспечение стабильной и надежной работы оборудования топливоподачи с заданными параметрами и исполнение рекомендаций, указанных в отчете ЗАО "Техинспекция" о проведении технического аудита СП "Биробиджанская ТЭЦ" филиала "ХТСК" АО "ДГК" от 28.07.2017 г., что обеспечит безаварийную эксплуатацию топливопадачи БТЭЦ. | - | -
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | 1958-1984 | нд | нд | нд | нд | нд | Предписание Ростехнадзора от 08.06.2012 № 11-614. | нд | - | - | - | - | Биробиджанская ТЭЦ | 256,8 Гкал/час | 338 Гкал/час | 338 Гкал/час | нд | нд | Обеспечение стабильной работы насосной и золоотвала с заданными параметрами и исполнение рекомендации ФГУП «Дальгипроводхоз» и указаний управления ГОССТРОЙНАДЗОРА и экспертизы ЕАО, что обеспечит ввод и безаварийную эксплуатацию строящейся второй очереди золоотвала БТЭЦ. Выполнение предписания Ростехнадзора от 08.06.2012 № 11-614. | - | -
5.2.4 | Реконструкция системы ТВС (технического водоснабжения) СП БТЭЦ | F_505-ХТСКб-10 | 1958-1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Биробиджанская ТЭЦ | 256,8 Гкал/час | 338 Гкал/час | 338 Гкал/час | нд | нд | Обеспечение возможности оперативного отключения поврежденных участков или вышедших из строя скважин, необходимость в которой подтверждается технологическими отчетами отчетами ООО "Спецавтотранс ДВ" от 2016г. | - | +
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 1958-1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УМВД России по Еврейской автономной области, Отдел Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по ЕАО | + | - | - | - | Биробиджанская ТЭЦ | 256,8 Гкал/час | 338 Гкал/час | 338 Гкал/час | нд | нд | Выполнение требований требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований Предписания УМВД России по ЕАО от 06.11.2015, представления Отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по ЕАО от 25.05.2017. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов. | - | -
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 1958-1984 | нд | нд | нд | нд | нд | № П-А71-1265 от 21.12.2016 | нд | - | - | - | - | Биробиджанская ТЭЦ | 256,8 Гкал/час | 338 Гкал/час | 338 Гкал/час | нд | нд | Исполнение требований предписания Ростехнадзора № П-А71-1265 от 21.12.2016 и рекомендаций, указанных в отчете о проведении технического аудита ЗАО "Техинспекция" от 28.07.2017 г. | - | -
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 1958-1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Биробиджанская ТЭЦ | 256,8 Гкал/час | 338 Гкал/час | 338 Гкал/час | нд | нд | Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области на приод до 2032 года, утверждена постановлением мерии муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 29.07.2019 № 1401, (глава 16, табл.91). Обеспечение уменьшения потери тепла с уходящими газами. Выполнение проекта приведет к снижению присосов воздуха и как следствие повышению КПД брутто котельных агрегатов. Акт ТО б/н от 13.02.201, акт ТО б/н от 12.03.2019, акт ТО б/н от 15.04.2019, акт ТО б/н от 30.09.2019. | - | +
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 1958-1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Биробиджанская ТЭЦ | 256,8 Гкал/час | 338 Гкал/час | 338 Гкал/час | нд | нд | Исполнение требований природоохранных и санитарно-эпидемиологических требований в области обращения с отходами. | - | -
5.3.4 | Техническое перевооружение главных паропроводов СП "БТЭЦ" | J_505-ХТСКб-17 | 1958-1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Биробиджанская ТЭЦ | 256,8 Гкал/час | 338 Гкал/час | 338 Гкал/час | нд | нд | Исполнение требований Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 2. Обеспечение функционирования главных паропроводов в соответствии с нормативными характеристиками и требованиями промышленной безопасности, на основании Заключения АО "Хабаровская энерготехнологическая компания" №218/17 от 06.12.2017г. | - | +
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 1958-1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Биробиджанская ТЭЦ | 256,8 Гкал/час | 338 Гкал/час | 338 Гкал/час | нд | нд | 1. Исполнение требований Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 2. Обеспечение функционирования трубопровода РОУ в соответствии с нормативными характеристиками и требованиями промышленной безопасности, на основании отчета ЭПБ № 71-ТУ-03725-2015, № 71-ТУ-03718-2015 | - | -
5.3.4 | «Установка системы кондиционирования в помещении ГЩУ – 1 шт., СП "БирТЭЦ" | N_505-БирТЭЦ-6 | 1958-1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Биробиджанская ТЭЦ | 256,8 Гкал/час | 338 Гкал/час | 338 Гкал/час | нд | нд | Модернизация системы кондиционирования в помещении ГЩУ СП "Биробиджанская ТЭЦ" | - | -
5.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан СП Биробиджанская ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-5 | 1958-1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Биробиджанская ТЭЦ | 256,8 Гкал/час | 338 Гкал/час | 338 Гкал/час | нд | нд | Ведение технологического учета при транспортировке тепловой энергии. Выполнение требований ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". | - | -