ОКПД2 27.12.31 Поставка шкафов защит линий для реализации
инвестиционного проекта О_505-НТЭЦ-8 для СП Николаевская ТЭЦ, в г.
Николаевск-на-Амуре

Лот № 22228001-ТПИР ОТМ-2025-ДГК

Технические требования

«ОКПД2 27.12.31 Поставка шкафов защит линий для реализации
инвестиционного проекта О_505-НТЭЦ-8 для СП Николаевская ТЭЦ, в г.
Николаевск-на-Амуре»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1. 	Обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки, требования к продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции, требования к продукции

2.2 	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

Таблица 3. Требования к продукции

4.	Приложения

1.Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

СП – Структурное подразделение

РЗА – релейная защита и автоматика

РЭ – руководство по эксплуатации

ТО – техническое описание

КСЗ+АУВ – комплексная система защит и автоматики управления выключателем

1.2.  Наименование закупаемой продукции

Шкафы защиты линии

1.3.  Цель использования закупаемой продукции

Поставка шкафов защит линии 110 кВ для замены устаревших защит

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

- Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требование заказчика |  |  |  |  |  |  | Предложение участника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Технические и функциональные характеристики |  | Документы, устанавливающие технические требования | Единица измерения | Количество | Национальный режим (Постановления Правительства от 23.12.2024 № 1875) | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |  | Документы, устанавливающие технические требования | Единица измерения | Количество | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи (если применимо)* |
|  |  |  | Наименование параметра / Показатель параметра |  |  |  |  |  |  | Наименование параметра | Показатель параметра |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф дистанционной защиты линии 110 кВ Ш2600 06.560 06.560 | 27.12.31 | В соответствии с Таблицей № 3 |  | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 ШТ (Проект О-505-НТЭЦ-8-023-РЗ) | компл. | 2,000 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) | Способ подтверждения: указание наименования предлагаемой продукции. | Способ подтверждения: указание характеристик / параметров |  | Способ подтверждения: согласие с требованием | Способ подтверждения: согласие с требованием | Способ подтверждения: согласие с требованием | Способ подтверждения: в соответствии с общероссийским классификатором стран | Способ подтверждения: указание наименование производителя | Способ подтверждения: указание Реестра, № реестровой записи* |

*№ реестровой записи - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 171 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" (далее по тексту Постановление № 719   для целей осуществления закупок/номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза. Совокупное количество баллов: должно соответствовать требованиям Постановления № 719 информация о совокупном количестве баллов, если такие баллы предусмотрены в постановлении Правительства  № 719 или Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. №105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок".

2.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкаф дистанционной защиты линии 110 кВ Ш2600 06.560 06.560 | С даты получения заявки Поставщиком в 2025 году | В течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты получения заявки поставщиком |

Таблица 3. Требования к продукции для ОКПД2 27.12.31 Поставка шкафов защит линий для реализации инвестиционного проекта 
О_505-НТЭЦ-8 для СП Николаевская ТЭЦ, в г.Николаевск-на-Амуре

Требования к документации.

- Заявка участника в обязательном порядке должна содержать подробное описание конструкции, технических характеристик предлагаемой продукции, её товарную марку, которая идентифицирует продукцию производителя или продавца, страну происхождения и изготовителя.

- Заявка должна включать в себя руководства по эксплуатации, технические описания, сертификаты соответствия для подтверждения всех технических требований.

| № | Наименование параметра | Требования заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 1. Общие требования: |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип терминала с функцией КСЗ+АУВ | ТОР 300 КСЗ 560 | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
| 1.2 | Количество терминалов с функцией КСЗ+АУВ | 2 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Полное соответствие рабочей документации «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ ЗАЩИТ ВЛ-110 кВ СП НИКОЛАЕВСКАЯ ТЭЦ, 2 ШТ О-505-НТЭЦ-8-023-РЗ» (Приложение 1 к Техническим требованиям) | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | 2. Аналоговые входы: |  |  | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
| 2.1 | Количество аналоговых входов, не менее | 14 | Указание характеристик |  |  |
| 2.2 | Номинальный переменный фазный ток (Iном), А | 1(5) | Указание характеристик |  |  |
| 2.3 | Номинальный ток нулевой последовательности (3I0), А | 0,02/0,2/1 | Указание характеристик |  |  |
| 2.4 | Диапазон контролируемых значений тока (Iном), А | 1 и 5 А: (0,01 - 60)Iном | Указание характеристик |  |  |
| 2.5 | Диапазон контролируемых значений тока нулевой последовательности (3I0), А | 0,2 А: (0,002 - 12)А | Указание характеристик |  |  |
| 2.6 | Термическая стойкость токовых цепей (длительно/кратковременно 1с), А | 4Iном/100Iном | Указание характеристик |  |  |
| 2.7 | Термическая стойкость токовых цепей 3I0 (длительно/кратковременно 1с), А | 1 А: 4/100 | Указание характеристик |  |  |
|  |  | 0,2 А: 0,8/20 | Указание характеристик | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
| 2.8 | Номинальное линейное напряжение (Uном), В | 100 | Указание характеристик |  |  |
| 2.9 | Диапазон контролируемых значений напряжения, Uном | 0,025 - 2,5 | Указание характеристик |  |  |
| 2.10 | Термическая стойкость цепей напряжения (длительно/в течение 1 с) | (2,5 / 3,5) Uном | Указание характеристик |  |  |
| 2.11 | Потребляемая мощность по цепям переменного напряжения, ВА, на фазу | 0,1 | Указание характеристик |  |  |
| 2.12 | Потребляемая мощность при номинальном токе, ВА на фазу, не более | 0,1 (Iном=0,2 А) | Указание характеристик |  |  |
|  |  | 0,2 (Iном=1 А) | Указание характеристик |  |  |
|  |  | 0,5 (Iном=5 А) | Указание характеристик |  |  |
| 2.13 | Погрешность по цепям переменного тока, по амплитуде, % | (0,2-60)Iном: ±1 | Указание характеристик |  |  |
|  |  | (0,05-0,2)Iном: ±3 | Указание характеристик |  |  |
| 2.14 | Погрешность по цепям переменного напряжения, по амплитуде, % | (0,5-1)В: ±1,5 | Указание характеристик |  |  |
|  |  | (1-3)В: ±1 | Указание характеристик |  |  |
|  |  | (3-150)В: ±0,5 | Указание характеристик |  |  |
| 2.15 | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик |  |  |
| 2.16 | Рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц | 50±5 | Указание характеристик |  |  |
| 3. | 3. Напряжение оперативного постоянного тока терминалов: |  |  |  |  |
| 3.1 | Напряжение оперативного питания, В | ~/= 110/220 | Указание характеристик |  |  |
|  |  | (24-300 по заказу) | Указание характеристик |  |  |
| 3.2 | Потребляемая мощность (покой/срабатывание), Вт | 20/30 | Указание характеристик |  |  |
| 3.3 | Допустимый уровень пульсации постоянного и выпрямленного напряжения от Uном, % | ±12 | Указание характеристик |  |  |
| 3.4 | Устойчивость к 100% провалам напряжения, с | 0,5 | Указание характеристик |  |  |
| 3.5 | Время готовности блока к срабатыванию, после включения, с | 10 | Указание характеристик |  |  |
| 3.6 | Импульс тока в момент включения, А | 10 | Указание характеристик |  |  |
| 3.7 | Время готовности при первом включении не более, с | 10 | Указание характеристик |  |  |
| 4. | 4. Дискретные входы: |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.1 | Количество дискретных входов, не менее | 56 | Указание характеристик |  |  |
| 4.2 | Напряжение оперативного питания дискретных входов, В | ~/= 220/110 | Указание характеристик |  |  |
|  | Уровни напряжения управления, Uном: |  |  |  |  |
| 4.3 | - порог срабатывания дискретного входа, В | 220 В: 158-170 | Указание характеристик |  |  |
|  |  | 110 В: 79-85 | Указание характеристик |  |  |
| 4.4 | - порог возврата дискретного входа, В | 220 В: 154-132 | Указание характеристик |  |  |
|  |  | 110 В: 77-66 | Указание характеристик |  |  |
| 4.5 | Устойчивость к перенапряжению дискретного входа, В | ~250 В/=300 В | Указание характеристик | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
| 4.6 | Время срабатывания, мс | 0-30 мс шагом 1 мс | Указание характеристик |  |  |
| 4.7 | Потребляемый ток при поданном напряжении управления, не более, мА | 220 В: 2,5 | Указание характеристик |  |  |
|  |  | 110 В: 2 | Указание характеристик |  |  |
| 4.8 | Амплитуда импульса режекции тока, мА | 40(20) | Указание характеристик |  |  |
| 4.9 | Длительность импульса режекции тока, мс | 15-25 | Указание характеристик |  |  |
| 4.10 | Аппаратная задержка на срабатывание, мс | 5 | Указание характеристик |  |  |
| 5 | 5. Дискретные выходы: |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество дискретных выходов, не менее | 53 | Указание характеристик |  |  |
| 5.2 | Диапазон коммутируемых напряжений, В | ~295/=418 | Указание характеристик |  |  |
| 5.3 | Длительно коммутируемый переменный ток при замыкании / размыкании цепи, А | 10 | Указание характеристик |  |  |
| 5.4 | Длительно коммутируемый постоянный ток при замыкании / размыкании цепи (активно-индуктивная нагрузка с постоянной времени L/R не более 20 мс), А | реле управления КА: 10А / 0,25А; | Указание характеристик |  |  |
|  |  | сигнальное двухполюсное реле: 8А / 0,6А; | Указание характеристик |  |  |
|  |  | двухпозиционное реле: 2А / 0,2А; | Указание характеристик |  |  |
|  |  | быстродействующее полупроводниковое реле: 2А | Указание характеристик |  |  |
| 5.5 | Коммутационная износостойкость контактов выходных реле, не менее | реле управления КА: 10000 циклов; | Указание характеристик |  |  |
|  |  | сигнальное двухполюсное реле: 50000 циклов; | Указание характеристик |  |  |
|  |  | двухпозиционное реле: 50000 циклов; | Указание характеристик |  |  |
|  |  | быстродействующее полупроводниковые реле: неограниченно | Указание характеристик |  |  |
| 6 | 6. Аппаратные характеристики |  |  |  |  |
| 6.1 | Коммуникационные интерфейсы | Передний порт: USB 2.0 Задние порты: 2 х Ethernet 100 Base-T(F), 2 x RS-485/ВОЛС/ Ethernet 100 Base-T(F) | Указание характеристик | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
| 6.2 | Протоколы передачи данных | IEEE C37.94, ModBus-RTU(TCP), МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104 | Указание характеристик |  |  |
|  |  | МЭК 61850-8-1 МЭК 61850-9-2 |  |  |  |
| 6.3 | Протоколы резервирования для приема и передачи данных | МЭК 62439-3 PRP, HSR, RSTP | Указание характеристик |  |  |
| 6.4 | Поддержка МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE)* | Поддерживается. | Согласие с требованием |  |  |
| 6.5 | Поддержка МЭК 61850-9-2 (SV)* | Поддерживается. |  |  |  |
| 6.6 | Синхронизация времени | PPS (медный) (от GPS или подстанционной системы синхронизации), МЭК 60870-5-103, | Указание характеристик |  |  |
|  |  | МЭК 60870-5-104, | Указание характеристик |  |  |
|  |  | Modbus, SpaBus, NTP, SNTP, NMEA0183, PTPv2 | Указание характеристик |  |  |
| 6.7 | Максимальное количество хранимых осциллограмм | 170 | Указание характеристик |  |  |
| 6.8 | Общая длина осциллограмм, с | 300 с при 1000 Гц | Указание характеристик |  |  |
|  |  | 200 с при 2000 Гц | Указание характеристик |  |  |
| 6.9 | Количество сигналов в осциллограмме | аналоговые: от 1 до 48 | Указание характеристик |  |  |
|  |  | дискретные: до 256 | Указание характеристик |  |  |
| 6.10 | Частота выборки, Гц | 1000, 2000, 4000 | Указание характеристик |  |  |
| 6.11 | Длительность записи предшествующего режима (до возникновения условия пуска) | (100 – 5000) мс, | Указание характеристик |  |  |
|  |  | шаг 100 мс | Указание характеристик |  |  |
| 6.12 | Длительность записи поставарийного режима (аварийный режим + послеаварийный режим) | (500 – 5000) мс, | Указание характеристик |  |  |
|  |  | шаг 100 мс | Указание характеристик |  |  |
| 6.13 | Максимальная длительность режима, мс | (1000 – 10000) мс | Указание характеристик |  |  |
| 6.14 | Максимальное количество записей РАС | До 1500 | Указание характеристик |  |  |
| 6.15 | Возможность добавления сигналов в осциллограмму | Наличие | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
| 6.16 | Русифицированные интерфейсы | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 6.17 | Функцию защиты от несанкционированных действий пользователя, исключение несанкционированного изменения конфигурации терминала (в частности «матрицы» отключений») посредством системы паролей | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 6.18 | Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 | Да, на момент поставки | Согласие с требованием |  |  |
| 6.19 | Климатическое исполнение | УХЛ | Указание характеристик |  |  |
| 6.20 | Категория размещения | 4 | Указание характеристик |  |  |
| 6.21 | Предельное нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | -40 | Указание характеристик |  |  |
| 6.22 | Предельное верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | 55 | Указание характеристик |  |  |
| 6.23 | исполнение оболочки со степенью защиты с лицевой панели | IP54 с лицевой IP20 с задней стороны | Указание характеристик |  |  |
| 6.24 | Габаритные размеры (Ш х В х Г), не более | 268.8 х 266 х 266 мм | Указание характеристик |  |  |
| 6.25 | Масса, не более | 10 кг | Указание характеристик |  |  |
| 6.26 | Возможность выбора режима работы функциональными клавишами | Режим кнопки или режим переключателя | Согласие с требованием |  |  |
| 6.27 | Средняя наработка на отказ, не менее, часов | 125 000 | Указание характеристик |  |  |
| 6.28 | Срок службы (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 6.29 | Гарантийный срок эксплуатации (с момента поставки), не менее, лет | 5 | Указание характеристик |  |  |
| 6.30 | Возможность интеграции в систему АСУ ТП различных производителей | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 7 | 7. Требования к производителю оборудования: |  |  |  |  |
| 7.1 | Наличие русскоязычной службы технической поддержки на поставляемое оборудование | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 7.2 | При выборе оборудования, следует отдавать предпочтение отечественным производителям микропроцессорных устройств РЗА, согласно статье 18 федерального закона 488-ФЗ от 31.12.2014 г. «О промышленной политике в Российской Федерации» в действующей редакции | Да | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
| 7.3 | Средняя основная погрешность по напряжению срабатывания ИО минимального напряжения составляет, не более | ±3 % от уставки или ±5 % от номинальной величины | Указание характеристик |  |  |
| 8 | 8. Цепи переменного тока устройств: |  |  |  |  |
| 8.1 | Номинальный ток Iн, А | 1(5) | Указание характеристик |  |  |
| 8.2 | Ток термической стойкости (длительно) | 4 * Iн | Указание характеристик |  |  |
| 8.3 | Ток односекундной стойкости | 100 * Iн | Указание характеристик |  |  |
| 8.4 | Рабочий диапазон | (0,04 – 60) * Iн | Указание характеристик |  |  |
| 8.5 | Потребление на фазу в симметричном режиме при Iн, ВА | ≤ 0,2(0,5) | Указание характеристик |  |  |
| 8.6 | Устройства должны правильно работать с принятым временем срабатывания при КЗ в зоне с периодической составляющей до 30 х Iном при максимальной апериодической составляющей с постоянной времени до 0,3 сек, если токовая погрешность тр-ров тока не превышает 50% в установившемся режиме при активной нагрузке | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 9 | 9. Цепи переменного напряжения устройств: |  |  |  |  |
| 9.1 | Линейное номинальное, В | Uн = 100 | Указание характеристик |  |  |
| 9.2 | Напряжение термической стойкости (длительно) | 2,5 * Uн | Указание характеристик |  |  |
| 9.3 | Напряжение односекундной стойкости | 3,5 * Uн | Указание характеристик |  |  |
| 9.4 | Напряжение термической стойкости 3U0 | 2,5 * Uн | Указание характеристик |  |  |
| 9.5 | Напряжение односекундной стойкости 3U0 | 3,5 * Uн | Указание характеристик |  |  |
| 9.6 | Рабочий диапазон напряжений | (0,025- 2,5) * Uн | Указание характеристик |  |  |
| 9.7 | Потребление на фазу при Uн, ВА | ≤ 0,5 | Указание характеристик |  |  |
| 9.8 | Потребление по 3U0 при Uн, ВА | ≤ 0,5 | Указание характеристик |  |  |
| 10 | 10. Рабочая частота устройств: |  |  |  |  |
| 10.1 | Номинальная частота, Гц | fн = 50 | Указание характеристик |  |  |
| 10.2 | Рабочий диапазон частот | (0,9 – 1,1) * fн | Указание характеристик |  |  |
| 11 | 11. Напряжение оперативного постоянного тока устройств: |  |  |  |  |
| 11.1 | Номинальное напряжение, В | Uн = 220 | Указание характеристик |  |  |
| 11.2 | Рабочий диапазон напряжений | (0,8 – 1,1) * Uн | Указание характеристик |  |  |
| 11.3 | Потребление при Uпн в номинальном режиме (при отсутствии КЗ в сети), Вт | Pн ≤ 20 | Указание характеристик | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
| 11.4 | Потребление при наличии КЗ в сети | < 1,5 * Рн | Указание характеристик |  |  |
| 11.5 | Пульсация в напряжении постоянного тока | не более 12% от среднего значения | Указание характеристик |  |  |
| 11.6 | Подача напряжения обратной полярности не должна вызывать повреждения устройства | да | Согласие с требованием |  |  |
| 12 | 12. Бинарные входы терминалов: |  |  |  |  |
| 12.1 | Постоянное номинальное напряжение каждого входа, В | Uвх.н = 220 | Указание характеристик |  |  |
| 12.2 | Рабочий диапазон напряжений каждого входа | (0,8 – 1,1) *Uвх.н | Указание характеристик |  |  |
| 12.3 | Напряжение “срабатывания” входа, Uном | 158-170 В | Указание характеристик |  |  |
| 12.4 | Коэффициент возврата | Кв ≥ 0,95 | Указание характеристик |  |  |
| 12.5 | Первоначальный импульс тока входа (затем допустимо его затухание) не менее, мА | 40(20) | Указание характеристик |  |  |
| 13 | 13. Контактные выходы терминалов: |  |  |  |  |
| 13.1 | Исключают гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала | да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.2 | Содержат замыкающие контакты без общей точки | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 13.3 | Содержат размыкающие контакты без общей точки | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 13.4 | Коммутируют напряжение постоянного тока, В | 24-250 | Указание характеристик |  |  |
| 13.5 | Обеспечивают размыкание тока 1/0,4/0,2/0,15А при напряжении соответственно при 48/110/220/250 В и постоянной времени цепи L/R ≤ 40мс | да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.6 | Контакты, коммутирующие цепи отключения и включения выключателей должны обеспечивать замыкание токов: | - |  |  |  |
|  | -10 А, на время, с; | 1,0 | Указание характеристик |  |  |
|  | -15 А, на время, с; | 0,3 | Указание характеристик |  |  |
|  | -30 А, на время, с; | 0,2 | Указание характеристик |  |  |
|  | -40 А, на время, с; | 0,03 | Указание характеристик |  |  |
| 13.7 | - длительное протекание тока, А | 5 | Указание характеристик |  |  |
| 13.8 | Коммутационная способность контактов на размыкание, А | не менее 0,25 | Указание характеристик |  |  |
| 13.9 | Коммутационная износостойкость контактов, циклов, при выполнении пунктов 6.6 и 6.7 | не менее 2000 | Указание характеристик |  |  |
| 13.10 | Коммутационная способность реле, действующих в цепи внешней сигнализации, должна быть не менее 30 Вт в цепях оперативного постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,02с при напряжении до 250 В и токе до 2А. | Наличие | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
| 14 | 14. Терминалы должны иметь: |  |  |  |  |
| 14.1 | - программируемую логику как между различными функциями защиты, управления и контроля, входящими в состав МП устройств, так и между этими функциями и внешними устройствами защиты, управления и контроля; | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 14.2 | - дополнительную свободно программируемую логику; | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 14.3 | - алгоритмы функционирования защит, обеспечивающие селективную работу этих быстродействующих защит при насыщении ТТ, с учетом расчетных значений времени до насыщения ТТ (см. Приложение Г) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 14.4 | - алгоритмы защит, которые по принципу действия могут функционировать с отдельными неиспользуемыми измерительными органами, должны предусматривать возможность отключения этих измерительных органов при помощи программных накладок | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 14.5 | - синхронизацию времени по протоколу NTPv4 (и/или IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP)), при этом должна быть обеспечена возможность прохождения пакета NTP от сервера времени до синхронизируемых устройств; | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 14.6 | Абсолютная погрешность синхронизации часов устройства РЗА с системным временем, мс, не более | 1 | Указание характеристик |  |  |
| 14.7 | Автоматическое восстановление точного времени (синхронизация времени) при восстановлении питания оперативным током МП терминала после перерыва в его работе любой длительности | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 14.8 | Автоматическое восстановление точного времени (синхронизация времени) после пропадания внешнего источника синхронизации (системы синхронизация времени или синхронизации от АСУ ТП) | Наличие | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
| 14.9 | Погрешность внутренних часов устройства при пропадании оперативного тока или потери внешней синхронизации | не более 1с в сутки | Указание характеристик |  |  |
| 14.10 | - режим работы системы самодиагностики; | при включении; фоновый, постоянно | Указание характеристик |  |  |
| 14.11 | - не менее 16 групп уставок (для всех устройств РЗА) | да | Согласие с требованием |  |  |
| 14.12 | - возможность установки всех регулируемых параметров, с клавиатуры и дисплея терминала (интерфейса человек-машина ИЧМ), с помощью персонального компьютера (ПК), подключаемого к специальному входу терминала, и с верхнего уровня управления (АСУ ТП); | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 14.13 | - память для хранения констант, кода программ и данных саморегистрации, а также для регистрации аварийных событий, каналов связи с ПК, АСУ ТП ПС, местного пульта управления. При этом неисправность этой памяти не должны приводить к потере работоспособности устройства РЗА; | энергонезависимая | Указание характеристик |  |  |
| 14.14 | - два стационарных независимых интерфейса (2 порта типа Duplex LC, каждый порт Duplex LC имеет один выделенный канал передачи данных Tx и один выделенный канал приема данных Rx) для связи с ПТК АСУ ТП, для удаленного доступа через ПТК (АРМ РЗА) и взаимодействие между терминалами РЗА по станционной шине МЭК 61850-8-1; | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 14.15 | - поддержку функции горячего резервирования портов или наличие протокола PRP | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 14.16 | - интерфейс для подключения переносного ПК | USB или Ethernet | Указание характеристик |  |  |
| 14.17 | - подключаться к станционной шине ПТК по резервированным каналам передачи данных Ethernet. В качестве основного протокола интеграции используется МЭК 61850-8-1 (MMS - для среднего и верхнего уровня; GOOSE - для горизонтального обмена); | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 14.18 | - обеспечивать безопасность данных и коммуникаций согласно IEC 62351-3:2018, IEC 62351-4:2018 и IEC/TS 62351-6:2007, а также иных стандартов в области защиты информации на объектах электросетевого хозяйства. | Наличие | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
| 14.19 | - местную светодиодную сигнализацию и контактную сигнализацию действия на отключение и неисправности. Светодиоды, относящиеся к функциональным клавишам управления режимами работы функций РЗА размещаются при технической возможности, совместно с функциональными клавишами. Для сброса светодиодной индикации по месту предусматривается кнопка «Сброс сигнализации» на лицевой панели МП устройства; | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 14.20 | - русифицированные интерфейсы | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 14.21 | - заключение аттестационной комиссии о соответствии требованиям стандартов и дополнительным требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» (ПАО «Россети») для применения на объектах электросетевого хозяйства. | Наличие | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) протокол по продлению срока действия/утверждения аттестационной комиссией о соответствии требованиям стандартов и дополнительным требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» (ПАО «Россети») для применения на объектах электросетевого хозяйства предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
| 15 | 15. Терминалы должны соответствовать: |  |  | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
| 15.1 | - РД 34.35.310-97; | да | Согласие с требованием |  |  |
| 15.2 | - СТО 56947007-29.120.70.241-2017 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА» | да | Согласие с требованием |  |  |
| 15.3 | - ГОСТам на электрическую аппаратуру напряжением до 1000 В; | да | Согласие с требованием |  |  |
| 15.4 | - нормам и правилам МЭК по обеспечению электромагнитной совместимости; | да | Согласие с требованием |  |  |
| 15.5 | - испытаниям в соответствии с ГОСТ 51317.4.1-2000, (МЭК 61000-4-1-2000); | да | Согласие с требованием |  |  |
| 15.6 | В части воздействия факторов внешней среды - требованиям группы механического исполнения М43 по ГОСТ 30631-99 | да | Согласие с требованием |  |  |
| 15.7 | Требованиям сейсмостойкости при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 | да | Согласие с требованием |  |  |
| 15.8 | Степень загрязнения 1 по ГОСТ IEC 61439-1-2013 | да | Согласие с требованием |  |  |
| 16 | 16. Терминалы должны осуществлять: |  |  |  |  |
| 16.1 | - регистрацию событий; | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 16.2 | - отображение на ИЧМ измеренных и вычисленных электрических величин для функций РЗА; | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 16.3 | - регистрацию электромагнитных переходных процессов, связанных с короткими замыканиями и работой устройств РЗА и ПА; | Наличие | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
| 16.4 | - регистрацию сигналов/сообщений, поступающих от устройств РЗА и ПА, в процессе их работы | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 16.5 | контроль остаточного механического ресурса выключателя | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 17 | 17. В комплекте со шкафами и терминалами каждого типа должны поставляться: |  |  |  |  |
| 17.1 | - программное обеспечение (русифицированный вариант) для: общения с терминалами, настройки параметров и конфигурации, регистрации, считывания и просмотра осциллограмм; | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 17.2 | - документация на русском языке. | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18 | 18. Документация должна содержать: |  |  |  |  |
| 18.1 | - описание принципов работы; | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.2 | - технические характеристики; | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.3 | - алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри терминала; | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.4 | - рекомендации по выбору параметров настройки терминала; | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.5 | - инструкции по наладке и эксплуатации. | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.6 | Фирмы поставщики оборудования должны иметь в России технический центр по оказанию необходимой помощи при проектировании, наладке и эксплуатации применяемых устройств управления и защиты (представить список технических специалистов (по видам оборудования) и их контактные данные) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.7 | Фирмы поставщики оборудования РЗА должны предоставить схемы параметрирования и схемы внутренней логики | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.8 | Срок службы системы РЗА (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 18.9 | Гарантийное сопровождение с момента ввода в эксплуатацию, лет | 5 | Указание характеристик |  |  |
| 18.10 | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 5 | Указание характеристик |  |  |
| 18.11 | Количество портов Ethernet -TX/FX, не менее | 4 | Указание характеристик | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
| 18.12 | Поддержка протокола IEC 61850-8-1 GOOSE по портам шины станции и шины процесса | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.13 | Прием GOOSE-сообщений по портам шины станции, не менее | 64 GOOSE по 100 сигналов | Указание характеристик |  |  |
| 18.14 | Отправка GOOSE-сообщений по портам шины станции, не менее | 32 GOOSE по 100 сигналов | Указание характеристик |  |  |
| 18.15 | Прием и отправка GOOSE-сообщений по портам шины процесса, не менее | 6 GOOSE по 20 сигналов | Указание характеристик |  |  |
| 18.16 | Прием и отправка логические сигналы (однопозиционные и двухпозиционные состояния) в произвольной структуре данных | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.17 | Прием сигналов при помощи GOOSE-сообщений с контролем качества самих сигналов и контролем тестового флага | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.18 | Время между приемом сигнала и его отправкой в GOOSE-сообщении должно составлять, не более по шине станции, мс | 10 | Указание характеристик |  |  |
| 18.19 | Время между приемом сигнала и его отправкой в GOOSE-сообщении должно составлять, не более по шине процесса, мс | 3 | Указание характеристик |  |  |
| 18.20 | Поддержка организации виртуальной сети VLAN на портах шины процесса и шины станции | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.21 | Автоматическое переключение между основным/резервным источником GOOSE | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.22 | Диагностика приема GOOSE | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.23 | Сервисное ПО для подготовки CID/ICD файлов | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.24 | Поддержка протоколов резервирования PRP/HSR, на портах шины процесса и PRP/HSR/PSTP для шины станции | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.25 | Поддержка операции чтения осциллограмм с устройства по протоколу MMS | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 18.26 | Поддержка конфигурирования команд дистанционного управления, количество, не менее | 32 | Указание характеристик |  |  |
| 19 | Требуемые функции защит |  |  |  |  |
|  | Наличие дистанционной защиты | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обеспечивается отсутствие ложных срабатываний ИО сопротивления с контролем органа направленности при КЗ «за спиной» при токах до 30 Iном. | Наличие | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
|  | Автоматическое ускорение ДЗ (АУ ДЗ) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блокировка при качаниях по замеру тока (БК I) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блокировка при качаниях по замеру сопротивления (БК Z) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Общий критерий повреждения по замеру сопротивления (ОКП Z) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Время возврата (срабатывания) максимальных (минимальных) ИО тока при сбросе тока от 10 Iсраб до нуля составляет | не более 30 мс | Указание характеристик |  |  |
|  | Уставка ОКП по оси Х в прямом направлении по каналу «фаза-фаза», Ом | от 1 до 500 (шаг 0,01) | Указание характеристик |  |  |
|  | Минимальное сопротивление нагрузки по оси R, Ом | от 1 до 500 (шаг 0,01) | Указание характеристик |  |  |
|  | Угол отстройки от нагрузочного режима, градус | от 5 до 60 (шаг 1) | Указание характеристик |  |  |
|  | Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество ступеней ТНЗНП | 8 | Указание характеристик |  |  |
|  | Для обеспечения направленности ТНЗНП используются два реле направления мощности нулевой последовательности (РНМНП): разрешающее, которое срабатывает при направлении мощности нулевой последовательности от защищаемого объекта к шинам, и блокирующее, которое срабатывает при обратном направлении мощности нулевой последовательности | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток срабатывания прямонаправленного РНМНП, % от Iном | от 5 до 150 | Указание характеристик |  |  |
|  | Минимальное утроенное напряжение нулевой последовательности для работы РНМНП, % от 3U0ном | от 0,5 до 100 (шаг 0,1) | Указание характеристик |  |  |
|  | Минимальное напряжение обратной последовательности для работы РНМОП, % от Uф.ном | от 0,5 до 100 (шаг 0,1) | Указание характеристик |  |  |
|  | Коэффициент возврата РНМ по току и напряжению | не менее 0,9 | Указание характеристик |  |  |
|  | Время срабатывания РНМ при одновременной подаче синусоидального напряжения 3 Uсраб и тока 3 Iсраб. | не превышает 35 мс | Указание характеристик | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
|  | Время возврата РНМ с при одновременном сбросе напряжения от 3 Uсраб до нуля и тока от 3 Iсраб до нуля. | не превышает 40 м | Согласие с требованием |  |  |
|  | Токовая отсечка (ТО) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток срабатывания ТО, % от Iном | от 15 до 3000 (шаг 1) | Указание характеристик |  |  |
|  | Максимальная токовая защита | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток срабатывания ступени МТЗ, % от Iном | от 15 до 3000 (шаг 1) | Указание характеристик |  |  |
|  | Автоматическая разгрузка при перегрузке по току (АРПТ) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток прямой последовательности первой ступени АРПТ, % от Iном | от 15 до 500 (шаг 1) | Указание характеристик |  |  |
|  | Блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блокировка при длительном отсутствии напряжения (БДОН) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Защита от обрыва проводника (ЗОП) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Контроль целостности цепей управления (Контроль ЦУ) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Защита от непереключения фаз (ЗНФ) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Защита электромагнитов выключателя от длительного протекания тока (Защита ЭМО и ЭМВ) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Контроль затягивания отключения и включения выключателя (Контроль затягивания) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выдержка времени на прием сигнала о блокировании управления выключателем, мс | от 700 до 20000 (шаг 1) | Указание характеристик |  |  |
|  | Выдержка защиты непереключения фаз, мс | от 100 до 20000 (шаг 1) | Указание характеристик |  |  |
|  | Выдержка времени сигнализации неисправности при потере оперативного тока, мс | от 1000 до 30000 (шаг 1) | Указание характеристик |  |  |
|  | Защита от неполнофазного режима (ЗНР) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
|  | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) | Наличие | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) руководство по эксплуатации предлагаемой к поставке серийной продукции |  |
|  | Фазный ток УРОВ, % от Iном | от 4 до 100 (шаг 1) | Указание характеристик |  |  |
|  | Замедление отключения смежных выключателей, мс | от 10 до 30000 (шаг 1) | Указание характеристик |  |  |
|  | Замедление повторного отключения своего выключателя, мс | от 0 до 30000 (шаг 1) | Указание характеристик |  |  |
|  | Защита от понижения напряжения (ЗМН) | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 20 | 20 Конструктивные параметры шкафа |  |  | Предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) техническое описание / технические условия, по которым изготавливается предлагаемая к поставке серийная продукция |  |
| 20.1 | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более | 2000х800х600 | Указание характеристик |  |  |
| 20.2 | Задняя дверь | Сплошная | Согласие с требованием |  |  |
| 20.3 | Передняя дверь | Стеклянная или с обзорным окном | Согласие с требованием |  |  |
| 20.4 | Подвод кабеля | Снизу | Согласие с требованием |  |  |
| 20.5 | Высота цоколя, мм | 200 | Указание характеристик |  |  |
| 21 | 21 Требования к документации в составе заявки |  |  |  |  |
| 21.1 | В составе заявки участник должен предоставить следующие документы: |  | Указание характеристик | Участник должен предоставить в составе заявки (ВТОРЫЕ ЧАСТИ) отсканированные копии (полный текст) документов: Декларации соответствия, на предлагаемую продукцию (соответствия Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; Декларация о соответствии должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015. (Наименование файлов в документации участника должно полностью соответствовать вышеуказанному пункту). |  |

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств (по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875), не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. - , по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875. |  |  | - Поставляемая продукция должна быть быть включена в реестры, а именно: - Реестр российской промышленной продукции, предусмотренные статьей 171 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719. информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719; - реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием | - Участник должен предоставить в составе Первой части заявки Техническое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: о наименовании реестра(реестров), о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров - -Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: о наименовании реестра(реестров), о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию

Отсутствуют.

- Приложения

Отсутствуют.

[Приложение №2 к ТТ]

  - Спецификация поставляемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол. | Стоимость ед. (руб. с НДС) | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Шкаф дистанционной защиты линии 110 кВ Ш2600 06.560 06.560 |  |  | Таблица 3 Технических требований | к-т | 2 |  |  |  |  |