Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.11.43 Поставка силового трансформатора 6 кВ в рамках реализации инвестиционного проекта Н_505-АГ-36 для СП Благовещенская ТЭЦ,

г. Благовещенск

Лот № 22216031-ТПИР ОТМ-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения											2

1.1. Наименование закупаемой продукции								2

1.2. Цель использования закупаемой продукции 							2

2. Требования к продукции										3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки, требования к продукции 				3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции                                             		             3

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг					3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции                                                                        3

2.2. Требования к качеству продукции								4

Таблица 3. Требования к продукции									4

Таблица 4 Прочие (дополнительные) требования к продукции (Национальный режим)                    11

3. Требования к документации по ценообразованию                                                                               12

4. Приложения												12

1.Общие сведения

1.1.  Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.43 Поставка силового трансформатора 6 кВ в рамках реализации инвестиционного проекта Н_505-АГ-36 для СП Благовещенская ТЭЦ,  г. Благовещенск

1.2.  Цель использования закупаемой продукции

Поставка трансформатора силового для реализации ремонтной программы

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор силовой ТСЗЛ-1000/6 или эквивалент | шт | 2 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Отсутствуют |  |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор силовой ТСЗЛ-1000/6 или эквивалент | С даты получения заявки Поставщиком в 2026 году | В течение 120 календарных дней с даты получения заявки Поставщиком в течение 2026 года |

Внимание! Сроки поставки продукции указываются Участником в Календарном графике (форма 5) (Приложение №4 к ДоЗ-ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ) в составе заявки.

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | Отсутствуют 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

- 2.2. Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции для ОКПД2 27.11.43 Поставка силового трансформатора 6 кВ в рамках  реализации инвестиционного проекта Н_505-АГ-36 для Благовещенской ТЭЦ, г. Благовещенск

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой | ТСЗЛ-1000/6 или эквивалент | Указать характеристики |  |  |  |
|  | Тип трансформатора | понижающий | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.3. | Номинальная мощность | 1000 кВА | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.4. | Число фаз | 3 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.5. | Номинальное напряжение обмотки ВН | 6 кВ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.6. | Номинальное напряжение обмотки НН | 0,4 кВ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.7. | Номинальная частота | 50 Гц | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.8. | Схема и группа соединения обмоток | Δ/Ун-11 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.9. | Вид внутренней изоляции | сухая, литая | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.10. | Охлаждение | AF (принудительным воздухом) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.11. | Напряжение короткого замыкания | 6 ± 0,5% | Указать характеристики |  |  |  |
| 1.12. | Регулирование напряжения ПБВ | ±2x2,5% | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.13. | Ток холостого хода | не более 0,35% | Указать характеристики |  |  |  |
| 1.14. | Потери холостого хода | не более 1650 Вт | Указать характеристики |  |  |  |
| 1.15. | Потери короткого замыкания (при 115/75°С) | не более 10200/9200 Вт | Указать характеристики |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Уровень испытательных напряжений, кВ: - обмотки ВН (одноминутное промышленной частоты/амплитуда грозового импульса) | 20/60 | Указать характеристики |  |  |  |
|  | Обмотки НН (одноминутное промышленной частоты) | 3 | Указать характеристики |  |  |  |
|  | Уровень звукового давления трансформатора | не должен превышать 53 дБ | Указать характеристики |  |  |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK, не менее | 8 | Указать характеристики | Участник должен предоставить в составе заявки отсканированные копии (полный текст) документов: Протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие трансформаторов по сейсмостойкости не менее 8 баллов по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»). (Наименование файлов в документации участника должно полностью соответствовать вышеуказанному пункту). |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
|  | Габаритно-присоединительные размеры трансформатора, расположение вводов, расстояние между вводами, расположение блоков контроля температуры (БКТ), расположение клеммной коробки для подключения БКТ и вентиляторов, расположение пластин для подъёма трансформатора, расположение съёмной панели для доступа к регулировочным отпайкам обмоток ВН, расположение зажимов заземления и отверстий для крепления к фундаменту | в соответствии с Чертежом СП БТЭЦ (Приложение №1) | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Конструкция для продольного и поперечного перемещения трансформатора | тележка с переставным и гладкими катками | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Межосевое расстояние между катками | 1070*820 мм (±2мм) | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Подсоединение кабельное ВН/ НН | вертикальное исполнение шин (отсчет сверху вниз: N, a,b,c), | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.5. | Расположение вводов | ВН-слева, НН-справа | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.6. | Виброопоры | комплект из 4-х шт. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.7. | Материал обмоток | электротехнический алюминий | Указать характеристики |  |  |  |
| 3.8. | Длина*ширина*высота | не более 2145*1055*2120 мм | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.9. | Масса | не более 3005 кг | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.10. | Шкаф тепловой защиты и управления вентиляцией (ШТЗ и В) | встроенный | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | (УХЛ)3 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря | до 1000 м | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.3. | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14524 | не ниже IP31 | Указать характеристики |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
|  | Условия транспортирования | Автотранспорт, в деревянном ящике | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Место поставки / грузополучатель | АО "ДГК" СП "Благовещенская ТЭЦ" 675007 РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, д.177 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2025 года, не находившимся в эксплуатации. Поставщик несет ответственность за поставку некачественной продукции в соответствии со ст. 475 ГК РФ |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Правила приемки, всех видов испытаний, маркировки, транспортирования и хранения должны соответствовать ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия». |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Обязательно наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.6. | Способы нанесения маркировки на таблички и выводов обмоток должны обеспечивать четкость надписей в течении всего срока эксплуатации трансформатора (ГОСТ 18620 п.4.1, 4.2, раздел 5) |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  |  |
|  | Срок службы | не менее 30 лет | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее 36 календарных месяцев | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Комплектность ЗИП: | датчик термометр – 1 шт, вентилятор – 1 шт. Руководство по эксплуатации блока контроля температуры 1 Руководство по эксплуатации вентиляторов 1 Паспорт блока контроля температуры 1 Паспорт термометра сопротивления 1 Схема электрических соединений 1 | Указать характеристики |  |  |  |
| 8.2. | На этапе поставки вся документация должна быть выполнена на русском языке и представлена в электронном виде в форматах *.pdf и в оригинальном редактируем формате (AutoCAD (*.dwg не выше версии 2013), МS Word (*.doc), MS Excel (*.xls))». |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9. | Требования к соблюдению положений нормативной документации |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007 Раздел 7 (в части ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 14254), пп Г.48, Г. 50, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024-87, ГОСТ 1516.3-96 п 4.14). |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки отсканированные копии (полный текст) документов: Декларация соответствии, на силовой трансформатор (соответствия ГОСТ Р 52719-2007 Раздел 7 (в части ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 14254), пп Г.48, Г. 50, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024-87, ГОСТ 1516.3-96 п 4.14.) с приложением протоколов высоковольтных испытаний на произведённую ранее партию (трансформаторов силовых) и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия Декларация о соответствии должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015. (Наименование файлов в документации участника должно полностью соответствовать вышеуказанному пункту). |  |  |  |

Требования к документации.

- Заявка участника в обязательном порядке должна содержать подробное описание конструкции, технических характеристик предлагаемой продукции, её товарную марку, которая идентифицирует продукцию производителя или продавца, страну происхождения и изготовителя.

- Таблица 4. Прочие (дополнительные) требования к продукции (Национальный режим (Постановление Правительства от 23.12.2024 № 1875).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | По позиции № 1 Таблицы 1.1. Технических требований установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) по перечню согласно Приложению №2 ПП РФ от 23.12.2024 № 1875. При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств (по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875), не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявки на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. , по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875 | Поставляемая продукция должна быть быть включена в реестры, а именно: 1) Реестр российской промышленной продукции, предусмотренный статьей 171 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащий в том числе: –информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара ПП РФ от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное ПП РФ от 17 июля 2015 г. №719, –информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с ПП РФ от 17 июля 2015 г. N 719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня). 2) Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, содержащий в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза; – информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня). | Согласие с требованием | - Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации (либо подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением РФ) - Участник должен предоставить - в составе ценового предложения Коммерческое предложение по форме, установленной Документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: - наименование реестра, - номер реестровой записи соответствующего реестра. - В случае отсутствия требуемой выше информации, заявка Участника приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства (ПП РФ №1875 от 23.12.2024). |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию

Отсутствуют

- 4. Приложения

Приложение № 1 к Техническим требованиям - Чертеж ТСЗЛ-1000