Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 33.14.11.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем
возбуждения турбогенераторов СП «Хабаровская ТЭЦ-3», г. Хабаровск

Лот 41022031-ТО ПРОД-2026-ДГК-ХТЭЦ3

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения	3

  - Обозначения и сокращения	3

  - Наименование закупаемой продукции	4

  - Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

4

- Требования к продукции	4

  - Требования к объёмам и срокам оказания услуг	4

    - Требования к перечню и объёму услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

    - Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

  - Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| НТД | Нормативно-техническая документация |
| --- | --- |
| ТГ-1 | Турбогенератор энергоблока ст. № 1 |
| ТГ-4 | Турбогенератор энергоблока ст. № 4 |
| ТТ | Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.14.11.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем возбуждения турбогенераторов СП «Хабаровская ТЭЦ-3», г. Хабаровск

  - Цель оказания услуг

Поддержание в исправном техническом состоянии оборудование системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-4.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система возбуждения турбогенератора ТГ-1 (тип СТН-465- 2100-2) | Энергоблок ст. №1 , турбинное отделение, СП «Хабаровская ТЭЦ-3» АО «ДГК» Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск ул. Федоровское шоссе, 10 | Турбогенератор № 1 (тип ТГВ-200-2М) (Инв. B030000002608) |
| 2. | Система возбуждения турбогенератора ТГ-4 (тип СТС-2П-550- 2250-2,5) | Энергоблок ст. № 4, турбинное отделение, СП «Хабаровская ТЭЦ-3» АО «ДГК» Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск ул. Федоровское шоссе, 10 | Турбогенератор № 4 (тип ТГВ-200-2М) (Инв. B03000000014979) |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Не требуется.

- Требования к продукции

  - Требования к объёмам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объёму услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 33.14.11.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем возбуждения турбогенераторов Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск | усл. ед. | 1 |

Более подробно, объемы оказываемых услуг указаны в приложении №1 к ТТ.

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 33.14.11.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем возбуждения турбогенераторов Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск | с даты, следующей за датой заключения Договора | 8 месяцев с даты, следующей за датой начала оказания услуг по Договору |

Ориентировочные сроки оказания услуг:

Система возбуждения турбогенератора ТГ-1  (тип СТН-465- 2100-2) - с 20.10.2026 по 05.11.2026;

Система возбуждения турбогенератора ТГ-4 (тип СТС-2П-550- 2250-2,5) - с 24.05.2026 по 12.06.2026

За 30 календарных дней Заказчик направляет письменное уведомление в адрес Исполнителя с указанием конкретных сроков оказания услуг.

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- |
| 1.1.1. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативнотехнических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070, с изменениями внесёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2024 № 2321, от 09.12.2024 № 2398. - Правила устройства электроустановок утверждённые Минэнерго России от 06.10.1999, шестое и седьмое издание, дополненное с исправлениями. - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.07.2020 № 555 «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов |  |  |

|  |  | релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надёжности электроэнергетических систем, надёжности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утверждённые приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013». - РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ». - РД 34.45.620-96 «Правила технического обслуживания тиристорных систем возбуждения». - МУ 34-70-024-82 «Методические указания по наладке тиристорной системы возбуждения турбогенераторов ТВВ мощностью 165-800 МВт». - МУ 34-70-029-82 «Методические указания по испытаниям тиристорной системы возбуждения турбогенераторов ТВВ мощностью 165-800 МВт». - И 1.06-08. «Инструкция по монтажу вспомогательных цепей (ОАО «Южуралэлектромонтаж»)». - СТО РусГидро 02.02.125-2022 «Релейная зашита и автоматика. Техническое обслуживание. Нормы и требования». При оказании услуг необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | на момент оказания услуг, в том числе и не указанных в данном перечне. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- |
| 1.2.1. | Требования к безопасности оказываемых услуг | Исполнитель обязан: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - соблюдать требования к безопасности оказываемых услуг в соответствии с «Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК»; - направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного оказания услуг и имеющих все необходимые допуски, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на оказание услуг. |  |  |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- |
| 1.3.1. | Требования к организации процесса оказания услуг | Предоставить до начала оказания услуг контакты и должность представителей Исполнителя, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг. |  |  |

| 1.3.2. | Организационно технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с Положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2023 (утверждено приказом АО «ДГК» №534 от 28.07.2023г.). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Разработка и согласование программ оказания услуг | До начала оказания услуг Исполнитель обязан оформить, согласовать и передать Заказчику Программу технического обслуживания системы возбуждения и Программу испытаний системы возбуждения. |  |  |
| 1.3.4. | Требование к информационной безопасности | При нахождении персонала Исполнителя на объекте Заказчика не допускается: - использовать отрытые файлообменные сервисы для обмена данными; - использовать переносные электронные вычислительные машины (ноутбуки, планшеты) без предварительного согласования со службой безопасности Заказчика; - производить фото и видео фиксацию на объекте Заказчика без предварительного согласования со службой безопасности Заказчика; - разглашать сведения лично, с использованием сети интернет, другими способами о произошедших технологических нарушениях, авариях, инцидентах, несчастных случаях |  |  |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- |
| 1.4.1. | Требования к инструменту, | При оказании услуг Исполнитель использует свой инструмент, приборы и оборудование. |  |  |

|  | приборам и оборудованию, которые должны быть использованы при оказании услуг | Инструмент, приборы и оборудование должны быть исправны, испытаны, поверены и должны иметь соответствующие протоколы, сертификаты. Номенклатуру, характеристики и объем необходимых приборов, оборудования и инструмента Исполнитель определяет самостоятельно. Качественный и количественный состав приборов, оборудования и инструмента должен позволять оказывать услуги в полном объёме. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- |
| 1.5.1. | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Согласно «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (приказ МЭ № 796 от 22.09.2020)» Услуги оказываются квалифицированным персоналом, имеющим опыт работы по обслуживанию систем возбуждения турбогенераторов мощностью не менее 150 МВт и аттестованными согласно требованиям НТД (согласно пункту 1.1.1. настоящего документа). |  |  |
| 1.5.2. | Наличие сертификатов о прохождении обучения | Персонал Исполнителя должен иметь сертификаты о прохождении обучения по техническому обслуживанию систем возбуждения турбогенераторов мощностью 150 МВт и более. |  |  |
| 1.5.3. | Наличие категории допуска по техническому обслуживанию устройств РЗА и вторичного оборудования | Согласно приказа МЭ № 796 от 22.09.2020 Персонал Исполнителя должен иметь 4 категорию допуска к самостоятельной работе по техническому обслуживанию устройств РЗА и вторичного оборудования. |  |  |
| 1.5.4. | Наличие группы | Согласно Приказу Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957): Ответственный руководитель работ, |  | -//- |

|  | по электробезопасности | должен иметь не ниже IV группы по электробезопасности. Производитель работ не менее III группы по электробезопасности До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений и протоколов проверки знаний. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Требования к результатам услуг |  |  | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |
| 2.1.1. | Требования к результатам услуг | По результатам оказанных услуг электрооборудование системы возбуждения должно быть в исправном состоянии с техническими характеристиками и настройками, соответствующими НТД (согласно пункту 1.1.1. настоящего документа), заводской документации и заданиям по настройке устройств РЗА и вторичного оборудования. |  |  |
| 2.2. | Требования к приёмке результата оказания услуг |  |  | -//- |
| 2.2.1. | Приёмка результатов оказания услуг | Услуги считаются оказанными после успешного проведения испытаний и последующей работы системы возбуждения при номинальных нагрузках в течении 48 часов без появления неисправностей и без отклонения параметров от нормируемых значений. |  |  |
| 2.3. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- |
| 2.3.1. | Документы, передаваемые Заказчику по результатам | При оказании услуг Исполнитель обязан оформить, согласовать и передать Заказчику в установленные сроки следующую документацию: |  |  |

|  | оказанных услуг | - Акт об оказании Услуг (в случае передачи через ЭДО – УПД); - Отчет об оказании услуг с приложением протокола технического обслуживания (проверки) и испытаний системы возбуждения; - Акт сдачи-приёмки оказанных услуг; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- |
| 3.1.1. | Гарантийный срок на результат оказания услуг | Гарантийный срок на результат оказанных услуг должен составлять не менее 6 месяцев с даты подписания Акта об оказании Услуг. |  |  |

| Требования к победителю |  |
| --- | --- |
| Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (benzar-iv@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |
| Требования к кадровым ресурсам Победителя 1) Согласно Приказу Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957): - иметь квалифицированный персонал не менее 2-х человек обладающих требуемым допуском по электробезопасности 2) Согласно п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: Иметь в наличии не менее 2 человек (руководитель, производитель работ) прошедших проверку знаний требований охраны труда и имеющих допуск работы в электроустановках. | Подтверждается: 1.Копиями квалификационных удостоверений установленного образца с соответствующей группой по электробезопасности: у ответственного руководителя работ - не менее IV группы по электробезопасности, у производителя работ - не менее III группы по электробезопасности 2. копиями протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 2 человек, (руководитель, производитель работ), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы/ |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке с приложением «Расчета стоимости услуг» по форме приложения №2 к Техническим требованиям, в рамках (не превышающее) НМЦ лота. Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Цена Договора формируется в соответствии с Расчетом стоимости услуг (приложение №2) На основании коммерческого предложения от участника.

- Приложения

Приложение №1: Ведомость объемов услуг по техническому обслуживанию;

Приложение №2: Расчет стоимости услуг;

Приложение №1 к ТТ

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ УСЛУГ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание систем возбуждения |  |  |  |  |
| № пп | Наименование услуг | Ед. | Кол-во | Примечание |
|  |  | изм. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Техническое обслуживание в объеме профилактического восстановления системы возбуждения (тип СТН-465-2100-2) турбогенератора (тип ТГВ-200-2М) энергоблока ст. № 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание автоматического регулятора возбуждения сильного действия типа АРВ-СД в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 1 | 3 группа сложности |
| 1.2 | Техническое обслуживание автоматического регулятора возбуждения типа АРВ-ВГ в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 1 | 3 группа сложности |
| 1.3 | Техническое обслуживание системы внешних цепей тока и напряжения автоматического регулятора возбуждения АРВ-СД, АРВ-ВГ в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 | 3 группа сложности |
| 1.4 | Техническое обслуживание системы управления тиристорами типа СУТ-В4 в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 4 | 3 группа сложности |
| 1.5 | Техническое обслуживание преобразователя тиристорного типа ТВ8-2500/1050Н1-УХЛ4 в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 | 3 группа сложности |
| 1.6 | Техническое обслуживание преобразователя тиристорного типа ТЕ-320/460Н1-УХЛ4 в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 | 3 группа сложности |
| 1.7 | Испытание системы возбуждения на холостом ходу и при работе генератора в сети | шт. | 1 |  |
| 2. Техническое обслуживание в объеме профилактического восстановления системы возбуждения (тип СТС-2П-550-2250-2,5) турбогенератора (тип ТГВ-200-2М) энергоблока ст. № 4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" в 2026 году |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание секции управления и регулирования (СУР) с автоматическим регулятором возбуждения сильного действия типа AVR-2M в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 | 3 группа сложности |
| 2.2 | Техническое обслуживание системы управления тиристорами в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 | 3 группа сложности |
| 2.3 | Техническое обслуживание системы внешних цепей тока и напряжения системы возбуждения типа СТС-2П-550-2250-2,5 в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 | 2 группа сложности |
| 2.4 | Техническое обслуживание преобразователя тиристорного в составе тиристорной секции типа ТСП-2-3000/1050 в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 | 2 группа сложности |
| 2.5 | Техническое обслуживание системы охлаждения тиристоров в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 | 2 группа сложности |
| 2.6 | Техническое обслуживание шкафа (панели) управления возбуждением типов ШВР-3200, ЩВ-2П-3000-1050 в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 | 3 группа сложности |
| 2.7 | Обновление программного обеспечения автоматического регулятора возбуждения AVR-2M (версия ПО 15.9) до актуальной сертифицированной ОАО «СО ЕЭС» версии. Проведение необходимых проверок и испытаний после обновления ПО. | шт. | 2 |  |
| 2.8 | Испытание системы возбуждения на холостом ходу и при работе генератора в сети | шт. | 1 |  |

Приложение №2 к ТТ

| Расчет стоимости услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание систем возбуждения |  |  |  |  |
| № пп | Наименование услуг | Ед. | Кол-во | Стоимость без учета НДС |
|  |  | изм. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Техническое обслуживание в объеме профилактического восстановления системы возбуждения (тип СТН-465-2100-2) турбогенератора (тип ТГВ-200-2М) энергоблока ст. № 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание автоматического регулятора возбуждения сильного действия типа АРВ-СД в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 1 |  |
| 1.2 | Техническое обслуживание автоматического регулятора возбуждения типа АРВ-ВГ в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 1 |  |
| 1.3 | Техническое обслуживание системы внешних цепей тока и напряжения автоматического регулятора возбуждения АРВ-СД, АРВ-ВГ в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 |  |
| 1.4 | Техническое обслуживание системы управления тиристорами типа СУТ-В4 в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 4 |  |
| 1.5 | Техническое обслуживание преобразователя тиристорного типа ТВ8-2500/1050Н1-УХЛ4 в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 |  |
| 1.6 | Техническое обслуживание преобразователя тиристорного типа ТЕ-320/460Н1-УХЛ4 в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 |  |
| 1.7 | Испытание системы возбуждения на холостом ходу и при работе генератора в сети | шт. | 1 |  |
| 2. Техническое обслуживание в объеме профилактического восстановления системы возбуждения (тип СТС-2П-550-2250-2,5) турбогенератора (тип ТГВ-200-2М) энергоблока ст. № 4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание секции управления и регулирования (СУР) с автоматическим регулятором возбуждения сильного действия типа AVR-2M в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 |  |
| 2.2 | Техническое обслуживание системы управления тиристорами в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 |  |
| 2.3 | Техническое обслуживание системы внешних цепей тока и напряжения системы возбуждения типа СТС-2П-550-2250-2,5 в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 |  |
| 2.4 | Техническое обслуживание преобразователя тиристорного в составе тиристорной секции типа ТСП-2-3000/1050 в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 |  |
| 2.5 | Техническое обслуживание системы охлаждения тиристоров в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 |  |
| 2.6 | Техническое обслуживание шкафа (панели) управления возбуждением типов ШВР-3200, ЩВ-2П-3000-1050 в обьеме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей | шт. | 2 |  |
| 2.7 | Обновление программного обеспечения автоматического регулятора возбуждения AVR-2M (версия ПО 15.9) до актуальной сертифицированной ОАО «СО ЕЭС» версии. Проведение необходимых проверок и испытаний после обновления ПО. | шт. | 2 |  |
| 2.8 | Испытание системы возбуждения на холостом ходу и при работе генератора в сети | шт. | 1 |  |
| Итого без НДС |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |