Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования

ОКПД2 27.11.61.120 Поставка щёточно-контактного аппарата (1 шт) для технического перевооружения ЩКА турбогенераторов ст.№1-3 Благовещенской ТЭЦ в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-АГ-89 г. Благовещенск

(ПП: 3.4-ТПиР4-2022-БлТЭЦ) (ИП: N_505-АГ-89)

Лот №22235000-ТПИР ОТМ-2027-ДГК-БлТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

2.3.	Состав заявки	17

3.	Требования к Участнику закупки, признанным победителем	18

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

5.	Приложения	19

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЩКА | Щёточно-контактный аппарат |
| --- | --- |
| ТГ | Турбогенератор |
| ЩД | Щёткодержатель |
| КК | Контактные кольца |
| ТТ | Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

Щёточно-контактный аппарат.

1.2.1. Цель использования закупаемой продукции

Поставка щёточно-контактного аппарата предназначена для технического перевооружения щёточно-контактной аппаратуры турбогенераторов ст. № 1–3 Благовещенской ТЭЦ в рамках реализации инвестиционного проекта № 505-АГ-89. Закупаемая продукция необходима для обеспечения надёжной и безопасной работы турбогенераторов, восстановления и поддержания требуемых эксплуатационных характеристик щёточно-контактного узла, а также повышения надёжности и эффективности эксплуатации генерирующего оборудования.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Щёточно-контактный аппарат | шт | 1 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги шеф-монтажа и шеф-наладки | Условная единица | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Щёточно-контактный аппарат | С 01.01.2027 | В течение 378 календарных дней, начиная с 01.01.2027 |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Услуги шеф-монтажа и шеф-наладки | С даты поставки ЩКА | В течение 30 календарных дней, с даты поставки ЩКА | - |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1):

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам ЩКА |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип оборудования |  | ЩКА |  | Указание типа оборудования | -//- |  |
|  | Рабочий диаметр контактных колец |  | 463(460) мм |  | Указание характеристик | Габаритный/установочный чертеж п.п.2.3.1 ТТ |  |
|  | Номинальная частота вращения |  | 3000 об/мин |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение (полюса) |  | 3000 Вольт |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Номинальный ток (полюса) |  | 1750 Ампер |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Максимально допустимый длительный ток полюса (до 60 минут) |  | 2150 Ампер |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.7. | Максимально допустимый ток полюса (не более 20 сек) |  | 3500 Ампер |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.8. | Количество съёмных ЩД (на полюсе) |  | 14 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.9. | Тип съёмного щёткодержателя |  | латунный |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.10. | Количество съёмных электрощёток в ЩД |  | 2 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.11. | Сечение электрощётки |  | 32*20 t*a (мм) |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.12. | Усилие нажатие на электрощетку |  | 140 гр/см2 |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.13. | Рекомендуемая высота электрощётки |  | 64-80 мм |  | Указание характеристик | Габаритный/установочный чертеж п.п 2.3.1 ТТ |  |
| 1.14 | Максимальная высота электрощётки |  | 80 мм |  | Указание характеристик | Габаритный/установочный чертеж п.п 2.3.1 ТТ |  |
| 1.15 | Материал электрощётки |  | графит |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.16 | Номинальная плотность |  | 9,76 А/см2 |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.17 | Максимальная длительная плотность тока |  | 12,00 А/см2 |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.18 | Максимальная кратковременная плотность тока |  | 19,53 А/см2 |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.19 | Количество ЩД контроля заземления |  | 1 шт |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.20 | Тип ЩД контроля заземления вала (2) |  | 32*20 мм |  | Указание характеристик | Габаритный/установочный чертеж п.п 2.3.1 ТТ |  |
| 1.21 | Высота электрощётки контроля заземления вала (не более) |  | 80 мм |  | Указание характеристик | Габаритный/установочный чертеж п.п 2.3.1 ТТ |  |
| 1.22 | Материал электрощётки контроля заземления вала (базовый комплект) |  | графит |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.23 | Сопротивление изоляции между траверсой и корпусом ЩКА (не менее) |  | 0,5 МОм |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.24 | Потребляемая мощность системы контроля и вентиляции не более |  | 3,0 кВт |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.25 | Габариты ЩКА (нижняя часть), ДхШхВ |  | 1289х730х1180 мм |  | Указание характеристик | Габаритный/установочный чертеж п.п 2.3.1 ТТ |  |
| 1.26 | Габариты блока подготовки воздуха (верх.часть) |  | 938х730х1603 мм |  | Указание характеристик | Габаритный/установочный чертеж п.п 2.3.1 ТТ |  |
| 1.27 | Габариты блока сдвижных дверей (верх.часть) |  | 153х730х1603 |  | Указание характеристик | Габаритный/установочный чертеж п.п 2.3.1 ТТ |  |
| 1.28 | Вес ЩКА (без электрощёток и ругл.пластин) |  | 745 кг |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.29 | Диапазон рабочей температуры |  | От +5 до +45 |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.30 | Температура хранения |  | От -10 до +55 |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.31 | Конструкция должна обеспечивать возможность снятие/установки ЩКА без его полной разборки. |  | да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.32 | Корпус ЩКА должен быть закрытого типа и оснащен автоматическими дверями. |  | да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.32 | ЩКА должен иметь блок подготовки охлаждающего воздуха с системой вентиляции, обеспечивать фильтрацию входящего воздуха от посторонних примесей (твердых механических частиц, турбинного масла, паров масла), создавать избыточное давление внутри корпуса для предотвращения попадания паров масла в ЩКА. Воздушный поток должен быть рассчитан и отрегулирован таким образом, чтобы равномерно охлаждать каждый полюс, при этом контроль потока воздуха должен автоматически регулироваться по заданным параметрам вентилятора с ЧРП и при необходимости заслонки блока прямоточного канала подачи воздуха (байпас).В корпусе ЩКА должны быть предусмотрены уплотнения со стороны генератора и возбудителя по валу ротора. |  | да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.33 | Состояние ЩКА должно контролироваться по параметру Δt (разница между холодным и горячим воздухом) с выводом на 3х цветную индикаторную лампу, расположенную |  | да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.34 | Дополнительный контроль состояния ЩКА должен быть организован по контролю воздуха вблизи контактных колец. |  | да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.35 | ЩКА должен иметь возможность установки датчиков типа PTxxx на входе и выходе системы вентиляции для реализации возможности подключения к штатной системе АСУ ТП. |  | да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.36 | ЩКА должен иметь щеткодержатели, оборудованные датчиками тока, для возможности измерения и контроля тока через каждую щетку. |  | да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.37 | Система управления должна обеспечивать автоматическое открытие сдвижных панелей ЩКА в случае возникновения внештатных ситуаций. Так же в случае засорения воздушных фильтров, должно происходить автоматическое открывание прямоточного канала (открытие заслонки) для подачи воздуха (байпас) минуя блок фильтров. |  | да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.38 | ЩКА должен быть оснащен вставными щеткодержателями с применением размыкаемого токового контакта типа «Multi-Contact» смноголепестковой структурой мультиконтактной буксы обеспечивающей создание большого количества точек соприкосновений. На ШД применить конструктив размыкаемого токового мультиконтакта со штоком не менее 20 мм который рассчитан обеспечивать коммутацию до 400 А. |  | да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.39 | Конструкция обоймы щеткодержателя должна соответствовать следующим требованиям: - корпус ЩД выполнен методом литья в кокиль (сплав меди); - окно выполнено методом протяжки и соответствовать калибру; - применение нажимных механизмов с пружинами постоянного нажатия; - наличие стопорного механизма, предотвращающего выпадение электрощёток во время установки и снятия ЩД; - возможность применение электрощёток с высотой до 80мм; - точное изготовление всех компонентов должно обеспечивать применение ЩД без предварительной подгонки и дальнейшей привязки к местоположению (гнезду) на траверсе и должны иметь возможность взаимозамены (ЩКА); - снятие и установка ЩД должна быть выполнена поворотной изолированной ручкой с общим ходом 90 градусов, при повороте которой происходит фиксация ЩД в рабочем положении и рас фиксация электрощетки, и обратное действие при повороте на 90 градусов в обратную сторону, что в свою очередь позволяет персоналу безопасно обслуживать ЩКА с заменой электрощеток. - конструкция съемного щеткодержателя должна иметь механизм фиксации электрощеток при выполнении операции установки и снятии, при этом съемные ЩД должны строго фиксироваться в рабочем положении и не допускать люфт (перемещение в любом направлении) в рабочем положении. |  | да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.40 | В конструкции модернизированного щеточно-контактного аппарата должна быть заложена возможность регулирования зазора между краем обоймы щеткодержателя и поверхностью контактных колец в пределах допустимого рабочего диаметра КК от 435 мм до 460 мм. |  | да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.41 | Обоймы щеткодержателей должны быть оборудованы нажимными механизмами с пружинами постоянного нажатия, которые обеспечивает оптимальное и постоянное усилие нажатие 140 г/см2 на весь период работы по всей рабочей высоте электрощётки с возможностью оперативной её замены. |  | да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.42 | Блок подготовки охлаждающего воздуха должен комплектоваться стандартными серийно выпускаемыми фильтрами для их быстрой замены, количество фильтров (не менее 8 шт) должно обеспечивать длительную работу ЩКА в условиях возможного загрязнения воздуха ( не менее 6 месяцев) |  | да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.43 | Предусмотреть установку штатных датчиков скорости и двух релейных щеток контроля замыкания на землю |  | да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2 | Комплект поставки |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | ЩКА | 1 шт |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.1.1 | Комплект пружин постоянного нажатия (на один полюс) | 28 шт |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.1.2 | Комплект фильтров 1к-т | 8 шт |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.1.3 | Комплект электрощеток | 56 шт |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.1.4 | Камни для подшлифовки контактных колец | 2 шт |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3 | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  | Да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.2. | Год выпуска продукции (оборудования) |  | Не ранее 2026 г. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Гарантийный срок эксплуатации |  | Гарантийный срок эксплуатации — не менее 24 месяцев со дня ввода продукции в эксплуатацию. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4.2. | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание |  | Да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4.3. | Наличие сервисных центров на территории РФ |  | Да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4.4. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. |  | Да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  | -//- | -//- | - -//- |
| 5.1. | Комплект технической документации |  | 2 комп |  | - Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.1.1. | Паспорт ЩКА |  | 1 шт |  |  | -//- |  |
| 5.1.2. | Инструкция по монтажу ЩКА |  | 1 шт |  |  | -//- |  |
| 5.1.3. | Инструкция по эксплуатации ЩКА, включая системы контроля и управления |  | 1 шт |  |  | -//- |  |
| 5.1.4. | Сборочный чертёж со спецификацией, включая все габаритно присоединительные размеры |  | 1 шт |  |  | -//- |  |
| 5.1.5 | Схема электрическая и прочие схемы |  | 1 шт |  |  | -//- |  |
| 5.1.6 | Протоколы заводских испытаний/приемо-сдаточных испытаний |  | 1 шт |  |  | -//- |  |
| 5.2. | Ведомость комплекта поставки, экз. |  | 1 шт |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | В части требований, не оговоренных настоящими ТТ, поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, применимых к данному виду оборудования, в том числе требованиям документов, указанных в настоящих ТТ. |  | Да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7. | Требования к экономическим параметрам: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Срок службы, не менее, лет |  |  | 15 | Указание характеристик | -//- |  |
| 8. | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1 | Требования к шефмонтажу: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1.1. | Участие технического представителя изготовителя в монтаже и наладке |  |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 8.1.2 | Гарантия на шеф-монтажные и шеф-наладочные работы |  |  | Гарантия на шеф-монтажные и шеф-наладочные работы — не менее 24 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 8.2 | Разработка и согласование с Заказчиком технической документации |  |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 9. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 9.1. | Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаний ЩКАна заводе-изготовителе |  |  | Нет | Согласие с требованием | -//- |  |
| 9.2. | Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой ЩКА |  |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |

2.3. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной к поставке продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

2.3.1. Габаритные и установочные чертежи предлагаемого к поставке ЩКА с указанием основных габаритных, установочных и присоединительных размеров;

2.3.2. Сборочный чертеж (при наличии) либо иной документ изготовителя, позволяющий определить конструктивное исполнение, состав и комплектность предлагаемого ЩКА;

2.3.3. Принципиальная электрическая схема.

- Требования к Участнику закупки, признанным победителем

3.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление ЩКА с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме) на почту nikitenko-ro@dgk.ru

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу и шеф наладочным работам в произвольной форме.

4.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

- Приложения

Приложение №1 - Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах СП «Благовещенская ТЭЦ» АО «ДГК»

Приложение №2 - Положение «О допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК»

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Приложение 1.1. к ТТ

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

Приложение 1.2. к ТТ

Требования

к оформлению и составлению сметной документации
на выполнение шеф-монтажных работ

Образец № 3п

Приложение №_____ к договору от ______№_______ (дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________(Подрядчик) ________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О.. Смета № на шеф - монтажные работы Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование монтажной организации ________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п/п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. ______________________________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Накладные расходы,%___________________________________________________________ 2.2 Себестоимость работ ___________________________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, % ______________________________________________________ Итого____________________________________________________________________________ 3. Командировочные расходы (по расчету)_____________________________________________ Всего (руб.) _______________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:________/должность,организация/_______/подпись/________/расшифровка подписи/ Проверил:________/должность, организация/________/подпись/______/расшифровка подписи/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:

- суточные – 700 руб./сутки;

- проживание – до 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

- суточные – 945 руб./сутки;

- проживание – до 7000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом 
до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Накладные расходы _______(%)

Рентабельность предприятия_________(%)

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.

Приложение №2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № п/п | Пункт назначения (туда / обратно) | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания, руб./сут.. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель проектной организации ________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _____________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ______________________ отдела __________________________________________________________

(наименование)                                                                        [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик ___________________________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.