## Ведомость объемов работ 6 граф
Приложение к Техническим требованиям № 5
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ОКПД 2 43.21.10 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: модернизация электрических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства Комсомольской ТЭЦ-3 (9 км) в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-5, г. Комсомольск-на-Амуре
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
100/6-76-02-ТП-2026 Электроснабжение. Наружные сети
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта - 1,15
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | Демонтаж кабеля | м | 460
2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0.9844
3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | 1т груза | 0.9844
Раздел 2. Прокладка кабеля
4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг | м | 460 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х95 6кВ - 469,2м Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х120 мм - 483шт
5 | Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 | шт | 4 | Муфта кабельная концевая ПКВТпб-6 (70-120)-ПВХ - 4шт
6 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 | шт | 6 | Муфта термоусаживаемая соединительная ПСТпб-6 (70-120)-ПВХ - 4шт Муфта термоусаживаемая соединительная на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2 - 2шт
7 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт | 2 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт 180-50 - 2шт
Заземление
8 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | шт | 10 | Шлейф для заземления М8 660х16 - 10шт
9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | м | 21 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 12х4 мм (оцинкованный) - 0,00822тн
100/6-77-02-ТП-2026 Освещение. Наружные сети
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта - 1,15
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | Демонтаж кабеля | м | 651 | 296+205+150
2 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: свыше 6 до 16 мм2 | м труб | 155 | 120+35
3 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: свыше 16 до 35 мм2 | м труб | 719 | 154+565
4 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте, с лампой мощностью 500 Вт | шт | 11
5 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0.6544
6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | 1т груза | 0.6544
Раздел 2. Прокладка кабеля
7 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (по существующим конструкциям) | м | 401 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг(А)-LS 5х10 - 301,92м Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг(А)-LS 5х6 - 107,1м Наконечник болтовой алюминиевый НБ-10/25 - 210шт
8 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | м | 10 | Швеллер перфорированный, число отверстий 28, размеры 80х40х2000 мм - 5шт
9 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 220 | Серьга КС-095 - 23шт Анкеры тросовые - 24шт Зажим тросовый К676У3 - 24шт Муфта натяжная К804у3 - 12шт Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 5,0 мм - 0,02544т Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х120 мм - 170шт Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг(А)-LS 5х6 - 102м Кабель силовой гибкий с медными жилами КПГН 1У 5х4 - 122,4м
10 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | м | 154 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг(А)-LS 5х10 - 157,08м
11 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 570 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг(А)-LS 5х6 - 520,2м Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6ок(N, PE)-1000 - 61,2м
12 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 120 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг(А)-LS 3х2,5 - 122,4м
13 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 54 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 1х4-450 - 55,62м
14 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 27 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм - 27,81м
15 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 27 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 1х4-450 - 27,81м
16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 54 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 1х4-450 - 55,62м
17 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт | 73 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт 75-2 - 73шт)
установочное электрооборудование
18 | Прибор или аппарат | шт | 3 | Выключатель автоматический 50А 10Iн АП50Б 3МТ У3 400В AC - 3шт
19 | Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами | шт | 45 | Коробка распределительная КМ-ВО 1Ex ib IIC T6 Gb х - 45шт
20 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 48 мм | шт | 97 | Ввод кабельный ВКВБ2-НС-M32-20-26 - 97шт
21 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 | шт | 13 | Концевая кабельная муфта 5ПКТп(б) мини - 2.5/10 - 13шт
22 | Светильник, устанавливаемый вне здания, торшерного типа светодиодный | шт | 9 | Профи Нео M Ex - 2 - 120 - К - П - 5070 - M20 - 9шт
Раздел 3. Заземление и уравнивание потенциалов
23 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | шт | 45 | Проводник заземляющий П-500 S=6 мм (с двумя након.) - 45шт Гайки установочные заземляющие - 92шт
24 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | м | 50 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 12х4 мм (оцинкованный) - 0,01998тн
100/6-78-02-ТП-2026 Пусконаладочные работы наружных сетей электроснабжения
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности К=1+(1,2-1)*0,85=1,17
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% - 0,8
Раздел 1.
1 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 2
2 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 1
3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 10
4 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | измерение | 1
100/6-79-02-ТП-2026 Пусконаладочные работы наружных сетей электроосвещения
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности К=1+(1,2-1)*0,85=1,17
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% - 0,8
Раздел 1.
1 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 3
Северная мачта
2 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 6
3 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 3
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 9
Южная мачта
5 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 6
6 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 3
7 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 9
Нижняя эстакада
8 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 1
9 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 3
10 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 4
Верхняя эстакада
11 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 1
12 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 3
13 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 4
Охранное освещение
14 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 9
15 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 11
16 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 20
Заземление
17 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 45
Примечание. При составлении сметной документации необходимо учесть:
1. Применение сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, с применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, из Сплит-формы Хабаровского края (2 зона) на 1 квартал 2026 года
2. Стоимость материалов по текущим ценам принять согласно конъюнктурного анадиза цен, с учётом: 1) ЗСР: в размере 2% по строительным материалам; размере 1,2% по оборудованию;
3. Ресурсы "вода", "электроэнергия", предоставляются Заказчиком на месте производства работ.
4. Командировочные затраты 3,74%.
5. Затраты на утилизацию строительного мусора, полученного от разборки, учесть согласно постановлению Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края №6/2 от 22.02.2023 г. На объекте захоронения твердых коммунальных отходов , расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, мкр. Старт, 4,3 км от авт.трассы г. Комсомольск-на-Амуре-р.п.Сонечный, в 2-х км восточнее пос. Хальгасо и пос. Старт и 100 м от реки Хольваси в размере за 1 тонну 659,32 руб (без НДС). Общий объем мусора 1,6388 т.
6. Непредвиденные работы и затраты 3 % от общей стоимости.
7. Материалы, учтенные в сметах по данным Заказчика-ПК "Ресурсная карта" и по текущим ценам, подлежат оплате на основании платежных документов (счет-фактура, накладная, платежное поручение банка и др.) по нормативному расходу.