## АКЗ 2026 (1) - Ведомость объемо
Приложение №2 к Техническим требованиям
(лот 11020011-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ХТЭЦ1)
Ведомость объёмов работ
ОКПД2 43.99.90.190. Выполнение работ по ремонту антикоррозионной защиты оборудования Хабаровской ТЭЦ-1 в г. Хабаровск
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. ХЦ АКЗ внутренней и наружной поверхности Анионитового фильтра 1 ступени №2 и Н-катионитового фильтра 2 ступени №2 инв. № 00000000000000011812 | [5 empty] | Раздел 1. ХЦ АКЗ внутренней и наружной поверхности Н-катионитового фильтра 1 ст.№2 и Бака запаса серной кислоты №2 инв. № 00000000000000011812
АКЗ внутренней поверхности Анионитового фильтра 1 ступени № 2 (d=2,0 м; h=3,5 м; Sпов.=28,26 м2) | [6 empty] | АКЗ внутренней поверхности Анионитового фильтра 1 ступени № 2 (d=2,0 м; h=3,5 м; Sпов.=28,26 м2)
1 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой: пескоструйная очистка, обеспыливание,обезжиривание поверхностей. Нанесение кистью лакокрасочных покрытий до 4м. Смола эпоксидная ЭД-20 5 слоев (ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2) (прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2) | м2 | 28.26 | Шероховатость подготовленной под окраску поверхности 25-50 мкм, диаметр сопла 6-8 мм, расход воздуха 3,5-4,0 м3/мин | 1
АКЗ наружной поверхности Анионитового фильтра 1 ступени № 2 (d=2,0 м; h=3,5 м; Sпов.=28,26 м2) | [6 empty] | АКЗ наружной поверхности Анионитового фильтра 1 ступени № 2 (d=2,0 м; h=3,5 м; Sпов.=28,26 м2)
2 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой: пескоструйная очистка, обеспыливание,обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий на высоте 3,5м. Грунтовка ХС-010 2 слоя | м2 | 28.26 | Шероховатость подготовленной под окраску поверхности 25-50 мкм, диаметр сопла 6-8 мм, расход воздуха 3,5-4,0 м3/мин | 1
3 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на высоте 3,5м, нанесение эмали ХВ-785, 3 слоя. ( 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | м2 | 28.26 |  | 1
4 | Нанесение лакокрасочного покрытия: на высоте 3,5м, нанесение лака ХВ-784 2 слоя ( 2 слоя ПЗ=2) | м2 | 28.26 |  | 1
5 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 1.8 |  | 1
АКЗ внутренней поверхности Н-катионитового фильтра 2 ступени №2 (d=2,0 м; h=3,0 м; Sпов.=25,12 м2) | [6 empty] | АКЗ внутренней поверхности Н-катионитового фильтра 2 ступени №2 (d=2,0 м; h=3,0 м; Sпов.=25,12 м2)
6 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой: пескоструйная очистка, обеспыливание,обезжиривание поверхностей. Нанесение кистью лакокрасочных покрытий на высоте 3м. Смола эпоксидная ЭД-20 5 слоев (ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2) (прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2) | м2 | 25.12 | Шероховатость подготовленной под окраску поверхности 25-50 мкм, диаметр сопла 6-8 мм, расход воздуха 3,5-4,0 м3/мин | 1
АКЗ наружной поверхности Н-катионитового фильтра 2 ступени № 2 (d=2,0 м; h=3,0 м;Sпов.=25,12 м2) | [6 empty] | АКЗ наружной поверхности Н-катионитового фильтра 2 ступени № 2 (d=2,0 м; h=3,0 м;Sпов.=25,12 м2)
7 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой: пескоструйная очистка, обеспыливание,обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий на высоте до 4м. Грунтовка ХС-010 2 слоя | м2 | 25.12 | Шероховатость подготовленной под окраску поверхности 25-50 мкм, диаметр сопла 6-8 мм, расход воздуха 3,5-4,0 м3/мин | 1
8 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на высоте 3м, нанесение эмали ХВ-785, 3 слоя. ( 3 слоя ПЗ=3) | м2 | 25.12 |  | 1
9 | Нанесение лакокрасочного покрытия: на высоте 3м, нанесение лака ХВ-784 2 слоя ( 2 слоя ПЗ=2) | м2 | 25.12 |  | 1
10 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 1.6207 |  | 1
Раздел 2. Материал подрядчика | [5 empty] | Раздел 2. Материал подрядчика
АКЗ внутренней поверхности Анионитового фильтра 1 ступени № 2 (d=2,0 м; h=3,5 м; Sпов.=28,26 м2) | [6 empty] | АКЗ внутренней поверхности Анионитового фильтра 1 ступени № 2 (d=2,0 м; h=3,5 м; Sпов.=28,26 м2)
11 | Песок кварцевый фракция 0,5-1,0 мм ГОСТ Р 51641-2000 (Ведомость №8) | т | 0.904 |  | 1
12 | Смола эпоксидная ЭД-20, высший сорт (Ведомость №123) | кг | 25.434 |  | 1
13 | Пластификатор смол (Ведомость №123) | кг | 5.087 |  | 1
14 | Отвердитель ПЭПА (Ведомость №123) | кг | 2.543 |  | 1
15 | Ацетон (Ведомость №123) | л | 6.028 |  | 1
16 | Наполнитель в эпоксидную смолу графитовый (Ведомость №123) | кг | 10.174 |  | 1
17 | Ветошь (обезжиривание) (Ведомость №16) | кг | 14.13 |  | 1
18 | Уайт-спирит (Ведомость №14) | кг | 11.304 |  | 1
АКЗ наружной поверхности Анионитового фильтра 1 ступени № 2 (d=2,0 м; h=3,5 м; Sпов.=28,26 м2) | [6 empty] | АКЗ наружной поверхности Анионитового фильтра 1 ступени № 2 (d=2,0 м; h=3,5 м; Sпов.=28,26 м2)
19 | Песок кварцевый фракция 0,5-1,0 мм ГОСТ Р 51641-2000 (Ведомость №8) | т | 0.904 |  | 1
20 | Ветошь (обезжиривание) (Ведомость №16) | кг | 14.13 |  | 1
21 | Уайт-спирит (Ведомость №14) | кг | 11.304 |  | 1
22 | Грунтовка ХС-010 серая (Ведомость №43) | кг | 7.461 |  | 1
23 | Растворитель Р-4 для грунтовки (Ведомость №43) | л | 2.487 |  | 1
24 | Эмаль ХВ-785, цветная, белый (Ведомость №43) | т | 0.012463 |  | 1
25 | Растворитель Р-4 для эмали (Ведомость №43) | л | 4.002 |  | 1
26 | Лак ХВ-784 (Ведомость №43) | т | 0.0078 |  | 1
27 | Растворитель Р-4 для лака (Ведомость №43) | л | 2.306 |  | 1
АКЗ внутренней поверхности Н-катионитового фильтра 2 ступени №2 (d=2,0 м; h=3,0 м; Sпов.=25,12 м2) | [6 empty] | АКЗ внутренней поверхности Н-катионитового фильтра 2 ступени №2 (d=2,0 м; h=3,0 м; Sпов.=25,12 м2)
28 | Песок кварцевый фракция 0,5-1,0 мм ГОСТ Р 51641-2000 (Ведомость №8) | т | 0.804 |  | 1
29 | Смола эпоксидная ЭД-20, высший сорт (Ведомость №123) | кг | 22.608 |  | 1
30 | Пластификатор смол (Ведомость №123) | кг | 4.552 |  | 1
31 | Отвердитель ПЭПА (Ведомость №123) | кг | 2.261 |  | 1
32 | Ацетон (Ведомость №123) | л | 5.358 |  | 1
33 | Наполнитель в эпоксидную смолу графитовый (Ведомость №123) | кг | 9.043 |  | 1
34 | Ветошь (обезжиривание) (Ведомость №16) | кг | 12.56 |  | 1
35 | Уайт-спирит (Ведомость №14) | кг | 10.048 |  | 1
АКЗ наружной поверхности Н-катионитового фильтра 2 ступени № 2 (d=2,0 м; h=3,0 м;Sпов.=25,12 м2) | [6 empty] | АКЗ наружной поверхности Н-катионитового фильтра 2 ступени № 2 (d=2,0 м; h=3,0 м;Sпов.=25,12 м2)
36 | Песок кварцевый фракцияы 0,5-1,0 мм ГОСТ Р 51641-2000 (Ведомость №8) | т | 0.804 |  | 1
37 | Ветошь (обезжиривание) (Ведомость №16) | кг | 12.56 |  | 1
38 | Уайт-спирит (Ведомость №14) | кг | 10.048 |  | 1
39 | Грунтовка ХС-010 серая (Ведомость №43) | кг | 6.632 |  | 1
40 | Растворитель Р-4 для грунтовки (Ведомость №43) | л | 2.211 |  | 1
41 | Эмаль ХВ-785, цветная, белый (Ведомость №43) | т | 0.011078 |  | 1
42 | Растворитель Р-4 для эмали (Ведомость №43) | л | 3.557 |  | 1
43 | Лак ХВ-784 (Ведомость №43) | т | 0.006933 |  | 1
44 | Растворитель Р-4 для лака (Ведомость №43) | л | 2.05 |  | 1
Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы | [5 empty] | Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы
45 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 3.416 |  | 1
46 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | т | 3.416 |  | 1
Раздел 4. ЭЦ Ремонт лакокрасочного покрытия трансформатора связи №7 ТДЦН-125000/110 (инв. № 00000000000000007410) | [5 empty] | Раздел 4. ЭЦ Ремонт лакокрасочного покрытия трансформатора связи №7 ТДЦН-125000/110 (инв. № 00000000000000007410)
47 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой. пескоструйная очистка, обеспыливание поверхностей. Нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий высотой до 4х м..2 слоя (прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2) | м2 | 200 | Шероховатость подготовленной под окраску поверхности 25-50 мкм, диаметр сопла 6-8 мм, расход воздуха 3,5-4,0 м3/мин | 1
48 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.8367 |  | 1
Раздел 5. Материал подрядчика | [5 empty] | Раздел 5. Материал подрядчика
49 | Песок кварцевый фракция 0,5-1,0 мм ГОСТ Р 51641-2000 (Ведомость №8) | т | 6.4 |  | 1
50 | Ветошь (обезжиривание) (Ведомость №16) | кг | 100 |  | 1
51 | Уайт-спирит (Ведомость №14) | кг | 80 |  | 1
52 | Композиция органосиликатная атмосферостойкая для защиты металлоконструкций, облицовочных строительных материалов, фасадов зданий и сооружений, цветная (Ведомость №57) | кг | 79.2 |  | 1
53 | Толуол каменноугольный и сланцевый, марки А, Б (Ведомость №57) | т | 0.0124 |  | 1
54 | Отвердитель № 3 (Ведомость №57) | т | 0.0006 |  | 1
Раздел 6. Погрузо-разгрузочные работы
55 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 6.4
56 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | т | 6.4
Раздел 7. Обработка кабельных трасс ЭЦ огнезащитным составом, инв. №00000000000000015414 | [5 empty] | Раздел 6. Обработка кабельных трасс ЭЦ огнезащитным составом, инв. №00000000000000015414
Покрытие негорючими антикоррозионными лаками и красками металлической брони кабелей, проложенных в кабельных сооружениях, и металлических конструкций, по которым проложены кабели | [6 empty] | Покрытие негорючими антикоррозионными лаками и красками металлической брони кабелей, проложенных в кабельных сооружениях, и металлических конструкций, по которым проложены кабели
57 | Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Синтосил С-61. | м2 | 32 |  | 1
58 | Ремонт лакокрасочного покрытия м/к: на 1-й слой. Очистка, обеспыливание поверхностей. Нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий высотой до 4х м, без пескоструйных работ | м2 | 52 |  | 1
Кабельные трассы ТТЦ (инв. № 00000000000000007333) | [6 empty] | Кабельные трассы ТТЦ
59 | Огнезащитное покрытие электрических кабелей, материал огнезащитного покрытия Синтосил С-61 | м2 | 30 |  | 1
Раздел 8. Материал подрядчика | [5 empty] | Раздел 7. Материал подрядчика
60 | Ветошь (обезжиривание) (Ведомость №16) | кг | 57 |  | 1
61 | Уайт-спирит (Ведомость №14) | кг | 45.6 |  | 1
62 | Краска-эмаль серая. Состав - три в одном: преобразователь ржавчины, антикоррозийная грунтовка и износостойкая краска-эмаль. Расход не более 0,25 кг/м2 | кг | 13 |  | 1
63 | Покрытие огнезащитное "Синтосил С-61" (расход 1,3 кг/м2 на слой 1 мм) | кг | 80.6 |  | 1
Раздел 9. АКЗ газопроводов КЦ | [5 empty] | Раздел 9. АКЗ газопроводов КЦ
Внутренний газопровод котлоагрегата №15 Lобщ=480,25 м, Sпов.общ=164,93 м2 Котлоагрегат БКЗ-210-140-7 ст.№ 15 (инв. № 00000000000000011629) | [6 empty] | Газопровод в ячейке котлоагрегата №15 Lобщ=480,25 м, Sпов.общ=164,93 м2 Котлоагрегат БКЗ-210-140-7 ст.№ 15 (инв. № 00000000000000011629)
65 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой: Очистка, обеспыливание,обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий до 4м без пескоструйных работ. Краска-эмаль жёлтая, три в одном 2 слоя | м2 | 164.93 |  | 1
Наружный газопровод высокого давления от ограждения ХТЭЦ-1 до ГРП Lобщ=95,5м, Sобщ=169,18м2 (инв.№ 00000000000000014284) | [6 empty] | Наружный газопровод высокого давления от ограждения ХТЭЦ-1 до ГРП Lобщ=95,5м, Sобщ=169,18м2 инв.№
66 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой: Очистка, обеспыливание,обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий до 4м без пескоструйных работ. Краска-эмаль жёлтая, три в одном 2 слоя | м2 | 169.18 |  | 1
Внутренний газопровод котлоагрегата №8 Lобщ=466м, Sобщ=151,77м2 инв.№00000000000000011335 | [6 empty] | Внутренний газопровод котлоагрегата №8 Lобщ=466м, Sобщ=151,77м2 инв.№00000000000000011335
67 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой: Очистка, обеспыливание,обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий до 4м без пескоструйных работ. Краска-эмаль жёлтая, три в одном | м2 | 151.77 |  | 1
Внутренний газопровод котлоагрегата №9 Lобщ=680м, Sобщ=229,59м2 инв.№00000000000000012714 | [6 empty] | Внутренний газопровод котлоагрегата №9 Lобщ=680м, Sобщ=229,59м2 инв.№00000000000000012714
68 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой: пескоструйная очистка, обеспыливание,обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий до 4м. Краска-эмаль жёлтая, три в одном. Пескоструйная очистка производится на отключенном газопроводе | м2 | 229.59 | Шероховатость подготовленной под окраску поверхности 25-50 мкм, диаметр сопла 6-8 мм, расход воздуха 3,5-4,0 м3/мин. Пескоструйную очистку производить на отключеном и продутом газопроводе. | 1
Внутренний газопровод котлоагрегата №10 Lобщ=416м, Sобщ=131,09м2 инв.№00000000000000011416 | [6 empty] | Внутренний газопровод котлоагрегата №10 Lобщ=416м, Sобщ=131,09м2 инв.№00000000000000011416
69 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой: Очистка, обеспыливание,обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий до 4м без пескоструйных работ. Краска-эмаль жёлтая, три в одном 2 слоя | м2 | 131.09 |  | 1
Внутренний газопровод котлоагрегата №11 Lобщ=430,5м, Sобщ=140,37м2 инв.№00000000000000011625 | [6 empty] | Внутренний газопровод котлоагрегата №11 Lобщ=430,5м, Sобщ=140,37м2 инв.№00000000000000011625
70 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой: Очистка, обеспыливание,обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий до 4м без пескоструйных работ. Краска-эмаль жёлтая, три в одном 2 слоя | м2 | 140.37 |  | 1
Внутренний газопровод котлоагрегата №12 Lобщ=479м, Sобщ=150,4м2 инв.№00000000000000011626 | [6 empty] | Внутренний газопровод котлоагрегата №12 Lобщ=479м, Sобщ=150,4м2 инв.№00000000000000011626
71 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой: Очистка, обеспыливание,обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий до 4м без пескоструйных работ. Краска-эмаль жёлтая, три в одном 2 слоя | м2 | 150.4 |  | 1
Внутренний газопровод котлоагрегата №13 Lобщ=471м, Sобщ=132,51м2 инв.№00000000000000011627 | [6 empty] | Внутренний газопровод котлоагрегата №13 Lобщ=471м, Sобщ=132,51м2 инв.№00000000000000011627
72 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой: Очистка, обеспыливание,обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий до 4м без пескоструйных работ. Краска-эмаль жёлтая, три в одном 2 слоя | м2 | 132.51 |  | 1
Внутренний газопровод котлоагрегата №14 Lобщ=149м, Sобщ=86,81м2 инв.№00000000000000011628 | [6 empty] | Внутренний газопровод котлоагрегата №14 Lобщ=388м, Sобщ=128,07м2 инв.№00000000000000011628
73 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой: Очистка, обеспыливание,обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий до 4м без пескоструйных работ. Краска-эмаль жёлтая, три в одном 2 слоя | м2 | 86.81 |  | 1
Внутренний газопровод котлоагрегата №16 Lобщ=309м, Sобщ=131.61м2 инв.№00000000000000011722 | [6 empty] | Внутренний газопровод котлоагрегата №16 Lобщ=309м, Sобщ=131.61м2 инв.№00000000000000011722
74 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой: Очистка, обеспыливание,обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий до 4м без пескоструйных работ. Краска-эмаль жёлтая, три в одном 2 слоя | м2 | 131.61 |  | 1
Раздел 10. Материал подрядчика к разделу 9 | [5 empty] | Раздел 10. Материал подрядчика к разделу 9
75 | Песок кварцевый фракция 0,5-1,0 мм ГОСТ Р 51641-2000 (Ведомость №8) | т | 7.347
76 | Ветошь (обезжиривание) (Ведомость №16) | кг | 744.13 |  | 1
77 | Уайт-спирит (Ведомость №14) | кг | 595.304 |  | 1
78 | Краска-эмаль жёлтая. Три в одном: преобразхователь ржавчины, антикоррозийная грунтовка, и износостойкая эмаль. Расход 0,25 кг/м2 | кг | 744.13 |  | 1
Раздел 11. Погрузо-разгрузочные работы
79 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 7.347
80 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | т | 7.347
При составлении сметной документации необходимо учесть:
1) Коэффициент перевода в текущие цены к СБЦ К=4,2.
2) Данные сплит-формы на 4 кв. 2025г. Хабаровского края. (1 зона)
3) Непредвиденные затраты в размере 3%
4) Расчет материалов согласно "Нормы расхода материалов на производство антикоррозионных работ при ремонте энергетического оборудования и строительных конструкций на действующих электростанциях Минэнерго СССР, 1985 г., ВПО "Союзспецремэнерго"
5) Материалы, учтенные в сметах по данным Заказчика – ПК «Ресурсная карта» и по текущим ценам, подлежат оплате на основании платёжных документов (счет-фактура, накладная, платежное поручение банка и др.) по нормативному расходу
6) Захоронение мусора "Тарифы на прием на МПС "Северная" отходов, не относящихся к ТКО, их транспортировку и захоронение на полигоне в районе им. Лазо с 01.07.2025 по 31.12.2025 г. за 1 т мусора: 3450,7 руб. (Акционерное общество "Спецавтохозяйство по санитарной очистке города Хабаровска" Приказ от 18.12.2024 г. №200-П) М=17,163 т