Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД 2 80.10.19.000 Оказание услуг по восстановлению работоспособности и технической документации на системы противопожарной защиты в структурных подразделениях АО "ДГК", расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае и ЕАО».

Лот №41005019-ЭКСП ПРОД-2025-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень оборудования, подлежащего восстановлению технических параметров	5

Таблица 3. Перечень объектов, на которые необходима разработка и восстановление документации	10

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг.	10

2.2.2.Требования к качеству услуг	11

Таблица 4. Требования к качеству услуг	11

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	18

5.	Приложения	18

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| НТД | Нормативно-техническая документация |
| --- | --- |
| СП | Структурное подразделение |

  - 1.2 Наименование закупаемой продукции

Оказание услуг по восстановлению работоспособности и технической документации на системы противопожарной защиты в структурных подразделениях АО "ДГК", расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае и ЕАО.

  - 1.3 Цель оказания услуг

Восстановление документации и технических параметров систем противопожарной защиты для обеспечения их работоспособного состояния и соответствия требованиям п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479.

1.4 Существующее положение

Адрес структурных подразделений, эксплуатирующих объекты.

СП «Владивостокская ТЭЦ-2», г. Владивосток, ул. Фадеева, 47.

СП «Хабаровская ТЭЦ-1», г. Хабаровск, ул. Узловая, 15.

СП «Хабаровская ТЭЦ-2», г. Хабаровск, пер. Сормовский, 1.

СП «Комсомольская ТЭЦ-3», г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Северное шоссе,151.

СП «Николаевская ТЭЦ», Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского 24.

СП «Биробиджанская ТЭЦ», ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 60.

СП «Хабаровские тепловые сети», г. Хабаровск, г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 13а.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| СП «Владивостокская ТЭЦ-2» |  |  |
| 1 | Помещения Гаража службы механизмов и транспорта | г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 |
| СП «Хабаровская ТЭЦ-1» |  |  |
| 1 | Здание ГРП | г. Хабаровск, ул. Узловая, 15 |
| СП «Хабаровская ТЭЦ-2» |  |  |
| 1 | Здание ГК, кабельные полуэтажи | г. Хабаровск, пер. Сормовский, 1 |
| СП «Николаевская ТЭЦ» |  |  |
| 1 | Объединенно-вспомогательный корпус | г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, 24А |
| 2 | Расходный склад мазута |  |
| СП «Биробиджанская ТЭЦ» |  |  |
| 1 | Главный корпус I очередь | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 60 |
| 2 | Здание административного корпуса |  |
| 3 | Здание ГЩУ |  |
| 4 | Здание ГРУ |  |
| 5 | Здание механической мастерской |  |
| 6 | Здание подрядчиков ХРМК |  |
| 7 | Здание проходной № 1 |  |
| 8 | Здание проходной №2 |  |
| 9 | Здание базы ЦТС |  |
| 10 | Здание топливоподачи II очередь |  |
| 11 | Гараж бульдозерный |  |
| 12 | Здание ХВО |  |
| 13 | Здание центрального склада |  |
| 14 | Здание мазутонасосной |  |
| 15 | Здание гостиницы |  |
| СП «Комсомольская ТЭЦ-3» |  |  |
| 1 | Здание кислородной станции | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Северное шоссе,151. |
| 2 | Баки хранения мазута СВР-2000(№№1.2.3) ВК "Дземги" с павильонами обслуживания арматуры |  |
| 3 | Локомотивное депо |  |
| СП «Хабаровские тепловые сети» |  |  |
| 1 | Служба ремонта и эксплуатации насосных станций ПНС - 171 | г. Хабаровск, ул. Узловая, 9 |
| 2 | Служба механизации и транспорта | г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 13а |

  - 1.5 Иные требования и сведения общего характера

Заказчик вправе внести изменения в сроки начала оказания услуг без наложения штрафных санкций, своевременно предупредив Исполнителя, не позднее 1 числа месяца, предшествующего началу оказания услуг. Цена договора может быть изменена только путём подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.

- Требования к продукции

  - 2.1 Требования к объёмам и срокам оказания услуг

    - 2.1.1 Требования к перечню и объёму услуг

# Таблица 2 Перечень оборудования, подлежащего восстановлению

| Наименование оборудования | Тип, марка оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| СП «Владивостокская ТЭЦ-2» |  |  |
| Помещения Гаража службы механизмов и транспорта |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-10 | 1 |
| Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | 1 |
| Источник питания резервированный | Рип-12 исп.51 | 1 |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | ИПДЛ-Д-II/4Р | 4 |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-141 | 10 |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-12-3М | 24 |
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | Молния-12 | 3 |
| Аккумулятор 12 В, 17 Ач | 12 В, 17 Ач | 1 |
| Щит распределительный навесной с монтажной панелью | ЩРНМ-3 | 1 |
| Считыватель Touch Memory накладной | - | 1 |
| Автоматический выключатель | ВА47-29 1P 6А | 1 |
| Щиток модульный для автоматических выключателей, на 2 модуля | КМПн 1/2 | 1 |
| Кабель | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 500 |
| Кабель | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 500 |
| Кабель силовой огнестойкий | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 50 |
| Труба ПВХ тяжелая D20 | - | 200 |
| Труба ПНД лёгкая черная D20 | - | 400 |
| Светильники | ТКАТ LN 2060 | 6 |
| Кабель | ВВГМГ(prls 3*1,5 ) | 100 |
| Труба гофрированная | - | 100 |
| Автоматический выключатель 1Рc6 | 1Рc6 | 1 |
| СП «Хабаровская ТЭЦ-1» |  |  |
| Здание ГРП |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | ИП 212-141 (V1.04) | 2 |
| Извещатель пожарный тепловой максимальный взрывозащищенный | ИП 101-07ем (компл.07), КВМ15+КВМ15, класс D (99-115)°СПОТОК-ЗН | 8 |
| Крепежный кронштейн к ИП 103-2/1 и ИП 101-07 | - | 8 |
| Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | ИП 535 "ГАРАНТ" 1КВ, одновводный (оконечный) | 4 |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 1 |
| Маяк-12-ЗМ | С2000-Ethernet | 1 |
| ЗОВ-ИБ 2КВ, двухвводный (проходной) | RS-FX40 | 2 |
| ЗОВ-ИБ 1КВ, одновводный (оконечный) | ОКЛСТ(Н) | 5 |
| Табло взрывозащищенное | СКОПА-ИБ "Пожар" | 4 |
| Щит распределительный навесной | ЩРНМ-3 650х500х220 | 4 |
| Прибор приемно контрольный | Сигнал-10 (2xRS-485) (два интерфейса RS-485) | 1 |
| Резервный источник питания | РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) | 1 |
| Аккумулятор | 12 В, 17 Ач | 1 |
| Шкаф настенный | ЩРН-П-1/2 IP30 настенный, белый | 1 |
| Автоматический выключатель | 1P 6А | 1 |
| Кабель | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 1 |
| Кабель | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 420 |
| Кабель | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 500 |
| Труба гофрированная, с зондом | D20, черная | 250 |
| Трос стальной | Толщина 3 мм | 250 |
| Коуш стальной оцинкованный под трос | D6 | 250 |
| Зажим для троса | 6 мм Simplex | 10 |
| Узел крепления натяжной | NMF-AL-TBF-M-1 | 10 |
| Талреп крюк | D6, оцинкованная сталь | 10 |
| Блок искрозащиты | БИС-1 | 10 |
| Кабельный ввод | КВМ20 | 30 |
| Профиль перфорированный L-образный | 35х35мм, L=1000 мм | 60 |
| Лоток неперфорированный | 100х100х3000 | 60 |
| Крышка с заземлением на лоток основание | 100 L3000 | 60 |
| Угол CPO 90 горизонтальный 90° | 100х100 | 8 |
| Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° | 100х100 | 4 |
| Лоток неперфорированный | 50х50х3000 | 40 |
| Кабельные ввода | - | 6 |
| Задвижка 30с941нж | Ду100 Ру16 с электроприводом ТИП-НА | 1 |
| Гайка оцинкованная М 16 DIN 934/ГОСТ 5915-70/ISO 4032 (упаковка 5кг) | POWER FASTEN (5 упак. в ящике) | 1 |
| Фланец 100х16 | ГОСТ 33259-2015 (Россия) | 2 |
| Болт с шестиг. гол. оцин. ГОСТ 7798-70/DIN 933/ISO 4017 16,0х 85 кл.пр.8,8 полная резьба (1/3/5/10/15/25кг) | ГОСТ 7798-70/DIN 933/ISO 4017 16,0х 85 кл.пр.8,8 полная резьба (1/3/5/10/15/25кг) | 4 |
| Прокладка паронитовая ПОН 2 мм А Ду 100 (10-16) ГОСТ 15180-86 | ПОН 2 мм А Ду 100 (10-16) ГОСТ 15180-86 | 2 |
| СП «Хабаровская ТЭЦ-2» |  |  |
| Здание ГК, кабельные полуэтажи |  |  |
| Пост управления | С 2000 М исп .02 | 1 |
| Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | 1 |
| Блок индикации и управления | Поток-БКИ | 1 |
| Устройства промежуточные на количество лучей | C2000-КДЛ | 4 |
| Контроллер двухпроводной линии связи | C2000- КДЛ -2И | 4 |
| Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | 4 |
| Шкаф с резервированным источником питания | ШПС -12 исп .10 | 4 |
| Извещатель пожарный дымовой адресно -аналоговый | ДИП -34 А -03 | 29 |
| Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3 АМ исп .01 | 7 |
| Оповещатель световой "Выход" | Люкс-12 | 9 |
| Прибор управления пожарный | Поток-3Н | 1 |
| Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | 4 |
| Шкаф контрольно-пусковой | ШКП-10 | 2 |
| Насосная установка | Гранфлоу УНВ2 МНС | 1 |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-12-ЗМ | 20 |
| Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | Маяк-12-КП | 1 |
| Шкаф управления задвижкой | ШУЗ-RS | 4 |
| Резервный источник питания | РИП 12 исп . 51 | 1 |
| Шкаф контрольно-пусковой | ШКП-10 | 2 |
| Батарея аккумуляторная, 12В/ емкость 17 А | тип АКБ-17 | 4 |
| Модуль подключения нагрузки | - | 28 |
| Кабель для системы пожарной сигнализации | КПСЭнг ( А )-FRLS | 1120 |
| СП «Николаевская ТЭЦ» |  |  |
| Объединенно-вспомогательный корпус |  |  |
| Прибор приемно-контрольный | Сигнал-10 | 1 |
| Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-141 | 10 |
| Табло «Выход» 12в Люкс-12 | Люкс-12 | 1 |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 1 |
| Оповещатель свето-звуковой 12в | Маяк-12-КП | 2 |
| Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | DTM 1217 | 1 |
| Извещатель пламени | Спектрон-601-Exi | 4 |
| Барьер искрозащитный | Спектрон-ИБ-02 | 8 |
| Коробка монтажная | Спектрон-МК-04-Exi-П | 8 |
| Оповещатель звуковой | 12-36в | 1 |
| Табло «Выход» | 12-36в | 1 |
| Извещатель пламени | Спектрон-601 | 2 |
| Извещатель пожарный ручной | Спектрон-535-Exd-M | 1 |
| Кабельный ввод | ЗГ-М | 5 |
| Заглушка | ЗГ-Н | 5 |
| Шкаф пожарной сигнализации ШПС | ШПС-24 | 1 |
| Громкоговоритель настенный | АС-2-2 | 9 |
| Расходный склад мазута |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-141 | 4 |
| Табло «Выход» 12в Люкс-12 | Люкс-12 | 1 |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 1 |
| Оповещатель свето-звуковой 12в | Маяк-12-КП | 1 |
| СП «Комсомольская ТЭЦ-3» |  |  |
| Здание кислородной станции |  |  |
| Пульт контроля и управления | С2000-М | 1 |
| Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 1 |
| Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | 1 |
| Блок индикации | С2000-БИ | 1 |
| Источник питания резервированный | РИП-12 исп.56 | 1 |
| Аккумуляторная батарея 12В 40Ач | 12В 40Ач | 1 |
| Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса | С2000-ПИ | 1 |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А | 12 |
| Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный | ИПР 513-3АМ | 10 |
| Оповещатель звуковой Маяк-12-3М | Маяк-12-3М | 17 |
| Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-12 "Выход" | 13 |
| Аварийное освещение | SKAT LT-2360 | 14 |
| Кабель cиловой огнестойкий малодымный, сеч. 3x2,5 | ВВГнг(А)-FRLS | 161,3 |
| Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x1 | КПСнг(А)–FRHF | 357,5 |
| Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 | КПСнг(А)–FRHF | 266,4 |
| Труба ПВХ лёгкая серая D=25 | D=25 | 415,8 |
| Стальная проволка | - | 2 |
| Баки хранения мазута СВР-2000(№№1.2.3) ВК "Дземги" с павильонами обслуживания арматуры |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-10 | 1 |
| Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса | С2000-ПИ | 1 |
| Извещатель пламени | Спектрон-202-Exi-M | 9 |
| Извещатель пожарный ручной электроконтактный | Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-А | 6 |
| Оповещатель звуковой | ОСЗ-Exm-Прометей 12-36В | 3 |
| Барьер искрозащиты цепей питания, одноканальный | Спектрон-ИБ-02 | 7 |
| Коробка коммутационная взрывозащищенная | УК-Ex (Ладога-Ex) | 9 |
| Источник питания резервированный | РИП-12 исп.01 | 1 |
| Аккумуляторная батарея | 12В 17Ач | 2 |
| П-образный профиль | PSL L300 | 9 |
| Крепление к потолку | SSM | 9 |
| Труба ПНД лёгкая черная | D=25 | 1452 |
| Стальная проволка | - | 5 |
| Автоматический выключатель | S201 B6 | 1 |
| Шкаф металлический с монтажной платой | ЩМП-4-0 | 1 |
| Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x1 | КПСнг(А)–FRLS | 1452 |
| Локомотивное депо |  |  |
| Щит с монтажной панелью | ЩМП-6 (1200*750*300) | 1 |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный | СИГНАЛ-10 | 1 |
| Контрольно пусковой блок | С 2000-КПБ | 1 |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР-513-3АМ | 4 |
| Источник питания резервированный | РИП12 исп.56 | 1 |
| Звуковой оповещатель (Сирена) | Маяк-12-ЗМ | 10 |
| Извещатель пламени | Пульсар 1-01Н | 8 |
| Световое табло | "Выход" | 4 |
| Выключатель автоматический | ВА47-29 1р 16А | 1 |
| Аккумуляторная батарея | 12в 40ач | 1 |
| Устройство крепёжно-юстировочное (кронштейн) для извещателя "Пульсар 1-01" | - | 8 |
| Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | 1 |
| Бокс под автомат КМП | - | 1 |
| Кабель 3*2.5 | ВВГнг(А) FRLS | 50 |
| Кабель 1*2*0.75 | КПСнг(А) FRLS | 308 |
| Труба гибкая гофрированная ПНД D-20 | - | 358 |
| СПЕЦЛАН 4x2x0,52 | FTR-5нг(А)-FRHF | 1200 |
| Держатель D=20 | - | 7 |
| Труба гибкая гофрированная ПНД D-20 | - | 1200 |
| Стяжки металлические | - | 24 |
| Трос металлический | - | 1200 |
| Щит | ЩРНП-8 | 1 |
| Коробка распаячная 80*80*40 | - | 18 |
| Выключатель автоматический | ВА47-29 1р 16А | 1 |
| Светильник аварийного освещения | SKAT LT-2360 | 18 |
| Зажим | СИЗ-4 | 54 |
| Кабель 3*2.5 | ВВГнг(А) FRLS | 124 |
| Труба гофр. d20 | - | 124 |
| Держатель оцинкованный двусторонний d20 | - | 400 |
| СП «Хабаровские тепловые сети» |  |  |
| Служба ремонта и эксплуатации насосных станций ПНС - 171 |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 M | Сигнал-20 М | 1 |
| Резервный источник питания РИП 12/51 | РИП 12 исп.51 | 1 |
| Пожарный оповещатель светозвуковой | Маяк-12-КП | 2 |
| Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-141 | 11 |
| Датчик движения | Фотон-9 | 6 |
| Световое оповещение (Выход) | ЛУИС-12 «Выход» | 2 |
| Размыкатели дверей и окон | ИО 102-52 | 9 |
| Блок контроля и индикации | С2000-БКИ | 2 |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 2 |
| Служба механизации и транспорта |  |  |
| Бокс № 8 |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-141 | 3 |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 1 |
| Пожарный оповещатель светозвуковой | Маяк-12-КП | 1 |
| Бокс № 9 |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-141 | 9 |
| Пожарный оповещатель светозвуковой | Маяк-12-КП | 3 |
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛУИС-12 «Выход» | 1 |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 М | Сигнал-20 М | 1 |
| Резервный источник питания РИП 12/51 | РИП 12 исп.51 | 1 |
| Бокс № 10 |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-141 | 3 |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 1 |
| Пожарный оповещатель светозвуковой | Маяк-12-КП | 1 |
| Бокс № 11 |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-141 | 3 |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 1 |
| Пожарный оповещатель светозвуковой | Маяк-12-КП | 1 |
| Бокс № 21 |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-141 | 6 |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 2 |
| Пожарный оповещатель светозвуковой | Маяк-12-КП | 2 |

# Таблица 3 Перечень объектов, на которые необходима разработка и восстановление документации

| Наименование объекта | Общая площадь, м² | Этажность | Площадь этажа, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| СП «Биробиджанская ТЭЦ» |  |  |  |
| Главный корпус I очередь | 22400 | 1-4 | 5600 |
| Здание административного корпуса | 2400 | 1-4 | 600 |
| Здание ГЩУ | 400 | 1-2 | 200 |
| Здание ГРУ | 520 | 1-2 | 260 |
| Здание механической мастерской | 1000 | 1 | 1000 |
| Здание подрядчиков ХРМК | 300 | 1 | 300 |
| Здание проходной №1 | 60 | 1 | 60 |
| Здание проходной №2 | 30 | 1 | 30 |
| Здание базы ЦТС | 320 | 1 | 320 |
| Здание топливоподачи II очередь | 200 | 1 | 200 |
| Здание бульдозерной | 600 | 1 | 600 |
| Здание ХВО | 2000 | 1-2 | 1000 |
| Здание центрального склада | 880 | 1-2 | 440 |
| Здание мазутонасосной | 180 | 1 | 180 |
| Здание гостиницы | 300 | 1-2 | 150 |

    - 2.1.2 Требования к срокам оказания услуг

    - С даты подписания договора по 31.12.2025 г.

  - 2.2 Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг:

«ОКПД 2 80.10.19.000 Оказание услуг по восстановлению работоспособности и технической документации на системы противопожарной защиты в структурных подразделениях АО "ДГК", расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае и ЕАО».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Правила противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; - Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; - СП 485.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Системы противопожарной защиты установки пожаротушения автоматические»; - Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной безопасности. Системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре. Требования пожарной безопасности»; - РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; - РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»; - «Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н»; - «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97; -Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ От 15 декабря 2020 г. N 903н; - Правила устройства электроустановок. | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Непосредственное участие персонала Исполнителя в восстановлении работоспособности и технической документации на системы противопожарной защиты | При оказании услуг, Исполнитель осуществляет выезды на каждый объект | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационные технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Перед началом оказания услуг, но не позднее, чем за 10 дней до начала оказания услуг, для организации допуска персонала на объекты, Исполнитель должен направить Заказчику: списки ответственных лиц, имеющих право выполнять работы по наряду-допуску, распоряжению, которые будут непосредственно выполнять работы на объектах, копию распорядительного документа по предприятию о назначении лиц ответственных за организацию и проведения работ на высоте и назначении ответственных исполнителей (производителей работ), которые будут непосредственно выполнять работы на объектах Копию, утверждённую руководителем организации, Проекта производства работ на высоте или Технологической карты на производство работ на высоте по «Приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности систем противопожарной защиты с восстановлением технических параметров». Перед началом оказания услуг Исполнитель сообщает Заказчику в течении 2-х рабочих дней со дня подписания договора направляет в адрес Заказчика номер телефона и адрес электронной почты лица, ответственного за приём заявок. | Согласие с требованиями |  |
|  | Соблюдение режима охраны объекта | Перед началом оказания услуг, но не позднее, чем за 10 дней до начала, Исполнитель обязан оформить допуск (списки лиц персонала, перечень оборудования и средств измерений) для оказания услуг на территории объекта. Оказание услуг проводится в соответствии с требованиями Положения о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ/услуг на объектах АО «ДГК» СО 22.1-504-2022, утв. Приказом АО «ДГК» от 28.04.2021 № 244, п. 1.5.1 Правил по охране труда в электроустановках, ПТЭ в электроустановках потребителей. | Согласие с требованиями |  |
|  | Состав услуг | В состав Услуг входит: 1. Разработка документации: - Проведение обследования зданий, сооружений и существующих систем противопожарной защиты; - Поиск и принятие объёмно-планировочных и архитектурных решений, согласованных с требованиями действующих нормативных документов; - Предварительные решения проектной документации, принятие концептуальных объёмно-планировочных и архитектурных решений, согласованных с требованиями действующих нормативных документов. - Разработка и согласование инженерных решений с объёмно-планировочными решениями; - Разработка рабочей и исполнительной документации в полном объёме и выдача документации Заказчику; - Восстановление работоспособности: ̶ Визуальный осмотр, проверка работоспособности, определение неисправных элементов системы; ̶ Замена несправных элементов систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, систем аварийного освещения, систем пожаротушения, а также при несоответствии систем требованиям пожарной безопасности и документации по эксплуатации оборудования. ̶ Замена соединительных линий, не прошедших испытания и не соответствующих требованиям действующей нормативной и технической документации. ̶ Проведение пуско-наладочных работ комплекса систем противопожарной защиты; ̶ Проведение замеров уровня освещённости аварийного освещения в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации; - Проведение замеров уровня звукового давления речевых извещателей в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации; - Восстановление технических и нормативных параметров систем противопожарной защиты; - Устранение неполадок в функционировании технических средств; - Проведение пуско-наладочных работ систем противожарной защиты; - Проведение совместно с Заказчиком контрольных испытаний; - Оформление протоколов испытаний систем. |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Требования к оборудованию (измерительные средства измерений) | Наличие оборудования для оказания услуг: Шумомер, Мегаомметр, Термогигрометр, Цифровой мультиметр, Осциллограф с действующими свидетельствами о поверке. | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Безопасность оказания услуг | При оказании услуг Исполнитель несёт ответственность за соблюдение Правил техники безопасности при эксплуатации при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утвержденных заместителем министра Министерства топлива и энергетики РФ 02.04.1997 (РД 34.03.201-97), и других требований ОТ, ТБ, ППБ, промышленной безопасности объектов и охраны окружающей среды. Наличие у специалистов, которые непосредственно будут выполнять работы по наряду –допуску непосредственно на объектах, члены бригады и производитель работ (не ниже 2 группы), отвечающим требованиям указанным в п. 14 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782Н, и Руководитель работ по наряду (который (-е) непосредственно будут выполнять работы по наряду–допуску непосредственно на объектах (не ниже 3 группы), отвечающим требованиям указанным в п. 15 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782Н. Наличие у специалиста, который непосредственно будут выполнять работы в составе бригады по наряду –допуску непосредственно на объектах и сооружениях (член бригады или производитель работ) обучение по применению систем канатного доступа и Личной книжки учёта работ на высоте с применением систем канатного доступа. | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Восстановление рабочей, технической документации и технических параметров систем противопожарной защиты для обеспечения их работоспособного состояния. | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к приёмке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Восстановление работоспособности и технической документации на системы противопожарной защиты | По результатам оказанных услуг Исполнитель предоставляет рабочую, исполнительную документацию, протоколы испытаний, акты опробования и испытания систем пожарной защиты. |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению результатов оказания услуг | На каждый объект, указанный в таблице 2.1 Исполнитель предоставляет исполнительную документацию, Протоколы замеров сопротивления изоляции, освещённости и звукового давления, акт опробования и испытания систем пожарной защиты. На каждый объект, указанный в таблице 2.2 Исполнитель предоставляет рабочую и техническую документацию на системы противопожарной защиты. | Согласие с требованиями |  |
|  | Количество оформляемых бумажных экземпляров | Документация предоставляется на бумажном носителе в одном экземпляре на каждый объект. | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Восстановление работоспособности и технической документации на системы противопожарной защиты | Участник должен оказать услуги по разработке документации и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности систем противопожарной защиты с восстановлением технических параметров в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации. |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
|  | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей, Исполнитель обязан предоставить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а так же готовность и возможность оказания ими услуг. | Согласие с требованием |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

1.  В обоснование стоимости заявки Участник должен предоставить «Коммерческое предложение» по форме, приведённый в Документации о закупке.

2. В составе предложения участник не предоставляет сметную документацию.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Разработка сметной документации осуществляется при заключении и исполнении договора в соответствии со следующими требованиями:

Для формирования сметной стоимости услуг применять следующие поправочные индексы (без учёта выплат районного коэффициента и надбавок к заработной плате за непрерывный стаж работы, выслугу лет, доплат за вредные условия труда):

Сборник базовых цен "Системы противопожарной и охранной защиты (1999) " с индексом перевода в текущие цены коэффициентом =29,9.

Прейскурант № 2661 001-92 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» с индексом перевода в текущие цены коэффициентом =35,84.

Командировочные расходы в случае их учёта в сметах определяются по предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы (не более 500 руб./сут.). Заказчик имеет право в период действия договора запросить у Подрядчика копии первичных документов, платёжных поручений, реестры и т.д. для проверки соответствия суммы командировочных расходов фактическим затратам.