Приложение № 1 к Техническим требованиям

Ведомость объемов работ

ОКПД2 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному диагностическому обследованию турбогенераторов ст. № 3, ст. № 5 для СП Амурская ТЭЦ-1, г. Амурск.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | услуга | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора | услуга | 2 |
| 3 | Проверка обмоток ротора на отсутствие межвитковых замыканий | услуга | 2 |
| 4 | Измерение полного сопротивления обмотки ротора | услуга | 2 |
| 5 | Замер омических сопротивлений обмотки ротора постоянному току | услуга | 2 |
| 6 | Снятие вольт-амперной характеристики при изменение частоты вращения ротора | услуга | 2 |
| 7 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным напряжением частоты 50 Гц | услуга | 2 |
| 8 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | услуга | 2 |
| 9 | Измерение сопротивления обмоток статора постоянному току | услуга | 2 |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции подшипников генератора | услуга | 2 |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции корпусов подшипников, масляной пленки и маслопроводов турбогенератора в соответствии с циркуляром Ц-05-88(Э) | услуга | 2 |
| 12 | Снятие характеристики трехфазного короткого замыкания | услуга | 2 |
| 13 | Снятие характеристик холостого хода (включая испытание межвитковой изоляции) | услуга | 2 |
| 14 | Контроль вибрационного состояния | услуга | 2 |
| 15 | Испытание стали статора (п.3.12 РД 34.45-51.300-97) | услуга | 2 |
| 16 | Оценка плотности прессовки активной стали и выявление ослабленных зубцов крайних пакетов ультразвуковым методом | услуга | 2 |
| 17 | Выявление местных замыканий листов активной стали сердечника статора электромагнитным методом | услуга | 2 |
| 18 | Эндоскопическое обследование активной стали и вентиляционных каналов сердечника статора | услуга | 2 |
| 19 | Оценка технического состояния изоляции обмотки статора, системы крепления ее пазовых и лобовых частей осмотра с использованием технического эндоскопа | услуга | 2 |
| 20 | Оценка технического состояния кольцевых соединительных шин, определение собственных частот колебаний кольцевых соединительных шин и элементов лобовых частей | услуга | 2 |
| 21 | Оценка технического состояния ротора на основании осмотра кольцевых канавок галтелей и вентиляционных зубцов с использованием эндоскопа и лупы | услуга | 2 |
| 22 | Оценка технического состояния системы подвески сердечника виброакустическим методом | услуга | 2 |
| 23 | Контроль состояния турбогенератора по уровню частичных разрядов | услуга | 2 |
| 24 | Разработка рекомендаций по ремонту активной стали | услуга | 2 |
| 25 | Контроль качества ремонта зубцов активной стали в процессе проведения работ по уплотнению зубцов и восстановлению изоляции листов активной стали | услуга | 2 |
| 26 | Обработка полученных данных, анализ результатов испытаний и измерений | услуга | 2 |