Приложение № 1

к приказу АО «ДГК»

от___________ № ___

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

«Пожарная безопасность энергопредприятия.

Общие требования»

СО 22.1-703-2016

Дата введения

«____»  _________ 2016 года

1 Разработан рабочей группой службы промышленной безопасности и охраны труда АО «ДГК».

2. Стандарт направлен на реализацию статьи 37 Федерального закона  Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями.

3. Утвержден и введен в действие приказом АО «ДГК» от ______ № ___

4. Взамен СО 22.1-04-14.

- Область применения

Стандарт определяет основные положения в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования к системам обеспечения пожарной безопасности энергетических предприятий АО «Дальневосточная генерирующая компания».

2. Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использованы материалы следующих законодательных актов, стандартов и НТД:

1. Федеральный Закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" с изменениями.

- Федеральный Закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации с изменениями.

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. (ВППБ 01-02095*).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.

- Правила устройства электроустановок.

- Стандарт СЭВ СТ СЭВ 383—87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения.

- ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.033-81* Пожарная безопасность. Термины и определения.

- ГОСТ 12.1.041-83 Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

- ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров.

- ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

- ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

- ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения.

- ГОСТ Р 51330.0-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие требования.

- ГОСТ 18311-80 Изделия электрические Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ 2.2.020-76 Электрооборудование взрывозащищенное. Термины определения. Классификация, Маркировка.

- СНиП П-58-75"Электростанции тепловые".

- СНиП 21-01-97"Пожарная безопасность зданий и сооружений".

- СНиП П-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий".

- СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы».

- СНиП 31-04-2001 "Складские здания".

- НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

З. Термины и определения.

система пожарной безопасности - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара и ущерба от него (ГОСТ 12.1.004-91);

система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожара (ГОСТ 12.1.033-81*);

система противопожарной защиты - совокупность организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него (ГОСТ 12.1.033-81*);

опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которого приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу (ГОСТ 12.1.004-91);

очаг пожара - место первоначального возникновения пожара                 (ГОСТ 12.1.004-91);

пожарная опасность (Пожароопасность) - Возможность возникновения и/или развития пожара (ГОСТ 12.1.033-81*);

пожарная безопасность объекта (Пожаробезопасность объекта) - Состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей (ГОСТ 12.1.033-81*);

противопожарный режим - комплекс установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспечение его пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.033-81*);

горючая нагрузка - горючие вещества и материалы, расположенные в помещении или на открытых площадках (ГОСТ Р 12.3.047-98);

загорание - неконтролируемое горение вне специального очага, без нанесения ущерба (ГОСТ 12.1.033-81*);

пожар - процесс, характеризующийся социальным и/или экономическим ущербом в результате воздействия на людей и/или материальные ценности факторов термического разложения и/или горения, развивающийся вне специального очага, а также применяемых огнетушащих веществ (ГОСТ 12.1.004-91);

ущерб от пожара - жертвы пожара и материальные потери, непосредственно связанные с пожаром (ГОСТ 12.1.033-81*);

план пожаротушения объекта - документ, устанавливающий основные вопросы организации тушения развившегося пожара на объекте (ГОСТ 12.1.033-81*.

4. Классификация пожаров и их опасных факторов

4.1. Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на классы:

1) Пожары твердых горючих веществ и материалов (A).

2) Пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (B).

3) Пожары газов (C).

4) Пожары металлов (D).

5) Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (E).

6) Пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F).

4.2. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и материальные ценности, относятся:

- Пламя и искры.

- Тепловой поток.

- Повышенная температура окружающей среды.

- Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения.

- Пониженная концентрация кислорода.

6) 	Снижение видимости в дыму.

4.3. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

1) Осколки, части разрушившихся зданий, сооружений,  транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества.

2) Радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества.

3) Вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества.

4) Опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара.

5) Воздействие огнетушащих веществ.

- Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности.

5.1.Технологические среды по пожаровзрывоопасности подразделяются на следующие группы:

1) Пожароопасные.

2) Пожаровзрывоопасные.

3) Взрывоопасные.

4) Пожаробезопасные.

5.2. Среда относится к пожароопасным, если возможно образование горючей среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для возникновения пожара.

5.3. Среда относится к пожаровзрывоопасным, если возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара.

5.4. Среда относится к взрывоопасным, если возможно образование смесей воздуха с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими жидкостями, горючими аэрозолями и горючими пылями или волокнами и если при определенной концентрации горючего и появлении источника инициирования взрыва (источника зажигания) она способна взрываться.

5.5. К пожаробезопасным средам относится пространство, в котором отсутствуют горючая среда и (или) окислитель.

6. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон.

6.1 Классификация взрывоопасных зон.

6.1.1. В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси взрывоопасные зоны подразделяются на следующие классы:

1) 0-й класс - зоны, в которых взрывоопасная смесь газов или паров жидкостей с воздухом присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа;

2) 1-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси;

3) 2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;

4) 20-й класс - зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концентрационный предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно;

5) 21-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр;

6) 22-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования.

6.1.2. Методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

6.2. Классификация пожароопасных зон.

Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.

6.2.1. Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы:

1) П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия.

2) П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна.

3) П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр.

4) П-III - зоны, расположенные вне зданий, сооружений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые твердые горючие вещества.

6.3.Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в которых постоянно или периодически обращаются горючие вещества, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих паров, пылей или волокон не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным. Класс среды в помещениях или среды наружных установок, за пределами укачанной 5-метровой зоны, следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.

6.4.Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным.

6.5.Зоны в помещениях вытяжных вентиляторов, а также в помещениях приточных вентиляторов (если приточные системы работают с применением рециркуляции воздуха), обслуживающих помещения с пожароопасными зонами класса П-II, относятся также к пожароопасным зонам класса П-II.

6.6.Зоны в помещениях вентиляторов местных отсосов относятся к пожароопасным зонам того же класса, что и обслуживаемая ими зона.

6.7. Для вентиляторов, установленных за наружными ограждающими конструкциями и обслуживающих пожароопасные зоны класса П-II и пожароопасные зоны любого класса местных отсосов, электродвигатели выбираются как для пожароопасной зоны класса П-III.

6.8.Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с проектной или эксплуатационной организации.

6.9.В помещениях с производствами (и складов) категории В электрооборудование должно удовлетворять, как правило, требованиям гл. 7.4 к электроустановкам в пожароопасных зонах соответствующего класса.

6.10.При размещении в помещениях или наружных установках единичного пожароопасного оборудования, когда специальные меры против распространения пожара не предусмотрены, зона в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от этого оборудования является пожароопасной.

6.11.При выборе электрооборудования, устанавливаемого в пожароопасных зонах, необходимо учитывать также условия окружающей среды (химическую активность, атмосферные осадки и т. п.).

6.12.Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса должны выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой, свинчиванием или иным равноценным способом. Разборные контактные соединения должны быть снабжены приспособлением для предотвращения самоотвинчивания.

6.13.Защита зданий, сооружений и наружных установок, содержащих пожароопасные зоны, от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений, а также заземление установленного в них оборудования (металлических сосудов, трубопроводов и т. п.), содержащего горючие жидкости, порошкообразные или волокнистые материалы и т. п., для предотвращения искрения, обусловленного статическим электричеством, должны выполняться в соответствии с действующими нормативами по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений и защиты установок от статического электричества.

6.14.В пожароопасных зонах любого класса должны быть предусмотрены меры для снятия статических зарядов с оборудования.

7. Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности.

Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности должна применяться для определения области его безопасного применения и соответствующей этой области маркировки электрооборудования, а также для определения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

#### 7.1.Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности.

7.1.1. В зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудование подразделяется на следующие виды:

1) Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты.

2) Пожарозащищенное электрооборудование (для пожароопасных зон).

3) Взрывозащищенное электрооборудование (для взрывоопасных зон).

7.1.2. Под степенью пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудования понимается опасность возникновения источника зажигания внутри электрооборудования и (или) опасность контакта источника зажигания с окружающей электрооборудование горючей средой. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты по уровням пожарной защиты и взрывозащиты не классифицируется.

7.2. Классификация пожарозащищенного электрооборудования.

7.2.1. Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, классифицируется по степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого электрооборудования. Классификация пожарозащищенного электрооборудования осуществляется в соответствии с таблицами 1 и 2

7.2.2. Методы определения степени защиты оболочки пожарозащищенного электрооборудования устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

7.2.3. Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твердых предметов, вторая - от проникновения воды.

Таблица 1

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПОЖАРОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОТ ВНЕШНИХ

ТВЕРДЫХ ПРЕДМЕТОВ

| Первая цифра | Краткое описание степени защиты |
| --- | --- |
| 0 | нет защиты |
| 1 | защищено от внешних твердых предметов диаметром 50 и более миллиметров |
| 2 | защищено от внешних твердых предметов диаметром 12,5 и более миллиметра |
| 3 | защищено от внешних твердых предметов диаметром 2,5 и более миллиметра |
| 4 | защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более миллиметра |
| 5 | пылезащищено; защищено от проникновения пыли в количестве, нарушающем нормальную работу оборудования или снижающем его безопасность |
| 6 | пыленепроницаемо; защищено от проникновения пыли |

## Таблица 2

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ПОЖАРОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ

| Вторая цифра | Краткое описание степени защиты |
| --- | --- |
| 0 | нет защиты |
| 1 | защищено от вертикально падающих капель воды |
| 2 | защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол не более 15 градусов |
| 3 | защищено от воды, падающей в виде дождя под углом не более 60 градусов |
| 4 | защищено от сплошного обрызгивания любого направления |
| 5 | защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 6,3 миллиметра |
| 6 | защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 12,5 миллиметра |
| 7 | защищено от воздействия при погружении в воду не более чем на 30 минут |
| 8 | защищено от воздействия при погружении в воду более чем на 30 минут |

7.3. Классификация взрывозащищенного электрооборудования.

7.3.1. Взрывозащищенное электрооборудование классифицируется по уровням взрывозащиты, видам взрывозащиты, группам и температурным классам.

7.3.2. Взрывозащищенное электрооборудование по уровням взрывозащиты подразделяется на следующие виды:

1) Особовзрывобезопасное электрооборудование (уровень 0).

2) Взрывобезопасное электрооборудование (уровень 1).

3) Электрооборудование повышенной надежности против взрыва (уровень 2).

7.3.3. Особовзрывобезопасное электрооборудование - это взрывобезопасное электрооборудование с дополнительными средствами взрывозащиты.

7.3.4. Взрывобезопасное электрооборудование обеспечивает взрывозащиту как при нормальном режиме работы оборудования, так и при повреждении, за исключением повреждения средств взрывозащиты. Электрооборудование повышенной надежности против взрыва обеспечивает взрывозащиту только при нормальном режиме работы оборудования (при отсутствии аварий и повреждений).

7.3.5. Взрывозащищенное электрооборудование по видам взрывозащиты подразделяется на оборудование, имеющее:

1) Взрывонепроницаемую оболочку (d).

2) Заполнение или продувку оболочки под избыточным давлением защитным газом (р).

3) Искробезопасную электрическую цепь (i).

4) Кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями (q).

5) Масляное заполнение оболочки с токоведущими частями (o).

6) Специальный вид взрывозащиты, определяемый особенностями объекта (s).

7) Любой иной вид защиты (e).

7.3.6. Взрывозащищенное электрооборудование по допустимости применения в зонах подразделяется на оборудование:

1) С промышленными газами и парами (группа II и подгруппы IIA, IIB, IIC).

2) С рудничным метаном (группа I).

7.3.7. В зависимости от наибольшей допустимой температуры поверхности взрывозащищенное электрооборудование группы II подразделяется на следующие температурные классы:

1) Т1 (450 градусов Цельсия).

2) Т2 (300 градусов Цельсия).

3) Т3 (200 градусов Цельсия).

4) Т4 (135 градусов Цельсия).

5) Т5 (100 градусов Цельсия).

6) Т6 (85 градусов Цельсия).

7.3.8. Взрывозащищенное электрооборудование должно иметь маркировку. В приведенной ниже последовательности должны указываться:

1) Знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2, 1, 0).

2) Знак, относящий электрооборудование к взрывозащищенному (Ex).

3) Знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, o, s, e).

4) Знак группы или подгруппы электрооборудования (I, II, IIA, IIB, IIC).

5) Знак температурного класса электрооборудования (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6).

6.3.9. Методы испытания взрывозащищенного электрооборудования на принадлежность к соответствующему уровню, виду, группе (подгруппе), температурному классу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

8. Классификация зданий, сооружений и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Классификация зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях, строениях и помещениях.

8.1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

1) Повышенная взрывопожароопасность (А).

2) Взрывопожароопасность (Б).

3) Пожароопасность (В1 - В4).

4) Умеренная пожароопасность (Г).

5) Пониженная пожароопасность (Д).

8.2. Здания, сооружения, и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.

8.3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

8.4. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

8.5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.

8.6. К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей.

8.7. К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.

8.8. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку.

8.9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

8.10. К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

8.11. Категории зданий, сооружений  по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании, сооружении, строении.

8.12. Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 квадратных метров.

8.13. Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

8.14. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений или 200 квадратных метров.

8.15. Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

8.16. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 процентов (10 процентов, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.

8.17. Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

8.18. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений.

8.19. Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 квадратных метров) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.

8.20. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

8.21. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и помещений производственного и складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

8.22. Категории зданий, сооружений, строений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.

9. Классификация пожарной техники.

Классификация пожарной техники используется для определения ее назначения, области применения, а также для установления требований пожарной безопасности при эксплуатации пожарной техники.

9.1.Пожарная техника в зависимости от назначения и области применения подразделяется на следующие типы:

1) Первичные средства пожаротушения.

2) Мобильные средства пожаротушения.

3) Установки пожаротушения.

4) Средства пожарной автоматики.

5) Пожарное оборудование.

6) Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре.

7) Пожарный инструмент (механизированный и немеханизированный).

8) Пожарные сигнализация, связь и оповещение.

9.2. Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) Переносные и передвижные огнетушители.

2) Пожарные краны и средства обеспечения их использования.

3) Пожарный инвентарь.

4) Покрывала для изоляции очага возгорания.

9.2.1.Переносные и передвижные огнетушители должны обеспечивать тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации изготовителя.

9.2.2.Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных и передвижных огнетушителей должны обеспечивать безопасность их применения при тушении пожара.

9.2.3.Эксплуатация огнетушителей должна проводиться в соответствии с требованиями Норм пожарной безопасности  НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации», а также «Типовой инструкции по применению и техническому обслуживанию огнетушителей на энергетических предприятиях» (Утверждена Техническим директором ОАО РАО « ЕЭС России» 23.10.2007 г.).

9.2.4.Конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность открывания запорного устройства одним человеком и подачи воды с расходами, установленными нормативными документами по пожарной безопасности. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). Перекатку рукавов на новую скатку необходимо проводить не реже одного раза в год.

9.2.5.Шкафы пожарные должны использоваться для размещения пожарных кранов, устройств ручного пуска систем противодымной защиты и внутреннего водопровода, первичных средств пожаротушения и другого пожарного оборудования.

9.2.6.Конструкция шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.

9.2.7.Эксплуатация пожарных кранов и средств обеспечения их использования должна проводится в соответствии с «Типовой инструкцией по эксплуатации сетей противопожарного водоснабжения на энергетических предприятиях» (Утверждена Техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России»).

9.2.8.Пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания, емкости с песком должны проверяться на готовность к применению не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующего акта.

9.2.9.Первичные средства должны быть технически исправны, доступны в любое время, иметь инвентарные номера  и находиться под постоянным надзором.

9.2.10.Приказом по предприятию между цехами должны быть распределены зоны технического обслуживания, назначены ответственные лица и созданы бригады (группы) для надзора и поддержания исправного состояния и постоянной готовности всех средств пожаротушения к использованию в случае пожара.

9.3.	Мобильные средства пожаротушения.

9.3.1.К мобильным средствам пожаротушения относятся транспортные или транспортируемые пожарные машины, предназначенные для использования личным составом подразделений пожарной охраны при тушении пожаров.

9.3.2.Мобильные средства пожаротушения подразделяются на:

- Пожарные автомобили (основные и специальные).

- Пожарные мотопомпы.

- Приспособленные технические средства (тягачи, прицепы и тракторы).

9.3.3.Основные и специальные пожарные автомобили должны обеспечивать выполнение следующих функций:

- Доставку к месту пожара боевого расчета, огнетушащих веществ, пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасения, пожарного инструмента.

- Проведение аварийно-спасательных работ.

- Подачу в очаг пожара огнетушащих веществ.

- Проведение специальных работ при тушении пожара.

9.3.4.Пожарные мотопомпы должны обеспечивать забор и подачу воды из водопроводной сети, емкостей и (или) из открытых водоисточников в пожарное оборудование с расходом и напором, в соответствии с инструкцией заводов изготовителей или нормативными документами по пожарной безопасности.

9.4. Средства пожарной автоматики.

9.4.1. Установки пожаротушения - совокупность стационарных технических средств тушения пожара путем выпуска огнетушащего вещества. Установки пожаротушения должны обеспечивать локализацию или ликвидацию пожара. Установки пожаротушения по конструктивному устройству подразделяются на агрегатные, модульные и микрокапсулированные, по степени автоматизации - на автоматические, автоматизированные, автономные и ручные, по виду огнетушащего вещества - на жидкостные (вода, водные растворы, другие огнетушащие жидкости), пенные, газовые, порошковые, аэрозольные и комбинированные, по способу тушения - на объемные, поверхностные, локально-объемные и локально-поверхностные.

9.4.2. Тип установки пожаротушения, способ тушения и вид огнетушащего вещества определяются организацией-проектировщиком. При этом установка пожаротушения должна обеспечивать:

1) Реализацию эффективных технологий пожаротушения, оптимальную инерционность, минимально вредное воздействие на защищаемое оборудование.

2) Срабатывание в течение времени, не превышающего длительности начальной стадии развития пожара (критического времени свободного развития пожара).

3) Необходимую интенсивность орошения или удельный расход огнетушащего вещества.

4) Тушение пожара в целях его ликвидации или локализации в течение времени, необходимого для введения в действие оперативных сил и средств.

5) Требуемую надежность функционирования.

9.4.3.Средства пожарной автоматики предназначены для автоматического обнаружения пожара, оповещения о нем людей и управления их эвакуацией, автоматического пожаротушения и включения исполнительных устройств систем противодымной защиты, управления инженерным и технологическим оборудованием зданий и объектов. Средства пожарной автоматики подразделяются на:

1) Извещатели пожарные.

2) Приборы приемно-контрольные пожарные.

3) Приборы управления пожарные.

4) Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные.

5) Системы передачи извещений о пожаре.

6) Другие приборы и оборудование для построения систем пожарной автоматики.

9.5. Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре.

9.5.1. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре предназначены для защиты личного состава подразделений пожарной охраны и людей от воздействия опасных факторов пожара. Средства спасения людей при пожаре предназначены для самоспасания личного состава подразделений пожарной охраны и спасения людей из горящего здания, сооружения, строения.

9.5.2. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подразделяются на:

1) Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

2) Средства индивидуальной защиты пожарных.

3. Средства спасения людей с высоты при пожаре подразделяются на:

1) Индивидуальные средства.

2) Коллективные средства.

9.5.3.Средства индивидуальной защиты пожарных должны защищать личный состав подразделений пожарной охраны от воздействия опасных факторов пожара, температурных воздействий и получения травм при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ.

9.5.4.Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных должны обеспечивать защиту пожарного при работе в непригодной для дыхания среде.

9.5.5.Средства индивидуальной защиты и спасения граждан (фильтрующие и изолирующие самоспасатели и технические устройства спуска людей с высоты) должны обеспечивать  безопасность эвакуации или самоспасания людей при пожаре.

9.5.6.Конструкция самоспасателей, должна быть надежна и проста в эксплуатации и позволять их использование любым человеком без предварительной подготовки.

10. Система пожарной безопасности энергопредприятий.

10.1. Общие положения.

Пожарная безопасность энергетических объектов должна обеспечиваться следующими системами и мероприятиями:

- Системой предотвращения пожара.

- Системой противопожарной защиты.

- Организационно-техническими мероприятиями.

10.2. Система предотвращения пожаров.

Целью создания системы предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров.

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Правила и методы исследований (испытаний и измерений) характеристик систем предотвращения пожаров определяются в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

10.2.1. Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:

1) Применение негорючих веществ и материалов.

2) Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов.

3) Использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды.

4) Изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин).

5) Поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ.

6) Понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме.

7) Поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается.

8) Механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ.

9) Установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках.

10) Применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды.

11) Удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха.

#### 10.2.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов:

1) Применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси.

2) Применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания.

3) Применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества.

4) Устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования.

5) Поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой.

6) Применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений.

7) Применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами.

8) Ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий.

9) Исключение контакта с воздухом пирофорных веществ.

10) Применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.

Безопасные значения параметров источников зажигания определяются условиями проведения технологического процесса на основании показателей пожарной опасности обращающихся в нем веществ и материалов.

10.3.	Система противопожарной защиты.

Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.

10.3.1. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

1) Применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага.

2) Устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

3) Устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

4) Применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара.

5) Применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации.

6) Применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций.

7) Устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры.

8) Устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты.

9) Применение первичных средств пожаротушения.

10) Применение автоматических установок пожаротушения.

10.3.2. Противопожарная защита объекта  должна достигаться посредством выполнения следующих мероприятий:

1) При проектировании энергетических предприятий должны выполняться требования действующих федеральных нормативных документов, ведомственных норм технологического и строительного проектирования энергетических предприятий.

2) Проекты должны содержать раздел "Противопожарные мероприятия и противопожарная защита", в котором должны быть изложены основные противопожарные мероприятия принятые по генеральному плану, строительным и кровельным конструкциям, системам противопожарного водоснабжения, принятым решениям и принципиальным схемам систем автоматического обнаружения и тушения пожара зданий, сооружений и технологического оборудования, ручным (дистанционным) устройствам пожаротушения, а также системе информации оперативного персонала о срабатывании систем пожарной защиты на объекте, включая использование устройств централизованного контроля управления или отдельных блоков электронной обработки сигнала.

3) Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий главных корпусов и других зданий и сооружений электростанций должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил и отраслевых нормативных документов:

- Применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники.

- Применение автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения.

- Применение основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовки конструкций, с нормированными показателями пользуемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной опасности.

- Применение пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов).

- Устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара.

- Организация с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей.

- Применение средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара.

- Применением средств противодымной защиты.

10.4.	Организационно-технические мероприятия.

10.4.1.Целью системы организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности является организация разработки и (или) осуществление должностными лицами мероприятий, направленных на предотвращение и борьбу с пожарами.

10.4.Организационно-технические мероприятия должны выполняться в следующем объеме:

1) Организация деятельности  пожарной охраны.

2) Паспортизация веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности.

3) Привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности.

4) Организация обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве.

5) Разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара.

6) Изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности.

7) Организация порядка хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств.

8) Нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре.

9) Разработка мероприятий по действиям персонала на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей.

10.4.1. Организация деятельности пожарной охраны на энерпредприятиях определяется при проектировании объекта.

10.4.2.В соответствии со ст. 4  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» на энергопредприятии может быть организована пожарная охрана следующих видов:

1) Федеральная противопожарная службы.

2) Ведомственная.

3) Частная.

4) Добровольная.

10.4.3. Основными задачами пожарной охраны являются:

1) Организация и осуществление профилактики пожаров.

2) Спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи.

3) Организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

10.4.4. Федеральная противопожарная служба включает в себя:

1) Подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях охраны имущества организаций от пожаров на договорной основе (договорные подразделения федеральной противопожарной службы).

2) Организационная структура, полномочия, задачи, функции, порядок деятельности федеральной противопожарной службы определяются положением о федеральной противопожарной службе, утверждаемым в установленном порядке.

10.4.5. Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и подразделений ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, несения службы личным составом определяются соответствующими положениями, согласованными с Государственной противопожарной службой.

При выявлении нарушения требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей на подведомственных организациях, ведомственная пожарная охрана имеет право приостановить полностью или частично работу организации (отдельного производства), производственного участка, агрегата, эксплуатацию здания, сооружения, помещения, проведение отдельных видов работ.

10.4.6. Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организациях.

Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной охраны осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Нормативы численности и технической оснащенности частной пожарной охраны устанавливаются ее собственником самостоятельно.

Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области пожарной безопасности на основе заключенных договоров.

10.4.7. Добровольная пожарная охрана создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4.8. Для выполнения функций по тушению пожаров пожарная охрана организации должна быть оснащена соответствующей пожарной техникой и средствами связи применительно к нормативам, разработанным для специальных подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС РФ.

11.Организация эксплуатации и надзора за системами противопожарной защиты.

11.1. Установки пожаротушения и пожарной сигнализации.

11.1.1. Проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации на энергообъектах необходимо выполнять в соответствии с нормами проектирования.

11.1.2. Необходимость оборудования технологических сооружений и помещений энергетических предприятий стационарными установками обнаружения и тушения пожара (в дальнейшем - установки пожарной защиты) определяется нормами и ведомственными перечнями зданий и помещений, подлежащих оборудованию установками автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

11.1.3. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

11.1.4. Автоматические установки (водяного и пенного) пожаротушения должны эксплуатироваться в автоматическом режиме запуска и технически исправном состоянии.

11.1.5. Пожарные извещатели должны выбираться из условий раннего обнаружения пожара, окружающей среды в местах их установки (влажности, взрывоопасности, рабочей температуры, скорости воздушного потока и т.п.), а также удобства эксплуатации.

11.1.6. Сигнализация и управление установками автоматического пожаротушения, размещаемых в производственных помещениях и на технологическом оборудовании в пределах одного блока, выносятся на блочные щиты управления (БЩУ), а по общестанционным производственным помещениям и ОРУ - на центральный (главный) щит управления электростанций.

11.1.7. На подстанциях пожарная сигнализация и управление установками пожаротушения выводится на ЦЩУ

11.1.8. По надежности электроснабжения все электротехническое оборудование автоматических установок пожаротушения, элементов управления и пожарной сигнализации относится к приемникам электрической энергии первой категории и должно обеспечиваться от двух независимых источников электропитания. Взаимно резервируемые кабельные линии электропитания следует прокладывать по разным трассам для исключения их повреждения при пожаре или аварии на соответствующем оборудовании или в помещении.

11.1. 9. В помещениях с постоянным обслуживающим персоналом главного корпуса электростанций должна быть предусмотрена система оповещения о пожаре.

11.1.10. Руководитель энергопредприятия обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

11.1.12. Установки пожаротушения должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями "Типовой инструкции по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения", "Инструкции по эксплуатации установок пожаротушения с применением воздушно-механической пены", "Типовой инструкции по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях", а также местных инструкций, составленных в соответствии с правилами. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

11.1.13. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

11.1.14. Обслуживающий персонал, начальники соответствующих цехов и руководство предприятия несут ответственность за осуществление регламентных работ по техническому обслуживанию, качественному ремонту и ведению необходимой документации по эксплуатации установки пожарной защиты.

11.1.15. Руководитель энергопредприятия обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией

11.1.16. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель энергопредприятия принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.

11.1.17. На каждом энергопредприятии должна быть составлена местная инструкция, учитывающая особенности данного энергопредприятия и местные условия. Местные инструкции следует разрабатывать в соответствии с эксплуатационной документацией на приборы, оборудование и другие элементы, входящие в состав установок.

11.1.18. Ответственность за организацию эксплуатации и техническое состояние установок возлагается на главного технического руководителя энергопредприятия и должностных лиц определяемых распорядительным документом по предприятию. В соответствии с требованиями действующих РД из числа эксплуатационного персонала энергопредприятия распорядительным документом назначаются лица, подготовленные к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту установок.

11.1.19. Круглосуточный контроль работоспособности АУПС должен осуществлять оперативный (дежурный) персонал энергопредприятия. Права и обязанности персонала должны быть приведены в местных, должностных или специальных инструкциях.Состояние установок должно отражаться в оперативном журнале при приемке и сдаче смены

11.1.20. Персонал, выделенный для технического обслуживания и текущего ремонта АУПС, должен пройти обучение и сдать экзамен в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

11.2.  Противопожарное водоснабжение.

11.2.1. На промышленных площадках тепловых, газотурбинных, дизельных электростанций и подстанций I категории следует предусматривать производственно-противопожарный водопровод.

11.2.2. При недостаточном напоре в наружной сети для обеспечения внутреннего пожаротушения главного корпуса следует устанавливать стационарные насосы для повышения давления.Насосы для повышения давления допускается располагать на любом этаже зданий I и II степени огнестойкости.

11.2.3. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение ТЭС следует принимать в соответствии с СНиП.

11.2.4. Противопожарный водопровод должен обеспечивать наружное и внутреннее пожаротушение зданий и сооружений, работу автоматических установок пожаротушения, дренчерных завес на топливоподаче, тушение РВП, охлаждение главных маслобаков и металлических ферм покрытий машинных залов главных корпусов ТЭС.

11.2.5. Внутренний противопожарный водопровод следует предусматривать на тепловых, газотурбинных и дизельных электростанциях: в производственных зданиях и помещениях в соответствии с требованиями норм проектирования тепловых электростанций, электролизных, насосных питьевого, циркуляционного и технического водоснабжения, закрытых распределительных устройствах с категорией "В" по пожарной опасности, мазутонасосных, пиковых котельных, компрессорных на ОРУ (при наличии на территории ОРУ сети противопожарного водопровода), общестанционных компрессорных (при общем объеме помещения более 3000 м), в ремонтно-производственных зданиях и мастерских, маслоаппаратных.

11.2.6. Насосы производственно-противопожарного водоснабжения, как правило, следует размещать в циркуляционных (блочных или центральных) насосных станций систем технического водоснабжения.

11.2.7. При установке насосов необходимо предусматривать их энергоснабжение по 1-й категории надежности.

11.2.8. Для общестанционных насосов производственно-противопожарного водоснабжения следует предусматривать дистанционное управление

11.2.9. На ЦЩУ (ГЩУ) следует предусматривать сигнализацию положения пожарных насосов и наличие электропитания для них.

11.2.10. Запрещается проводить дополнительные подключения к сети противопожарного водоснабжения, связанные с увеличением расхода воды и понижением давления в сети, без согласования с генеральной проектной организацией.

11.2.11. Руководитель предприятия обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

11.2.12. Руководитель предприятия при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

11.2.13. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения

11.2.14. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

11.2.15. Руководитель предприятия обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

11.2.16. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

11.2.17. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

11.2.18. Руководитель предприятия обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

11.2.19. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.

11.2.20.За пожарными резервуарами, водопроводной сетью, гидрантами, пожарными рукавами, лафетными стволами, насосным оборудованием, узлами управления стационарных и автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализацией и другими средствами пожаротушения должен осуществляться постоянный технический надзор должностными лицами назначенными распорядительным документом по предприятию..

11.2.20. В машинных отделениях ТЭС следует предусматривать охлаждение водой ферм покрытия при пожаре.

11.2.21. Эксплуатация сетей противопожарного водоснабжения должна проводиться в соответствии с «Типовой инструкцией по эксплуатации сетей противопожарного водоснабжения на энергетических предприятиях» (Утверждена Техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 08.10.2007 г.).

11.3 Первичные средства пожаротушения.

11.3.1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.

11.3.2. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

11.3.4. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.

11.3.5. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

1) Для пожаров класса A - порошок ABCE.

2) Для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE.

3) Для пожаров класса D - порошок D.

11.3.6. В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

11.3.7. Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.

11.3.8. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.

11.3.9. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.

11.3.10. При наличии нескольких помещений одной категории пожарной опасности, суммарная площадь которых не превышает предельную защищаемую площадь, размещение в этих помещениях огнетушителей осуществляется с учетом пункта 474  Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

11.3.11. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

11.3.12. При защите помещений с вычислительной техникой, серверных, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями.

11.3.13. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей.

11.3.14. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

11.3.15. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

11.3.16. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.

11.3.17. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:

1) Индивидуальный номер пломбы.

2) Дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

11.3.18. Руководитель предприятия обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

11.3.19. В зимнее время (при температуре ниже + 1 °C) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

11.3.20. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

11.3.21. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты.

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности согласно приложению N 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

11.3.22. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.

11.3.23. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

11.3.24. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности - не менее 0,5 куб. метра на каждые 1000 кв. метров защищаемой площади.

11.3.25. Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной.

В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра.

Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

11.3.26. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

12. Обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений и энергетического оборудования.

12.1. Содержание территории.

12.1.1. Территория энергетического предприятия должна постоянно содержаться в чистоте, очищаться от сгораемых отходов.

Запрещается загромождать материалами и оборудованием проезды вокруг зданий и дороги.

12.1.2. Вся территория энергетического предприятия должна иметь капитальное ограждение и оборудованные контрольно-пропускные пункты, а также наружное освещение в соответствии с действующими нормами.

12.1.3. Все проездные дороги должны содержаться в исправном состоянии. Подъезды к пожарным гидрантам, к водоемам и другим источникам водоснабжения (пруды, градирни, каналы и т.п.), оборудованные специальными площадками (пирсами), должны быть постоянно свободными, а в зимнее время очищаться от снега и наледи.

12.1.4. На территории должны быть установлены соответствующие дорожные знаки и поясняющие надписи, не допускающие остановки автотранспорта, других механизмов и оборудования в местах сужения проездных дорог, под арками и в местах расстановки пожарной техники по плану пожаротушения.

12.1.5. Закрытие отдельных проездов и участков дорог на ремонт или по другим причинам может быть произведено после устройства временных объездов или переездов через ремонтируемые участки. В этих случаях на весь период ремонта в необходимых местах должны быть установлены дорожные знаки и указатели маршрута следования.

Места ремонта дорог или пути объезда должны иметь дополнительное освещение.

12.1.6. Запрещается на территории энергетических предприятий без согласования с техническим руководителем, сооружение временных сгораемых зданий и сооружений.

При производстве строительно-монтажных работ или реконструкции сооружений действующего энергетического предприятия размещение на его территории инвентарных зданий, других временных сооружений и бытовых вагончиков, как правило, не допускается. В исключительных случаях, при невозможности размещения указанных зданий и вагончиков за территорией энергопредприятия или предоставления других бытовых помещений, допускается их установка на территории предприятия по согласованию. В этих случаях установка временных инвентарных зданий и бытовых вагончиков допускается не ближе 30 м от производственных, административных и складских зданий.

Размещение бытовых вагончиков должно быть в виде групп, не более 10 вагончиков в каждой. После завершения всех работ вагончики должны быть убраны с территории предприятия в кратчайшие сроки.

12.1.7. Запрещается размещение бытовых вагончиков внутри зданий.

12.1.8. На территории электростанций и подстанций следует регулярно скашивать и вывозить траву.

Запрещается хранение высушенной травы на территории энергопредприятия и на прилегающей площадке (на расстоянии ближе 100 м).

12.1.9. Сжигание мусора и отходов на территории энергопредприятия необходимо производить в специальных устройствах (печах).

Запрещается разведение костров для этой цели.

12.1.10. На территории энергопредприятия курение запрещается, кроме мест специально отведенных для курения табака.

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

12.1.11. Проезды внутри объектовых железнодорожных путей должны быть свободными для проезда пожарных автомобилей и иметь сплошные настилы на уровне головок рельсов. Запрещается стоянка железнодорожных вагонов без локомотива на переездах дорог территории энергопредприятий.

12.2. Содержание зданий, помещений и сооружений.

12.2.1. Здания, помещения и сооружения энергетических и сетевых предприятий должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПТЭ.

12.2.2. Во всех производственных, вспомогательных и служебных зданиях должен соблюдаться установленный противопожарный режим для обеспечения нормальных и безопасных условий труда персонала.

12.2.3. Помещения энергопредприятий должны содержаться в чистоте. Хранение горючих материалов сверх установленной нормы по технологии производства не допускается.

12.2.3. Запрещается производить перепланировку помещений без предварительной разработки проекта, а при отступлении его от строительных норм и правил — без согласования с местными надзорными органами.

Запрещается в указанных помещениях уменьшать число эвакуационных выходов и снижать огнестойкость строительных конструкций в нарушение требований действующих строительных норм и правил (СНиП).

12.2.4. На путях эвакуации должно поддерживаться в исправном состоянии рабочее и аварийное освещение, а также должны быть установлены указатели для выхода персонала в соответствии с действующими Государственными стандартами.

12.2.5. В производственных, вспомогательных и административных зданиях предприятия запрещается:

1) Устанавливать и загромождать пути эвакуации и лестничные марши оборудованием, материалами и другими предметами.

2) Убирать помещения с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, керосин и т.п.).

3) Оставлять без постоянного надзора работающие электронагревательные приборы, а после окончания работы включенные в электросеть аппараты и установки, если это не требуется по технологии производства.

4) Отогревать замерзшие водяные трубы с применением открытого огня паяльными лампами или другим способом.

5) Использовать чердаки зданий в качестве производственных помещений, а также для хранения материалов и оборудования.

6) Проводить работы в помещениях и на оборудовании, не предусмотренные нарядами, технологическими инструкциями или распоряжениями.

7)  Пользоваться лифтом для эвакуации людей в случае возникновения пожара.

12.2.6. Чердачные помещения должны быть постоянно закрыты на замок, а ключи храниться в определенном месте, в котором их можно получить в любое время суток. На дверях должна быть надпись о месте нахождения ключей и телефон лица, у которого они хранятся.

Деревянные конструкции чердачных помещений должны быть обработаны огнезащитными составами. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

12.2.7. Под маршами лестничных клеток первого, цокольного или подвального этажа не допускается размещать вспомогательные и хозяйственные помещения, за исключением узлов центрального отопления.

12.2.8. Курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах, у которых должны быть вывешены знаки безопасности по действующему Государственному стандарту.

12.2.9. В бытовых помещениях (раздевалках, душевых, санитарно-пропускных и т.п.) шкафы для спецодежды должны быть металлическими. Допускается применение деревянных шкафов, обработанных антипиренами.

12.2.10. Запрещается хранить в шкафах промасленную спецодежду. Администрация предприятия обязана установить периодичность стирки, ремонта и замены промасленной (загрязненной) спецодежды на чистую.

12.2.11. Для цеховых кладовых должны быть нормативно установлены максимально допустимые количества единовременно хранимых ЛВЖ, ГЖ, красок, лаков, растворителей. Таблица с нормами хранения указанных материалов должна быть вывешена на внутренней стороне двери кладовых или специальных шкафов.

12.2.12. На рабочих местах допускается хранить запас смазочных материалов в емкостях из небьющейся тары и с плотно закрывающимися крышками. Величина запаса смазочных материалов устанавливается местной инструкцией о мерах пожарной безопасности соответствующего цеха, участка, лаборатории и т.д.

После окончания смены сгораемые отходы и обтирочные материалы необходимо убирать с рабочего места. Не использованные ЛВЖ и ГЖ, а также краски, лаки и растворители следует хранить в специальных металлических шкафах (ящиках).

12.2.13. Использованные промасленные обтирочные материалы надо складывать в специальные металлические закрывающиеся ящики вместимостью не более 0,5 м3 с надписью "Для ветоши" и регулярно удалять для утилизации.

12.2.14. При пересечении коммуникациями и кабелями перегородок (перекрытий) все места проходок необходимо на всю толщину уплотнить несгораемыми материалами, а при необходимости специальными сальниковыми уплотнениями.

12.2.15. Системы вентиляции и противодымной защиты (дымоудаления) должны поддерживаться в технически исправном состоянии, отвечающем условиям их установки и проектным требованиям.

Устройства, обеспечивающие плотное закрывание дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, вестибюлей и холлов (доводчики, уплотнение притворов и т.п.) постоянно должны находиться в исправном состоянии. Их ремонт должен проводиться в кратчайшие сроки.

Запрещается демонтировать указанные двери без согласования с проектной организацией.

12.2.16. Запрещается изменять сечение вентиляционных коробов и демонтировать их (без проектных решений), а также герметизировать решетки вентиляционных систем или противодымной защиты.

12.2.17. Запрещается прокладка проводов и кабелей (за исключением прокладки в стальных трубах) непосредственно по металлическим панелям со сгораемым или трудносгораемым полимерным утеплителем, а также установка электрического оборудования щитов и других аппаратов ближе 1 м от указанных конструкций.

В местах прохода (пересечения) различных коммуникаций через указанные панели должны применяться металлические гильзы с обязательным уплотнением несгораемыми материалами. При пересечении этих металлоконструкций трубопроводами с горячим теплоносителем в радиусе не менее 100 мм должна предусматриваться тепловая изоляция из несгораемого утеплителя.

12.2.18.  В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель энергопредприя обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны

12.3. Топливоподача.

12.3.1. Склады твердого топлива.

12.3.1.1.Площадки, предназначенные под склады топлива, должны быть ровные из естественного грунта. Грунты, содержащие органические вещества и колчеданы, под склады с твердым топливом непригодны. Не допускается предусматривать покрытие площадок складов топлива асфальтом, бетоном, булыжным и деревянным настилом. Складирование топлива на необорудованных и временных площадках запрещается.

12.3.1.2.Склады угля должны иметь площадки для охлаждения самонагревающегося угля. Размер указанных площадок должен составлять не более 5 % общей площади штабелей склада.

12.3.1.3. Для каждого вида топлива (торфа, сланца, угля) должны предусматриваться отдельные площадки.

12.3.1.4. На складе должна быть предусмотрена специальная площадка для тушения самовозгоревшегося топлива и его остывания после удаления из штабеля.

12.3.1.5. Закладка штабелей торфа на хранение, а также укладка штабелей других видов твердого топлива должны выполняться в соответствии с требованиями "Типовой инструкции по хранению углей, горючих сланцев и фрезерного торфа на открытых складах электростанций".

12.3.1.6. За самовозгорающимся топливом, хранящимся на складе, должно быть установлено систематическое наблюдение в целях своевременного обнаружения очагов горения. Основным методом эксплуатационного контроля за состоянием штабеля является его внешний (визуальный) осмотр.

12.3.1.7. Для уточнения размеров очага самовозгорания и контроля за температурой топлива в штабеле должны применяться специальные термоопределители и термощупы.

12.3.1.8. Запрещается заливать водой очаг самовозгорания топлива непосредственно в штабеле. Тушение указанных поверхностных очагов горения топлива допускается распыленной водой с одновременным перемешиванием со свежим топливом и последующим уплотнением.

12.3.1.9. При оборудовании на складе топлива самостоятельной сети противопожарного водоснабжения и насосной станции они должны эксплуатироваться аналогично системам пожаротушения данного предприятия.

12.3.1.10. Все топливо, поступающее на склад для длительного хранения, должно укладываться в штабеля по мере выгрузки его из вагонов в возможно короткие сроки.

Запрещается хранение выгруженного топлива в бесформенных кучах и навалом более 2 суток.

12.3.1.11. Для выполнения регламентных работ со штабелями, а также проезда механизмов и пожарных машин расстояние от подошвы штабелей до ограждающего забора и фундамента подкрановых путей должно быть не менее 3 м, а до наружной грани головки рельса или бровки автодороги — не менее 2 м.

Запрещается засыпать проезды твердым топливом и загромождать их оборудованием.

В зимнее время указанные проезды должны регулярно очищаться от снега.

12.3.1.12. Запрещается извлекать очаг самовозгорания топлива из штабеля при сильном ветре (более 5м/с). Углубление, оставшееся в штабеле, должно быть обязательно засыпано увлажненным топливом и уплотнено в уровень с поверхностью штабеля.

12.3.2. Здания и сооружения топливоподачи.

12.3.2.1. Персонал, обеспечивающий эксплуатацию, наладку и ремонт топливоподачи твердого топлива, обязан знать характеристику поступающего на электростанцию топлива и его взрыво и пожароопасность.

12.3.2.2. При производстве любых работ должно быть исключено или сведено до минимума образование интенсивного источника пыли, так как взвешенная в воздухе пыль (размер частиц менее 0,2 мм) углей, сланцев и торфа образует взрывоопасную смесь.

12.3.2.3. Концентрация топливной пыли в воздухе производственных помещений и галерей конвейеров не должна превышать предельных значений, установленных санитарными нормами (до 10 мг/м3). Постоянный контроль запыленности помещений должен проводиться по графику в зависимости от свойств топлива.

12.3.2.4. Узлы пересыпки топлива и другое технологическое оборудование с источниками пыления должны иметь надежное уплотнение.

За состоянием уплотнений и средствами обеспыливания должен быть установлен периодический контроль. Замеченные неисправности должны ликвидироваться в кратчайшие сроки.

12.3.2.5. Для обеспечения санитарных норм и требований взрывобезопасности тракта топливоподачи на узлах пересыпки топлива должны нормально работать аспирационные установки или установки подавления пыли с применением тонко распыленной воды, воздушно-механической пены или водопаровой смеси.

12.3.2.6. При подаче топлива должны работать все средства обеспыливания, находящиеся на тракте топливоподачи, а также устройства по улавливанию из топлива металла, щепы и других посторонних включений.

Устройства пуска и останова установок обеспыливания или пылеподавления должны быть сблокированы с установками пуска и останова конвейеров топливоподачи.

12.3.2.7. На тракте топливоподачи должен регулярно проводиться контроль и своевременно выполняться текущий ремонт для обеспечения условий по сокращению скопления пыли. Стены галерей конвейеров должны облицовываться гладкими плитками или окрашиваться водостойкой краской светлых тонов.

Количество выступов, на которых может оседать пыль, должно быть сведено до минимума. Допускается выполнять выступы с откосами под углом не менее 60° к горизонтали.

12.3.2.8. В помещениях тракта топливоподачи должна соблюдаться чистота, регулярно проводиться уборка с удалением пыли со всех мест ее скопления.

Уборка должна проводиться по утвержденному графику в зависимости от типа твердого топлива, его склонности к окислению и запыленности помещений. Пыль должна убираться гидросмывом или механизированным способом. При необходимости в отдельных местах ручной уборки эти работы допускается проводить только после увлажнения пыли распыленной водой.

12.3.2.9. Для исключения взвихривания пыли топлива должен регулярно проводиться ремонт остекления и дверных проемов.

12.3.2.10. Отопительные приборы, установленные по тракту топливоподачи, должны иметь гладкие поверхности, легкодоступные для очистки.

12.3.2.11. Электрооборудование, установленное по тракту топливоподачи, должно быть пылезащищенного исполнения и отвечать требованиям гидроуборки пыли.

12.3.2.12. На кабельных трассах, идущих по тракту топливоподачи, должны быть просветы между кабелями для уменьшения скопления пыли.

Проходы кабельных трасс через перекрытия, стены и проемы должны иметь уплотнения по противопожарным требованиям.

12.3.2.13. В помещениях, галереях конвейеров и бункерах сырого топлива светильники должны применяться пылезащищенного исполнения. Очистка светильников и замена ламп должны производиться при отключенном напряжении и только электромонтером.

На трактах топливоподачи допускается применять люминесцентные светильники закрытого исполнения.

12.3.2.14. При загрузке конвейерных лент не должно быть просыпей топлива при их движении. Просыпи топлива следует убирать в течение рабочей смены.

12.3.2.15. Во избежание слеживания и самовозгорания топлива в бункерах должно периодически по графику производиться их опорожнение до минимально допустимого уровня.

12.3.2.16. При переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута и перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования должно производиться полное опорожнение бункеров сырого топлива.

12.3.2.17. Дренчерные водяные завесы должны проверяться с пуском воды по утвержденному графику, но не реже одного раза в квартал. Результаты осмотра и пуска дренчерных завес должны записываться в оперативном журнале топливно-транспортного цеха. Местное ручное управление дренчерными завесами должно быть исправным и располагаться в доступных при пожаре местах (на лестничных клетках, в тамбурах и т.п.).

12.3.2.18. Смазочные материалы в количестве суточной потребности должны храниться в закрытой таре и закрытых масленках вблизи рабочих мест в специальных металлических ящиках.

13.3.2.19. Сварочные и другие огнеопасные работы должны выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в главе 22 настоящих Правил, и только на оборудовании и конструкциях, которые невозможно вынести из помещения.

12.3.2.20. Перед проведением вулканизационных работ на конвейере необходимо очистить от пыли участок не менее 10 м вдоль ленты (при необходимости выполнить гидроуборку),   огородить  его  несгораемыми переносными щитами и обеспечить переносными средствами пожаротушения.

12.3.2..21. В галереях тракта топливоподачи переходные мостики через конвейеры должны содержаться в исправном состоянии.

12.3.2..22. При эксплуатации оборудования топливоподачи должны выполняться требования ПТЭ, а также правила взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива.

12.3.2.23. В производственных помещениях тракта топливоподачи запрещается:

- курить за пределами специально отведенных мест;

- применять для отопления электрические нагревательные приборы;

- применять открытые лампы накаливания;

- подавать топливо с очагами горения (тления) на конвейеры и сбрасывать его в бункера;

- скапливать топливо под нижними нитками конвейерных лент;

- останавливать конвейеры, нагруженные топливом, кроме аварийных случаев. В случае аварийного останова конвейерные ленты должны быть разгружены от топлива в кратчайшие сроки;

- хранить, особенно на галереях конвейеров, демонтированное оборудование, транспортерную ленту и другие сгораемые материалы.

12.3.2.24. При обнаружении очагов тления или горения в бункере сырого топлива должны быть приняты следующие организационные и технические меры:

- немедленно поставить в известность начальника смены цеха или электростанции;

- организовать тушение очага горения (тления) распыленной водой;

- загрузить бункер до наибольшей отметки свежим топливом, если это возможно;

- начать ускоренное срабатывание  топлива из бункера;

- о всех действиях должна быть внесена соответствующая запись в оперативный журнал цеха.

12.4.	Установки для приготовления топлива в пылевидное состояние.

12.4.1. Установки приготовления пыли, к которым относятся мельницы, сепараторы, циклоны и т.п. (в дальнейшем пылеприготовительные установки) должны соответствовать требованиям Правил взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива.

12.4.2. Для каждой пылеприготовительной установки должна быть составлена местная эксплуатационная инструкция, в которую обязательно включается раздел с требованиями взрыво- и пожарной безопасности.

Местные эксплуатационные инструкции на основное и вспомогательное оборудование утверждает главный инженер.

12.4.3. Пуск в работу вновь смонтированных или прошедших капитальный ремонт пылеприготовительных установок должен производиться только после подписания приемочного акта и под руководством ответственного лица, имеющего опыт пуска и эксплуатации этих установок.

Перед началом эксплуатации должны проводиться поузловое опробование, пробный пуск основного и вспомогательного оборудования или их комплексное опробование на холостом ходу.

12.4.4. Перед пробным пуском оборудования или комплексным опробованием должны быть задействованы средства управления, защит, блокировок и связи, а также проверены предохранительные устройства и подготовлены к работе средства тушения пожара.

12.4.5. До пуска установки должны быть закончены работы по изолированию несгораемыми теплоизоляционными материалами всех горячих поверхностей трубопроводов и элементов оборудования.

Температура на поверхности изоляции не должна превышать значений, установленных ПТЭ.

Тепловая изоляция на горячих трубопроводах должна обязательно иметь дополнительное металлическое или другое негорючее покрытие в местах, расположенных ближе 3 м от кабельных линий и трубопроводов с нефтепродуктами и горючими газами.

12.4.6. Запрещается пуск пылеприготовительной установки после монтажа, капитального ремонта или длительного останова (более 3 суток) без осмотра и уборки оборудования, проверки закрытия всех люков, а также при неисправных системах технологических защит, блокировок и устройств пожаротушения.

12.4..7. Включение в работу пылеприготовительных установок, в том числе и после ремонта, должно осуществляться только после полного окончания всех ремонтных, изоляционных и наладочных работ, устранения выявленных недоделок, особенно в отношении взрыво- и пожарной безопасности, а также после снятия строительных лесов и других приспособлений, применяемых при строительно-монтажных и ремонтных работах.

12.4..8. Температура сушильного агента во всех режимах работы пылеприготовительных установок с учетом характеристики твердого топлива и технологической схемы должна быть указана в местных инструкциях по эксплуатации.

12.4.9. При работе пылеприготовительной установки целостность предохранительных устройств должна периодически проверяться дежурным персоналом путем внешнего осмотра по графику, определяемому местными инструкциями, но не реже одного раза в квартал.

Все предохранительные клапаны должны быть обследованы после происшедших взрывов (хлопков) в системе пылеприготовительной установки.

О всех замеченных неисправностях (нарушении плотности) должно быть доложено старшему по смене и внесена запись в оперативный журнал.

12.4.10.  Для  предохранительных устройств пылеприготовительных установок внутри зданий должны применяться диафрагмы из асбеста или металла (мягкая жесть, алюминий), которые рассчитываются, изготовляются и устанавливаются в соответствии с техническими требованиями.

Вне здания диафрагмы устанавливаются только из металла.

12.4.11. Запрещается прокладка новых кабельных трасс напротив горловины предохранительных устройств пылесистем на расстоянии ближе 10 м.

Существующие кабельные трассы, проходящие на указанном расстоянии, должны быть защищены металлическими кожухами (коробами) на длине не менее 5 м или у предохранительных клапанов должны быть установлены отбойные щиты.

Отбойные щиты (или отводы) у предохранительных устройств должны устанавливаться во всех случаях для обеспечения безопасности персонала и нормальной работы оборудования при возможном выбросе пылегазовой смеси.

12.4.12. Уборка помещений и оборудования должна проводиться регулярно, так как большую опасность представляет взвихривание отложенной пыли. Допускается применять увлажнение пыли мелкораспыленной водой. Графики порядок уборки определяются местными инструкциями.

12.4.13. Для обеспечения нормальной работы пылеприготовительной установки необходимо:

12.4.13.1. Не допускать попадания в помещения и оборудование тлеющего или горящего топлива и других источников воспламенения.

12.4.13.2. Немедленно устранять очаги пыления на оборудовании.

12.4.13.3. Не допускать образования в помещении, на строительных конструкциях и оборудовании отложений топливной пыли и тлеющих (горящих) ее очагов.

12.4.13.4. Осуществлять технические мероприятия для сведения к минимуму возможных мест отложений пыли в патрубках мельниц, сепараторах, циклонах, в пылепроводах,   бункерах   пыли,   патрубках предохранительных клапанов, мельничных вентиляторах и пылевых шнеках.

12.4.13.5. Снижать запыленность помещений до уровня ниже допустимого санитарными нормами (10 мг/м3).

12.4.13.6. Осуществлять технические мероприятия по снижению в пылеприготовительных установках и оборудовании объемной концентрации кислорода (менее 16%) путем подачи в системы инертных или дымовых газов.

12.4.13.7.  Вести постоянный контроль за пылеприготовительными установками и соблюдать технологический режим их работы, особенно при пусках и остановах пылесистем, а также при перебоях в подаче топлива, которые могут привести к повышению температуры пылевоздушной смеси сверх допустимой.

При пусках и остановах (выхолащивании) мельниц рекомендуется подавать инертные газы для уменьшения взрывоопасности.

12.4.14. Применение пара для пожаротушения в бункерах с пылью, мельницах и другом пылеприготовительном оборудовании допускается только в исключительных случаях при условии, что это не должно привести к отказу в работе механизмов пылеподачи котла, а также слипанию и отложению пыли, которая может явиться источником самовозгорания и взрыва. Устройства подачи пара должны обеспечивать его подачу не менее 35 % объема.

Задвижки управления должны иметь соответствующие надписи и располагаться на основных отметках обслуживания.

12.4.15. Система обнаружения пожара в бункерах по повышению температуры пыли или по другим критериям должна поддерживаться в работоспособном состоянии и выдавать на щит управления сигнал "Пожар в бункере" при превышении допустимых пределов установок для данного вида топлива.

12.4.16. Перед остановом котла на длительный срок пыль из бункеров должна срабатываться. Бункера рекомендуется кратковременно заполнить (для консервации) углекислотой (инертным газом).

Заполнение бункеров углекислотой (инертным газом) должно производиться и при кратковременном простое системы пылеприготовления котла (более суток). О подаче углекислоты (инертного газа) делается запись в оперативном журнале цеха.

12.4.17. Запрещается открывать люки и лазы на работающей пылеприготовительной установке.

12.4.18. Открытие люков и лазов на остановленной пылеприготовительной установке должно проводиться осторожно в целях предотвращения взвихривания пыли и образования взрывоопасной ситуации, а также выбросов возможных тлеющих очагов топлива.

12.4.19. Сварочные и другие огнеопасные работы в помещении, а также на самом оборудовании пылеприготовительных установок должны выполняться с соблюдением требований пожарной безопасности.

12.4.20. При возникновении очагов загорания и пожара в помещении пылеприготовительных установок или на оборудовании должно быть сообщено о случившемся старшему по смене и приняты меры к тушению.

12.4.21. Запрещается применять для тушения пожаров внутри и вне пылеприготовительного оборудования водяные и пенные средства тушения (с компактными струями), которые могут вызвать дополнительное взвихривание пыли.

Пожарные краны должны укомплектовываться пожарными стволами, дающими распыленную струю.

12.5.	Склады жидкого топлива, масел и других нефтепродуктов.

12.5.1. Территория склада с резервуарами мазута, дизельного или другого вида жидкого топлива (нефтепродуктов) должна быть огорожена несгораемым ограждением высотой не ниже 2 м, если склад находится вне территории предприятия.

Размещение других производств или вспомогательных служб на территории склада не допускается.

12.5.2. Проездные дороги на складе с резервуарами нефтепродуктов должны иметь освещение, соединяться с дорогами общего пользования, находиться в исправном состоянии, своевременно ремонтироваться, а в зимнее время очищаться от снега.

12.5.3. Территорию склада с нефтепродуктами необходимо регулярно очищать от сгораемых отходов.

Периодически необходимо скашивать траву, в том числе на откосах и обвалованиях резервуаров, и вывозить ее за пределы склада.

12.5.4. На территории склада с нефтепродуктами запрещается:

12.5.4.1. Устанавливать временные инвентарные здания и бытовые вагончики, а также хранить различные материалы и оборудование, не относящиеся к технологии переработки или хранения нефтепродуктов.

12.5.4.2. Разводить костры.

12.5.4.3. Применять открытый огонь для осмотра и отогревания труб, а также курить вблизи резервуаров с нефтепродуктами, в насосной, в камерах задвижек и вспомогательных помещениях.

12.5.5. Места разлива мазута, дизельного топлива или других нефтепродуктов, в том числе внутри обвалования резервуаров, следует немедленно зачищать и засыпать песком.

12.5.6. Устройство и высота обвалования наземных резервуаров должны соответствовать нормативным требованиям.

Допускается устройство двух переездов шириной не менее 4 м через обвалование для механизированных средств пожаротушения. При их выполнении не должны быть нарушены целостность и высота обвалования, а также проезды по территории резервуарного парка.

12.5.7. В весеннее время, а также после обильных атмосферных осадков за состоянием откосов обсыпных резервуаров и их обвалованиями должно быть установлено постоянное наблюдение. Результаты осмотра должны заноситься в оперативный журнал. Оползни и другие нарушения следует устранять в кратчайшие сроки.

12.5.8. При прокладке или замене трубопроводов, проходящих через обвалование наземных резервуаров, прорытые траншеи по окончании работ должны быть немедленно засыпаны и обвалование восстановлено. При длительных перерывах в работе (окончание смены, праздничные, выходные дни) следует выполнять временное обвалование нормативной высоты для резервуаров.

12.5.9. Для измерения уровня и отбора проб нефтепродуктов должны, как правило, применяться стационарные системы измерительных устройств.

В исключительных случаях допускается выполнять указанные операции вручную через люки, но в дневное время суток. Люки для взятия проб по внутренней стороне должны иметь защитные кожухи из металла, не вызывающего искрообразования.

12.5.10. Запрещается отбирать пробы из резервуаров с легковоспламеняющимися жидкостями во время их откачки или заполнения.

12.5.11. При осмотрах резервуаров, а также при замерах и отборе проб обувь у обслуживающего персонала должна быть такой, чтобы исключалось искрообразование, а одежда — из тканей, не накапливающих зарядов статического электричества. Для освещения необходимо применять только аккумуляторные фонари во взрывобезопасном исполнении.

12.5..12. Главный технический руководитель энергетического предприятия должен установить порядок контроля за коррозионным состоянием металлических резервуаров, особенно в которых хранится высокосернистый мазут, а также периодичность очистки этих резервуаров от отложений, ремонта теплоизоляции (при ее наличии), арматуры и других элементов конструкции.

12.5.13. Ремонт резервуаров, цистерн, емкостей и т.п. должен производиться только после полного освобождения их от горючих жидкостей, отсоединения от них трубопроводов, открытия всех люков, тщательной очистки (пропарки и промывки), отбора проб воздуха для анализа на отсутствие взрывоопасной концентрации. О всех подготовительных работах делается запись в оперативном журнале цеха.

12.5.14. Запрещается заполнять резервуары, давшие осадку, имеющие неисправности соединительных трубопроводов, сальниковых набивок, задвижек управления, системы пожаротушения (при ее наличии), измерительных устройств и другие конструктивные недостатки, влияющие на обеспечение их безопасной эксплуатации.

12.5.15. Стационарные установки пожаротушения наземных металлических резервуаров (которые оснащаются по действующим строительным нормам в зависимости от их емкости) должны быть в исправном состоянии и работать в автоматическом режиме.

Трубопроводы пожаротушения и орошения резервуаров (при их наличии) должны быть окрашены в красный цвет.

12.5.16. Установленные в закрытых помещениях резервуары для хранения энергетических масел должны иметь устройства для замера уровня жидкости и предотвращения ее перелива. Дренажные устройства в этих помещениях должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

12.5.17. Хранение нефтепродуктов в таре на открытых площадках и в специальных помещениях должно осуществляться в соответствии со строительными нормами на склады нефти и нефтепродуктов.

12.5.18. При открытом хранении горючих жидкостей в таре, площадки так же, как и резервуары должны иметь обвалование, препятствующее растеканию жидкостей.

12.5.19. В закрытых хранилищах нефтепродуктов запрещается их хранение в неисправной или открытой таре. Ящики для хранения обтирочных материалов должны стоять вне хранилища.

612.5.20. Для отвинчивания пробок и открывания крышек бочек должны применяться инструменты из металла, не вызывающего искрообразование.

12.5.21. Для уменьшения нагрева от солнечных лучей резервуары и нефтепроводы должны окрашиваться красками светлых тонов или покрываться металлом (при использовании теплоизоляции) со светлоотражательными свойствами (алюминиевый лист, оцинкованное железо и т.п.).

12.5.22. Устройства удаления воды из обвалований резервуарного парка должны поддерживаться в работоспособном состоянии.

12.5.23. Запрещается внутри обвалований резервуаров устанавливать запорную арматуру, за исключением устройства коренных задвижек.

12.5.24. Проезды и переходы через трубопроводы и обвалования резервуаров необходимо регулярно обследовать и ремонтировать. Запрещается выполнение переходов из сгораемых материалов.

12.5.25. Тоннели, камеры задвижек и каналы трубопроводов следует содержать в чистоте, регулярно очищать от пролитых нефтепродуктов, воды и других веществ. Запрещается в указанных помещениях хранить сгораемые материалы.

12.5.26. Технологические требования к оборудованию, зданиям и сооружениям складов по хранению и транспортировке топлива должны соответствовать ПТЭ.

12.5.27. Устройства молниезащиты, электроосвещения зданий и территории складов нефтепродуктов, сливных причалов (пирсов), а также охранного освещения по периметру должны содержаться в исправном состоянии.

12.5.28. Железнодорожные пути, эстакады, трубопроводы, устройства для разогрева цистерн, гибкие шланги с металлическими наконечниками и другое оборудование должны быть заземлены. За надежностью заземления устанавливается контроль в соответствии с действующими ПУЭ.

12.5.29. Электрооборудование, переносной электроинструмент и установки пожарной сигнализации в производственных помещениях или у открытых установок должны соответствовать требованиям ПУЭ, исходя из классификации взрывоопасных и пожароопасных зон.

12.5.30. Канализационные колодцы, трапы, лотки и каналы должны систематически проверяться для обнаружения и исключения образования взрывоопасных концентраций паров нефтепродуктов и токсичных газов.

Сливные эстакады и причалы.

12.5.31. На сливных эстакадах жидкого топлива (нефтепродуктов) лотки должны быть постоянно закрыты несгораемыми съемными плитами, а в местах установки и слива железнодорожных цистерн — откидными крышками.

Гидравлические затворы необходимо систематически осматривать и очищать.

12.5.32. Бетонированные площадки эстакад и причалов, их бортовые ограждения (от растекания нефтепродуктов) следует периодически осматривать и ремонтировать для устранения выбоин и трещин.

12.5.33. Перед началом сливных операций должны проверяться правильность открытия всех сливных устройств и задвижек, плотность соединений гибких шлангов или труб на причалах, а также береговых устройств заземления нефтеналивных судов.

После сливных операций необходимо убирать пролитые нефтепродукты.

12.5.34. Во время слива жидких нефтепродуктов должны применяться переносные лотки или кожухи для исключения разбрызгивания.

12.5.35. При сборке или разборке соединительных трубопроводов на причалах, а также при открытии сливных устройств нефтеналивных  судов  и железнодорожных цистерн должны применяться инструмент, фланцевые и муфтовые соединения или приспособления, не дающие искрообразования. При швартовке судов с нефтепродуктами и креплении их к причалу должны применяться неметаллические канаты.

12.5.36. Нефтеналивные суда, пришвартованные к причалу, должны заземляться до соединения трубопроводов со сливными устройствами. Заземление следует снимать только после окончания сливных операций и разъединения трубопроводов со шлангами причала и судна.

12.5.37. Обслуживающий персонал причала и судна обязан вести постоянное наблюдение за ходом сливных работ и состоянием оборудования. Образовавшиеся течи мазута должны немедленно устраняться, а при невозможности их быстрого устранения сливные операции должны прекращаться до полного устранения дефектов оборудования.

12.5.38. Трубопроводы для слива продуктов из нефтеналивных судов должны оборудоваться аварийной задвижкой, которая устанавливается на расстоянии не менее 30 м от причала.

12.5.39. Запрещается движение паровозов и тепловозов по железнодорожным путям сливных эстакад. Железнодорожные цистерны под слив должны подаваться и выводиться плавно, без толчков и рывков.

12.5.40. Отогревание застывших нефтепродуктов должно производиться только паром или в специальных тепляках. Запрещается применение открытого огня.

При подогреве мазута в железнодорожных цистернах открытым паровым устройством, его следует включать в работу только после полного погружения шланга в мазут.

Подогрев в цистернах и других емкостях (лотках) должен быть на 15° С ниже температуры вспышки этих нефтепродуктов, но не выше плюс 90° С.

12.5.41. При сливе топлива (нефтепродуктов) и других горючих жидкостей с температурой вспышки ниже 120° С (за исключением мазута) сливные устройства должны быть закрытого исполнения (гибкий шланг с наконечником или фланцевое соединение). Длина шлангов должна быть такой, чтобы можно было опускать их до дна железнодорожных цистерн.

Наконечники (фланцы) шлангов должны изготавливаться из материала, исключающего возможность искрообразования при ударе.

Нижний слив легковоспламеняющихся нефтепродуктов допускается только через герметизированные сливные устройства.

Запрещается слив указанного топлива в открытые сливные лотки.

12.5.42. В случае поступления на электростанцию жидкого топлива с температурой вспышки ниже 45° С слив его запрещается, а груз должен быть переадресован.

12.5.43. Запрещается слив мазута, дизельного топлива и других нефтепродуктов на железнодорожных сливных эстакадах и водных причалах во время грозы.

12.5.44. Запрещается при сливных операциях:

12.5.44.1. Вести работы, связанные с применением электрогазосварки или открытого огня, ближе 30 м.

12.5.44.2. Применять для освещения переносные электролампы открытого исполнения, кроме аккумуляторных во взрывобезопасном исполнении.

12.5.44.3. Присутствие лиц, не связанных с операциями по сливу нефтепродуктов.

12.5.45. Лестницы и трапы эстакад слива нефтепродуктов должны содержаться в чистоте и своевременно ремонтироваться.

Помещения по подготовке и перекачке нефтепродуктов

12.5.46. Перед пуском установок должны проверяться исправность оборудования, герметичность арматуры и трубопроводов, включение автоматических систем защиты и блокировки, выполняться другие технические мероприятия, определенные ПТЭ, а также проверяться готовность средств пожаротушения.

12.5.47. Течи нефтепродуктов на задвижках, фильтрах, фланцевых соединениях или уплотнениях оборудования должны немедленно устраняться.

При обнаружении значительных поступлений нефтепродуктов, нарушающих нормальный режим работы оборудования, должно быть включено резервное оборудование, а поврежденное аварийно остановлено.

12.5.48. Запрещается в помещениях для подготовки и перекачки нефтепродуктов:

12.5.48.1. Хранить различные материалы и оборудование.

12.5.48.2. Оставлять промасленные (замазученные) обтирочные материалы на поддонах и у оборудования.

12.5.48.3. Сушить на нагретых поверхностях оборудования и трубопроводах спецодежду и т.п.

12.5.48.4. Устраивать временные помещения для целей, не относящихся к данному производству.

12.5.48.5. Оборудовать постоянные сварочные посты в насосных помещениях.

12.5.48.6. Загромождать, даже временно, эвакуационные проходы и выходы из помещения любым оборудованием и материалами.

12.5.49. Техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе должно регулярно проверяться. Результаты проверки должны вноситься в оперативный журнал.

12.5.49. Персонал обязан периодически контролировать тщательность уплотнений кабелей и трубопроводов несгораемым материалом при прохождении их через стены и перекрытия.

12.5.50. Маслоочистительные установки (сепараторы), установленные стационарно, должны иметь исправную дренажную систему, а приемный бак грязного масла — мерное стекло с защитным кожухом от повреждений. Под фильтрпрессами должны устанавливаться поддоны для сбора масла и удаления его в специальную емкость.

12.5.51. При очистке масла должен быть установлен постоянный контроль за давлением, температурой, вакуумом, непрерывностью подачи масла в маслоподогреватели.

Устройство электроподогрева и другое электрооборудование на маслоочистительных установках должны соответствовать требованиям ПУЭ.

12.5.52. Оборудование маслоочистительных установок должно устанавливаться на несгораемых основаниях.

Наливные устройства

12.5.53. Налив нефтепродуктов в автоцистерны и другие емкости должен проводиться на специально оборудованных площадках с твердым покрытием.

Площадка должна иметь организованный сток (для удаления разлитых жидкостей) через гидрозатвор в специальную сборную емкость, которая периодически должна очищаться.

12.5.54. Пролитые нефтепродукты должны немедленно убираться. Запрещается налив автоцистерн на загрязненной нефтепродуктами площадке.

12.5.55. На наливной площадке должны быть установлены необходимые знаки безопасности и вывешены основные требования по пожарной безопасности при наливе нефтепродуктов в автоцистерны.

12.5.56. Наливное устройство должно быть оборудовано шлангами и трубами для налива автоцистерн через верхнюю горловину. Указанные трубы и наконечники шлангов должны быть изготовлены из металла, исключающего искрообразование при ударе о цистерну, и заземлены.

Длина шлангов должна позволять опускать их до дна цистерны, чтобы нефтепродукты при наливе не разбрызгивались.

12.5.57. Нефтепродукты в автоцистерну должны наливаться при неработающем двигателе. Налив при работающем двигателе допускается только в условиях низких температур, когда его запуск может быть затруднен.

12.5.58. Автоцистерны, предназначенные для перевозки нефтепродуктов,  должны  быть  оборудованы заземляющими устройствами для присоединения к стационарному контуру заземления наливного устройства.

Все автоцистерны, перевозящие нефтепродукты, должны быть снабжены двумя огнетушителями, кошмой и лопатой.

Глушители автоцистерн должны быть оборудованы искрогасителями и выведены вперед (под двигатель или радиатор).

12.5.59. Запрещается въезд на наливную площадку неисправных автомобилей, а также их ремонт на ее территории.

12.5.60. Водитель обязан контролировать процесс заполнения цистерн во избежание перелива. Закрывать горловину цистерны крышкой следует осторожно, не допуская ударов.

12.5.61. На автоналивной эстакаде должен быть трос или штанга для буксировки автоцистерн.

12.6. Газовое хозяйство

12.6.1. Газорегуляторные пункты (ГРП) и газорегуляторные установки (ГРУ) электростанций должны отвечать требованиям и эксплуатироваться в соответствии с "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления".

12.6.2. В помещениях газового хозяйства ГРП (ГРУ) должны быть вывешены схемы и местная инструкция по эксплуатации оборудования. В инструкции должны быть изложены конкретные требования по пожарной безопасности.

Снаружи и внутри помещений на видных местах должны быть установлены знаки безопасности по действующему Государственному стандарту.

12.6.3. Помещение с контрольно-измерительными приборами и устройствами управления должно быть отделено от ГРП (ГРУ) газоплотной стеной, в которой не допускаются сквозные отверстия и щели. Прохождение коммуникаций через стену допускается только с применением специальных устройств (сальников).

12.6.4. Газоопасные работы должны проводиться только по наряду в соответствии с правилами техники безопасности. С персоналом должен проводиться инструктаж, в том числе о мерах пожарной безопасности, после которого члены бригады должны допускаться к работе.

12.6.5. Перед началом огнеопасных, работ (сварка, резка и т.п.) должны быть выполнены организационные и технические мероприятия для начала производства работ, при этом особое внимание обращается на исключение скопления остатков газа и поступления его к месту работы, проведение анализа воздуха на отсутствие взрывоопасных концентраций (особенно в застойных зонах).

12.6.6. Подготовку технологического оборудования к ремонту, демонтаж и монтаж после ремонта в помещении действующих ГРП (ГРУ) разрешается выполнять в течение светового дня.

В аварийной ситуации допускается производить эти работы в ночное время при условии обеспечения дополнительных мер безопасности: усилении освещения, установления дополнительного надзора, а также непрерывном контроле загазованности в помещении.

12.6.7. Запрещается производить монтаж или ремонт оборудования и газопроводов в помещении при неработающей вентиляции.

При выходе из работы системы вентиляции ГРП (ГРУ) должны быть приняты меры для исключения образования взрывоопасной концентрации газа в помещении.

12.6.8. Давление в газовых аппаратах или газопроводах для производства ремонтных работ должно снижаться после их отключения и только через продувочные свечи или регуляторы давления. Запрещается для этих целей разводить фланцевые соединения на запорной арматуре.

12.6.9. Заглушки, установленные на газопроводах, должны быть рассчитаны на максимально возможное давление газа при аварии и ремонтных работах. Заглушки должны иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев.

12.6.10. Отогревание газопроводов и арматуры должно проводиться паром или горячей водой. Запрещается применять для этих целей источники тепла с открытым огнем.

12.6.11. Работы по ремонту электрооборудования ГРП (ГРУ) и замене перегоревших электроламп должны проводиться  при  снятом  напряжении.   При недостаточном естественном освещении допускается применение переносных светильников во взрывобезопасном исполнении или установка светильников снаружи.

12.6.12. При резких изменениях давления газа немедленно должны приниматься меры по выявлению и устранению причин, а также переводу котельных установок на сжигание резервных видов топлива.

12.6.13. При образовании утечки газа из газопровода аварийный участок (зону) следует немедленно огораживать, вывешивать соответствующие предупреждающие и запрещающие знаки, а также принимать меры по скорейшему отключению поврежденного газопровода или оборудования.

12.6.14. Запрещается применение открытого огня для отыскания мест утечки газа.

12.6.16. Газопроводы, прокладываемые открыто, должны иметь отличительную окраску по действующему Государственному стандарту.

12.6.17. Запрещается использовать действующие газопроводы для устройства подвески (опоры) приспособлений и настила строительных лесов.

12.6.18. При вынужденном пересечении сварочным электрокабелем действующих газопроводов должна выполняться дополнительная его изоляция или воздушная подвеска.

12.6.19. При работе в помещениях ГРП (ГРУ) и в загазованной среде должны применяться инструменты из материала, исключающего искрообразование. Использование инструментов из черного металла допускается при условии покрытия рабочей части густой смазкой.

Персонал должен быть в обуви, исключающей искрообразование, и в одежде из материала, не накапливающего зарядов статического электричества.

12.7.  Котельные установки.

12.7.1. Устройство котельных установок должно отвечать техническим требованиям по взрывобезопасности.

12.7.2. Перед пуском котла после монтажа, ремонта или длительной остановки (более 3 сут.) должны быть проверены (испытаны) и подготовлены к работе все вспомогательные механизмы, средства защиты, управления, измерения, блокировки, связи и систем пожаротушения воздухоподогревателей, а также пожарные краны на основных отметках обслуживания у котла.

Пуск оборудования и растопка котла должны проводиться под руководством должностного лица, имеющего опыт его пуска и эксплуатации.

12.7.3. Запрещается начинать операции по растопке котла в следующих случаях:

12.7.3.1. Технологическое оборудование имеет дефекты, не позволяющие обеспечить номинальный режим, а также могущие вызвать пожар.

12.7.3.2. Не работают контрольно-измерительные приборы (в том числе регистрирующие), определяющие основные параметры работы котла.

12.7.3.3. Имеются неисправности цепей управления, а также технологических защит и блокировок, действующих на останов котла.

12.7.3.4. Не закончены изоляционные работы и не сняты строительные леса.

12.7.3.5. Не обеспечен номинальный режим в сети противопожарного водоснабжения и не готовы средства пожаротушения.

12.7.4. Перед растопкой (после погасания факела и после останова котла) топка и газоходы, включая рециркуляционные, должны быть провентилированы в соответствии с требованиями ПТЭ и местной эксплуатационной инструкции.

12.7.5. При возникновении пожара в котельном отделении котел немедленно должен быть остановлен, если огонь или продукты горения угрожают жизни обслуживающего персонала, а также если имеется непосредственная угроза повреждения оборудования, цепей управления и защит котла.

Котел также должен быть остановлен в аварийных случаях, предусмотренных требованиями ПТЭ.

12.7.6. Внутри котельных отделений на вводных задвижках, напорных и обратных линиях мазутопроводов и газопроводов должны быть вывешены таблички "Закрыть при пожаре".

Запрещается загромождать подход к указанным задвижкам деталями оборудования и материалами. Обслуживающий персонал должен хорошо знать места установки вводных задвижек.

На мазутопроводах и газопроводах должна применяться только стальная арматура с уплотнительными кольцами из материала, который при трении и ударах не дает искрообразования.

12.7.7. Мазут, разлитый или протекший из-за нарушения плотности сальников арматуры, форсунок или трубопроводов, должен быть присыпан сыпучим материалом (песком и т.п.) и немедленно убран. Места, где был пролит мазут, следует тщательно протереть.

12.7.8. На мазутопроводах должна применяться и эксплуатироваться только несгораемая теплоизоляция.

12.7.9. Должно быть исключено попадание масла и мазута на теплоизоляцию горячих трубопроводов, а также на горячие поверхности. При попадании в аварийных случаях масла или мазута на теплоизоляцию горячих трубопроводов немедленно должны быть приняты меры к удалению горючих жидкостей с теплоизоляции.

В этих случаях участки теплоизоляции следует очищать горячей водой или паром, а если эта мера не поможет (при глубокой пропитке изоляции), этот участок теплоизоляции должен быть полностью заменен.

12.7.10. Периодически, но не менее одного раза в полугодие, должен проводиться визуальный осмотр состояния теплоизоляции трубопроводов, оборудования и бункеров. Обнаруженные нарушения должны быть отмечены в журнале дефектов и неполадок с оборудованием.

Особо необходимо следить за местами с вспучиванием и отслоением теплоизоляции трубопроводов с высокой температурой теплоносителя, так как попадание на эти места горючих жидкостей и пропитка ими теплоизоляции приводит к самовозгоранию.

12.7.11. Запрещается проводить сварочные и другие огнеопасные работы на действующем взрыво- и пожароопасном оборудовании котельных установок.

12.7.12. Все огнеопасные работы на оборудовании котельных установок должны проводиться только с оформлением нарядов с учетом требований раздела 3 настоящих Правил.

12.7.13. В случае выполнения огнеопасных работ в помещении котельного отделения сгораемые конструкции и оборудование в радиусе 5 м должны быть очищены от отложений пыли и надежно защищены (металлическим экраном, несгораемым материалом или политы водой), а также должны быть приняты меры против разлета искр и попадания их на другие сгораемые конструкции, нижележащие площадки и этажи.

При возможности попадания искр на нижележащие площадки и этажи на этих отметках должны быть поставлены наблюдающие.

12.7.14. Запрещаются прокладка и эксплуатация мазуто- и газопроводов ниже нулевой отметки обслуживания главного корпуса электростанций.

12.7.15. Все трубопроводы в котельном отделении должны иметь цветные кольца с опознавательной окраской и обозначающие, в зависимости от свойств транспортируемых веществ в соответствии с действующим Государственным стандартом, а в помещениях и на оборудовании должны быть знаки безопасности.

Все газопроводы должны окрашиваться в желтый, а мазутопроводы - в коричневый опознавательный цвет.

12.7.16. Резервный комплект мазутных форсунок, предварительно проверенный на стенде, должен храниться на специальном стеллаже в непосредственной близости от соответствующего котла.

Замененные форсунки следует очищать в специально отведенном и оборудованном месте, имеющем первичные средства пожаротушения. Пролитый мазут необходимо немедленно убирать.

12.8.  Генерирующие энергетические установки.

12.8.1. Пуск в работу вновь смонтированных или отремонтированных энергетических установок на электростанциях проводиться в полном объеме пускового комплекса и в соответствии с требованиями специальных инструкций и требований ПТЭ.

12.8.2. При эксплуатации энергетических установок не допускается нарушение плотности систем маслоснабжения, регулирования, газоснабжения, а также фланцевых и штуцерных соединений на трубопроводах жидкого топлива газотурбинных установок.

12.8.3. Не допускается при эксплуатации агрегатов попадание масла на горячие поверхности, в подвальные помещения и на кабельные трассы.

12.8.4. Приступать к пуску энергетических установок разрешается только после окончания всех работ на основном и вспомогательном оборудовании выполнения мероприятий по пожарной безопасности.

12.8.5.При эксплуатации систем маслоснабжения турбоустановки должны быть обеспечены:

- Пожаробезопасность работы агрегатов на всех режимах.

- Предотвращение протечек масла.

12.8.6. Маслопроводы энергетических установок по качеству сборки и монтажных сварных соединений должны отвечать требованиям правил Ростехнадзора. На заводские сварные соединения должна иметься документация завода-изготовителя турбины.

12.8.7. На масло-мазутопроводах ТЭС следует предусматривать применение только стальной трубопроводной арматуры.

12.8.8. Материалы уплотнений фланцевых соединений маслопроводов маслосистем агрегатов должны быть маслостойкие и температуростойкие.

12.8.9. Доливка маслобаков должна производиться централизованно по маслопроводам.

12.8.10. Поверхность теплоизоляции должна быть покрыта металлическим листом или другим негорючим материалом для предохранения ее от пропитки турбинным маслом и повреждения.

12.8.11. Для аварийного слива масла из маслосистем турбоагрегатов следует предусматривать подземную емкость, равную емкости наибольшей маслосистемы турбоагрегатов, которую следует располагать за пределами главного корпуса, не ближе 5 м от стен здания.

12.8.12. На запорном устройстве (задвижке) аварийного слива масла из маслобака энергетических установок должна быть надпись "Аварийный слив масла", а ручной привод должен быть окрашен в красный цвет.

12.8.13. Опломбированный ручной привод запорного устройства аварийного слива масла должен устанавливаться на основных отметках обслуживания в доступном при пожаре месте, причем на однотипном оборудовании, находящемся в машинном зале, приводы устанавливаются одинаково.

12.8.14. При оборудовании стационарной разводкой водяного охлаждения маслобака турбогенератора опломбированный ручной привод запорного устройства подачи воды должен располагаться в безопасном месте при пожаре в зоне маслобака данного агрегата. Привод должен быть окрашен в красный цвет и иметь надпись "Открыть при пожаре", а также табличку "Маслобак №...".

12.8.15. Электроосветительная арматура у постов водородного охлаждения, смотровых люков масляной системы, термопар, измеряющих температуру масла энергетической установки, должна быть в защищенном исполнении, соответствующем зонам взрывоопасности по ПУЭ.

12.8.16. Все трубопроводы, арматура и другое оборудование, относящиеся к схемам маслоснабжения, должны окрашиваться в коричневый цвет.

12.8.17. Для проверки безопасности эксплуатации газомасляной системы агрегатов с водородным охлаждением и правильности показаний контрольно-измерительных приборов должен проводиться регулярный отбор проб для химического контроля.

Отбор проб для химического анализа из трубопроводов и аппаратов газомасляной системы энергетических установок с водородным охлаждением должен предусматриваться из штуцеров или специальных вентилей.

12.8.19. При эксплуатации газомасляной системы агрегатов с водородным охлаждением должно исключаться образование взрывоопасной смеси при объемном содержании водорода в воздушной среде от 4 до 75%.

12.8.20. Маслобаки турбогенераторов, емкостью более 1 м3, с нефтяным турбинным маслом должны оборудоваться стационарными установками водяного охлаждения с ручным приводом.

12.8.21. Ручной привод запорного устройства подачи воды должен располагаться в безопасном месте при пожаре в зоне маслобака данного агрегата.

12.8.22. К турбогенераторам и синхронным компенсаторам с воздушным охлаждением необходимо предусматривать подвод воды к стационарно встроенным системам пожаротушения.

12.8.23. Для генераторов с водородным охлаждением должна предусматриваться централизованная подача водорода и углекислоты или азота.

12.8.19. Установки по получению водорода из воды должны соответствовать требованиям "Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды", утвержденных Госгортехнадзором.

12.8.20. Запрещается проведение огнеопасных работ (сварки, шлифовки, пайки и др.) непосредственно на корпусах агрегатов, аппаратах и газопроводах, заполненных водородом.

12.8.21. При возникновении пожара в энергетических установках или на вспомогательном оборудовании, который угрожает нагреву металлических конструкций перекрытия, должны быть немедленно приняты меры к их охлаждению с соблюдением мер безопасности.

12.8.22. Запрещается применение резиновых, полиэтиленовых и других прокладок из мягкого и немаслостойкого материала для фланцевых соединений маслопроводов энергетических установок.

12.8.23. Запрещается проведение работ на маслопроводах и оборудовании маслосистемы при ее работе, за исключением замены манометров, а также наладочных работ и доливки масла по специальной программе, которая в каждом конкретном случае утверждается главным инженером электростанции.

Перед началом указанных работ должны быть приготовлены к действию средства пожаротушения на основных отметках обслуживания в зоне энергетической установки. При необходимости могут выставляться посты добровольных пожарных формирований на весь период производства наладочных работ и переключений.

12.8.24. Должен быть установлен регулярный контроль целостности несгораемой теплоизоляции всех горячих поверхностей, расположенных ближе 10 м от маслопроводов.

Поверхность теплоизоляции должна быть покрыта металлическим листом или другим негорючим материалом для предохранения ее от пропитки турбинным маслом и повреждения.

12.8.25. В случаях попадания масла на теплоизоляцию горячих поверхностей они должны быть очищены (горячей водой или паром), а если эти меры не помогли (при глубокой пропитке изоляции), этот участок теплоизоляции должен быть полностью заменен.

12.8.25. Запрещается (за исключением случаев аварий) для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на энергетическом оборудовании укладывать тряпки и ветошь, а также использовать временные лотки и противни.

При невозможности немедленно устранить протечки масла и при его незначительном поступлении распоряжением по цеху должен быть установлен усиленный надзор за местами протечек, а подтеки масла должны периодически вытираться досуха.

При значительных протечках необходимо принять меры к аварийному останову оборудования и вывода его в ремонт.

12.8.26. Промасленные тряпки и ветошь должны храниться в специальных металлических закрывающихся ящиках вместимостью не более 0,5 м3 с надписью "Для ветоши", которые устанавливаются на основных отметках обслуживания. Промасленная ветошь (тряпки) должна периодически удаляться из цеха.

12.8.27. Запрещается вытеснять из корпуса генератора (синхронного компенсатора) водород воздухом или воздух непосредственно водородом.

При проведении операции по вытеснению водорода или заполнению агрегата водородом должен применяться инертный газ (углекислота или азот).

12.8.28. Немедленный аварийный останов энергетических установок должен производиться в случаях:

12.8.28.1. Появления внезапной вибрации агрегата, маслопроводов или гидроударов, могущих привести к разрушению агрегата или маслосистемы, а также вызвать разрушение системы уплотнения водородного охлаждения и последующий пожар.

12.8.28.2. Обнаружения на газотурбинных установках течи топливопроводов, а также взрыва (хлопка) в камерах сгорания или газопроводах.

12.8.28.3. Появления дыма или искр из подшипников и концевых уплотнений.

12.8.28.4. Сильной течи масла из корпуса агрегата с угрозой его растекания и воспламенения.

12.8.28.5. Воспламенения масла или промасленной изоляции на агрегате.

12.8.28.6. Возникновения пожара на вспомогательном оборудовании, в зоне установки, если огонь или высокая температура угрожают повреждением оборудования агрегата, а применяемые меры по немедленной ликвидации пожара оказались малоэффективными.

12.8.28.7. Пожара в машинном зале, если факторы пожара (дым, высокая температура, продукты горения и др.) угрожают обслуживающему персоналу и делают невозможным нормальную эксплуатацию агрегата.

12.8.28.8. В других случаях, определенных требованиями ПТЭ.

12.8.29. Во всех случаях аварийного останова машин с водородным охлаждением необходимо: снять нагрузку и начать останов агрегата; открыть запорную арматуру для выпуска водорода в атмосферу; подать инертный газ из централизованной системы в корпус машины, не дожидаясь останова всего агрегата и снижения давления водорода; отсоединить от газового поста трубопровод подачи водорода для образования видимого разрыва; приготовить к действию средства пожаротушения.

Конкретные действия персонала должны быть внесены в местную инструкцию и оперативную карточку пожаротушения.

12.8.30. Исправность установок и трубопроводов системы подачи водорода или инертных газов в корпус генератора   (синхронного   компенсатора)   от централизованных газовых установок электростанции или подстанции должна периодически контролироваться. Выявленные нарушения должны устраняться в кратчайшие сроки.

Газоплотность системы централизованной подачи водорода или инертного газа должна поддерживаться в техническом состоянии, обеспечивающем суточный уровень допустимой утечки газа не более 5 % общего объема этой системы.

12.8.31. Не допускается установка газовых баллонов у  газовых постов генератора  (синхронного компенсатора) для заполнения их корпусов водородом или инертным газом, за исключением аварий с централизованными системами подачи этих газов или их ремонта.

12.8.32. Запрещается проведение огнеопасных работ (сварки, шлифовки, пайки и др.) непосредственно на корпусах агрегатов, аппаратах и газопроводах, заполненных водородом.

12.8.33. На корпусах генераторов (синхронных компенсаторов)-и оборудовании газомасляной системы с водородным охлаждением должны иметься знаки безопасности "Пользование  открытым огнем запрещено", "Курение запрещено", а на видимых местах масляной системы предупреждающий знак: "Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества", если не применяются огнестойкие масла.

На корпусах газотурбинных установок также должен быть знак безопасности: "Осторожно! Опасность взрыва".

12.8.34. Должны проводиться регулярные проверки технического состояния устройств подачи воды, устанавливаемых в специальных ящиках у турбогенераторов и синхронных компенсаторов (пожарных рукавов, соединительных головок, вентилей и манометров), а также запорных клапанов у гидрогенераторов. Указанные вентили и клапаны должны быть опломбированы.

12.8.35. Загоревшуюся обмотку турбогенератора (синхронного компенсатора) с воздушным охлаждением и гидрогенератора персонал может тушить вручную через специальные смотровые и технологические лючки с помощью передвижных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных стволов и др.) после отключения генератора от сети.

Действия персонала должны отрабатываться на противопожарных тренировках.

12.8.36. При возникновении пожара в энергетических установках или на вспомогательном оборудовании, который угрожает нагреву металлических конструкций перекрытия, должны быть немедленно приняты меры к их охлаждению с соблюдением мер безопасности.

Указанные меры должны предусматриваться в плане тушения пожара и отрабатываться на противопожарных тренировках.

12.8.37. Установки по получению водорода из воды должны соответствовать требованием "Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды", утвержденных Госгортехнадзором.

12.8.38. На газотурбинных установках запрещается:

12.8.38.1. Во время эксплуатации агрегата производить огневые работы в районе генератора, узлов подачи жидкого топлива, маслобаков смазки и регулирования.

12.8.38.2. Осматривать камеру сгорания через гляделки работающего агрегата, за исключением момента зажигания, когда в камере не достигнуто давление.

12.8.38.3. Поднимать обороты и продолжать пуск при незагоревшейся даже одной форсунке.

12.8.38.4. Прекращать контроль за температурным состоянием агрегата до полного его остывания.

12.8.39. При пожаре в блоке внутреннего подшипника №№ 2 и 3 агрегата ГТ-100-3 или в блоке среднего подшипника № 6 агрегата ГТ-150 необходимо газотурбинную установку аварийно остановить и подать инертный газ (углекислоту, азот) в зону пожара, контролируя его давление в коллекторе.

12.9.  Распределительные устройства электростанций и подстанций.

12.9.1. Помещения закрытых распределительных устройств (ЗРУ) должны содержаться в чистоте.

Не реже одного раза в год, а в необходимых случаях и чаще, должна проводиться уборка коридоров от пыли.

Электротехническое оборудование ЗРУ необходимо чистить по утвержденному графику с обязательным выполнением организационных и технических мероприятий по действующим правилам техники безопасности.

12.9.2. Запрещается в помещениях и коридорах ЗРУ устраивать кладовые и другие подсобные сооружения, не относящиеся к распределительному устройству, а также хранить электротехническое оборудование, материалы, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами.

12.9.3. Для очистки электротехнического оборудования от грязи и отложений должны использоваться пожаробезопасные моющие составы и препараты.

В  исключительных случаях  при невозможности по техническим причинам использовать специальные моющие средства допускается применение горючих жидкостей (растворителей, бензина и др.) в количествах, не превышающих при разовом пользовании 1 л.

12.9.4. При использовании горючих жидкостей должна применяться только закрывающаяся тара из небьющегося материала.

12.9.5. Сварочные и другие огнеопасные работы в ЗРУ допускается проводить только на оборудовании, которое невозможно вынести, после выполнения необходимых противопожарных мероприятий.

12.9.6. Кабельные каналы ЗРУ и наземные кабельные лотки открытых распределительных устройств (ОРУ) должны быть постоянно закрыты несгораемыми плитами. Места подвода кабелей к ячейкам ЗРУ и к другим сооружениям должны иметь несгораемое уплотнение с огнестойкостью не менее 0,75 ч.

12.9.7. Наземные кабельные лотки ОРУ должны иметь огнестойкое уплотнение в местах прохода кабелей из кабельных сооружений в эти лотки, а также в местах разветвления на территории ОРУ. Несгораемые уплотнения должны выполняться в кабельных каналах в местах их прохода из одного помещения в другое, а также в местах разветвления канала и через каждые 50 м по длине.

Места уплотнения кабельных лотков и каналов должны быть обозначены нанесением на плиты красных полос. При необходимости делаются поясняющие надписи.

12.9.8. В кабельных лотках и каналах допускается применять пояса из песка или другого негорючего материала длиной не менее 0,3 м.

12.9.9. На территории ОРУ следует периодически скашивать и удалять траву. Запрещается выжигать сухую траву на территории   объекта и прилегающих к ограждению площадках.

12.9.10. На подстанциях с постоянным персоналом, а также на электростанциях  первичные средства пожаротушения в помещении ЗРУ должны размещаться у входов. При делении ЗРУ на секции посты пожаротушения должны располагаться в тамбурах или на площадках у лестничных клеток.

В РУ должны быть определены места хранения защитных средств для пожарных подразделений при ликвидации пожара и их необходимое количество. Применение этих средств для других целей не допускается.

12.9.11. На территории ОРУ первичные средства должны размещаться на специальных постах в удобном для персонала месте (в помещениях щитов, в тамбурах камер и т.п.).

Поясняющие знаки и надписи, указывающие местоположение средств пожаротушения, должны иметься на тропах обхода территории ОРУ.

12.9.12. В местах установки на ОРУ передвижной пожарной техники (в соответствии с оперативным планом пожаротушения) должны быть обозначены и оборудованы места заземления.

12.9.13. Компрессорные помещения должны содержаться в чистоте. Обтирочный материал должен храниться в специальных металлических закрывающихся ящиках вместимостью не более 0,5 м3.

Допускается непосредственно в помещении хранить суточный запас смазочного масла в закрытой небьющейся таре (металлической, пластиковой и т.п.).

12.9.14. Проездные дороги по территории подстанций и к водоисточникам должны содержаться в исправном состоянии, а в зимнее время регулярно очищаться от снега.

12.10. 	Кабельное хозяйство.

12.10.1. К кабельному хозяйству энергетических предприятий относятся все кабельные сооружения (этажи, тоннели, шахты, каналы, галереи, эстакады), а также кабельные линии, закрытые в специальные металлические короба или открыто проложенные по специальным кабельным конструкциям.

Приказом руководителя предприятия кабельное хозяйство целиком или по участкам должно быть закреплено за соответствующими цехами для обеспечения надежной эксплуатации кабельных линий и проведения необходимых строительно-монтажных, ремонтных работ и противопожарных мероприятий.

12.10.2. Все кабельные сооружения должны регулярно осматриваться по графику, утвержденному начальником соответствующего цеха.

Результаты осмотра и выявленные недостатки должны заноситься в оперативный журнал и журнал (или картотеку) дефектов и неполадок с оборудованием.

При обнаружении нарушений мест уплотнения кабельных линий, проходящих через перегородки, перекрытия, другие строительные конструкции, немедленно должны приниматься меры к их восстановлению.

12.10.3. Кабельные сооружения должны содержаться в чистоте.

Запрещается устройство каких-либо кладовых, мастерских, а также хранение материалов и оборудования, в том числе неиспользованных кабельных изделий.

12.10.4. При обнаружении попадания в кабельные сооружения воды и пара, пыли твердого топлива, масла, мазута или других горючих жидкостей (а также их водных эмульсий) немедленно должны приниматься меры по предотвращению их поступления.

Для удаления из кабельных сооружений воды, масла, мазута, других горючих жидкостей и горючих пылей должны быть организованы аварийные работы.

12.10.5. Все кабельные помещения относятся к помещениям, не обслуживаемым постоянно персоналом, поэтому они должны быть закрыты.

Запрещается допуск лиц для обслуживания кабельных сооружений или работы в них без согласования с начальником смены электростанции (с дежурным подстанции или начальником цеха).

Допуск ремонтного персонала, строительно-монтажных и наладочных организаций разрешается при наличии наряда на производство работ и наблюдающего лица из работников предприятия, хорошо знающего схему кабельных сооружений.

Обследование кабельных сооружений представителями контролирующих организаций должно проводиться только в присутствии сопровождающего должностного лица из соответствующего цеха с обязательным уведомлением начальника смены.

Лица, допущенные для работы или обследования кабельных сооружений, должны иметь электрические индивидуальные фонари из расчета один фонарь на группу (бригаду) не более 5 чел.

12.10.6. В кабельных сооружениях не реже, чем через 50 м должны быть установлены указатели ближайшего выхода.

На дверях секционных перегородок должны быть нанесены указатели (схема) движения до ближайшего выхода. У выходных люков из кабельных сооружений должны быть установлены лестницы так, чтобы они не мешали проходу по тоннелю (этажу).

12.10.7. Автоматические установки пожаротушения кабельных сооружений должны эксплуатироваться на основании требований гл. 24 настоящих Правил.

На период нахождения в кабельных сооружениях персонала (при обходе, ремонтных работах и т.п.) запуск установок по конкретному направлению должен переводиться на дистанционное управление, а после выхода персонала вновь переводиться на автоматический режим. Об изменениях режима работы установки пожаротушения на этот период делается запись в оперативном журнале.

Ремонт автоматических стационарных установок пожаротушения кабельных сооружений должен проводиться в кратчайшие сроки.

12.10.8. Гидроизоляция и дренажные устройства кабельных сооружений, обеспечивающие отвод или автоматическую откачку воды, должны быть в исправном и работоспособном состоянии.

Работа дренажных устройств должна проверяться не реже одного раза в квартал, с записью в оперативном журнале начальника смены цеха. Отмеченные недостатки должны фиксироваться в журнале (картотеке) дефектов и неполадок с оборудованием.

12.10.9. Запрещается прокладка бронированных кабелей внутри помещений и в кабельных сооружениях без снятия сгораемого джутового покрова.

12.10.10. При обнаружении повреждения наружной пластиковой оболочки (шлангов) кабелей должны приниматься срочные меры для их ремонта или замены поврежденного участка.

12.10.11. Двери секционных перегородок кабельных сооружений должны быть самозакрывающимися, открываться в сторону ближайшего выхода и иметь плотный притвор.

При эксплуатации кабельных сооружений указанные двери должны находиться и фиксироваться в закрытом положении.

Допускается по условиям вентиляции кабельных помещений держать двери в открытом положении, при этом они должны автоматически закрываться от импульса пожарной сигнализации в соответствующем отсеке сооружения. Устройства самозакрывания дверей должны поддерживаться в технически исправном состоянии.

12.10.12. Все места прохода кабелей через стены, перегородки и перекрытия должны быть уплотнены для обеспечения огнестойкости не менее 0,75 ч. Уплотнение кабельных трасс должно осуществляться с применением только огнестойких негорючих материалов и составов.

12.10.13. При замене или прокладке новых кабелей восстановление огнестойкого уплотнения кабельных трасс должно проводиться непосредственно после укладки нового кабеля и до закрытия наряда на выполняемые работы.

12.10.14. Выходы кабелей из проходных металлических кабельных коробов, а также коробов типа ККБ, КП и других, должны выполняться с использованием штуцеров, металлических рукавов и труб.

12.10.15. В металлических коробах типа ККБ, КП и др. кабельные линии должны разделяться перегородками и уплотняться материалом огнестойкостью не менее 0,75 ч в следующих местах:

12.10.15.1. При входе в другие кабельные сооружения.

12.10.15.2. На горизонтальных участках кабельных коробов через каждые 30 м, а также при ответвлениях в другие короба основных потоков кабелей.

12.10.15.3. На вертикальных участках кабельных коробов через каждые 20 м; кроме того, при прохождении через перекрытия такие огнестойкие уплотнения дополнительно должны выполняться на каждой отметке перекрытия.

Места уплотнения кабельных линий, проложенных в металлических коробах, должны быть обозначены красными полосами на наружных стенках коробов. В необходимых случаях делаются поясняющие надписи.

12.10.16. При эксплуатации кабельных линий не допускается перегрев их выше допустимых норм от оборудования и источников нагрева.

12.10.17. Кабельные сооружения новых и расширяемых частей энергетических предприятий должны приниматься в эксплуатацию без недоделок с оформлением акта приемки. Схема водоснабжения и готовность установки пожаротушения кабельных сооружений до сдачи ее в постоянную эксплуатацию (т. е. на период прокладки кабелей) должна обеспечивать необходимое давление воды, а также ручное управление запорной арматурой для обеспечения ее работы в этот период.

12.10.18. Запрещается принимать в эксплуатацию кабельные сооружения энергопредприятий без уплотнения прохода кабельных линий через строительные конструкции, противопожарных перегородок, самозакрывающихся дверей, работоспособных дренажных устройств, а также без автоматических установок пожаротушения и других противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом по действующим нормам и правилам.

12.10.19. Кабельные короба типа ККБ должны быть закрыты быстросъемными крышками, а запорные устройства должны открываться без применения ключей и других приспособлений.

12.10.20. Осевшая пыль твердого топлива на кабельных трассах и в коробах (особенно в котельной и на трактах топливоподачи) должна убираться по утвержденному графику, но не реже одного раза в квартал в зависимости от способности пыли топлива к самовозгоранию.

12.10.21. Запрещается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.

При укладке новых кабелей они должны соответствовать характеристикам по нераспространению горения или огнестойкости в соответствии с действующим утвержденным перечнем на эти кабели.

12.10.22. Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны быть защищены негорючими антикоррозийными покрытиями.

12.10.23. Запрещается в помещениях подпитывающих устройств маслонаполненных кабелей хранить сгораемые и другие материалы, не относящиеся к данной установке.

12.10.24. Кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и других помещениях должны перекрываться съемными несгораемыми плитами. В помещениях АСУ ТП, щитов управления и других с паркетными полами деревянные щиты должны снизу защищаться асбестом и обиваться жестью или другим огнезащитным материалом. Съемные несгораемые плиты и цельные щиты должны иметь приспособления для быстрого их подъема вручную.

12.10.25. Запрещается при реконструкции и ремонте прокладка через кабельные сооружения каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов, а также применение металлических лотков со сплошным дном и коробов.

12.10.26. Прокладку силовых кабелей по конструкциям, в каналах и лотках следует предусматривать однорядно, а контрольных кабелей — послойно или пучками (в соответствии с требованиями ПУЭ) максимальным размером в диаметре не более 100 мм или в отдельных ячейках специальных кабельных конструкций размером 100 ´ 100 мм.

12.10.27. Запрещается выполнять пучки кабелей диаметром более 100 мм. При прохождении пучков кабелей через перегородки, стены и перекрытия для уплотнения кабелей их следует раскладывать, как правило, в один слой, отделяя один ряд от другого несгораемым материалом толщиной не менее 20 мм.

12.11. Трансформаторы, масляные реакторы и другое маслонаполненное электрооборудование.

12.11.1.  Надежная эксплуатация трансформаторов и масляных реакторов и их пожарная безопасность должны обеспечиваться:

12.11.1.1. Соблюдением номинальных и допустимых режимов работы в соответствии с ПТЭ.

12.11.1.2. Соблюдением норм качества масла и, особенно, его изоляционных свойств и температурных режимов.

12.11.1.3. Содержанием в исправном состоянии устройств охлаждения, регулирования и защиты оборудования.

12.11.1.4. Качественным выполнением ремонтов основного и вспомогательного оборудования, устройств автоматики и защиты.

12.11.2. Маслоприемные устройства под трансформаторами и реакторами, маслоотводы (или специальные дренажи) должны содержаться в исправном состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения.

12.11.3. В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийная засыпка должна содержаться в чистом состоянии и не реже одного раза в год промываться.

При сильном загрязнении (заносами пыли, песка и т.п.) или замасливании гравия его промывка должна проводиться, как правило, весной и осенью.

При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной не менее 3 мм или появлении растительности и в случае невозможности ее промывки должна осуществляться полная или частичная замена гравия.

12.11.4. Одновременно с промывкой гравийной засыпки или опробованием стационарной установки пожаротушения (при ее наличии) на трансформаторе или масляном реакторе должна проверяться работа маслоотводов и заполнение аварийной емкости.

12.11.5. Бортовые ограждения маслоприемных устройств должны выполняться по всему периметру гравийной засыпки без разрывов высотой не менее 150 мм над землей.

В местах выкатки трансформаторов и масляных реакторов бортовое ограждение должно предотвращать растекание масла и выполняться из материала, легко убираемого при ремонтах с последующим восстановлением его целостности.

12.11.6. Запрещается использовать (приспосабливать) стенки кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов и масляных реакторов.

12.11.7. Вводы кабельных линий в шкафы управления, защиты и автоматики, а также в разветвительные (соединительные) коробки на трансформаторах должны быть тщательно уплотнены водостойким несгораемым материалом.

12.11.8. Аварийные емкости для приема масла от трансформаторов, масляных реакторов и выключателей должны проверяться не реже 2 раз в год, а также после обильных дождей, таяния снега или тушения пожара. Стационарные уровнемеры должны содержаться в работоспособном состоянии.

12.11.9. Стационарные установки пожаротушения, которыми оборудованы трансформаторы и масляные реакторы, должны содержаться в технически исправном состоянии и соответствовать проекту.

Система трубопроводов этой установки и запорная арматура должны окрашиваться в красный цвет.

12.11.10. Проверка работы стационарной установки пожаротушения и полноты орошения огнетушащим составом (вода, пена) трансформатора или масляного реактора должна проводиться при возможных технологических их отключениях (на срок 8 часов и более), а также обязательно после проведения ремонтов на этом силовом оборудовании.

Результаты опробования записываются в оперативный журнал, а замечания — в журнале (картотеке) дефектов и неполадок с оборудованием.

12.11.11. Горловина выхлопной трубы трансформатора не должна быть направлена на рядом (ближе 30 м) установленное оборудование и сооружения, а также на пути прохода персонала. В необходимых случаях должны устанавливаться отбойные щиты.

12.11.12. Материал и устройство мембраны на выхлопной трубе должны соответствовать техническим требованиям.

Запрещается их выполнение из материала, не предусмотренного заводом-изготовителем.

При осмотре трансформатора должна быть обеспечена возможность контроля целостности мембраны.

12.11.13. При обнаружении свежих капель масла на гравийной засыпке или маслоприемнике немедленно должны быть приняты меры по выявлению источников их появления и предотвращению новых поступлений (подтяжка фланцев, заварка трещин) с соблюдением мер безопасности на работающем маслонаполненном оборудовании.

12.11.14. При возникновении пожара на трансформаторе (или масляном реакторе) он должен быть отключен от сети всех напряжений, если не отключился от действия релейной защиты, и заземлен. Персонал должен проконтролировать включение стационарной установки пожаротушения (при ее наличии), вызвать пожарную охрану и далее действовать по оперативному плану пожаротушения.

12.11.15. Запрещается при пожаре на трансформаторе или масляном реакторе сливать масло из корпуса, так как это может привести к распространению огня на его обмотку и затруднить тушение пожара.

12.11.16. В местах установки пожарной техники должны быть оборудованы и обозначены места заземления.

Места заземления передвижной пожарной техники определяются специалистами энергетических объектов совместно с представителями гарнизона пожарной охраны и обозначаются знаком заземления.

12.11.17. Запрещается включение в эксплуатацию трансформаторов и масляных реакторов на электростанциях и подстанциях, если не обеспечена полная готовность к работе установок пожаротушения, предусмотренных проектом.

12.12. Аккумуляторные установки.

12.12.1. На дверях помещения аккумуляторной батареи должны быть соответствующие надписи, а также необходимые запрещающие и предписывающие знаки безопасности.

12.12.2. При замене или ремонте нагревательных устройств, светильников, электродвигателей вентиляции и электропроводки в основных и вспомогательных помещениях аккумуляторных батарей должны учитываться требования их монтажа, установки и эксплуатации во взрывоопасных зонах в соответствии с ПУЭ.

12.12.3. В помещениях аккумуляторных батарей должно регулярно проверяться состояние приточно-вытяжной вентиляции, которая блокируется с зарядным устройством и обеспечивает номинальный режим работы.

12.12.4. Полы и стеллажи для установки стационарных аккумуляторов должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и технических условий.

12.12.5. При реконструкции аккумуляторной батареи помещение может отапливаться калориферным устройством, располагаемым вне этого помещения, с применением устройств против заноса искр через вентиляционные каналы.

Трубопроводы парового или водяного отопления аккумуляторных помещений должны соединяться на сварке.

Запрещаются фланцевые соединения и установка вентилей.

12.12.6. Ремонт и хранение кислотных и щелочных аккумуляторов должны осуществляться в разных помещениях.

12.12.7. В аккумуляторном помещении забор воздушно-газовой среды при вентиляции должен производиться как из верхней, так и из нижней его части.

Если потолок имеет выступающие конструкции или  наклон, должна быть предусмотрена вытяжка воздуха соответственно из каждого отсека или из самой верхней части потолка.

12.12.8. При естественном освещении помещения аккумуляторных батарей стекла окон должны быть матовыми или покрываться белой клеевой краской, стойкой к агрессивной среде.

12.12.9. Запрещается непосредственно в помещениях аккумуляторных батарей курить, хранить кислоты и щелочи в количествах, превышающих односменную потребность, оставлять спецодежду, посторонние предметы и сгораемые материалы.

12.13. Дизельные и передвижные электростанции.

12.13.1. Персонал должен регулярно проводить обходы и осмотр оборудования, проверять правильность режима работы, нагрев агрегатов, чистоту помещений, а также готовность к применению средств пожаротушения.

12.13.2. Отдельно стоящие дизельные электростанции (ДЭС) должны иметь исправное ограждение по всему периметру, а также автодороги для подъезда пожарной техники.

12.13.3. Подача топлива из резервуаров в расходные баки должна осуществляться с помощью ручных насосов или насосов с электроприводом.

12.13.4. Персонал обязан контролировать наполнение расходных топливных баков, которые должны иметь переливные трубы диаметром больше, чем диаметр наполнительной трубы. Переливная труба должна иметь надежное соединение с аварийным приемным резервуаром.

Запрещается устанавливать запорные задвижки (вентили) на переливной трубе.

12.13.5. Ручные задвижки аварийного слива топлива из расходных баков должны располагаться в безопасном месте, удобном для действий персонала (вблизи выходов, в соседнем помещении или коридоре и т.п.). Они должны быть окрашены в красный цвет и иметь надпись "Аварийный слив топлива".

Аварийный слив топлива из расходных баков допускается направлять самотеком в резервуар запаса.

12.13.6. Запрещается при выполнении ремонта соединение выхлопных труб нескольких двигателей в общую многоствольную трубу с единым кожухом. Выхлопные трубопроводы от коллектора до глушителя должны иметь минимальное число колен и изгибов.

12.13.7. Исправность тепловой изоляции выхлопных трубопроводов в пределах машинного зала должна регулярно контролироваться.

12.13.8. В местах соприкосновения сгораемых строительных конструкций здания электростанции с выхлопными трубами должны быть выполнены необходимые противопожарные мероприятия:

12.13.8.1.. В чердачном помещении и стенах вокруг проходящей выхлопной трубы независимо от наличия теплоизоляции должны устраиваться несгораемые разделки на расстоянии не менее 0,5 м от стенки выхлопной трубы. Деревянные конструкции на расстоянии до 1 м от трубы должны быть обработаны огнезащитными составами.

12.13.8..2. В кровле вокруг выходящей выхлопной трубы должна быть выполнена разделка из несгораемых материалов на ширину не менее 0,5 м от трубы.

12.13.8.3. Выхлопная труба должна быть высотой не менее 2 м над кровлей.

12.13.8.4. При горизонтальном положении выхлопной трубы ее конец должен вводиться в бетонный или кирпичный глушитель (приямок), расположенный вне здания. Глушитель периодически должен очищаться от отложений.

12.13.9. При эксплуатации ДЭС должен быть установлен регулярный контроль крепления и уплотнения коллектора у блока агрегата и выхлопной трубы.

Запрещается при вылете искр из коллектора эксплуатация агрегата до устранения дефекта.

12.13.10. Запрещается при эксплуатации агрегатов:

12.13.10.1. Вливать в цилиндры и клапаны легковоспламеняющиеся жидкости для облегчения пуска двигателя.

12.13.10.2. Заправлять топливный бак во время работы агрегата, а также при неостывшем двигателе и выхлопной трубе.

12.13.10.3. Заполнять расходные баки топлива в помещении электростанции с помощью ведер или других переносных емкостей.

12.13.10.4. Разогревать в помещении трубопроводы, арматуру и оборудование с применением открытого огня (паяльных ламп, факелов и т.п.).

12.13.10.5. Сушить спецодежду на нагретых частях оборудования.

12.13.11. Емкости с топливом должны быть оборудованы запорной арматурой и герметичными крышками.

13.Организация контроля соблюдения требований пожарной безопасности.

13.1.	Общие положения

13.1.1. Надзор соблюдения нормативных документов в области пожарной безопасности осуществляется должностными лицами и работниками энергопредприятий, акционерных обществ, назначенных для проведения работ по пожарной безопасности на подведомственных энергообъектах.

13.1.2. Основными задачами руководителей и специалистов в области  пожарной безопасности являются разработка и осуществление мероприятий, направленных на устранение причин возникновения пожаров и ограничение распространения возможных пожаров, на создание условий для успешной эвакуации людей и имущества в случае пожара, а также на обеспечение своевременного обнаружения возникшего пожара, быстрого вызова пожарной охраны и успешного тушения пожара.

13.2.	Планирование деятельности

13.2.1. Подготовка планов работ специалиста должна осуществляться в соответствии с утвержденными по энергопредприятию перспективными планами, которые должны корректироваться исходя из оперативной обстановки на объекте и учитывать реконструкцию и техническое перевооружение объектов. Специалист планирует свою деятельность в составе подразделения  на месяц, год. Планы утверждает технический руководитель.

13.2.3. Специалистам, контролирующим несколько энергопредприятий  необходимо строить свою работу так, чтобы в течение года проверками, обходами, осмотрами, опросами персонала были охвачены все основные цеха и не менее половины вспомогательных цехов этих предприятий. При этом необходимо охватывать всю номенклатуру оборудования и все категории производственного персонала проверяемых подразделений.

13.3.	Проверка пожарной безопасности.

13.3.1. Проверка состояния пожарной безопасности - основной вид работы специалиста по пожарной безопасности, осуществляемый путем осмотра предприятий, объектов, оборудования и реализации предоставленных полномочий в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

13.3.2. На подконтрольных энергопредприятиях специалист должен осуществлять постоянный надзор за состоянием пожарной безопасности оборудования, зданий и сооружений и соблюдением персоналом действующих норм и правил при эксплуатационно-ремонтной деятельности, выявлять наиболее уязвимые места в работе оборудования и нарушения противопожарного режима на объектах, с последующей разработкой совместно с руководством энергопредприятия мер, направленных на устранение и предупреждение отклонений от правил пожарной безопасности.

13.3.3. Осуществляя надзор, специалист должен способствовать повышению пожарной безопасности подразделений энергопредприятий.

13.3.4.Непосредственный контроль выполнения противопожарных мероприятий по результатам проверок, возлагается на специалиста предприятия в области пожарной безопасности.

13.4.     Организация и порядок работы пожарно-технической комиссии.

13.4.1. Пожарно-технические комиссии создаются в целях привлечения ИТР и служащих энергопредприятий к участию в работах по противопожарной защите и активной борьбе за сохранение собственности Общества от пожаров.

13.4.2. Комиссия назначается распорядительным документом первого руководителя энергопредприятия в составе: главного технического руководителя (председатель), начальника пожарной охраны (при наличии), инженера по эксплуатации, инженера по пожарной безопасности, начальников основных производственных цехов, служб, отделов, специалистов по водоснабжению, автоматическим установкам обнаружения и тушения пожаров, а также других должностных лиц по усмотрению первого руководителя энергопредприятия. Распорядительным  документом руководителя энергопредприятия в состав комиссии могут дополнительно вводиться новые члены или вноситься изменения при выбытии отдельных ее членов. Каждые три года, а также при смене первого руководителя и главного технического руководителя энергопредприятия  состав комиссии  переутверждается.

13.4.3. Не реже 2 раз в год комиссия должна проводить детальный осмотр производственных зданий, сооружений, территорий, помещений, складов, лабораторий  и т. п. с целью выявления нарушений противопожарного режима.

13.4.4. Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией при обследовании энергопредпрятия, оформляются актом, утверждаются первым руководителем энергопредприятия  и подлежат исполнению в установленные сроки.

13.4.5. При рассмотрении пожарно-технической комиссией мероприятий по улучшению пожарной безопасности технологического процесса производства или пожарной защиты отдельных агрегатов, установок и сооружений оформляется технический протокол. Протокол утверждается первым руководителем энергопредприятия.

13.5. Организация проведения сварочных и других огнеопасных работ.

13.5.1. Сварочные и другие огнеопасные, проводимые на энергетических предприятиях Общества, должны выполняться в соответствии с «Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» (СО 153-34.03.305-2003), а также главы 22 Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий.

13.5.2. Все места для проведения сварочных и других огнеопасных работ, связанных с применением открытого огня и нагревом деталей до температуры воспламенения материалов и конструкций, подразделяются:

13.5.3. На постоянные места огнеопасных работ, которые организуются в отведенных для этих целей участков цехов, мастерских, на открытых площадках и т.п. Огнеопасные работы на постоянных местах должны проводится без оформления специальных разрешающих документов (наряда).

13.5.4. На временные места огнеопасных работ, которые организуются непосредственно в помещениях и на оборудовании, если нет возможности вынести детали на постоянные места огнеопасных работ. Все временные работы, где бы они не проводились, разрешается выполнять при условии выдачи на эти работы наряда. При авариях сварочные и другие огнеопасные работы производятся без выдачи наряда, но под непосредственным наблюдением начальника структурного подразделения (цеха, участка) или  по его указанию другого ответственного инженерно-технического работника этого структурного подразделения (цеха, участка).

13.5.5. К сварочным и другим огнеопасным  работам допускается персонал не моложе 18 лет, прошедший в установленном порядке обучение и проверку знаний ведомственных инструкций по пожарной безопасности при проведении сварочных и других огнеопасных работ, а также действующих правил и других нормативных документов отрасли в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке персонала выполняющего эти работы.

13.5.6. Во время выполнения сварочных и других огнеопасных работ персонал обязан иметь при себе удостоверение энергетической отрасли, талон по технике пожарной безопасности и наряд на право проведения временных работ в конкретном месте.

13.5.7. При производстве временных сварочных и других огнеопасных работ в зданиях, сооружениях и на оборудовании рабочие места должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения и выполнены необходимые противопожарные мероприятия.

13.6.Распределение обязанностей и ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

13.6.1.Руководители энергетических предприятий Общества:

1) Организовать изучение и выполнение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности всеми инженерно-техническими работниками (ИТР), рабочими и служащими.

2) Создать пожарно-техническую комиссию, и обеспечить  регулярную работу комиссии  в соответствии с действующими положениями.

3) Обеспечить разработку, а также выполнение мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности, с выделением необходимых ассигнований на утвержденные мероприятия.

4) Установить соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим на территории, в производственных помещениях (цехах, лабораториях, мастерских, складах и т.п.), а также в административных и вспомогательных помещениях.

5) Определить конкретный порядок организации и проведения сварочных и других огнеопасных работ при ремонте оборудования, реконструкции и строительно-монтажных работах персоналом предприятия и подрядными организациями.

6) Установить порядок регулярной проверки состояния пожарной безопасности предприятия, исправности технических средств тушения пожара, систем водоснабжения, оповещения, связи и других систем противопожарной защиты. Принимать необходимые меры к устранению обнаруженных недостатков, которые могут привести к пожару.

7) Назначить ответственных лиц за пожарной безопасностью по каждому производственному участку и помещению, разграничить зоны обслуживания между цехами для постоянного надзора работниками предприятия за техническим состоянием, ремонтом и нормальной эксплуатацией оборудования водоснабжения, установок обнаружения и тушения пожара, а также других средств пожаротушения и пожарной техники. Таблички с указанием фамилии и должности лица, ответственного за пожарную безопасность, должны быть вывешены на видном месте.

8) Периодически проверять боеспособность объектовой пожарной охраны и принимать необходимые меры к улучшению их работы.

9) Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, изложенных в действующих государственных стандартах, "Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей" (далее ПТЭ), "Правилах устройства электроустановок" (ПУЭ), в распорядительных документах соответствующих вышестоящих организаций, в предписаниях надзорных органов по вопросам пожарной безопасности.

10) О каждом пожаре на подведомственных объектах сообщать в вышестоящую организацию и назначать комиссию для установления причин пожара и разработки противопожарных мероприятий.

11)  Определить порядок выдачи письменного допуска для тушения пожаров в электроустановках и на электрооборудовании подразделениям пожарной охраны.

13.6.2. Ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, лабораторий, мастерских, складов и других производственных и вспомогательных сооружении предприятий возлагается на руководителей этих структурных подразделений или должностных лиц, исполняющих их обязанности. Руководители структурных подразделений предприятий, начальники цехов, подстанций, лабораторий, мастерских, складов и т.п., а также другие должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:

1) Обеспечить на вверенных им участках соблюдение установленного противопожарного режима и выполнение в установленные сроки мероприятий, повышающих пожарную безопасность.

2) Обеспечить исправность технологического оборудования в соответствии с техническими требованиями и проектными решениями. Немедленно принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.

3) Организовать пожарно-техническую подготовку подчиненного персонала и требовать от него соблюдения противопожарного режима и выполнения установленных требований пожарной безопасности, особенно по технологии производства.

4) Обеспечить контроль за выполнением требований пожарной безопасности при проведении ремонтных работ персоналом цеха и подрядными организациями. Установить режим уборки рабочих мест и помещений, а также отключения электросети после окончания работы, за исключением дежурного освещения, системы обнаружения и тушения пожаров и оборудования с непрерывным технологическим процессом.

5) Установить порядок и ответственность за содержание в исправном состоянии и постоянной готовности к действию имеющихся на участке средств обнаружения и тушения пожара.

6) При возникновении пожара, аварии или других опасных факторов, угрожающих персоналу и нарушающих режим работы оборудования, принять меры к немедленному вызову пожарных подразделений, известить руководство предприятия, обесточить электрооборудование, находящееся в зоне пожара, выдать письменный допуск для тушения пожара, организовать его тушение и эвакуацию персонала (при необходимости), а также восстановление нормального режима работы оборудования.

13.6.3. На основании Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий для каждого цеха, лаборатории, мастерской, склада, административных помещений и других сооружений должна быть разработана конкретная инструкция о мерах пожарной безопасности.

13.6.4. Инструкции должны периодически пересматриваться на основании анализа противопожарного состояния объекта, соответствующих распоряжений вышестоящих органов,  а также при смене первого руководителя, но не реже одного раза в 3 года.

13.6.5. На энергетических предприятиях должны применяться знаки пожарной  безопасности, предусмотренные НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».

13.6.6. Каждый работающий на энергетическом предприятии обязан знать и соблюдать установленные требования пожарной безопасности на рабочем месте, в других помещениях и на территории предприятия, а при возникновении пожара немедленно сообщить вышестоящему руководителю или оперативному персоналу о месте пожара и приступить к его ликвидации имеющимися средствами пожаротушения с соблюдением мер безопасности.

13.6.7. При нарушениях пожарной безопасности на участке работы, в других местах цеха или предприятия, использовании не по прямому назначению пожарного оборудования каждый работник предприятия обязан немедленно указать об этом нарушителю и сообщить лицу, ответственному за пожарную безопасность, или руководителю предприятия.

13.6.8.  Персонал энергетических предприятий и организаций несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ в области пожарной безопасности.

13.6.9.  На всех энергетических предприятиях и организация должна применяться сертифицированная в установленном порядке продукция, оборудование, материалы и вещества, перечень которых определяется Государственной противопожарной службой.

13.6.10. При сдаче в аренду административных или производственных помещений, ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности возлагается на арендаторов этих помещений и руководителей энергетических предприятий. Разграничение сфер ответственности должно быть отражено в договоре аренды

13.6.11. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- Руководители организации.

- Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом по доверенности руководителя Общества.

- Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

- Должностные лица в пределах их компетенции.

13.6.12. Лица нарушившие требования пожарной безопасности, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

13.7.	Страховая защита.

13.7.1. Цель организации страховой защиты это обеспечение надежных гарантий возмещения возможных убытков Общества в случае возникновения аварий, пожаров и других неблагоприятных ситуаций, связанных с повреждением или уничтожением имущества предприятий, а также с причинением вреда другим лицам и загрязнением окружающей среды.

13.7.2. Страховая защита Общества организуется в соответствии с «Регламентом действий при наступлении страхового случая и организации контроля использования страховых возмещений».

13.8.       Проведение смотра на лучшее противопожарное состояние.

13.8.1. Проведение смотра на лучшее противопожарное состояние выполняет следующие задачи:

а). Улучшение противопожарного состояния энергетических объектов.

б). Совершенствование уровня пожарно-профилактической работы по предупреждению пожаров.

в). Обеспечение надежной эксплуатации и технического обслуживания установок автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и средств противопожарной защиты в соответствии с действующими нормами.

г). Повышение качества подготовки персонала по отработке действий при ликвидации пожаров и иных аварийных ситуаций, а также по знанию и соблюдению требований норм и правил пожарной безопасности.

13.8.2. Организация и проведение смотра возлагается на руководителей филиалов и структурных подразделений. Смотр проводится ежегодно в соответствии с приказом по Обществу и на основании Положения о проведении смотра на лучшее противопожарное состояние объектов Общества.

13.8.3.Устанавливается два этапа в организации и проведении смотра:

- – й  проводится среди структурных подразделений на уровне филиалов;

2– й  проводится среди  филиалов на уровне ОАО ДГК.

13.9.Учет и расследование пожаров.

13.9.1. Официальному статистическому учету подлежат все пожары, для ликвидации которых привлекались подразделения пожарной охраны, а также пожары, в ликвидации которых подразделения пожарной охраны не участвовали, но информация о которых поступила от граждан и юридических лиц.

13.9.2. Не подлежат официальному статистическому учету:

1) случаи горения, предусмотренные технологическим регламентом или иной технической документацией, а также условиями работы промышленных установок и агрегатов;

2) случаи горения, возникающие в результате обработки предметов огнем, теплом или иным термическим (тепловым) воздействием с целью их переработки, изменения других качественных характеристик (сушка, варка, глажение, копчение, жаренье, плавление и др.);

3) случаи задымления при неисправности бытовых электроприборов и приготовлении пищи без последующего горения;

4) случаи взрывов, вспышек и разрядов статического электричества без последующего горения;

5) случаи коротких замыканий электросетей, в электрооборудовании, бытовых и промышленных электроприборах без последующего горения;

6) случаи горения автотранспортных средств, причиной которых явилось дорожно-транспортное происшествие;

7) пожары, причиной которых явились авиационные и железнодорожные катастрофы, форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, военные действия, спецоперации правоохранительных органов, землетрясения, извержение вулканов и др.);

8) покушения на самоубийство и самоубийства путем самосожжения, не приведшие к гибели и травмированию других людей либо уничтожению, повреждению материальных ценностей;

9) случаи неконтролируемого горения, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства (далее - загорания).

13.9.3. Как загорания учитываются следующие случаи горения (независимо от причин его возникновения), не приведшие к его распространению на иные объекты защиты:

1) Сухой травы.

2) Тополиного пуха.

3) Торфа на газонах.

4) Пожнивных остатков.

5) Стерни.

6) Мусора.

13.9.4. Расследование пожаров происшедших на объектах Общества должно проводиться в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету пожаров на объектах энергетики» (СО 34.20.802-2002).

13.9.5. Пожар, явившийся причиной или следствием технологического нарушения в работе оборудования, расследуется в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетики» (Утв. постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846).

13.9.6. Пожары, происшедшие на опасных производственных объектах расследуются в соответствии с «Порядком проведения технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружений АО «ДГК».

14. Подготовка персонала и основная документация по пожарной безопасности.

14.1. Все ИТР, рабочие и служащие должны проходить подготовку по пожарной безопасности в целях приобретения и углубления пожарно-технических знаний об опасности технологического процесса, навыков в использовании имеющихся средств пожарной защиты, умения безопасно и правильно действовать при возникновении пожара и оказывать первую помощь пострадавшим.

14.2. Подготовка ИТР, рабочих и служащих по пожарной безопасности состоит из следующих основных положений:

1) Вводного, первичного на рабочем месте, повторного, целевого и внепланового инструктажей.

2) Специальной подготовки персонала.

3) Специальной подготовки в специализированных учебных центрах.

4) Занятий по программам пожарно-технического минимума.

5) Проведения противопожарных тренировок.

6) Повышения знаний (квалификации) в учебных центрах, а также при проведении семинаров и целевых совещаний (конференций) по противопожарной защите.

7) Изучения и проверки знаний правил пожарной безопасности.

14.3. Обучение мерам пожарной безопасности персонала энергопредприятий проводится администрацией этих предприятий в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утвержденными приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 по специальным программам, согласованными в установленном порядке Проверка знаний и инструкций по пожарной безопасности и конкретные требования по работе с персоналом определяются действующими нормативными документами.

14.4. Для обучения персонала предприятий быстрым и правильным действиям при ликвидации пожара, в том числе совместно с пожарными подразделениями, должны проводиться противопожарные тренировки в соответствии с требованиями "Инструкции по организации противопожарных тренировок на предприятиях и в организациях электроэнергетики". Противопожарные тренировки допускается совмещать с противоаварийными тренировками.

14.5. Для приобретения практических навыков тушения реальных очагов горения первичными средствами пожаротушения и с помощью передвижной техники (пожарных автомашин, мотопомп и др.) следует использовать пожарные тренажеры на территории предприятий или полигоны.

15. Основная документация по пожарной безопасности.

15.1. На каждом энергетическом предприятии должна быть разработана следующая документация по пожарной безопасности:

1)  Общая инструкция о мерах пожарной безопасности на предприятии.

2) Инструкции по пожарной безопасности в цехах, лабораториях, мастерских, складах и т.п.

3) Инструкции по обслуживанию установок пожаротушения.

4) Инструкции по обслуживанию установок пожарной сигнализации.

5)  Планы тушения пожаров.

6) Планы и графики проведения противопожарных тренировок, обучения и проверки знаний персонала, технического надзора за системами пожарной защиты, а также другая документация в соответствии с требованиями ПТЭ.

7) Оперативные карточки действий персонала при пожаре.

15.2. Разрабатываемые на энергетических предприятиях инструкции по пожарной безопасности и другие документы должны основываться на действующих правилах и инструкциях и находиться в соответствующих структурных подразделениях. Один экземпляр общей инструкции о мерах пожарной безопасности, планы тушения пожара и карточеки тушения пожара должны находиться на главном (центральном) щите управления предприятия.

15.3. В соответствии с требованиями ПТЭ для каждого подразделения (цеха) и производственной службы главным техническим руководителем предприятия должен утверждаться перечень необходимых инструкций и технологических схем.

15.4. Общая инструкция утверждается руководителем предприятия по согласованию с объектовой пожарной охраной (при ее наличии на данном предприятии).

15.5. Инструкции о мерах пожарной безопасности в цехах, лабораториях, мастерских, складах и других помещениях и сооружениях разрабатываются руководством этих подразделений, согласовываются с пожарной охраной (при ее наличии на предприятии) и утверждаются главным техническим руководителем.

15.7. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

15.8. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).

15.9. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

15.11. Инструкции по эксплуатации систем водоснабжения, установок обнаружения и тушения пожара должны разрабатываться на основании типовых ведомственных инструкций, а также проектной документации и паспортных данных на установленное оборудование. Инструкции должны регламентировать:

1) Разграничение зон ответственности по техническому обслуживанию установок пожарной защиты и водоснабжения между соответствующими подразделениями предприятия.

2) Порядок технического надзора за технологическим оборудованием и его ремонтом, системами автоматики и управления с учетом требований безопасности труда.

3) Требования по ведению технической документации.

4) Требования по подготовке персонала, а также ответственность за обслуживание установок пожарной защиты и водоснабжения.

В эти инструкции могут вноситься другие требования, исходя из местных условий эксплуатации.

Инструкции утверждаются главным техническим руководителем предприятия и пересматриваются в сроки, установленные ПТЭ.

15.12. В инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений, систем управления, защиты, телемеханики, связи и комплекса технических средств АСУ должны включаться отдельным разделом конкретные требования по пожарной безопасности и обязанности персонала при возникновении пожара.

15.13. На каждом энергетическом предприятии должна быть разработана следующая документация предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ:

- планы пожаротушения;

- оперативные карточки действий персонала при пожаре.

15.14. Планы и карточки тушения пожаров являются важными оперативными документами, составляемыми заблаговременно. Они должны быть продуманными, конкретными, удобными в пользовании, полезными и способствующими организации тушения пожаров. Оперативные документы по пожаротушению способствуют повышению теоретической и практической подготовки начальствующего состава пожарной охраны, боевой готовности пожарных подразделений; развитию у начальствующего состава тактического мышления, умения производить ими расчеты сил и средств; грамотно решать вопросы по организации и тактике тушения пожаров.

План пожаротушения — это боевой документ, предусматривающий разработку основных вопросов организации тушения развившихся пожаров на наиболее важных пожароопасных, взрывоопасных и сложных в оперативно-тактическом отношении объектах.

15.15. План пожаротушения состоит из текстовой и графической частей.

15.16. Текстовая часть плана включает оперативно-тактическую характеристику объекта, данные о возможном развитии и тушении пожара, характеристику возможной обстановки жара по промежуткам времени, расчет сил и средств для тушения пожара при выбранном варианте, порядок их привлечения, рекомендации РТП по организации боевых действий. В текстовую часть входят также приложения: рекомендации начальнику оперативного штаба, начальнику тыла, ответственным лицам за технику безопасности и другим; инструкции с обязанностями лиц объекта, привлекаемых для работы в штабе; инструкции взаимодействия со службами объекта, города и другими организациями; сводные данные по расчету сил и средств при каждом варианте тушения пожара (в планах на нефтехранилища прилагается сводная таблица с данными по расчету сил и средств для тушения в каждом резервуаре); необходимые справочные материалы, имеющие отношение к развитию и тушению пожара на данном объекте.

15.17. Планы пожаротушения составляются на:

- На тепловые электростанции независимо от мощности.

2)На стационарные дизельные электростанции и отдельные газотурбинные установки мощностью 10 МВТ и выше.

- На подстанции напряжением 220 кВ и выше.

- На районные станции теплоснабжения мощностью 300 Гкал. и выше.

- На резервуарные парки ЛВЖ и ГЖ относящиеся к I или II группе.

15.18. В целях сокращения времени и обеспечения рациональных действий персонала предприятия при возникновении пожара по каждому отсеку (помещению) кабельных сооружений, генератору, трансформатору (блочному, связи, собственных нужд) разрабатываются оперативные карточки основных действий дежурного персонала.

15.19. Оперативные карточки действий персонала при пожаре составляются на:

- На подстанцию напряженем 35 кВ и выше.

- На каждый турбогенератор, газогенератор, гидрогенератор не зависимо от мощности.

- На каждый отсек кабельных тоннелей электростанций.

- На каждую котельную установку не зависимо от производительности.

- На резервуарные парки с ЛВЖ и ГЖ, относящихся к группе Ша, Шб или Шв.

- На каждый маслонаполненный трансформатор (реактор) с объемом масла более 3 тонн, независимо от мощности.

- На масляный выключатель ОРУ 110 кВ и выше с объемом масла более 3 т.

- На каждый кабельный подвал, этаж или полуэтаж.

- На ЗРУ с категорией по пожарной опасности В-II.

- На систему топливоподачи угля и сланца.

- На центральный (главный) щит управления станции.

- На помещение (сооружение) с энергетическим оборудованием до 0,4 кВ, которое не может быть обесточено при пожаре.

- На компрессорные станции по выработки ацетилена, кислорода и водорода.

- На автопредприятие (гараж) с размещением 25 автомобилей и более.

15.20. В них указывается:

1) Расположение не обесточенного оборудования.

2) Необходимые операции по отключению энергетического оборудования, находящегося в зоне пожара.

3) Места размещения заземляющих устройств, защитных средств и средств пожаротушения.

4) Возможные маршруты движения боевых расчетов к месту пожара.

15.21. Оперативные карточки утверждаются главным техническим руководителем и хранятся у начальника смены электростанции (начальника смены, цеха, блока), дежурного диспетчера подстанции.

15.22. При необходимости оперативные карточки согласовываются с соответствующим территориальным диспетчерским управлением.

15.23. Оперативные карточки должны уточняться в случае:

1. Изменения принципиальных схем производства, при ремонтах, расширении или реконструкции предприятия.

2. Результатов действий персонала при тушении пожара или после проведения противопожарных тренировок.

15.24. Оперативные карточки действий персонала должны переутверждаться при смене главного технического руководителя.

Приложение № 1

к Стандарту организации ОАО ДГК "Пожарная  Безопасность энергопредприятий.

Общие требования".

ПЕРЕЧЕНЬ

документов необходимых для осуществления контроля за выполнением требований пожарной безопасности.

(рекомендуемый)

1. Перечень нормативно-технической документации по пожарной безопасности для обучения и проверки знаний руководителей и специалистов структурных подразделений в комиссии предприятия.

2. Распорядительные документы "Об обеспечении пожарной безопасности на энергопредприятии":

2.1.	Приказ об организации работы пожарно-технической комиссии (ПТК):

- Годовой план работы ПТК;

- График проведения заседаний ПТК;

- Протоколы заседаний ПТК;

- Распорядительные документы о проведении пожарно-технических обследований объектов;

- Программы пожарно-технических обследований;

- Акты пожарно-технических обследований объектов.

2.2.	Документы об организации проведения противопожарных тренировок:

2.2.1. Графики проведения противопожарных тренировок цеховых, объектовых, совместных

2.2.2. Графики проведения тренировок на тренажере для тушения пожара под напряжением до 0,4 кВ (в случае наличия тренажера)

2.2.3. Тематические планы проведения тренировок

    - Программы проведения противопожарных тренировок.

2.3.	Документы о содержании первичных средств пожаротушения:

2.3.1. Перечень первичных средств пожаротушения (переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с песком, емкости с водой, огнестойкие ткани).

2.3.2. Распоряжение по цеху о назначении лиц, ответственных за содержание средств пожаротушения.

2.3.3. График осмотра первичных средств пожаротушения, в том числе:

- изменения места складок пожарных рукавов -1 раз в год;

- проверка работоспособности ПК пуском воды -2  раза в год;

- осмотр огнетушителей - 1 раз в 6 месяцев;

- осмотр огнетушителей с контролем величины утечки вытесняющего газа или ОТВ из газового огнетушителя – 1 раз в год;

-	гидравлические испытания корпусов и баллонов газовых огнетушителей - 1 раз в 5 лет.

- Сертификаты пожарной безопасности на используемые средства пожаротушения.

- Распоряжение о назначении комиссии для решения вопроса о снятии с эксплуатации и списании первичных средств пожаротушения.

- Акты о снятии с эксплуатации и списании огнетушителей, пожарных рукавов и других средств пожаротушения (в том числе и в случае их утраты).

- Журнал контроля состояния пожарного водоснабжнения энергетического предприятия.

- Инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей.

- Паспорта на огнетушители.

2.5.	Документы о разработке и ведении оперативной документации по пожарной безопасности:

- Планы пожаротушения на энергообъекте (в соответствии с методическими указаниями).

- Оперативные карточки действий дежурного персонала при возникновении пожара (в соответствии с методическими указаниями).

- Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара для объектов с массовым пребыванием людей.

- Инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации для объектов с массовым пребыванием людей.

2.6. Документы об организации эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации:

2.6.1.  Приказ (распоряжение) о назначении ответственного лица за эксплуатацию автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС)

2.6.2.   Приказ о назначении комиссии для приемки АУПС в эксплуатацию.

    - Программа приемки АУПС в эксплуатацию.

2.6.4. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации.

2.6.5. Перечень имеющихся на объекте  установок автоматической пожарной сигнализации.

2.6.6.   Утвержденная проектная документация АУПС.

    - Акт приемки и сдачи установки в эксплуатацию АУПС.

2.6.8.Распорядительный документ по энергопредприятию о назначении лиц, подготовленных к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту УАПС.

2.6.9. Паспорта и другая эксплуатационная документация на оборудование и приборы, входящие в состав АУПС.

- План-график выполнения работ по техническому обслуживанию АУПС, утвержденный главным техническим руководителем.

- Журнал учета технического обслуживания и ремонта установок пожарной сигнализации.

2.7. Документы об организации эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения (АУВП):

- Приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию, проведение капитального и текущего ремонтов технологического оборудования АУВП;

- Местная инструкция по эксплуатации технологического оборудования и устройств АУВП;

- Приказ о назначении комиссии для приемки АУВП в эксплуатацию;

- Программа приемки АУВП в эксплуатацию;

- Утвержденная проектная документация;

- Акты промывки и опрессовки всасывающих, напорных и распределительных трубопроводов АУВП;

- Акты и протоколы ведения монтажных и наладочных работ, опробования работы технологического оборудования;

- Акт о приемке автоматической установки пожаротушения в эксплуатацию.

- Паспорта и другая эксплуатационная документация на оборудование и приборы, входящие в состав установки;

2.7.10.	Программа проведения опробования (испытаний) установки с реальным пуском в работу.

- Акт или протокол по результатам опробований установки;

- Журнал учета технического обслуживания и ремонта АУВП.

- Планы-графики технического обслуживания и ремонта технологического оборудования АУВП.

2.8.	Документы об организации эксплуатации установок пожаротушения с применением воздушно-механической пены (АУПТ):

- Приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию, проведение
капитального и текущего ремонтов технологического оборудования АУПТ;

- Инструкции по эксплуатации технологического оборудования и устройств АУПТ;

- Схема с кратким описанием устройства и работы АУПТ;

- Инструкция о порядке применения, транспортирования, хранения и проверки качества пенообразователя для тушения пожаров;

- Проектная документация и исполнительные чертежи на установку;

- Акт приемки и сдачи установки в эксплуатацию;

- Паспорта и другая эксплуатационная документация на оборудование и приборы, входящие в состав установки;

- План-график проведения технического обслуживания и ремонта

- Журнал учета технического обслуживания и ремонта установки;

2.8.10. Распорядительный документ, по подразделению о назначении лиц, подготовленных к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту установок;

- Акт испытаний установки пожаротушения;

- Программа испытаний установки пожаротушения, согласованная с местными органами пожарной охраны.

2.9.	Документы об организации работы лиц, ответственных за пожарную безопасность по подразделениям:

- Распоряжения по подразделениям о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность лабораторий, мастерских, складов и др. помещений.

- Общая инструкция о мерах пожарной безопасности на предприятия.

- Перечень отведенных мест для курения.

- Перечень имеющихся первичных средств пожаротушения в подразделении.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в цехах, мастерских, лабораториях и т.д.

- Отчет о результатах проведения смотра на лучшее противопожарное состояние подразделения предприятия.

2.9.7. Перечни имеющегося на объектах электрооборудования, которое по условиям технологии или иным причинам не может быть обесточено в случае возникновения пожара.

3.   Документы об организации  проведения огневых работ на энергообъекте:

- Приказ или инструкция о порядке подготовки и проведении всех огнеопасных работ в цехах, помещениях на кровле и территории  энергопредприятия.

- Приказ о определении постоянных мест проведения огневых работ на энергопредприятии.

- Акт приемки в эксплуатацию постоянного места проведения огневых работ.

3.4. Перечень разрешенных видов работ на постоянном месте проведения огневых работ.

3.5. Инструкция о мерах пожарной безопасности в местах постоянного проведения огневых работ.

4. Документы об испытаниях наружных стационарных пожарных лестниц и ограждений крыш зданий:

4.1. Перечень имеющихся наружных стационарных пожарных лестниц и ограждений крыш зданий.

4.2. Протоколы испытаний наружных стационарных пожарных лестниц и ограждений крыш зданий.

- Графики проверки и испытаний наружных стационарных пожарных лестниц и ограждений крыш зданий.

5. Приказ, устанавливающий порядок, сроки и места проведения инструктажей, занятий по пожарно-техническому минимуму и других форм обучения

- Программы проведения вводного, первичного и инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте.

- Программа занятий по пожарно-техническому минимуму;

- Список руководителей, специалистов, рабочих и служащих, проходящих обучение по программе пожарно-технического минимума;

- Протоколы (ведомости) сдачи зачетов по пожарно-техническому минимуму;

- Наличие раздела по пожарной безопасности в программах подготовки при назначении на должность, курсов целевого назначения, предэкзаменационной подготовки персонала.

- Журнал(ы) проведения вводного, первичного, на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого инструктажей по пожарной безопасности;

6.  Распорядительные документы о противопожарном водоснабжении:

- Общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов на каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе с указанием их назначения.

- Инструкция, определяющая порядок включения насосов-повысителей и открытия запорной арматуры.

- Телефонограмма в ближайшее подразделение пожарной охраны информацией об отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого.

- Акт проверки работоспособности  наружной сети противопожарного  водопровода.

- График проверки перевода всех пожарных насосов на основное и резервное электроснабжение с записью в опер. журнале.

- Инструкция о порядке включения в работу насосов и открытия запорной арматуры, принципиальная и технологическая схемы пожарной насосной станции.

- График проверки сигнализации уровня воды в резервуарах и автоматики включения насосов для их пополнения – с записью в опер. журнал.

6.8.График текущего ремонта насосного оборудования.

6.9. Схема наружного и внутреннего противопожарного водопровода.

6.10. Местная инструкция по эксплуатации сетей противопожарного водоснабжения.

6.11.Журнал учета технического обслуживания противопожарного водоснабжения.

6.12.Приказ (распоряжение) о назначении ответственных лиц  и создании бригады (группы) для надзора  и постоянной готовности противопожарного водоснабжения.

7. Прочие документы:

- Нормы хранения ЛВЖ, ГЖ, красок, лаков, растворителей в цеховых кладовых.

- План эвакуации при пожаре автомобилей, тракторов и других транспортных средств.

- Утвержденный график уборки пыли в помещениях тракта топливоподачи.

- График опорожнения бункеров сырого угля.

- График проверки дренчерных водяных завес с пуском воды - запись в оперативном журнале.

- Инструкция по эксплуатации пьлеприготовительных установок с включением раздела «Взрывопожаробезопасность».

7.7. Акты приемки пылеприготовительных установок после кап. ремонта.

- График проверки целостности предохранительных устройств пылеприготовительной установки

7.9. График визуального осмотра состояния (1 раз в полугодие) теплоизоляции трубопроводов, оборудования и бункеров (с отметкой в журнале дефектов).

7.10. Акты проверки сливных устройств металлических коробов, выполненных для защиты напорных маслопроводов, проходящих рядом с нагретыми поверхностями паропроводов турбин (в период кап. ремонтов турбин).

- График чистки электротехнического оборудования ЗРУ и уборки коридоров от пыли.

- График осмотра кабельных сооружений (запись в опер, журнале и журнале дефектов).

- Журнал осмотра помещений склада перед их закрытием.

7.14. График промывки гравийной засыпки в пределах бортовых ограждений маслоприемников силовых трансформаторов и масляных реакторов.

7.15. Приказ о закреплении за соответствующими цехами кабельного хозяйства энергопредприятия.

7.16. График проверки работы дренажных устройств и гидроизоляции кабельных сооружений – запись в опер. журнале нач. смены ЭЦ.

  - График внешнего (визуального) осмотра штабеля оперативным

персоналом цеха.

7.18.Приказ (распоряжение) определяющий места хранения защитных

средств для пожарных подразделений и их необходимое количество.

Приложение 2

к Стандарту организации ОАО ДГК

«Пожарная безопасность энергопредприятий. Общие требования»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных законодательных актов и распорядительных документов

по вопросам пожарной безопасности

| №№ п/п | Номер и вид документа (предыдущее обозначение) | О чем документ |
| --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
|  | N 69-ФЗ от 21.12.1994 г. | О пожарной безопасности. |
|  | № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. | О лицензировании отдельных видов деятельности. |
|  | № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. | О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. |
|  | № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. |
| ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
|  | № 1225 от 30.12.2011 г. | О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений |
| 6. | № 69 от 31.01.2012 г. | О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров. |
| 7. | № 290 от 12.04.2012 г. | О федеральном государственном пожарном надзоре |
| 8. | № 989 от 24.12.2008 г. | Об утверждении Правил выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности договорными подразделениями федеральной противопожарной службы |
| 9. | № 390 от 25.04.2012 г. | О противопожарном режиме (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской федерации») |
| ПРИКАЗЫ МЧС РОССИИ |  |  |
| 10. | N 714 от 21.11.2008 г. | Об утверждении порядка учета пожаров и их последствий |
| 11. | № 645 от 12.12.2007 г. | Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". |
| 12. | № 240 от 05.05.2008 г. | Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ |
| 13. | № 167 от 05.04.2011 г. | Об утверждении порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны |
| ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ |  |  |
| 14. | СО 34.0-49.101-2003 (РД 153-34.0-49.101-2003) | Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий: /Утв. РАО «ЕЭС России» 26.05.2003. |
| 15. | СО 153- 34.49.104 (РД 34.49.104) | Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения силовых масляных трансформаторов: /Утв. Главтехстроем Минэнерго СССР 24.12.91; Разраб. Гидропроект, ТЭП.– М.: ХОЗУ Минэнерго СССР, 1991.– 50 с. |
| 16. | СО 34.0-49.105-2001 (РД 153-34.0-49.105-2001) | Нормы проектирования установок водяного пожаротушения кабельных сооружений: /Утв. РАО «ЕЭС России» 20.08.01; Разраб. АО «Интерэнергоинжиниринг», НПП «Энергоперспектива», ОАО «Институт Гидропроект».– М.: ЗАО «Энергетические технологии», 2001.– 24 с. |
| 17. | СО 34.49.501-95 (РД 34.49.501-95) | Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 29.12.95; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. установлен с 01.01.97.– М.: СПО ОРГРЭС, 1996.– 24 с. |
| 18. | СО 34.49.502-96 (РД 34.49.502-96) | Инструкция по эксплуатации установок пожаротушения с применением воздушно-механической пены: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 17.04.96; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. установлен с 01.01.97.– М.: СПО ОРГРЭС, 1996.– 32 с. |
| 19. |  | Типовая инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей на энергетических предприятиях. /Утв. Техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 23.10.2007 г., введены в действие приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 24.12.2007 № 826, М.: ЗАО «Энергетические технологии, 2008.-25с., ил./ |
| 20. | СО 34.49.504-96 (РД 34.49.504-96) | Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 14.03.96; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. установлен с 01.01.97.– М.: СПО ОРГРЭС, 1996.– 16 с. |
| 21. | СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. с изм. и доп.) /Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департаментом Генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. установлен с 01.06.00.– М.: ЗАО «Энергетические технологии», 2000.– 120 с. |
| 22. | СО 153- 34.03.303-89 (РД 34.03.303-89) | Правила организации пожарной охраны на объектах Минэнерго СССР: /Утв. Минэнерго СССР 05.07.89; Разраб. Упр. ПБ и ВОХР Минэнерго СССР.– М.: Информэнерго, 1989.– 17 с. |
| 23. | СО 153- 34.03.304-87 (РД 34.03.304-87) | Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий: /Утв. Минэнерго СССР 18.12.87; Разраб. Упр. ПБ, ВОХР и ГО Минэнерго СССР.– М.: Информэнерго, 1988.– 10 с. |
| 24. | СО 153 -34.03.305-2003 (РД 34.03.305) | Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях: /Утв. Приказом Минэнерго РФ 30.06.2003 № 263 |
| 25. | СО 34.03.306-93 (РД 34.03.306-93) | Методические указания по составлению оперативных планов и карточек тушения пожаров на энергетических предприятиях: /Утв. Департаментом Генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО «ЕЭС России» 23.12.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. установлен с 01.07.94.– М.: СПО ОРГРЭС, 1994.– 12 с. |
| 26. | СО 34.03-307 (РД 34.03.307) | Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР: /Утв. Минэнерго СССР 27.10.88; Разраб. Оргэнергострой.– М.: Информэнерго, 1989.– 89 с. |
| 27. | СО 34.03.350-98 (РД 34.03.350-98) | Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО «ЕЭС России» с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности: /Утв. РАО «ЕЭС России» 10.02.98; Разраб. ОАО «Теплоэлектропроект», ОАО «Энергосетьпроект», АО «Гидропроект», НПП «Энергоперспектива», АО РОСЭП; Срок действ. установлен с 04.01.98.– М.: РАО «ЕЭС России», 1997.– 17 с. |
| 28. | СО 153- 34.03.351-93 (РД 34.03.351-93) | Правила взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках: /Утв. РАО «ЕЭС России» 12.10.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».– М.: СПО ОРГРЭС, 1994.– 15 с. Изменение № 2 к РД 34.03.351-93.– М.: СПО ОРГРЭС, 1997.– 1 c. |
| 29. | СО 153-34.03.352-2003 (РД 153-34.1-03.352-99) | Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива: /Утв. Приказом Минэнерго РФ 24.06.2003 № 251 |
| 30. | СО 153-34.03.353 (РД 34.03.353) | Правила взрывопожаробезопасности топливоподач электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 10.10.73; Разраб. ОРГРЭС, ВТИ.– М.: Энергия, 1975.– 15 с. (Отменены в части взрывобезопасности)....... |
| 31. | СО 153-34.03.355-90 (РД 34.03.355-90) | Инструкция по обеспечению взрывобезопасности при проектировании и эксплуатации энергетических газотурбинных установок: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 20.12.90; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС», ВТИ, Теплоэлектропроект, ВНИПИэнергопром.– М.: СПО ОРГРЭС, 1991.– 20 с. |
| 32. | СО 153-34.03.357-2003 (РД 153-34.1-03.357-00) | Рекомендации по повышению пожарной безопасности кровельных покрытий главных корпусов действующих ТЭС: / Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 282 |
| 33. | СО 34.03.308 (РД 34.03.308) | Указания по разработке и согласованию проектов энергетических объектов в части противопожарных мероприятий: /Утв. Упр. ПБ и ВОХР Минэнерго СССР 12.02.86; Разраб. Упр. ПБ, ВОХР и ГО Минэнерго СССР.– М.: ХОЗУ Минэнерго СССР, 1986.– 8 с. |
| 34. | СО 153- 34.03.351-93 (РД 34.03.351-93) | Правила взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках: /Утв. РАО «ЕЭС России» 12.10.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».– М.: СПО ОРГРЭС, 1994.– 15 с. Изменение № 2 к РД 34.03.351-93.– М.: СПО ОРГРЭС, 1997.– 1 c. |
| 35. | СО 153- 34.12.202 (РД 34.12.202) | Инструкция по организации противопожарных тренировок на энергетических предприятиях и в организациях Минэнерго СССР: И 34-00-012-84: /Утв. Упр. ВОХР Минэнерго СССР 04.05.84; Разраб. Упр. ВОХР и ГО Минэнерго СССР.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1984.– 17 с. |
| 36. | СО 34.20.262-2002 (РД 153-34.0-20.262-2002) | Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях: /Утв. РАО «ЕЭС России» 04.01.2002; Разраб. Департамент ген. инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей, НПО «Унихимтек», ВНИИПО МВД, ОАО «Фирма ОРГРЭС», ин-т «Мосэнергопроект»; Дата введения 2002-04-01.– М., 2002.– 25 с. |
| 37. | СО 34.20.802-2002 (РД 153-34.1-20.802-2002) | Инструкция по расследованию и учету пожаров на объектах энергетики: /Утв. РАО «ЕЭС России» 19.01.02; Разраб. Департамент ген. инспекции по эксплуатации эл. станций и сетей РАО «ЕЭС России», МГУПС МВД РФ, РП «Энергонадзор», АО – энерго; Ввод в действ. с 2002-01-01.– М.: РАО «ЕЭС России», 2002.– 20 c....... |
| 38. | СО 153- 34.21.122-2003 (РД 34.21.122) | Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций: / Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 280 |
| 39. | СО 34.21.527-95 (РД 34.21.527-95) | Типовая инструкция по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых электростанций: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 27.09.95; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. установлен с 01.10.95.– М.: СПО ОРГРЭС, 1997.– 71 с. |
| 40. |  | Типовая инструкция по эксплуатации сетей противопожарного водоснабжения на энергетических предприятиях /Утв. Техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 08.10.2007 г., введены в действие приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 24.12.2007 № 826, М.: ЗАО «Энергетические технологии, 2008.-32с., ил. |
| 41. |  | Методические указания по применению аэрозольных средств пожаротушения на энергетических объектах: / Утв. Техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 31.07.2007, М.: ЗАО «Энергетические технологии» 2008. – 15 с. |
| ПРИКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» |  |  |
| 42. | Распоряжение РАО «ЕЭС России» от 26.02.1998 г. № 40р | О проведении смотра на лучшее противопожарное состояние предприятий энергетики. |