## Ведомость объемов работ 02-01
Приложение № 1 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ
Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла, СП Николаевская ТЭЦ
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Дополнительные работы
Резка на части оборудования (протокол Тех.совещания №1 от 15.12.2025г.)
1 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм | м | 131.88 | ((10,99*6)*2) ПРИМ: (разрезка на части) Для транспортировки корпуса оборудования в цех
Сборка
2 | Усиление сварных швов | м шва | 131.88 | (10,99*6)*2, РАСЦЕНКА ПРИНЯТА ПРИМЕНИТЕЛЬНО (сварка оборудования в целое на месте монтажа)
Раздел 2. Демонтаж
Тепломеханическое оборудование (421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
3 | ДЕМОНТАЖ Бака деаэраторного двухступенчатого горизонтального атмосферного давления, (ДСА 150) | т | 8.5 | 8,5+((79.9+295.2+360.8+685.84)/1000) Тех.часть п.1.6.11.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части=0,5 (согласно паспорта вес бака без доп.оборудования и приборов =8.5тн.)
4 | ДЕМОНТАЖ Колонки деаэрационной атмосферного давления, производительность 200 т/ч, давление 0,12 МПа | т | 1.8 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части=0,5;
5 | ДЕМОНТАЖ Охладителя выпара горизонтального для деаэратора атмосферного давления, поверхность охлаждения 2 м2 | т | 0.35 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части=0,5
Запорно-регулирующей арматуры (421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предеты ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
6 | ДЕМОНТАЖ задвижек диаметром 50 мм | шт | 3 | с установкой их обратно
7 | ДЕМОНТАЖ задвижек диаметром 80 мм | шт | 3 | с установкой их обратно
8 | ДЕМОНТАЖ задвижек диаметром 100 мм | шт | 5 | с установкой их обратно
9 | ДЕМОНТАЖ задвижек диаметром 150 мм | шт | 3 | с установкой их обратно
Изоляции тепловой (421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
10 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | м2 | 235.32 | (180,0+4,58+13,19+15,57+21,98)
11 | Погрузка мусора строительного в ручную | тн | 2.5885 | погрузка ваты минеральной
12 | Перевозка мусора строительного автомобилем по усовершенствованной дороге на 15 км. | тн | 2.5885 | вывоз строительного мусора от разборки тепловой изоляции
Площадок обслуживания (421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
13 | ДЕМОНТАЖ площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 3.27 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций =0,7
14 | ДЕМОНТАЖ лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций=0,7
Раздел 3. Монтаж
Тепломеханического оборудования (421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
15 | Бак деаэраторный двухступенчатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость: 75 м3 | т | 16.901 | 14,9+((549.16+395.2+370.8+685.84)/1000) Деаэратор атмосферный ДА-200/75 в комплекте (колонка КДА-200, бак БДА-75; охладитель выпара ОВА-16,гидрозатвор), полный вес 19,05 тн (материал заказчика)
16 | Колонка деаэрационная атмосферного давления, производительность: 200 т/ч, давление 0,12 МПа | т | 1.8
17 | Охладитель выпара горизонтальный для деаэраторов атмосферного давления, поверхность охлаждения: 2 м2 | т | 0.35
Запорно-регулирующей арматуры (421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
18 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 3 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду50 Ру 16, t - 450 C. Класс герметичности "С". Ранее демонтированные
19 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм | шт | 3 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду80 Ру 16, t - 450 C. Класс герметичности "С". Ранее демонтированные
20 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм | шт | 5 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду100 Ру 16, t - 450 C. Класс герметичности "С". Ранее демонтированные
21 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм | шт | 3 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду150 Ру 16, t - 450 C. Класс герметичности "С". Ранее демонтированные
Изоляции тепловой (421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
22 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 10.72 | 10,39+0,033+0,097+0,0117+0,168 Вата минеральная м3- 11,5776
23 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | м2 | 235.32 | (180,00+4,58+13,19+15,57+21,98) Клипсы (зажимы) - 200 шт, Сталь листовая оцинкованная с полмерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм - 287,066 м2,
Площадок обслуживания (421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
24 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 3.27 | Площадки металлические Ранее демонтированные
25 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 2 | Лестница маршевая металлическая Ранее демонтированная
Раздел 4. Окраска трубопровода обвязки (421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой на основе эпоксидной смолы | м2 | 62.648
27 | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: полиуретановыми составами на высоте до 3 м | м2 | 62.648 | Состав (эмаль) двухкомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, УФ и атмосферостойкий, температура эксплуатации от -40 до +110 °C, сухой остаток 52 %, плотность от 1,00 до 1,20 г/см3, характеристики при температуре 20 °C: условная вязкость от 35 до 110 с - 9,68 кг
При составлении сметной документации необходимо учесть:
1. Данные сплит формы Хабаровский край 2 зона 4 квартал 2025 года
2. Размер СП - 40% от ФОТ.
3. Командировачные затраты в размере указанном в приложениии №1
4. Непредвиденные затраты в размере 2,36 %
5. Ресурс "вода", электроэнергия, краны мостовые" предоставляются заказчиком на месте производства работ.

## Смета на диаэратор 11.03.20 (1)
Приложение № 1 к Техническим требованиям
Ведомость объёмов работ
Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла, СП Николаевская ТЭЦ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Пусконаладочные работы (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4 При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы К=0,8)
1 | Установки деаэрационные атмосферного типа (колонка, бак-аккумулятор, гидрозатвор, охладитель выпара, охладитель деаэрированной воды, эжектор, вакуум-насос, баки рабочей воды, насосы рабочей воды), производительность 75 м3/ч | установка | 1 | Методика №421/пр прил.8 п.7 ( Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60% К=60%) | 1
При составлении сметной документации необходимо учесть:
1. Используемая база ФСНБ-2022 (с изм. 1-16) , РИМ, Хабаровский край 2 зона, цены по состоянию на 4 квартал 2025г.
2.Размер СП - 36 % от ФОТ.
3.Программу ПНР предоставляет подрядчик до начала работ.