## Данные
Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки
ОКПД2 28.13.14 Поставка насосного оборудования для АО "ДГК" Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, ЕАО, Республика Саха (Якутия)
12016017-РЕМ ПРОД-2027-ДГК
Требования заказчика | [6 empty] | Предложение участника
№ | ОКПД 2 | Наименование продукции | тех. характеристики/параметры эквивалентности | Ед. измерения | Год кол-во | Место поставки | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики | Ед. измерения | Количество | Место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9
1 | 28.13.14 | Насос центробежный ПРВП 63/22,5 или эквивалент | номинальная подача 63 м3/час, номинальный напор 22,5 м, с электродвигателем, номинальная частота вращения 1450 об/мин, мощность 15 кВт | шт | 1 | СП Амурская ТЭЦ-1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции ( товарной марки, модели, которая идентифицирует продукцию производителя (при наличии) | Способ подтверждения: указание характеристик / параметров | Способ подтверждения: указаниеединицы измерения | Способ подтверждения: указание количества | Способ подтверждения: указание структурного подразделения, адреса доставки
2 | 28.13.14 | Агрегат электронасосный НД 2,5 100/250 К14А-Н–УХЛ3 или эквивалент | номинальная подача 100 л/час, давление 250 кгс/см2, категории точности дозирования 2,5, с электродвигателем, номинальная мощность 3 кВт, номинальная частота вращения 1500 об/мин, общепромышленного исполнения, материал 12Х18Н10Т, с подводом затворной жидкости | шт | 2 | СП Амурская ТЭЦ-1
3 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 16-16 220 или эквивалент | номинальная подача 16 м3/час номинальный напор 16 м, номинальная частота вращения 2900 об/мин, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В | шт | 1 | СП Амурская ТЭЦ-1
4 | 28.13.14 | Насос Д320-50 N 75кВт 1500 об/мин или эквивалент | Д320-50 N 75кВт 1500 об/мин с электродвигателем, Мощность двигателя 75 кВт,Частота вращения двигателя 1500, Подача 320 м3/ч, Напор 50м, Габаритные размеры (ДxШxВ) не более 1800x970x1000 мм | шт | 1 | СП Амурская ТЭЦ-1
5 | 28.13.14 | Насос Х45/31-СД или эквивалент | Q-45м3/час, Р-31кгс/см2 с электродвигателем, двоиное сальниковое уплотнение | шт | 1 | СП Амурская ТЭЦ-1
6 | 28.13.14 | Агрегат электронасосный НД 2,5 40/160 К14А-Н–УХЛ3 или эквивалент | 2,5 - точность дозирования в %, 40 - подача насоса в л/час, 160 - давление в атмосферах кг/см2, К — материал проточной части (нержавеющая сталь 12Х18Н10Т), 1 - шевронные манжеты, 4 - подвод затворной жидкости, А — с электрическим двигателем в общепромышленном исполнении Предназначены для объёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий кинематической вязкостью от 35 до 800 сСт, максимальной плотностью до 2000 кг/м3, с температурой от — 15°С до +150°С., двигатель: мощность -1,1 кВт, ч | шт | 1 | СП Артемовская ТЭЦ
7 | 28.13.14 | Насос АНС-60 или эквивалент | с э/двигателем и рамой Подача - 30м³/ч; Напор - 18м; Допустимая вакуумметрическая высота всасывания (не более) 7,5м; Диаметр всасывающего и напорного шлангов 75мм; Температура воды на входе в насос не более 50 оС; Мощность эл. двигателя - 5,5кВт; Частота вращения 3000 об/мин; Габаритные размеры (без всасывающего рукава): длина - 560мм, ширина - 270мм, высота - 406мм; Масса 64кг. | шт | 1 | СП Артемовская ТЭЦ
8 | 28.13.14 | Насос 1Д200-90б или эквивалент | N 55кВт 3000 об/мин одноступечатый горизотальный двухстороннего всасывания, производительноть - 160 м3/час, напор - 62 м, частота вращения - 2900об/мин, с двигателем, мощность двигателя 55 кВТ, напряжение -380 В | шт | 1 | СП Артемовская ТЭЦ
9 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 16-16 220 или эквивалент | номинальная подача 16 м3/час номинальный напор 16 м, номинальная частота вращения 2900 об/мин, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В | шт | 1 | СП Артемовская ТЭЦ
10 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 16-16тр 380 или эквивалент | номинальная подача 16 м3/час номинальный напор 16 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение 380 В | шт | 1 | СП Артемовская ТЭЦ
11 | 28.13.14 | Агрегат электронасосный НД 2,5 40/160 К14А-Н–УХЛ3 или эквивалент | 2,5 - точность дозирования в %, 40 - подача насоса в л/час, 160 - давление в атмосферах кг/см2, К — материал проточной части (нержавеющая сталь 12Х18Н10Т), 1 - шевронные манжеты, 4 - подвод затворной жидкости, А — с электрическим двигателем в общепромышленном исполнении Предназначены для объёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий кинематической вязкостью от 35 до 800 сСт, максимальной плотностью до 2000 кг/м3, с температурой от — 15°С до +150°С., двигатель: мощность -1,1 кВт, ч | шт | 1 | СП Биробиджанская ТЭЦ
12 | 28.13.14 | Насос погружной ЭЦВ 10-65-110 НРО или эквивалент | номинальная подача 65 м3/час, номинальный напор 110 м, внутренний D обсадной трубы 10 дюймов, ток 65+3,2, А , номинальная мощность двигателя 33кВт, НРО | шт | 4 | СП Биробиджанская ТЭЦ
13 | 28.13.14 | Агрегат электронасосный НД 2,5 40/160 К14А-Н–УХЛ3 или эквивалент | 2,5 - точность дозирования в %, 40 - подача насоса в л/час, 160 - давление в атмосферах кг/см2, К — материал проточной части (нержавеющая сталь 12Х18Н10Т), 1 - шевронные манжеты, 4 - подвод затворной жидкости, А — с электрическим двигателем в общепромышленном исполнении Предназначены для объёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий кинематической вязкостью от 35 до 800 сСт, максимальной плотностью до 2000 кг/м3, с температурой от — 15°С до +150°С., двигатель: мощность -1,1 кВт, ч | шт | 4 | СП Биробиджанская ТЭЦ
14 | 28.13.14 | насос фекальный ВШН-150 или эквивалент | напор -30м, подача-150 м3, мощность 30 кВт, длина 685 мм | шт | 1 | СП Биробиджанская ТЭЦ
15 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 10-10Д или эквивалент | номинальная подача 10 м3/час номинальный напор 10 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 1,1кВт, напряжение 220 В, поплавковый датчик уровня | шт | 3 | СП Биробиджанская ТЭЦ
16 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 10-10Д или эквивалент | номинальная подача 10 м3/час номинальный напор 10 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 1,1кВт, напряжение 220 В, поплавковый датчик уровня | шт | 2 | СП Биробиджанская ТЭЦ
17 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 16-16 220 или эквивалент | номинальная подача 16 м3/час номинальный напор 16 м, номинальная частота вращения 2900 об/мин, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В | шт | 1 | СП Биробиджанская ТЭЦ
18 | 28.13.14 | Насос НОСВ типа 1Д 800-56 или эквивалент | без рамы и эл.двигателя Производительность 800 м3/час, напор 56кгс/м2, число оборотов 1500об/мин, тип эл. двигателя 4АМП, мощность 200кВт, напряжение 380 В. | шт | 1 | СП Благовещенская ТЭЦ
19 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 16-16 220 или эквивалент | номинальная подача 16 м3/час номинальный напор 16 м, номинальная частота вращения 2900 об/мин, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В | шт | 3 | СП Благовещенская ТЭЦ
20 | 28.13.14 | Насос погружной 1Мини ГНОМ 7-7Д (220) ЛГМ пласт. N 0,6кВт или эквивалент | номинальная подача 7 м3/час, номинальный напор 7 м, номинальная мощность 0,6 кВт, напряжение 380 В | шт | 2 | СП Владивостокская ТЭЦ-2
21 | 28.13.14 | Насос консольный К160/30 или эквивалент | Подача (м3/ч) 160, напор, м 30,N 30 кВт 1500 об/мин, с электродвигателем | шт | 1 | СП Владивостокская ТЭЦ-2
22 | 28.13.14 | Агрегат электронасосный НД 2,5 25/250 К14А-Н–УХЛ3 или эквивалент | температура до +200 С, гидравлическая часть насоса из стали 12Х18Н10Т, подача номинальная 25 л час, давление нагнетания 250 кг/см2, условный проход патрубков -10 мм, двигатель: мощность -1,1 кВт/ ч | шт | 2 | СП Владивостокская ТЭЦ-2
23 | 28.13.14 | Насос для масла GROZ LBP/04 бочковой, рычажный GR44100. или эквивалент | Производительность (мл/ход) до 300. Для бочек объемом (л.) от 50 до 205. Тип используемой жидкости материалы на нефтяной основе, топочный мазут, моторные масла, масла тяжелые и легкие, дизель, керосин. Диаметр крышки (мм) 51. | шт | 3 | СП Комсомольская ТЭЦ-2
24 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 16-16 220 или эквивалент | номинальная подача 16 м3/час номинальный напор 16 м, номинальная частота вращения 2900 об/мин, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В | шт | 1 | СП Комсомольская ТЭЦ-2
25 | 28.13.14 | Насосы погружные ГНОМ 16-16Д (ЛГМ)220В N2,2 кВт или эквивалент | номинальная подача 16 м3/час номинальный напор 16 м, номинальная частота вращения 2900 об/мин, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В, наличие поплавкового выключателя | шт | 2 | СП Комсомольская ТЭЦ-2
26 | 28.13.14 | Фекальный насос СМ 100-65-200/2 или эквивалент | номинальная подача 100 м3/час номинальный напор 65 м, с, номинальная мощность 45кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин | шт | 2 | СП Комсомольская ТЭЦ-2
27 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 16-16 220 или эквивалент | номинальная подача 16 м3/час номинальный напор 16 м, номинальная частота вращения 2900 об/мин, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В | шт | 1 | СП Комсомольская ТЭЦ-2
28 | 28.13.14 | Насосы погружные ГНОМ 16-16Д (ЛГМ)220В N2,2 кВт или эквивалент | номинальная подача 16 м3/час номинальный напор 16 м, номинальная частота вращения 2900 об/мин, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В, наличие поплавкового выключателя | шт | 1 | СП Комсомольская ТЭЦ-2
29 | 28.13.14 | Насос шестеренчатый Г-11-25 или эквивалент | подача:133л/мин; напор: 25кгс/см2, вращение правое. | шт | 1 | СП Комсомольская ТЭЦ-3
30 | 28.13.14 | Конденсатный насос 1КС12-50 или эквивалент | Напор 50 м., Подача 12м3/ч, N 5,5кВт 3000 об/мин, на раме, Диаметр входного патрубка 70 мм, Диаметр выходного патрубка 40мм | шт | 1 | СП Комсомольская ТЭЦ-3
31 | 28.13.14 | Насос погружной ЭЦВ 8-65-70 N или эквивалент | номинальная подача 65м3/час, номинальный напор 70 м, с электродвигателем, номинальная мощность 22 кВт, НРО | шт | 2 | СП Комсомольская ТЭЦ-3
32 | 28.13.14 | Насос погружной ЭЦВ 10-120-60 НРО или эквивалент | номинальная подача 120 м3/час, номинальный напор 60 м, с электродвигателем, номинальная мощность 33 кВт, НРО | шт | 2 | СП Комсомольская ТЭЦ-3
33 | 28.13.14 | Агрегат НД-2.5-2500/10К13А или эквивалент | дозировочный одноплунжерный с эл.двигателем/Агрегат электронасосный НД 2,5 2500/10 К13А–УХЛ3* | шт | 1 | СП Комсомольская ТЭЦ-3
34 | 28.13.14 | Насосы погружные 4ГНОМ 40-25 (МНЗ) или эквивалент | номинальная подача 40 м3/час номинальный напор 25 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 4 кВт, напряжение 380 В, с рубашкой охлаждения | шт | 2 | СП Комсомольская ТЭЦ-3
35 | 28.13.14 | Насос 1Д315-71а или эквивалент | N 90кВт 3000 об/мин АИР250М2 - 90 кВт. | шт | 1 | СП Нерюнгринская ГРЭС
36 | 28.13.14 | Насосы погружные ГНОМ 25-20 (Промпр) или эквивалент | номинальная подача 25 м3/час номинальный напор 20 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 3 кВт, напряжение 380 В, с рубашкой охлаждения | шт | 2 | СП Нерюнгринская ГРЭС
37 | 28.13.14 | Насосы погружные ГНОМ 25-20 (Промпр) или эквивалент | номинальная подача 25 м3/час номинальный напор 20 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 3 кВт, напряжение 380 В, с рубашкой охлаждения | шт | 2 | СП Нерюнгринская ГРЭС
38 | 28.13.14 | Насосы погружные 4ГНОМ 40-25 (МНЗ) или эквивалент | номинальная подача 40 м3/час номинальный напор 25 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 4 кВт, напряжение 380 В, с рубашкой охлаждения | шт | 2 | СП Нерюнгринская ГРЭС
39 | 28.13.14 | Насосы погружные ГНОМ 25-20 (Промпр) или эквивалент | номинальная подача 25 м3/час номинальный напор 20 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 3 кВт, напряжение 380 В, с рубашкой охлаждения | шт | 3 | СП Нерюнгринская ГРЭС
40 | 28.13.14 | Насосы погружные ГНОМ 25-20 (Промпр) или эквивалент | номинальная подача 25 м3/час номинальный напор 20 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 3 кВт, напряжение 380 В, с рубашкой охлаждения | шт | 3 | СП Нерюнгринская ГРЭС
41 | 28.13.14 | Насосы погружные ГНОМ 25-20 (Промпр) или эквивалент | номинальная подача 25 м3/час номинальный напор 20 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 3 кВт, напряжение 380 В, с рубашкой охлаждения | шт | 2 | СП Нерюнгринская ГРЭС
42 | 28.13.14 | Насосы погружные ГНОМ 6-10 (220В) (ЛГМ) N 0,6кВт или эквивалент | номинальная подача 6 м3/час, номинальный напор 10 м, номинальная мощность 0,6 кВт, напряжение 220В | шт | 2 | СП Нерюнгринская ГРЭС
43 | 28.13.14 | Бочковой насос электрический Ампика BN 150/10 S-0,88Ex или эквивалент | Подача 150л/мин, напор 10 м.в.ст, взрывозащищенное исполнение | шт | 1 | СП Нерюнгринская ГРЭС
44 | 28.13.14 | насос ЦНСМ 38-110 или эквивалент | секционный центробежный насос. С сальниковым уплотнением. Рабочая жидкость - масло турбинное с температурой t=2…60 °С. Подача Q=38 м³/ч. Напор Н =110 м.вод.ст. Скорость вращения n=2950 об/мин. Без эл. двигателя. | шт | 2 | СП Николаевская ТЭЦ
45 | 28.13.14 | насос НМШ5-25-3,6/4-4 или эквивалент | подача не менее 3,6, давление 4 кг/см2, N=2,2 кВт, n=1400 об/мин | шт | 2 | СП Николаевская ТЭЦ
46 | 28.13.14 | роторный насос для бочки ручной JS-32 или эквивалент | тип вертикальный, расход м³/ч 1.32, Максимальный напор, м.вод.ст 5, Присоединение на напорной стороне G 1, Присоединение на всасывающей стороне G 1¼, Корпус Алюминий | шт | 1 | СП Николаевская ТЭЦ
47 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 10-10Д или эквивалент | номинальная подача 10 м3/час номинальный напор 10 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 1,1кВт, напряжение 220 В, поплавковый датчик уровня | шт | 2 | СП Николаевская ТЭЦ
48 | 28.13.14 | Насосы погружные ГНОМ 25-20 (Промпр) или эквивалент | номинальная подача 25 м3/час номинальный напор 20 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 3 кВт, напряжение 380 В, с рубашкой охлаждения | шт | 2 | СП Николаевская ТЭЦ
49 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 16-16 220 или эквивалент | номинальная подача 16 м3/час номинальный напор 16 м, номинальная частота вращения 2900 об/мин, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В | шт | 2 | СП Партизанская ГРЭС
50 | 28.13.14 | Агрегат электронасосный НД 2,5 100/250 К14А-Н–УХЛ3 или эквивалент | 2,5 - точность дозирования в %, 100 - подача насоса в л/час, 250 - давление в атмосферах кг/см2, К — материал проточной части (нержавеющая сталь 12Х18Н10Т), 1 - шевронные манжеты, 4 - подвод затворной жидкости, А — с электрическим двигателем в общепромышленном исполнении Предназначены для объёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий кинематической вязкостью от 35 до 800 сСт, максимальной плотностью до 2000 кг/м3, с температурой от — 15°С до +150°С., двигатель: мощность -1,1 кВт, ч | шт | 1 | СП Партизанская ГРЭС
51 | 28.13.14 | Насос ЦНС(Г) 105-98 (105/98) или эквивалент | номинальная подача 105 м3/час, номинальный напор 198 м, без двигателя | шт | 1 | СП Партизанская ГРЭС
52 | 28.13.14 | Агрегат электронасосный НД 2,5 100/250 К14А-Н–УХЛ3 или эквивалент | 2,5 - точность дозирования в %, 100 - подача насоса в л/час, 250 - давление в атмосферах кг/см2, К — материал проточной части (нержавеющая сталь 12Х18Н10Т), 1 - шевронные манжеты, 4 - подвод затворной жидкости, А — с электрическим двигателем в общепромышленном исполнении Предназначены для объёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий кинематической вязкостью от 35 до 800 сСт, максимальной плотностью до 2000 кг/м3, с температурой от — 15°С до +150°С., двигатель: мощность -1,1 кВт, ч | шт | 1 | СП Партизанская ГРЭС
53 | 28.13.14 | Агрегат электронасосный НД 2,5 100/250 К14А-Н–УХЛ3 или эквивалент | 2,5 - точность дозирования в %, 100 - подача насоса в л/час, 250 - давление в атмосферах кг/см2, К — материал проточной части (нержавеющая сталь 12Х18Н10Т), 1 - шевронные манжеты, 4 - подвод затворной жидкости, А — с электрическим двигателем в общепромышленном исполнении Предназначены для объёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий кинематической вязкостью от 35 до 800 сСт, максимальной плотностью до 2000 кг/м3, с температурой от — 15°С до +150°С., двигатель: мощность -1,1 кВт, ч | шт | 1 | СП Партизанская ГРЭС
54 | 28.13.14 | Агрегат электронасосный НД 2,5 100/250 К14А-Н–УХЛ3 или эквивалент | 2,5 - точность дозирования в %, 100 - подача насоса в л/час, 250 - давление в атмосферах кг/см2, К — материал проточной части (нержавеющая сталь 12Х18Н10Т), 1 - шевронные манжеты, 4 - подвод затворной жидкости, А — с электрическим двигателем в общепромышленном исполнении Предназначены для объёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий кинематической вязкостью от 35 до 800 сСт, максимальной плотностью до 2000 кг/м3, с температурой от — 15°С до +150°С., двигатель: мощность -1,1 кВт, ч | шт | 1 | СП Партизанская ГРЭС
55 | 28.13.14 | Агрегат электронасосный НД 2,5 100/250 К14А-Н–УХЛ3 или эквивалент | 2,5 - точность дозирования в %, 100 - подача насоса в л/час, 250 - давление в атмосферах кг/см2, К — материал проточной части (нержавеющая сталь 12Х18Н10Т), 1 - шевронные манжеты, 4 - подвод затворной жидкости, А — с электрическим двигателем в общепромышленном исполнении Предназначены для объёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий кинематической вязкостью от 35 до 800 сСт, максимальной плотностью до 2000 кг/м3, с температурой от — 15°С до +150°С., двигатель: мощность -1,1 кВт, ч | шт | 1 | СП Партизанская ГРЭС
56 | 28.13.14 | Агрегат электронасосный НД 2,5 100/250 К14А-Н–УХЛ3 или эквивалент | 2,5 - точность дозирования в %, 100 - подача насоса в л/час, 250 - давление в атмосферах кг/см2, К — материал проточной части (нержавеющая сталь 12Х18Н10Т), 1 - шевронные манжеты, 4 - подвод затворной жидкости, А — с электрическим двигателем в общепромышленном исполнении Предназначены для объёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий кинематической вязкостью от 35 до 800 сСт, максимальной плотностью до 2000 кг/м3, с температурой от — 15°С до +150°С., двигатель: мощность -1,1 кВт, ч | шт | 1 | СП Партизанская ГРЭС
57 | 28.13.14 | Насосы погружные ГНОМ 50-25 N 7,5кВт или эквивалент | номинальная подача 50 м3/час номинальный напор 25 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 7,5 кВт, напряжение 380 В, с рубашкой охлаждения | шт | 2 | СП Партизанская ГРЭС
58 | 28.13.14 | Насосы погружные 1Мини ГНОМ 7-7Д (220) ЛГМ пласт. N 0,6кВт или эквивалент | номинальная подача 7 м3/час, номинальный напор 7 м, номинальная мощность 0,6 кВт, напряжение 380 В | шт | 1 | СП Приморские тепловые сети
59 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 16-16 220 или эквивалент | номинальная подача 16 м3/час номинальный напор 16 м, номинальная частота вращения 2900 об/мин, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В | шт | 1 | СП Приморские тепловые сети
60 | 28.13.14 | Насос центробежный горизонтальный 5НК5x1-(д.р.к.275)-55Т или эквивалент | уплотнение вала торцовое двойное для высоких температур ТДВ-9А или 351/Т.Н1.044. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до +200oС. Подача70 м3/ч, напор 108 м, допускаемый кавитационный запас 5,2 м, частота вращения 2950-3000 об/мин, мощность двигателя 55 кВт, диаметр рабочего колеса 275 мм, масса насоса 245 кг, масса агрегат 870 кг, ВЗИ (полная, на плите фунд) с двигателем | шт | 1 | СП Райчихинская ГРЭС
61 | 28.13.14 | Мазутный насосный агрегат 5НК9x1-(д.р.к.210)-55Т- 22 кВт (3 000 об/мин.) или эквивалент | с торцевым уплотнением модульного типа «тандем» 351/Т.Н1.044 и электродвигателем АИМР180S2 Типоразмер насоса 5НК-9х1 Диаметр рабочего колеса, мм 210 Подача, м3/ч 70 Напор, м 54 Допуст. кавитац. запас, м, не более 3,2 Частота вращ., с-1(об/мин) 48(2900) Наименование типа уплотнения: уплотнение торцовое модульное типа «тандем» 351/Т.Н1.044 22 239 610, ВЗИ (полная, на плите фунд) Мощность двиг-ля, кВт 22, Масса насоса, кг 239 Масса агрегата, кг 610,Тип двигателя АИМР180S2 Мощность, кВт 22, Частота вращения синхронная, мин–1, при частоте сети 50 Гц - 3000, 60 Гц 3600 КПД, % 91, соsj 0,89 Скольжение номинальное, % 2,5 Iпуск/Iном 6,9 Mпуск/Mном 2,5 Mмин/Mном 1,4 Mмакс/Mном 3 Момент инерции, кг·м2 0,075 | шт | 2 | СП Райчихинская ГРЭС
62 | 28.13.14 | Насос Малыш -М бв0.12-40 25м или эквивалент | нижний забор воды | шт | 1 | СП Райчихинская ГРЭС
63 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 16-16 220 или эквивалент | номинальная подача 16 м3/час номинальный напор 16 м, номинальная частота вращения 2900 об/мин, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В | шт | 1 | СП Райчихинская ГРЭС
64 | 28.13.14 | Насос самовсасывающий АНС-130 с электродвигателем или эквивалент | номинальная подача 130 м3/час номинальный напор 10м, с электродвигателем, на раме | шт | 2 | СП Райчихинская ГРЭС
65 | 28.13.14 | Стандартный насос с мокрым ротором Wilo-Star-RS (STAR-RS30/8 ) или эквивалент | Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -10° C до +110° C, подключение к сети 1~230 В, 50 Гц, класс защиты IP 44, резьбовое соединение Rp1/2, Rp1 или Rp 1 1/4, макс. рабочее давление-10 бар | шт | 2 | СП ТЭЦ "Восточная"
66 | 28.13.14 | Центробежный насос GHNbasic II 40-70F или эквивалент | центробежный насос с мокрым ротором, код 979524462, Q=13 м3/ч, Н=6м, Рн=6/10 бар, М=17,7кг, Дн=40мм, L=250мм, (фланец 4отв), Рмах=317 Вт, n=1440-2790 обор./мин, корпус чугун с катафорезным покрытием, Вал и раб. колесо нержав. сталь (AISI 316), U=3-400v, IP 44, Класс изоляции 200 | шт | 1 | СП ТЭЦ "Восточная"
67 | 28.13.14 | Шестеренной насос НМШ 5-25-4/4 или эквивалент | номинальная подача 4 м3/ч, давление 4 кгс/см2, номинальная мощность 1,5кВт, номинальная частота вращения 1500 об/мин, с электродвигателем общепромышленного исполнения | шт | 1 | СП Хабаровская ТЭЦ-1
68 | 28.13.14 | Насос для масла GROZ LBP/04 бочковой, рычажный GR44100. или эквивалент | Производительность (мл/ход) до 300. Для бочек объемом (л.) от 50 до 205. Тип используемой жидкости материалы на нефтяной основе, топочный мазут, моторные масла, масла тяжелые и легкие, дизель, керосин. Диаметр крышки (мм) 51. | шт | 1 | СП Хабаровская ТЭЦ-1
69 | 28.13.14 | Насосы погружные ГНОМ 16-16Д (ЛГМ)220В N2,2 кВт или эквивалент | номинальная подача 16 м3/час номинальный напор 16 м, номинальная частота вращения 2900 об/мин, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В, наличие поплавкового выключателя | шт | 1 | СП Хабаровская ТЭЦ-1
70 | 28.13.14 | Насос химический Х50-32-125 Q, м3/ч/H, м-12,5/20, эл.двиг., кВт/об.мин. 3,0/3000 Д-СД или эквивалент | номинальная подача - 12,5 м3/ч, номинальный напор - 20 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, с двигателем, мощность 3-4 кВт | шт | 1 | СП Хабаровская ТЭЦ-2
71 | 28.13.14 | Мембранный дозировочный электромагнитный насос TEKNA EVO APG603 или эквивалент | производительность до 8л/ч при 12 барах, корпус-полипропелен, степень IP65, мощность привода-20,0Ватт, макс. частота тактов в мин - 160 т/мин, объем рабочей камеры-0,42-0,83см3/такт | шт | 1 | СП Хабаровская ТЭЦ-2
72 | 28.13.14 | Насос Д-320-50 или эквивалент | с эл дв АИР250S4 на раме Q, 320 м.куб./ч; H, 50м; КЗ, 6,5 м; мощность, 75 кВт; 1480 об/мин. | шт | 2 | СП Хабаровская ТЭЦ-2/Ургальская ЦЭС
73 | 28.13.14 | Консольный насос 1К 65-50-160 или эквивалент | Подача (м3/ч) 65, напор, м 50, N 5,5 кВт 3000 об/мин, Напряжение (В) 380, с электродвигателем | шт | 2 | СП Хабаровская ТЭЦ-3
74 | 28.13.14 | Насос консольный КМ 80-50-200-5-УХЛ4 или эквивалент | Q=50м3 /ч, Р=50м.в.ст., с электродвигаетелем АИР160S2ЖУ2, 15 кВт | шт | 1 | СП Хабаровская ТЭЦ-3
75 | 28.13.14 | электронасос типа КМ или эквивалент | центробежный консольный моноблочный КМ100-65-200а Корпус насоса спиральный выполнен из серого чугуна (СЧ 18-36), рабочее колесо выполнено из серого чугуна (СЧ 15-32). Подача не менее 90 м/ч (л/с), напор не менее 40м. Двигатель АИР180S2Ж 22 кВт, частота вращения 2900 об/мин. насос изготовлен по ГОСТ 8337-57. | шт | 1 | СП Хабаровская ТЭЦ-3
76 | 28.13.14 | Насос центробежный ПРВП 63/22,5 или эквивалент | номинальная подача 63 м3/час, номинальный напор 22,5 м, с электродвигателем, номинальная частота вращения 1450 об/мин, мощность 15 кВт | шт | 1 | СП Хабаровская ТЭЦ-3
77 | 28.13.14 | Насосы погружные ГНОМ 100-25Т N 11кВт или эквивалент | номинальная подача 100 м3/час номинальный напор 25 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 11 кВт, напряжение 380 В, с рубашкой охлаждения, термостойкое исполнение | шт | 4 | СП Хабаровская ТЭЦ-3
78 | 28.13.14 | Насосы погружные 1Мини ГНОМ 7-7Д (220) ЛГМ пласт. N 0,6кВт или эквивалент | номинальная подача 7 м3/час, номинальный напор 7 м, номинальная мощность 0,6 кВт, напряжение 380 В | шт | 2 | СП Хабаровская ТЭЦ-3
79 | 28.13.14 | Насосы погружные 4ГНОМ 40-25 (МНЗ) или эквивалент | номинальная подача 40 м3/час номинальный напор 25 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 4 кВт, напряжение 380 В, с рубашкой охлаждения | шт | 6 | СП Хабаровская ТЭЦ-3
80 | 28.13.14 | Фекальный насос СМ 100-65-200/2 или эквивалент | номинальная подача 100 м3/час номинальный напор 65 м, с, номинальная мощность 45кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин | шт | 2 | СП Хабаровская ТЭЦ-3
81 | 28.13.14 | Насосы погружные ГНОМ 100-25Т N 11кВт или эквивалент | номинальная подача 100 м3/час номинальный напор 25 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 11 кВт, напряжение 380 В, с рубашкой охлаждения, термостойкое исполнение | шт | 2 | СП Хабаровская ТЭЦ-3
82 | 28.13.14 | Насос консольный КМ 80-50-200-5-УХЛ4 или эквивалент | номинальная подача=50м3 /ч, Р=50м.в.ст., с электродвигаетелем АИР160S2ЖУ2, 15 кВт | шт | 2 | СП Хабаровская ТЭЦ-3
83 | 28.13.14 | Агрегат дозировочный плунжерный НД 1.0-63/16К14 или эквивалент | 16 - производительность (л/час), 63 - давление (кГс/см2) | шт | 8 | СП Хабаровская ТЭЦ-3
84 | 28.13.14 | Шестеренные насосы НМШ8-25-5,6/2,5 или эквивалент | подача не менее 5,6, давление 2,5 кг/см2, N=5,5 кВт, n=1450 об/мин | шт | 1 | СП Хабаровская ТЭЦ-3
85 | 28.13.14 | Агрегат дозировочный плунжерный НД 1.0-63/16К14 или эквивалент | 16 - производительность (л/час), 63 - давление (кГс/см2) | шт | 2 | СП Хабаровская ТЭЦ-3
86 | 28.13.14 | роторный насос для бочки ручной JS-32 или эквивалент | тип вертикальный, расход м³/ч 1.32, Максимальный напор, м.вод.ст 5, Присоединение на напорной стороне G 1, Присоединение на всасывающей стороне G 1¼, Корпус Алюминий | шт | 1 | СП Хабаровская ТЭЦ-3
87 | 28.13.14 | Насосы погружные ГНОМ 25-20 (Промпр) или эквивалент | номинальная подача 25 м3/час номинальный напор 20 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 3 кВт, напряжение 380 В, с рубашкой охлаждения | шт | 2 | СП Хабаровская ТЭЦ-3
88 | 28.13.14 | Консольный насос К 20/30 или эквивалент | Подача (м3/ч) 20, напор, м 30, мощность двигателя 4кВт, 3000 об/мин с электродвигателем, 380 В | шт | 2 | СП Хабаровские тепловые сети
89 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 16-16 220 или эквивалент | номинальная подача 16 м3/час номинальный напор 16 м, номинальная частота вращения 2900 об/мин, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В | шт | 2 | СП Хабаровские тепловые сети
90 | 28.13.14 | насос мембранный дозировочный электромагнитный насос Kompact AMC200 или эквивалент | производительность-до 15л/ч до 10бармакс. частота тактов/мин-160, мощность 14W, корпус-полипропилен, степень защиты IP 65 | шт | 1 | ТЭЦ в г. Советская Гавань
91 | 28.13.14 | Центробежный насос ПКВП 63/22,5 или эквивалент | без двигателя под 15 кВт Вертикальный, одноступенчатый, полупогружной; подача: 63 м3/час; напор: 22,5 м.в.ст.; частота вращения: 1500 об/мин;корректированный уровень звуковой мощности не более 103 дБ, режим работы - продолжительный S1 по ГОСТ 183-74 | шт | 2 | ТЭЦ в г. Советская Гавань
92 | 28.13.14 | роторный насос для бочки ручной JS-32 или эквивалент | тип вертикальный, расход м³/ч 1.32, Максимальный напор, м.вод.ст 5, Присоединение на напорной стороне G 1, Присоединение на всасывающей стороне G 1¼, Корпус Алюминий | шт | 4 | ТЭЦ в г. Советская Гавань
93 | 28.13.14 | Насосы погружные ГНОМ 6-10Д (220В)(ЛГМ) N 0,6кВт или эквивалент | номинальная подача 6 м3/час, номинальный напор 10 м, номинальная мощность 0,6 кВт, напряжение 220В | шт | 10 | ТЭЦ в г. Советская Гавань
94 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 16-16 220 или эквивалент | номинальная подача 16 м3/час номинальный напор 16 м, номинальная частота вращения 2900 об/мин, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В | шт | 4 | ТЭЦ в г. Советская Гавань
95 | 28.13.14 | Насос погружной ГНОМ 10-10Д или эквивалент | номинальная подача 10 м3/час номинальный напор 10 м, номинальная частота вращения 3000 об/мин, номинальная мощность 1,1кВт, напряжение 220 В, поплавковый датчик уровня | шт | 3 | ТЭЦ в г. Советская Гавань
96 | 28.13.14 | Фекальный насос СМ 80-50-200а/4 или эквивалент | номинальная подача 80м3/час номинальный напор 50 м, с, номинальная мощность 3кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин | шт | 4 | ТЭЦ в г. Советская Гавань
Всего:
Адреса мест поставки
|  | СП КТС | АО "ДГК" СП "Комсомольские тепловые сети" 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пендрие, 6, Адрес поставки: Кленовый, 20 ИНН/КПП 1434031363/270345002
|  | НГРЭС/ЧТЭЦ | АО "ДГК" СП "Нерюнгринская ГРЭС" 678995, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор ИНН/КПП 1434031363/143445001
|  | СП ХТС | АО "ДГК" СП "Хабаровские тепловые сети" 680012, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 13а ИНН/КПП 1434031363/272145005
|  | СП БлТЭЦ | АО "ДГК" СП "Благовещенская ТЭЦ" 675007, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, 177 ИНН/КПП 1434031363/280145003
|  | СП РГРЭС | АО "ДГК" СП Райчихинская ГРЭС 676791, Амурская область, пгт. Прогресс, ул. Бурейская, 1 ИНН/КПП 1434031363/280632001
|  | СП АртТЭЦ | АО "ДГК" СП "Артемовская ТЭЦ" 692775, Россия, Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, 23 ИНН/КПП 1434031363/250232001
|  | СП ВТЭЦ-2 | АО "ДГК" СП "Владивостокская ТЭЦ-2" 690034, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 ИНН/КПП 1434031363/253645003
|  | СП ПГРЭС | АО "ДГК" СП "Партизанская ГРЭС" 692860, Россия, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, 2 ИНН/КПП 1434031363/250932001
|  | СП ПТС | АО "ДГК" СП "Приморские Тепловые Сети" 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, 29 ИНН/КПП 1434031363/253645001
|  | СП ТЭЦ Вост. | АО "ДГК" СП "ТЭЦ Восточная" 690074, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая 22. ИНН/КПП 1434031363/254345001
|  | СП АТЭЦ-1 | АО "ДГК" СП "Амурская ТЭЦ-1 " 682640 Хабаровский край, г.Амурск, Западное шоссе, 10 ИНН/КПП 1434031363/270632001
|  | СП БирТЭЦ | АО "ДГК" СП "Биробиджанская ТЭЦ" 679014, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 60 ИНН/КПП 1434031363/790145002
|  | СП КТЭЦ-2 | АО "ДГК" СП "Комсомольская ТЭЦ-2" 681000 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда,1 корп.3 ИНН/КПП 1434031363/270345001
|  | СП КТЭЦ-3 | АО "ДГК" СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 681034 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 151 ИНН/КПП 1434031363/270332003
|  | СП НикТЭЦ | АО "ДГК" СП "Николаевская ТЭЦ" 682469, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, 24 ИНН/КПП 1434031363/270532001
|  | СП ХТЭЦ-1 | АО "ДГК" СП "Хабаровская ТЭЦ-1" 680015, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Узловая, 15а ИНН/КПП 1434031363/272145001
|  | СП ХТЭЦ-2 | АО "ДГК" СП "Хабаровская ТЭЦ-2" 680026, Хабаровский край, г.Хабаровск, пер. Сормовский, 1 ИНН/КПП 1434031363/272145011
|  | СП ХТЭЦ-2 (Ургал) | АО "ДГК" СП Хабаровская ТЭЦ-2 КЦ№2 "Ургальская ЦЭС", 682032, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.ЦЭС, ул. Нефтебазовая 15 (КПП 271045002)
|  | СП УргЦЭС | АО "ДГК" СП "Хабаровская ТЭЦ-2" (для КЦ № 2 "Ургальская ЦЭС") 682032, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.ЦЭС, ул. Нефтебазовая, 15 ИНН/КПП 1434031363/271045002
|  | СП ХТЭЦ-3 | АО "ДГК" СП "Хабаровская ТЭЦ-3" 680025, Хабаровский край, г.Хабаровск, Федоровское шоссе, 10 ИНН/КПП 1434031363/272145002
|  | СП ТЭЦ г. С.Г. | АО "ДГК" СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" 682800, Хабаровский край,г. Советская-Гавань, ул. Кишиневская, 2 ИНН/КПП 1434031363/270945003