Приложение № 1

к Техническим требованиям

# Задание на выполнение проектных работ

# по реконструкции квартальных тепловых сетей пгт. Прогресс

|  | Цель работы | Повышение надежности работы тепловых сетей и снижение потерь тепловой энергии. |
| --- | --- | --- |
|  | Состав проектных работ | Разработка проектной документации: -сбор исходных данных; -проведение комплекса обследований в объёме, необходимом для разработки проектной документации; - разработка проектной и сметной документации; - согласование проектной документации с собственниками пересекаемых коммуникаций (при необходимости); При необходимости Подрядчик выполняет соответствующие корректировки проектной документации. |
|  | Район строительства | Амурская область, пгт. Прогресс земельных участок с кадастровым номером 28:04:030349 |
|  | Основные требования к применяемым материалам | 1. Применяемые в проектных решениях изделия и материалы должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применимость для данных условий эксплуатации. 2. При разработке проектной и сметной документации рекомендуется предусматривать материалы, изделия и оборудование Российского производства. 3. Тепловая сеть: - в качестве арматуры принять – стальную запорную арматуру на Ру 16 кг/см2; - в качестве теплоизоляционного материала принять пенополимерминеральную изоляцию с покрывным слоем предотвращающим проникновение воды к слою изоляции и трубе. Теплоизоляционные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать СП 61.13330.2012. «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41 -03-2003». В качестве антикоррозийной изоляции трубопроводов и металлоконструкций принять грунтовку ГФ-021 (1слой) и алюминиевый лак БТ-177 (2 слоя). Оборудование и материально-технические ресурсы, применяемые в проекте должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 (в актуальной редакции на момент проектирования) "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", быть согласованы с заказчиком и иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.). |
| - 5. | Требования к вариантной разработке | Не требуется |
|  | Исходные данные | 1. Основные характеристики реконструируемой тепловой сети: 1.1. Участок от ТК124г до ТК91/1б, протяженность трубопровода в однотрубном исчислении – 0,562км; 1.2. Наружный диаметр трубопровода – 89мм; 1.3. Толщина стенки трубопровода – 4,5мм; 1.4. Материал трубопровода – Ст 3; 1.5. Тип прокладки – подземная в бесканальная; 1.6. Тип тепловой изоляции трубопроводов - МП-75 1.7. Тип покровного слоя – стеклоткань; 1.8. Температурный график работы тепловых сетей 85/65 0С; 1.9. Вид теплоносителя – сетевая вода; 1.10. Максимальное рабочее давление теплоносителя (избыточное):  в подающем трубопроводе – 6,2 кгс/см2;  в обратном трубопроводе – 3,7 кгс/см2. 1.11. Режим работы ТС - круглосуточный, сезонный. 2. Источник теплоснабжения – СП «Райчихинская ГРЭС». 3. Схема трассировки теплотрассы предоставлена в Приложении 1 к настоящему ТЗ. 4. Дополнительные сведения предоставляются Заказчиком по письменному запросу Подрядчика с указанием перечня необходимых сведений и документов. |
| 7. | Основные объёмы проектных работ | - 1. Проведение обследования объекта реконструкции и сбор исходных данных в объёме, необходимом для выполнения проектной и сметной документации. - 2. Разработка проектной документации. - Реконструкцию тепловой сети выполнить согласно схеме трассировки (Приложение 1 к ТЗ), в пределах существующей прокладки. - В объёме проектных работ предусмотреть: - ― земляные работы и устройство песчаного основания для прокладки железобетонных лотков; - ― устройство непроходных сборных железобетонных каналов, неподвижных и подвижных опор, с монтажом сильфонных компенсаторов и металлоконструкций для прокладки двухтрубной водяной тепловой сети в непроходных сборных железобетонных каналах на участке от ТК124г до ТК91/1б; - ― монтаж трубопровода тепловой сети в непроходных сборных железобетонных каналах Дн 159 мм, протяженностью L= 281м в двухтрубном исполнении с нанесением антикоррозийного покрытия, с тепловой изоляцией и покровным слоем; - ― устройство камер; - ―установка всей запорной арматуры; - ―наличие переходов через естественные и искусственные преграды мест пересечений с коммуникациями; - ―восстановление благоустройства территории (асфальтобетонное дорожное покрытие, бордюры, тротуарная плитка). - 3. Выполнить необходимые тепловые, гидравлические и прочностные расчёты. - 4. Согласование проектной документации с собственниками пересекаемых коммуникаций (при необходимости); - 5. Разработка сметной документации. - При необходимости Подрядчик выполняет соответствующие корректировки проектной и сметной документаций, возникающие в ходе выполнения строительно-монтажных работ. - Объем проектной документации должен быть достаточным для проведения строительно-монтажных работ. |
| 8. | Требования к составу разрабатываемой документации | Объём и состав проектной документации должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. ГОСТ 24.405-93 "Правила оформления рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов" и других взаимосвязанных стандартов Системы проектной документации для строительства, Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил», Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в объеме в соответствии с техническим заданием. Раздел ПОС выполнить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства». В ПОС разработать сводные спецификации на оборудование, строительные конструкции, материалы. В составе проекта организации реконструкции разработать перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций (работ), порядок проведения приемочных испытаний (проверок). При составлении календарного плана строительства учесть сроки изготовления и доставки материалов и оборудования к месту строительства. В составе проекта предусмотреть: - спецификацию изделий и Материалов, выполняемую в соответствии с "ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов"; - ведомости и сводные ведомости потребности в материалах по "ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов"; - ведомости и сборники ведомостей объемов строительных и монтажных работ по "ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства"; - другие документы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС. Объем проектной документации должен быть достаточным для проведения всего комплекса монтажных работ, включая рабочие чертежи, объединенные в комплекты по видам работ. 2. В составе сметной документации предусмотреть: - локальные сметы (сметные расчеты) на отдельные виды работ, которые необходимо выполнить по данному объекту; - объектные сметы (сметные расчеты) на объект в целом, где объединены данные из локальных смет; - сметные расчеты на отдельные виды затрат; - сводные сметные расчёты; - ведомости объёмов работ; - прайс-листы и технико-коммерческие предложения на материалы и оборудование. В стоимость работ должны быть включены все затраты, связанные с созданием объекта и вводом его в эксплуатацию. Все оборудование и материалы со стоимостью по прайс-листам должны быть согласованы с Заказчиком в процессе проектирования. К запросу на согласование цены в обязательном порядке прикладываются коммерческие предложения и мониторинг цен, не менее трёх поставщиков. 3. Проектную документацию в обязательном порядке согласовать с Заказчиком. |
| 9 | Основные требования к проектным решениям | Для компенсации температурных удлинений трубопроводов в соответствии с требованиями СНиП использовать углы поворотов трассы, сильфонные компенсаторы. Вид прокладки теплотрассы принять в соответствии с требованиями СНиП, увязав с существующими условиями прохождения тепловой сети. Отвод дренажных вод запроектировать в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и основ земельного кодекса РФ, получить все необходимые согласования. Железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, покрыть гидроизоляционной мастикой. Расчет на прочность трубопроводов выполнить в соответствии с ГОСТ 55596-2013 «Сети тепловые. Нормы и методы расчета на прочность и сейсмические воздействия». |
| 10 | Порядок формирования сметной документации | В составе проектной документации сметы на СМР формировать по следующим критериям: При составлении сметной документации руководствоваться актуальными методическими документами, действующими на момент составления проектной документации. Индексы перевода в текущие цены учитывать по данным ФГИС, публикуемых на момент составления сметной документации. – при расчете сметной стоимости, сметную прибыль принять 40% от ФОТ для СМР. Командировочные затраты предусмотреть в размере 3,74% от итогов глав 1-9 без учёта стоимости оборудования. Величину резерва средств на непредвиденные работы и затраты принимать в размере 3%. Предусмотреть затраты на выполнение гидравлических и гарантийных испытаний. Стоимость материалов учтённых в сметах по текущим ценам, подтвердить обосновывающими документами с предоставлением сравнительной таблицы предложений от трех поставщиков. Применяемые ценообразующие документы согласовать с Заказчиком. Сводный сметный расчёт, объектные сметы, составляются в базисном и текущем уровне цен на момент строительства. |
| 11 | Требования пожарной и промышленной безопасности | Документацию выполнить с учетом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ от 22.07.2008 № 123), РД 153-34.0-49.101-2003 и иных нормативно-технических документов. Учесть требования федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ). |
| 12 | Перечень нормативных документов и приказов, обязательных к применению | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 191-Федеральный закон. - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136- Федеральный закон. - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости». - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». - СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». - Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС-30-201-98, принятая постановлением Госстроя России от 06.04.1998г. № 18-30. - Закон Амурской области от 05.12.2006 № 259-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области». - Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс. - Генеральный план рабочего поселка (пгт) Прогресс. - Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска. - СП 124.13330.2012. Тепловые сети (Изменение № 1); - СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы (Изменение №1, 2, 3); - СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Изменение № 1); - ГОСТ 21.705-2016. Система проектной документации для строительства» (Поправка № 1); - СП 33.13330.2012 «Расчет на прочность стальных трубопроводов» (Изменение № 1); - СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; - ГОСТ 21.206-2012 СПДС. Условные обозначения трубопроводов; - ГОСТ 21.405-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов; - ГОСТ 21.705-2016 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей (Поправка № 1); - -ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СН 531-80 Инструкция о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт (1000 Гкал/ч); - РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов, тепловых сетей от наружной коррозии; - СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (Изменение № 1, 2); - Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (*в действующей редакции); - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 2 июля 2021 года); - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (*в действующей редакции); - ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие положения; - Постановление от 23 июля 2001 года № 80. О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».; - Постановление от 17 сентября 2002 года № 123. О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СП 48.13330.2019. Организация строительства; - СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - Муниципальные нормы и правила благоустройства территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс. - Другие технические регламенты, строительные нормы и правила, федеральные нормы и правила, государственные отраслевые стандарт, стандарты организации и т.д. Перечень не является исчерпывающим и при применении используются действующие редакции. |
| 13 | Требования к конфиденциальности | Подрядчик обязан соблюдать требования, предъявляемые действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами и приказами Общества, к работе с документами и сведениями, содержащими конфиденциальную информацию и не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в процессе выполнения работ. |
| 14 | Документация, выдаваемая заказчику | Три экземпляра в бумажном виде и один экземпляр на электронном носителе (на USB-носителе). Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – doc, pdf (пояснительная записка и «ПОС» обязательно в pdf и doc) с подписями и печатями на титульных листах; - графическая часть - dwg или cdw, pdf, tiff; - таблицы данных - doc, pdf, xls; - сметную документацию – в формате «ГРАНД-смета» - gsfх ; xlsх и pdf. |
| 15 | Приложения | - Схема трассировки тепловой сети |