## Итоговое ТЗ
Приложение № 1
Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки
ОКПД2 27.90.12.120 Поставка вводов высоковольтных для АО "ДГК" Приморский край
12016000-РЕМ ПРОД-2027-ДГК
Требования Заказчика | [9 empty] | Предложение участника
№ п.п. | Наименование продукции требуемой Заказчику | Ссылки на техническую документацию | ОКПД2 | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) |  |  | Ед. изм. | К-во | место поставки | Наименование продукции (Способ подтверждения: указание наименования продукции) | Ссылки на техническую документацию | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Предоставление подтверждающего документа | Ед. изм. | К-во | Место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ввод выключательный высоковольтный ГНВIII-60-126/2000 О1/BRIB-90-110-550/2000 или эквивалент | ГОСТ Р 55187-2012 | 27.90.12.120 | 1.1 | Год выпуска | не ранее 2026г. | шт | 12 | АО "ДГК" СП "Партизанская ГРЭС" 692860, Россия, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, 2 ИНН/КПП 1434031363/250932001 | Способ подтверждения: указание наименования продукции товарная марка, модель которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | Способ подтверждения: указание ГОСТ, ТУ, чертеж и т. д | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | В случае предложения эквивалента Участник обязан предоставить в составе заявки: 1) копии протоколов испытаний серийной продукции от независимой лаборатории (испытательного центра) имеющей российский аттестат аккредитации, на основе которых выданы данные сертификаты/декларации в соответствии с которыми выпускается данный тип предлагаемой продукции (серийный выпуск). 2) Информация о независимой лаборатории (испытательном центре), проводившим(ей) испытания, должна(ен) находится в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы (Федеральная служба по аккредитации) на момент испытаний, размещённом в открытом доступе в сети Internet https:://fsa.gov.ru/ 3) Копию Паспорта на аналогичную серийную продукцию (с результатами испытаний согласно п 8.1 и 8.5 ГОСТ Р 55187-2012) | Способ подтверждения: указание единицы измерения | Способ подтверждения: указание количества | Способ подтверждения: /указание места поставки…
|  |  |  | 1.2 | масса, кг | не более 290
|  |  |  | 1.3 | наибольшее рабочее линейное напряжение, кВ | не менее 126
|  |  |  | 1.4 | наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ | не менее 73
|  |  |  | 1.5 | напряжение полного грозового испытательного импульса, не менее кВ | не менее 550
|  |  |  | 1.6 | Нрминальный ток, А | не менее 2000
|  |  |  | 1.7 | Ток термической стойкости в течение 3с, кА | не менее 50
|  |  |  | 1.8 | Ток динамической стойкости, ld, кА | не менее 125
|  |  |  | 1.9 | Испытательная консольная нагрузка, Н | не менее 4000
|  |  |  | 1.10 | Длина пути утечки, мм | не менее 3150
|  |  |  | 1.11 | Длина нижней части, мм | 1110-1130
|  |  |  | 1.12 | Разрядное расстояние, мм | не менее 980
|  |  |  | 1.13 | Уровень частичных разрядов при напряжении 2,0*Umax/√3, пКл | не более 3
|  |  |  | 1.14 | Сейсмические воздействия по шкале MSK-64, баллов | не менее 9
|  |  |  | 1.15 | тип внутренней изоляции по ГОСТ Р 55187-2012 | RIN/RIP
|  |  |  | 1.16 | Температура окружающей среды | -60⁰С...+55⁰С
|  |  |  | 1.17 | Угол установки к вертикали, град | 0-90
|  |  |  | 1.18 | Расстояние под установку трансформаторов тока, размеры фланцев, отверстий, присоединительные, габаритные размеры | в соответствии с чертежом ИВУЕ.686382.132/чертежом КН1.9.008У
|  |  |  | 1.19 | Комплект поставки | паспорт, рукодство по эксплуатации
|  |  |  | 1.20 | Гарантийный срок | Гарантия не менее 60 месяцев с момента подписания покупателем УПД и акта входного контроля.
|  |  |  | 1.21 | Условие доставки | Продукция доставляется Покупателю до адреса места поставки
2 | Ввод высоковольтный ГНТIV-60-252/2000 или эквивалент | ГОСТ Р 55187-2012 | 27.90.12.120 | 2.1 | Год выпуска | не ранее 2026г. | шт | 1 | АО "ДГК" СП "Владивостокская ТЭЦ-2" 690034, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 ИНН/КПП 1434031363/253645003 | Способ подтверждения: указание наименования продукции товарная марка, модель которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | Способ подтверждения: указание ГОСТ, ТУ, чертеж и т. д | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | В случае предложения эквивалента Участник обязан предоставить в составе заявки: 1) копии протоколов испытаний серийной продукции от независимой лаборатории (испытательного центра) имеющей российский аттестат аккредитации, на основе которых выданы данные сертификаты/декларации в соответствии с которыми выпускается данный тип предлагаемой продукции (серийный выпуск). 2) Информация о независимой лаборатории (испытательном центре), проводившим(ей) испытания, должна(ен) находится в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы (Федеральная служба по аккредитации) на момент испытаний, размещённом в открытом доступе в сети Internet https:://fsa.gov.ru/ 3) Копию Паспорта на аналогичную серийную продукцию (с результатами испытаний согласно п 8.1 и 8.5 ГОСТ Р 55187-2012) | Способ подтверждения: указание единицы измерения | Способ подтверждения: указание количества | Способ подтверждения: /указание места поставки…
|  |  |  | 2.2 | масса, кг | не более 450
|  |  |  | 2.3 | наибольшее рабочее линейное напряжение, кВ | не менее 252
|  |  |  | 2.4 | наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ | не менее 146
|  |  |  | 2.5 | напряжение полного грозового испытательного импульса, не менее кВ | не менее 1050
|  |  |  | 2.6 | Нрминальный ток, А | не менее 2000
|  |  |  | 2.7 | Ток термическое стойкости, lth, 2 с, кА | не менее 50
|  |  |  | 2.8 | Ток динамической стойкости, ld, кА | не менее 125
|  |  |  | 2.9 | Испытательная консольная нагрузка, Н | не менее 5000
|  |  |  | 2.10 | Длина пути утечки, мм | не менее 6300
|  |  |  | 2.11 | Разрядное расстояние верхней части, мм | не менее 2025
|  |  |  | 2.12 | Уровень частичных разрядов при напряжении 2,0*Umax/√3, пКл | не более 2
|  |  |  | 2.13 | Испытательное напряжение тест-вывода, кВ | не менее 5
|  |  |  | 2.14 | Сейсмические воздействия по шкале MSK-64, баллов | не менее 9
|  |  |  | 2.15 | Угол установки к вертикали, град | 0…60
|  |  |  | 2.16 | тип внутренней изоляции по ГОСТ Р 55187-2012 | RIN
|  |  |  | 2.17 | Температура окружающей среды | -60⁰С...+55⁰С
|  |  |  | 2.18 | Расстояние под установку трансформаторов тока, размеры фланцев, отверстий, присоединительные, габаритные размеры | в соответствии с чертежом ИВУЕ.686383.313-04
|  |  |  | 2.19 | Комплект поставки | паспорт, рукодство по эксплуатации
|  |  |  | 2.20 | Гарантийный срок | Гарантия не менее 60 месяцев с момента подписания покупателем товарной накладной или УПД и акта входного контроля.
|  |  |  | 2.21 | Условие доставки | Продукция доставляется Покупателю до адреса места поставки