## 1Смета на установку ПУ 2-х труб
УТВЕРЖДАЮ:
Директор СП "Биробиджанская ТЭЦ"
Солтус С.В.
" 19 " марта 2026 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Проектирование и установка приборов учета тепловой энергии для нужд структурного подразделения СП Биробиджанская ТЭЦ, г.Биробиджан
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
На 2-х трубную систему отопления диаметром 25 мм. -электромагнитные. (4-объекта)
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,04 4 / 100 | Диаметр 25 мм
Раздел 2. Сантехнические работы |  |  |  |  | Раздел 2. Сантехнические работы
2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм,-4 шт, Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм-8 шт.
3 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 4 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм-4 шт, Манометр ТМ-510Р.00 (0-1,6МПа) G1/2, 1.5, рад мод2-4 шт
4 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 шт | 0,2 2 / 10 | Фильтр косой для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм-2 шт
5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0,04 4 / 100 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм-4 м, Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм-5 шт
6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,04 4 / 100 | применительно диаметром 25 мм
Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |  | Раздел 3. Монтажные работы
7 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0,08 (2+2+4) / 100 | Для трехходовых кранов, термосопротивления, датчика давления, Колпачок заглушка полипропиленовая, наружная резьба, диаметр 1"-8 шт, Пробка П-М27х2-8 шт, Бобышка скошенная М20х1,5-8 шт
8 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм | шт | 2 | Теплосчетчик электромагнитный ТБН КМ-5-4 new DN 25 с реверсом-2 шт, Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм-4 шт
Раздел 4. Автоматизация |  |  |  |  | Раздел 4. Автоматизация
9 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2 | Щит металлический Термотроник ЩУУТЭ 1-2 шт
10 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(GSM-модем SprutNet-1 шт) | шт | 1 | Модем SprutNet BGS2 RS232/RS485-1 шт
11 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 1 | Адаптер USB - RS485/422 Espada UR422-1 шт
12 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 шт | 0,64 64 / 100
13 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0,36 36 / 100 | Кабель ExeGate EX241488RUS FTP 4 пары кат.5e медь, 24AWG, экран, внешн., с тросом, катушка 305м, черн., PE-36,72 м
14 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,05 5 / 100 | Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся 3,6х250 мм-9 шт, Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм-5,1 м
15 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,05 5 / 100 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 3х1,5-380-5,2 м
Раздел 5. Антикоррозийная защита и теплоизоляция трубопроводов |  |  |  |  | Раздел 5. Антикоррозийная защита и теплоизоляция трубопроводов
16 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0032 (4*0,08) / 100 | Краска масляная МА-025, цветная-0,07872 кг
17 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы: 25 мм | 100 м | 0,04 4 / 100 | Покрытие керамическое жидкое теплоизоляционное универсальное на водной основе, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, теплопроводность 0,0016 Вт/(м*К), температура нанесения от +5 до +150 °C, температура эксплуатации от -60 до +260 °C, расход 1,32 л/м2 при толщине слоя 1 мм, цвет белый-1,1428 л
19 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 0,44 4,4 / 10 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 20 мм-4,84 м
На 2-х трубную систему отопления диаметром 32 мм -электромагнитные (3-объекта)
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,04 4 / 100
Раздел 2. Сантехнические работы
2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 4 | Диаметр 32 мм Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм-4 шт, Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм-8 шт
3 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 4 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм-4 шт, Манометр ТМ-510Р.00 (0-1,6МПа) G1/2, 1.5, рад мод2-4 шт
4 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | 10 шт | 0,2 2 / 10 | Фильтр косой для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм-2 шт
5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0,04 4 / 100 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм-4 м, Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм-5 шт
6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,04 4 / 100 | Диаметр 32 мм
Раздел 3. Монтажные работы
7 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0,08 (2+2+4) / 100 | Для трехходовых кранов, термосопротивления, датчика давления, Колпачок заглушка полипропиленовая, наружная резьба, диаметр 1"-8 шт, Пробка П-М27х2-8 шт, Бобышка скошенная М20х1,5-8 шт
8 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм | шт | 2 | Теплосчетчик электромагнитный ТБН КМ-5-4 DN 32 с реверсом, Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм-4 шт
Раздел 4. Автоматизация
9 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм(Щит узла учета тепловой энергии ЩУУТЭ 1 (металл)) | шт | 2 | Щит металлический Термотроник ЩУУТЭ 1-2 шт
10 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(GSM-модем SprutNet-1 шт) | шт | 1 | Модем SprutNet BGS2 RS232/RS485-1 шт
11 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 1 | Адаптер USB - RS485/422 Espada UR422-1 шт
12 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 шт | 0,64 64 / 100
13 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0,36 36 / 100 | Кабель ExeGate EX241488RUS FTP 4 пары кат.5e медь, 24AWG, экран, внешн., с тросом, катушка 305м, черн., PE-36,72 м
14 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,05 5 / 100 | Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся 3,6х250 мм-9 шт, Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм-5,1 м
15 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,05 5 / 100 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 3х1,5-380-5,2 м
Раздел 5. Антикоррозийная защита и теплоизоляция трубопроводов
16 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,004 (4*0,1) / 100 | Краска масляная МА-025, цветная-0,0984 кг
17 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы: 32 мм | 100 м | 0,04 4 / 100 | Покрытие керамическое жидкое теплоизоляционное универсальное на водной основе, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, теплопроводность 0,0016 Вт/(м*К), температура нанесения от +5 до +150 °C, температура эксплуатации от -60 до +260 °C, расход 1,32 л/м2 при толщине слоя 1 мм, цвет белый-1,4636 л
18 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 0,44 4.4 / 10 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 20 мм-4,84 м
Раздел 7. Пусконаладочные работы
1 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования К=0,8
2 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 | канал | 4 6-2 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования К=0,8
Раздел 8. Рабочая ПСД на узел учета тепловой энергии. При составлении сметного расчета учесть к-ты: К=0,4 стадийность проектирования
1 | Узлы учета горячей воды на подающем и обратном трубопроводе с применением водомеров | объект | 1 | Реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения с изменением их мощности, производительности, диаметра труб; с применением новых материалов, за исключением проектирования санации сетей инженерно-технического обеспечения; с изменением способа прокладки; с изменением схемы сетей инженерно-технического обеспечения; с присоединением или подключением их к другим источникам К=1,2, Стадийность проектирования К=0,4 Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. п.168.2. Районный коэффициент (1*0,3161)+(1*0,6839*1,6) К=1,41
автоматизация и диспетчеризация приборов учета
3 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sор (разработка общесистемные решения) | ОР | 1 | СБЦП "АСУТП (2016)" п.2.11.2 Таб.3 п.11 Проектирование АСУТП заключается в привязке документации на ранее разработанную АСУТП (типовую, либо импортируемую, либо индивидуально разработанную) к условиям конкретного ТОУ - К11=от 0,05 до 0,3 К=0,2; Таб.4 АСУТП не является впервые разрабатываемой - К1: экспертно определяемая доля повторно используемых проектных решений в общем количестве проектных решений по АСУТП свыше 60 до 75 % К=0,4 Стадии проектирования: Организационное обеспечение - ПД=30-40 %, РД 60-70 % К=0,4, Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. п.168.2. Районный коэффициент (1*0,3161)+(1*0,6839*1,6) К=1,41
4 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sто (разработка в части технического обеспечения узла) | ТО | 1 | СБЦП "АСУТП (2016)" п.2.11.2 Таб.3 п.7 АСУТП создается с использованием для передачи данных аппаратуры телемеханики, либо средств беспроводной связи, в том числе радиосвязи, либо средств высокочастотной связи по высоковольтным линиям электропередачи - К7 К=1,1; Таб.3 п.11 Проектирование АСУТП заключается в привязке документации на ранее разработанную АСУТП (типовую, либо импортируемую, либо индивидуально разработанную) к условиям конкретного ТОУ - К11=от 0,05 до 0,3 К=0,2 Стадии проектирования: Техническое обеспечение - ПД=40-50 %, РД 50-60 % К=0,5, Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. п.168.2. Районный коэффициент (1*0,3161)+(1*0,6839*1,6)К=1,41
Примечание:
1 | Сметная стоимость (строительные, монтажные, пусконаладочные работы) формируется ресурсно-индексым методом по сборникам ГЭСН в базе 2020, сплит-форма официального сайта ФГИС ЦС 1 квартал 2026 г. ЕАО)
2 | Нормативы сметной прибыли принимать 30% от ФОТ на все виды работ, на ПНР 36% от ФОТ
3 | Учесть заготовительно-складские расходы на материалы-1,02, оборудование -1,012. Расходы на транспортировку материалов и оборудование в размере 3%
4 | В главе 12 "Проектные работы" сводного сметного расчета на каждый последующий типовой прибор учета применить понижающий к-т 0,8
5 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения принимать в размере 3%
6 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2, ЭМ=1,2, ЗПМ=1.2 (для сборников ГЭСН, ГЭСНм)
7 | Расчет пусконаладочныхе работ учесть на каждый объект (7 объектов)
8 | Расчет разработки ПСД учесть на каждый объект (7 объектов)
Главный инженер СП "Биробиджанская ТЭЦ" |  |  |  | Шабанов А.В.
Инженер-сметчик 1-й категории ОППР СП "БТЭЦ" |  |  |  | Васкевич Е.В.