Приложение 1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 42.91.20.190 Выполнение работ по ремонту гидротехнических сооружений Николаевской ТЭЦ, г.Николаевск-на-Амуре

ЛОТ № 11028008-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-НТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. | Наименование закупаемой продукции | 4 |
| 1.3 | Цель выполнения работ | 4 |
| 1.4 | Существующее положение | 4 |
| Таблица 1. Перечень объектов заказчика |  | 4 |
| 1.5. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 4 |
| 2. | Требования к продукции | 4 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ | 4 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 4 |
| Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ |  | 4 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 5 |
| Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ |  | 5 |
| 2.2. | Требования к качеству работ | 6 |
| Таблица 4. Требования к качеству работ |  | 6 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 16 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 16 |
| 5. | Список приложений | 16 |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СП | Свод правил |
| МДС | методические документы в строительстве |
| ВСН | Ведомственные строительные нормы |
| СТО | Стандарт организации |
| РД | Рабочая документация |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СО | Стандарт организации |
| ППР | Проект производства работ |
| ПС | Подъемные сооружения |

1.2. Наименование закупаемой продукции                                                                                        	ОКПД2 42.91.20.190 Выполнение работ по ремонту гидротехнических сооружений Николаевской ТЭЦ, г.Николаевск-на-Амуре.

1.3. Цель выполнения работ

Приведение гидротехнических сооружений Николаевской ТЭЦ в исправное нормативно-техническое состояние, с целью повышения их эксплутационных характеристик.

1.4. Существующее положение

«Николаевская ТЭЦ» – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящее в Группу РусГидро, действует на территории г. Николаевска-на-Амуре. Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам.

Николаевская ТЭЦ представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Береговая насосная станция (Инв.№00000000000000011248) | СП «Николаевская ТЭЦ», 682469, Хабаровский край, г. Николаевск на Амуре, ул. Невельского, 24 (на берегу реки Амур) |

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 42.91.20.190 Выполнение работ по ремонту гидротехнических сооружений Николаевской ТЭЦ, г.Николаевск-на-Амуре | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 42.91.20.190 Выполнение работ по ремонту гидротехнических сооружений Николаевской ТЭЦ, г.Николаевск-на-Амуре | с даты заключения договора; | в течении 17 (семнадцати) месяцев с даты заключения договора |

2.2. Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ: ОКПД2 42.91.20.190 Выполнение работ по ремонту гидротехнических сооружений Николаевской ТЭЦ, г.Николаевск-на-Амуре

|  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- |  | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О безопасности гидротехнических сооружений" ; - СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003" - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013; - Приказ Ростехнадзора от 08.05.2024 № 151 "Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений "Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)"; - 21-003-2019 «Положение об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения»; - СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87"; - РД 31.84.01-90 Единые правила безопасности труда на водолазных работах; - СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СНиП 3.07.02-87 «Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения»; - ВСН 214-89 Сборник инструкций по защите коррозий; - СТО 17330282.27.100.006-2008 «Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования»; В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  | -//- |
| 1.2 | Требования к организации работ |  | -//- |  | -//- |
| 1.2.1 | Требования к организации процесса выполнения работ: | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ и отремонтированных объектов, оптимальное расходование материально-технических и трудовых ресурсов. Подрядчик разрабатывает проект производства работ, планы подготовки к ремонту в соответствии с планами производственных объектов, принятыми к исполнению объемами работ и согласованным участием в материально–техническом обеспечении ремонтных работ. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с Подрядчиком и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора. До начала ремонта Подрядчик: - разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР), с указанием методов и технологии выполнения работ и организационных вопросов, а также мероприятий по технике безопасности и охране труда. - проводят проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту. - определяет состав бригад (участков) по ремонту отдельных узлов (систем, конструкций) по численности, квалификации и профессиям в соответствии с сетевым графиком ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; - назначает руководителей работ в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; - назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение. - проверяет выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 ТТ Применяемые при работах механизмы и грузоподъемные машины (в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком ППР), приспособления и инструмент должны быть испытаны и эксплуатироваться в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда, правил Ростехнадзора, а также инструкций заводов – изготовителей. - Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  | - |
| 1.2.2 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025(утверждено Приказом АО «ДГК» №П-ДГК/795 от 25.09.2025г.). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  | - |
| 1.3 | Требования к контролю качества материалов |  |  |  | -//- |
| 1.3.1 | Требования к используемым материально – техническим ресурсам | Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком самостоятельно согласно ведомости материалов Подрядчика (приложение № 2 к настоящим ТТ). Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, предварительно согласованные с Заказчиком. В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в технической и сметной документации, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в техническую и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации. (приложение №2, 2.1) |  |  | - |
| 1.3.2 | Контроль качества используемых материалов | Руководители работ подрядных организаций, совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов. Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества материально-технических ресурсов, поступивших на место производства работ, обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. Более Подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |
| 1.3.3 | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, технологиям, программно-аппаратным средствам | Водолазная техника, должна отвечать требованиям безопасности, соответствовать характеру выполняемых работ и глубинам погружения (согласно Приказа Минтруда России от 17.12.2020 № 922н). - Водолазная станция (не менее 1-й); - Основной источник подачи воздуха для дыхания (не менее 1-го); - Резервный источник подачи воздуха для дыхания (не менее 1-го); - Пульт подачи воздуха для дыхания при использовании снаряжения в шланговом варианте с кабель-шланговой связкой (не менее 1-го); - Средства связи с водолазом (не менее 1-го); - Средство измерения глубины в период работы под водой и средство регистрации времени работы с точностью до одной минуты (не менее 1-го); - Средство спуска и подъема водолазов (для работающего и страхующего водолаза) (не менее 1-го); Для водолазов - не менее двух комплектов водолазного снаряжения для спуска, работающего и страхующего водолазов: а) водолазный гидрокомбинезон, гидрокостюм или водолазная рубаха с комплектом нательного и (или) утепляющего белья, перчатками (рукавицами) и ботиками (носками); б) шлем, полнолицевая или бенд-маска или полумаска в комплекте с редуктором и дыхательным автоматом (регуляторами 1 и 2 ступени); в) баллон с основным и резервным запасом воздуха для дыхания при использовании снаряжения в автономном варианте; г) грузовой пояс или грузовая система водолаза (грузы); д) галоши и (или) ласты; е) водолазный нож; ж) сигнальный конец; з) страховочная система (подвесная система), обеспечивающая подъем аварийного водолаза в вертикальном положении. Специализированные подводные фото - видео комплексы, используемые при проведении обследования подводных конструкций гидротехнических сооружений должны обеспечивать: - непрерывность площадной (панорамной) видеосъемки всего участка обследуемой поверхности; - площадную (панорамную) фотосъемку дефектов и повреждений поверхности подводной конструкции, посторонних предметов, обнаруженных видеосъемкой; - ширину захвата фото- видеоизображения на маршруте не менее 2,5 м вне зависимости от прозрачности водной среды; - высокое качество фото документирования съемки; - линейные измерения обнаруженных деформаций и предметов при фотосъемке с точностью до 0,01 м (в плоскости фотографируемой поверхности); - запись видеоизображения в реальном времени на цифровой регистратор. Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию: Техника должна находиться в собственности организации или на других законных основаниях; - В технику не вносятся изменения, которые могут повлиять на ее безопасную эксплуатацию ил привести к снижению установленных рабочих параметров; - Установлены периодичность и объем технического обслуживания и ремонта на всех этапах жизненного цикла; - Установлен порядок проведения рабочей проверки на месте проведения работ перед спусками или перед использованием техники; - Водолазная техника и оборудование должны храниться в условиях, предусмотренных инструкциями по эксплуатации, и подвергаться переодической очистке, дезинфекции и просушке. Подробно техника и оборудование указаны в локально сметном расчете (приложение № 3.1, 3.2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ |  |  |  |  |
| 1.4.1. | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Подводно-техническое обследование должно проводиться с охватом 100% подводной поверхности сооружений, т.е. без пропусков в пределах заданного участка при достоверности конечных результатов не ниже 95 % каждым применяемым методом. Фото – и видеосъемка должна выполняться с помощью подводных специализированных комплексов или водолазами. Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  | -//- |
| 1.5.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению, в том числе по договорам субподряда). До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет: - В соответствие с установленными правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика (Приложение № 5 настоящему ТТ), предварительно согласовать с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ. - Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика). Состав водолазного звена для выполнения работ по Договору должен быть не менее 4 (четырех) аттестованных водолазов, в том числе в составе звена не менее 1 чел. со специализацией «водолаз-резчик-сварщик» (согласно приказа Министерства труда от 17.12.2020 № 922н.) |  |  |  |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  | -//- |
| 1.6.1. | - Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О безопасности гидротехнических сооружений" - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. № 80; - СТП 364.02.89 «Правила техники безопасности при производстве подводно-технических работ». - Приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ" - РД 31.84.01-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах. Часть 1. Правила водолазной службы. Часть 2. Медицинское обеспечение водолазов». - Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н (с изменениями на 29.04.2022г.). При выполнении подводно-технического обследования в охранной зоне ВЛ необходимо соблюдение допустимого расстояния от проводов до вертикального габарита плавсредства в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.051-90, регламентирующими минимальное расстояние от машины (механизма) до ближайшего провода, находящегося под напряжением В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  |  | - |
| 1.6.2. | - Соблюдение требований пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. № 123-ФЗ от 22.07.2008; - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  |  |  |
| 1.6.3. | - Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех ремонтных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021); - Водный кодекс Российской Федерации. - ГОСТ Р 58376-2019 «Мелиоративные системы и гидротехнические сооружения. Эксплуатация. Общие требования». В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |  |
| 1.6.4. | - Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при проведении водолазных работ (утверждены приказом Министерства труда от 17.12.2020 № 922н); - Об утверждении профессионального стандарта "Водолаз" (утверждены приказом Минтруда России от 08.08.2022 N 471н); - Правилах по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); Приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ" - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ" В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке) |  |  |  |
| - 2. | Требования к результатам работ |  |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ Состояние Береговой насосной станции (Инв.№00000000000000011248) после ремонта должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока. |  |  |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  | -//- |
|  | Требования к оформлению документации Представить Заказчику с актами выполненных работ (в 3-х (трёх) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе) исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 2-х экземплярах. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с: - Приказом Министерства строительства и ЖКХ №344/пр от 16.05.2023 «Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Регламентом оформления документации при проведении сварочных работ при монтаже и ремонте оборудования объектов АО «ДГК»» (приказ АО «ДГК» от 15.05.2023 №340); - Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 АО «ДГК». Подрядчик обязан оформить и передать Заказчику исполнительную и сдаточную документацию в следующем составе, но не ограничиваясь: - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта; - исполнительные чертежи; - табель учета рабочего времени Подрядчика; - общий журнал работ; - специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ); - акт освидетельствования скрытых работ; - акт предремонтного обследования объекта; - ведомость планируемых ремонтно-строительных работ; - акт готовности здания, сооружения к производству работ; - акт приёмки из ремонта здания, сооружения; - другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ. |  |  |  | -//- |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  | -//- |
| - 4. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделах №6 и №7), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  | -//- |
| - 5. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |  | -//- |
| - 6. | Требования к Победителю Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (bondarenko-li@dgk.ru, timoshenkova-ov@dgk.ru) дополнительные документы, в отношении следующего состава квалифицированного персонала: - 2 класс I-II группа специализации водолазных работ,6 разряд- не менее 2 специалистов; - 3 класс I-II группа специализации водолазных работ,5 разряд – не менее 1 специалиста; - водолаз-«резчик-сварщик» I-II группа специализации водолазных работ – не менее 1 специалиста. (в соответствии с Правилами по охране труда при проведении водолазных работ, утв. Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 922н). В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  | Подтверждается: - Копии квалификационных документов о профессиональном образовании по водолазному делу; - Копии личных медицинских книжек водолазов с заключением водолазно-медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к подводным работам. |  |

3. Требования  к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме №3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с объёмами, указанными в приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям и условиями проекта договора, являющегося приложением к документации закупки, и включаются в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат до начисления НДС в случае составления одной сметы) или в сводном сметном расчете единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат до начисления НДС в случае наличия нескольких смет).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1.1, не допускается.

4.1.3. Оплата непредвиденных работ и затрат осуществляется Заказчиком в следующем порядке: непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Подрядчиком, должен быть предварительно согласован с Заказчиком и выполняться на основании утвержденной Заказчиком локальной сметы, в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденным локальным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 2 к Договору). Приемка выполненного объема работ производится одновременно с Работами по Договору при подписании Сторонами Акта КС-2 в соответствии с пунктом 4.1 Договора. Оплата в размере 100 % (ста процентов) от стоимости непредвиденных работ и затрат производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих  дней с даты подписания Акта КС-2 и Справки КС-3 на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пункта 3.3.1 Договора. Стоимость непредвиденных работ и затрат включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.1 Договора.

5. Список приложений:

Приложение № 1 – Ведомость объёмов работ на 2026-2027 год;

Приложение № 2 – Ведомость материалов Подрядчика на 2026-2027 год;

Приложение № 3 – Сводный сметный расчет;

Приложение № 3.1 – Локальный сметный расчет на 2026 год;

Приложение № 3.2 – Локальный сметный расчет на 2027 год;

Приложение № 4 - Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 5 – Локально-нормативные акты Заказчика.