АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(АО «ДГК»)

|  | УТВЕРЖДЕНО приказом АО «ДГК» от 29.11.2019 № 555 |
| --- | --- |

Положение

о формировании и реализации ремонтных программ АО «ДГК»

21-001-2019

Хабаровск 2019

### Содержание

| I. | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| II. | Основные термины и определения | 7 |
| III. | Принятые сокращения | 9 |
| IV. | Стадии и этапы осуществления ремонтной деятельности | 11 |
| V. | Организация формирования и реализации ремонтных программ | 12 |
| VI. | Организация технического обслуживания | 40 |
| VII. | Техническое диагностирование, техническое освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности | 41 |
| VIII. | Мониторинг технического состояния оборудования и трубопроводов тепловых сетей | 42 |
| IX. | Требования к планированию и оптимизации планов ремонтов оборудования. | 42 |
| X. | Планирование запасов МТР, запасных частей и резервного оборудования для аварийно-восстановительных работ | 43 |
| XI. | Требования к формированию ведомостей объемов работ | 44 |
| XII. | Ответственность при реализации ремонтной программы | 45 |
| XIII. | Контроль реализации ремонтной программы | 46 |
| XIV | Приложения | 49 |

- Общие положения.

## Цели и задачи.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом АО «ДГК».  Устанавливает основные правила организации технического обслуживания и ремонта (ТОиР) основных производственных фондов тепловых электростанций, тепловых сетей Общества, требования к порядку планирования и принципам оптимизации планирования, требования к подготовке и производству ремонта, приемке из ремонта, к оценке качества отремонтированного оборудования, зданий и сооружений и выполненных ремонтных работ, а также требования по контролю за организацией ремонтной деятельности.

Целью Положения является оптимизация стоимости владения оборудованием на протяжении жизненного цикла оборудования за счет определения перечня, количества и стоимости ремонтов, необходимых для обеспечения надежности работы оборудования на основании действующих нормативно-правовых актов и фактического технического состояния;

Задачами Положения являются:

- определение единых принципов по формированию программ ремонтов оборудования, зданий и сооружений;

- создание механизма планирования ремонтов с учетом анализа фактических данных о техническом состоянии оборудования и его востребованности в производственном процессе энергосистемы.

- Положение определяет:

- методологические подходы и последовательность действий по планированию, оптимизации планов и контролю качества планирования ремонтов оборудования в зависимости от совокупности признаков надёжности, безопасности и экономичности, контролю исполнения ремонтов и разработки отчетной документации;

- максимально эффективное использование основного оборудования на протяжении всего жизненного цикла и максимально продолжительное время использование оборудования в границах допустимой эффективности.

- Положение является обязательным для применения всеми структурными подразделениями Общества при планировании, оптимизации планов и контроле качества планирования и проведения ремонтов оборудования зданий и сооружений.

- Целевой задачей формирования и реализации ремонтной программы является создание эффективной системы планирования и проведения ремонтов оборудования, зданий и сооружений энергопредприятий, отвечающей современным требованиям и соответствующей уровню ведущих энергокомпаний мира, адекватной условиям конкурентного рынка.

Учитывая важность решения задач ремонтного обслуживания энергетических предприятий, оптимизации ремонтного процесса, разработано настоящее «Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК».

### Требования Положения обязательны для исполнения всеми работниками Общества и предназначены для распределения функций, описания взаимодействия подразделений и должностных лиц Управлений, отделов и служб Исполнительного аппарата АО «ДГК» и структурных подразделений Общества.

- Положение о формировании и реализации ремонтных программ АО «ДГК» вводится взамен Положения введенного Приказом № 591 от 14.12.2016г.

- Настоящее положение пересматривается не реже одного раза в пять лет.

- Настоящее Положение разработано на основании рекомендаций следующих документов:

«Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утверждённые приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013 (далее по тексту – Правила).

«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» СО 153-34.20.501-2003.

Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

Федеральный Закон РФ от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Постановление от 26 июля 2007 г. N 484 (ред. от 05.09.2018 г) «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации».

«Регламент формирования сводных годовых и месячных графиков ремонтов объектов диспетчеризации филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока и РДУ операционной зоны ОДУ Востока».

«Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации ОДУ Востока».

«Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка».

«Тепловые и гидравлические электростанции. Методики оценки качества ремонта энергетического оборудования». СТО 70238424.27.100.012-2008

«Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования». СТО 70238424.27.100.011-2008

«Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования» СТО 17230282.27.100.005-2008.

«Тепловые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» СТО 702-38.424-27-100-018-2009.

«Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» СТО 17330282.27.100.003-2008.

«Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. СТО 17230282.27.010.001-2007

Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования. СТО 70238424.27.100.006-2008.

Паротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 70238424.27.040.007-2009.

Паровые котельные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 70238424.27.060.005-2009.

Водогрейные котельные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 70238424.27.060.30.002-2009.

«Тепловые и гидравлические станции. Методики оценки качества ремонта энергетического оборудования» СТО 70238424.27.100.012-2008.

Насосные установки ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования  СТО 70238424.27.080.001-2009.

Трубопроводы и арматура ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 70238424.27.100.029-2009.

Тепловые электрические станции. золоулавливания, удаления и складирования золы и шлака. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования    СТО 70238424.27.100.036-2009.

Тягодутьевые установки ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 70238424.27.100.042-2009.

Электролизные установки электрических станций. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 70238424.27.100.050-2009.

Энергетические масла и маслохозяйства электрических станций и сетей. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 70238424.27.100.052-2013 .

Турбогенераторы и синхронные компенсаторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 70238424.29.160.20.007-2009

Электродвигатели. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 70238424.29.160.30.002-2009.

Аккумуляторные установки электрических станций. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 70238424.29.220.20.001-2009.

Теплофикационные установки ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования      СТО 70238424.27.100.019-2008.

Система пылеприготовления ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 70238424.27.100.025-2008.

Блочные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 70238424.27.100.026-2009.

Трансформаторы. Методические рекомендации по ведению технической документации при выполнении ремонтов. СТО РусГидро 02.03.82-2013.

Регламент взаимодействия подразделений исполнительного аппарата и СП при подготовке и проведении регламентированных закупок для нужд ОАО «ДГК»

Положение об организации работы с договорами.

Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 "Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления"

«Методические указания по определению экономического эффекта выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности работы основного тепломеханического оборудования электростанций и котельных, снижение потерь тепла при транспортировке в тепловых сетях АО «ДГК».

«Положение по формированию и управлению работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП АО «ДГК».

II. Основные термины и определения.

Годовая ремонтная программа (ГРП) – комплекс организационно-технических мероприятий, планируемых к выполнению в предстоящем году.

Инвестиционный проект (ИП) – система организационно-технических мероприятий, направленных на осуществление инвестиций. Подлежит реализации, координации и контролю с позиций сроков, затрат и установленных качественных параметров. Документально оформляется в виде совокупности обоснований экономической целесообразности, объема вложений, сроков осуществления данных мероприятий, а также проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами, нормами и правилами.

Проект – уникальный комплекс взаимосвязанных мероприятий для формирования и реализации ремонтных и инвестиционных программ в условиях временных и ресурсных ограничений.

Проект производства работ (ППР) при ремонте основных фондов и капитальном строительстве (СТО 70238424.27.100.017-2009, СП 48.13330.2011), состоит из комплекта технических и организационно-распорядительных документов, необходимых для подготовки и производства капитального и среднего ремонта, модернизации или технического перевооружения оборудовании энергопредприятий в условиях безопасного выполнения работ.

Ремонтная программа (РП) – комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на поддержание исправного и работоспособного состояния оборудования, зданий, сооружений для достижения нормативных технико-экономических показателей;

Целевая программа – комплекс мероприятий, обеспечивающих решение однородных задач или направленных на достижение общесистемных целей. Характеризуется внутренней согласованностью по производственным ресурсам, исполнителям и срокам выполнения.

Управление проектами (программами) – приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта с целью соблюдения или превышения потребностей и ожиданий участников проекта. Ключевыми элементами управления проектами являются процессы планирования, контроля и управления.

Капитальный ремонт -  Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, может производиться полная разборка агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка, регулирование и испытание агрегата. При проведении капитального ремонта оборудования не должно изменяться его функциональное назначение. Целью капитального ремонта оборудования является восстановление его технико-экономических характеристик до значений, близких к проектным.

Примечание – Значение близкого к полному восстановлению ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-2016).

Средний ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичное восстановление ресурса объекта с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния объекта в объеме, предусмотренном в документации.

Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса объекта с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния объекта в объеме, предусмотренном в документации.

Расширенный текущий ремонт - отличается от текущего ремонта бо́льшим объемом работ относительно текущего ремонта. При этом виде ремонта производится:

- ремонт и замена деталей и узлов, которые не смогут нормально работать до очередного капитального (среднего) ремонта;

- проверка устройств и при необходимости наладка систем управления, регулирования и автоматики.

Техническое перевооружение и реконструкция (ТПиР) – комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Материально-технические ресурсы (МТР) – товары технического назначения, запасные части и оборудование, необходимые для выполнения работ по эксплуатации, ремонту, реализации инвестпроектов.

- Принятые сокращения.

ГИ – главный инженер;

ГКПЗ – годовая комплексная программа закупок;

ОК – открытый конкурс

ОЗП – открытый запрос предложений

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

ЕСТД – единая система технологической документации;

УР – Управление ремонтов

РДУ – региональное диспетчерское управление ОДУ Востока

ЗиС – здания и сооружения;

МТР – материально-технические ресурсы;

ОМТС УПТК – отдел материально-технического снабжения Управления производственно-технической комплектации;

ОППР – отдел планирования и подготовки ремонта;

НИР – научно-исследовательские работы;

НИОКР – научно-исследовательские и опытные конструкторские работы;

ПИР – проектно-изыскательские работы, выполняемые для подготовки инвестиционных            проектов;

ПТО – Производственно-технический отдел структурного подразделения;

Общество – АО «ДГК»

ПТУ – производственно- техническое Управление АО «ДГК»;

СО – стандарт организации;

СП – структурные подразделения;

ТПиР – техническое перевооружение и реконструкция действующих предприятий;

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт;

ТЭС – тепловая электростанция;

ЦЗК – Центральная закупочная комиссия

УЭИТ –Управление экономики и тарифов АО «ДГК»

СДО – Сметно-договорной отдел АО «ДГК»

УПТК – Управление производственно-технической комплектации АО «ДГК».

УЗП – Управление закупочных процедур АО «ДГК»

УПСиСП – Управление правового сопровождения и судебной практики АО «ДГК»

УКСиИ – Управление капитального строительства и инвестиций АО «ДГК»

ЭО – экологический отдел

ПЭО – планово-экономический отдел

ЛМиС – лаборатория металлов и сварки

СПБиОТ -  Служба промышленной безопасности и охраны труда АО «ДГК»

УКДиОР на ОРЭМ–Управление коммерческой диспетчеризации и организации работы на ОРЭМ АО «ДГК»

ОКС – отдел капитального строительства.

IV. Стадии и этапы осуществления ремонтной деятельности.

## 9. При реализации стадий, этапов и процедур, описанных в настоящем Положении, обязательно выполнение изложенных требований.

10. Ремонтная деятельность АО «ДГК» осуществляется в порядке, представленном в «Регламенте разработки и реализации ремонтных программ АО «ДГК» Приложение 21   и состоящим из следующих стадий и этапов (табл. 1).

Таблица 1

| Номер этапа | Наименование стадий, этапов |
| --- | --- |
| 1. | Перспективное (стратегическое) планирование ремонтов – 6 лет |
| 2. | Среднесрочное планирование ремонтов основных фондов |
| 2.1. | Формирование проекта бизнес-плана |
| 2.1.1. | Тарифное планирование |
| 2.2. | Годовые графики ремонта, освидетельствования и диагностирования оборудования |
| 2.3 | #### Разработка годового графика ремонта основного оборудования |
| 2.4 | Формирование финального бизнес плана и ГКПЗ |
| 3. | Техническая подготовка производства |
| 3.1. | Конструкторская подготовка производства |
| 3.1.1. | Проведение НИОКР по модернизации и реконструкции энергоустановок |
| 3.1.2. | Подготовка и комплектация технической рабочей документации для ремонта |
| 3.2. | Технологическая подготовка производства |
| 3.2.1. | Проведение НИР, НИОКР по внедрению новых технологий ремонта |
| 3.2.2. | Подготовка и комплектация технологической рабочей документации для ремонта |
| 4. | Организационная и материально-техническая подготовка к ремонту |
| 4.1. | Организационная подготовка к ремонту |
| 4.1.12. | Подготовка организационного приказа о назначении ответственных лиц |
| 4.1.13. | Подготовка приказа по контролю исполнения |
| 4.2. | Подготовка материально-технических ресурсов (МТР) |
| 5. | Энергоремонтное производство и заводской (агрегатный) ремонт. |
| 5.1. | Начальный этап проекта производства капитального (среднего) ремонта |
| 5.2. | Основной этап проекта производства ремонта |
| 5.3 | Заводской (агрегатный) ремонт |
| 5.4. | Завершающий этап проекта производства ремонта |
| 5.5. | Постпроектный этап производства ремонта |
| 6. | Организация, контроль и координация выполнения ремонтных программ |
| 7. | Организация, контроль выполнения неотложных и аварийных ремонтов |

V. Организация формирования и реализации ремонтных программ

11. Положение устанавливает вид организации ремонта оборудования объектов АО «ДГК» - Планово-предупредительный Ремонт.

12. Положение устанавливает три группы критичности оборудования:

Первая группа критичности – основное производственное оборудование, непосредственно участвующее в процессе генерации и трансформации электроэнергии, вспомогательное оборудование, непосредственно не участвующее в процессе генерации электроэнергии, но обеспечивающее работу основного оборудования и не имеющее схемы резервирования (резервных единиц оборудования). К первой группе критичности так же относится основное производственное оборудование, участвующее в выработке и поставке тепловой энергии, вспомогательное оборудование, непосредственно не участвующее в процессе выработки и поставки тепловой энергии, но обеспечивающее работу основного оборудования и не имеющее схемы резервирования.

Отказ данной группы оборудования приводит к остановке производственного процесса и, как следствие, снижению выработки электроэнергии (теплоэнергии), снижению мощности, возникновению штрафов и неоплат со стороны участников ОРЭМ и внешних надзорных органов.

Вторая группа критичности – вспомогательное оборудование, обеспечивающее работу оборудования первой группы критичности, имеющее схему резервирования (резервные единицы оборудования) непосредственно не участвующее в процессе генерации и трансформации электроэнергии (теплоэнергии).

Третья группа критичности – вспомогательное оборудование, не участвующее в основном процессе генерации и трансформации электроэнергии (теплоэнергии), выполняющее обеспечивающие функции.

13. Перечень типовых единиц оборудования, отнесенных к первой, второй, третьей группам критичности, формируется в соответствии с «Принципами отнесения единиц оборудования к группам критичности» Приложение 1.

14. Планирование ремонтов для трех групп оборудования производится по требованиям регламентирующих нормативно-технических документов, настоящим положением, предписаниям надзорных органов, заключениям ЭПБ, актам дефектации отдельных узлов и элементам оборудования.

15. Оптимизация планов ремонтов для оборудования первой группы критичности производится на основе методологии технико-экономического анализа по техническому состоянию оборудования и экономической оценке рисков отказа активов. Выбор вышеуказанной методологии обусловлен необходимостью учета экономических последствий отказа оборудования при планировании ремонтов, составляющих значительную величину для оборудования первой группы.

16. Оптимизация планов ремонтов для оборудования второй группы критичности производится на основе методологии технического анализа по техническому состоянию оборудования. Выбор вышеуказанной методологии обусловлен возможностью не учитывать экономические последствия отказа оборудования, составляющих незначительную величину для оборудования второй группы.

17. Оптимизация планов ремонтов для оборудования третьей группы определяется с учетом регламентирующих нормативно-технических документов, предписаний надзорных органов, актов дефектации отдельных узлов и элементов оборудования.

18. В ходе оптимизации планов ремонтов при ограничениях по затратам на ремонты первоначально оптимизируется проект программы ремонтов для оборудования третьей группы критичности, затем для оборудования второй группы критичности, в последнюю очередь для оборудования первой группы критичности.

19. На основании анализа плановых и фактических данных по ремонтам оборудования производится актуализация внутренних нормативов Общества и актуализация нормативно-технической документации по планированию ремонтов оборудования.

20. Положение устанавливает категории технического состояния зданий и сооружений (СТО 17230282.27.010.001-2007):

- исправное состояние: при котором конструкции соответствуют всем требованиям нормативно-технической и проектной документации.

- работоспособное состояние: при котором удовлетворяются требования обеспечения производственного процесса и дальнейшей безопасной эксплуатации, но имеются незначительные отступления от действующих нормативных документов и характеристик проекта.

- ограниченно работоспособное состояние: при котором возможна дальнейшая эксплуатация при определенных ограничениях и разработке мероприятий по контролю за состоянием конструкций, параметрами технологического процесса, нагрузками и воздействиями, а также при разработке мероприятий по устранению выявленных дефектов и повреждений в установленные сроки.

- неработоспособное (предельное, аварийное)  состояние: возможна потеря несущей способности основных элементов или сооружения в целом, исключающая дальнейшую эксплуатацию.

21. Положение устанавливает категории опасности дефектов и повреждений зданий и сооружений:

«А» - Дефекты и повреждения основных несущих конструкций, представляющие непосредственную опасность их разрушения,

«Б» - Дефекты и повреждения не представляющие при их обнаружении непосредственную опасность разрушения несущих конструкций, но способны в дальнейшем вызвать повреждения других элементов и узлов или при развитии повреждения перейти в категорию «А»,

«В» - Дефекты и повреждения локального характера, которые при последующем развитии не могут оказать влияния на основные несущие конструкции здания и сооружения.

22. Ремонты, в зависимости от планирования, подразделяются на плановые, неплановые и аварийные.

- планово-предупредительный ремонт, который следует выполнять с периодичностью, установленной настоящим Положением, а объем ремонта должен определяться по типовому перечню ремонтных работ с учетом фактического технического состояния и включать выполнение дополнительных сверхтиповых ремонтных работ для устранения дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, и по результатам предыдущих ремонтов, установленных предписаниями органов государственного надзора;

- неплановый ремонт не предусматривается годовым (месячным) графиком ремонта. Неплановый ремонт должен проводиться с целью устранения последствий неисправностей или дефектов, влияющих на нормальную и безопасную эксплуатацию, а также по результатам контроля технического состояния. Если для непланового ремонта требуется вывод из работы объекта диспетчеризации, то данный ремонт должен быть согласован с субъектом оперативно-диспетчерского управления;

- аварийные ремонты должны проводиться в случаях устранения последствий аварии на оборудовании для восстановления его работоспособности.

23. Ремонт, в зависимости от типичности объемов и перечня выполняемых ремонтных работ, подразделяется на типовой и сверхтиповой.

Типовой ремонт выполняется в соответствии с типовым перечнем и объемом ремонтных работ и характеризуется единством содержания и последовательности технологических переходов для группы изделий с общими конструктивными и технологическими признаками.

Типовой перечень и объем ремонтных работ по конкретным типам (видам) оборудования структурных подразделений Общества по текущему, среднему и капитальному ремонту, разрабатывается, утверждается структурным подразделением Общества самостоятельно и формируется с учетом требований изготовителей оборудования, номенклатурой и регламентированным объемом работ при капитальном ремонте оборудования Приложение 4, а также результатов анализа предыдущего ремонта и эксплуатации.

Для оборудования энергоблоков тепловых электростанций, ремонтным циклом которых установлена категорийность капитального ремонта, типовой перечень и объем ремонтных работ формируется по каждой категории капитального ремонта, по среднему и текущему ремонту.

Необходимость в выполнении сверхтипового ремонта, не относящегося к типовому ремонту, выявляется в процессе эксплуатации и по результатам предыдущего ремонта и мероприятий, определенных в предписаниях органов государственного надзора или обусловленных требованиями вновь принимаемых нормативных документов.

24. Ремонтная документация включает в себя:

- нормативную документацию, включающую нормативные правовые акты, действие которых распространяется на объекты, в отношении которых осуществляются ремонты;

- техническую документацию, к которой относятся проектная документация, конструкторская документация изготовителей оборудования (чертежи, инструкции по эксплуатации, заводские ремонтные документы, технические паспорта оборудования или сооружений объектов структурных подразделений), информационные сообщения и письма изготовителей оборудования;

- технологическую документацию, к которой относятся документы по технологическим процессам ремонта (маршрутные, операционные и технологические карты, технологические инструкции, рабочие программы), а также технологические инструкции изготовителей оборудования;

- организационно-распорядительную документацию, к которой относятся документы по планированию, подготовке и выполнению ТОиР, а также учета и отчетности (планы, графики, программы ремонта, ведомости, протоколы, акты, годовые графики ремонта);

- проект производства работ (далее - ППР), разрабатываемый организацией - исполнителем ремонта для подготовки и производства ремонта оборудования и состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов с обязательным включением в него главы "Требования безопасности при выполнении работ";

- документы, фиксирующие результаты выполнения ремонта составных частей оборудования и их техническое состояние до и после выполнения ремонтных работ и степень соответствия состояния отремонтированной составной части требованиям нормативной и технической документации (формуляры, карты контроля, карты измерений, протоколы, технические акты на скрытые работы), которые являются отчетными и подлежат представлению в комиссию по приемке оборудования из ремонта;

25. Структурные подразделения должны устанавливать по каждому типу (виду) оборудования конкретный состав ремонтной документации, указанной в пункте 24 настоящего Положения, в соответствии с требованиями которой следует осуществлять ТОиР.

26. Общие принципы формирования ремонтных программ.

Поддержание оборудования в безотказной и безаварийной работе элементов – строится на принципе поддержания этих элементов в пределах паркового ресурса (срока службы), недопущение выхода за пределы ресурса, или учащенного контроля состояния оборудования.

Поддержание оборудования в работоспособном состоянии, восстановление его основных характеристик (показателей назначения, надежности, экономичности), улучшение эксплуатационных качеств и повышение экономической эффективности его использования достигается за счет применения системы планово-предупредительного ремонта. Планово-предупредительный вид организации ремонта оборудования лежит в основе формирования краткосрочных и среднесрочных производственных программ, а также на долгосрочную перспективу.

Планово-предупредительный вид организации ремонта оборудования электростанций и тепловых сетей представляет собой комплекс работ, включающих осмотры, проверки и испытания оборудования, ремонт и замену отдельных узлов и деталей, в результате, которого значения техническо-экономических показателей оборудования становятся близкими проектным, что обеспечивает длительную надежную и экономичную работу оборудования.

Основной принцип планово-предупредительного вида организации ремонта – ремонт оборудования до начала его интенсивного износа и, соответственно, предупреждение аварий, а не ликвидация ее последствий. В то же время, данный вид организации ремонта, не исключает проведение аварийных ремонтов, если авария все же имела место.

Планирование ремонта оборудования при планово-предупредительном виде организации ремонта включает в себя разработку:

- перспективных планов ремонта и модернизации основного оборудования и ЗиС электростанций и тепловых сетей (Регламент разработки и реализации ремонтных программ АО «ДГК», этап 1 «Перспективное (стратегическое) планирование ремонтов – 6 лет»);

- годовых планов ремонта основного оборудования электростанций (Регламент разработки и реализации ремонтных программ АО «ДГК», этап 2 «Среднесрочное планирование ремонтов основных фондов»);

- годовых и месячных планов ремонта вспомогательного, общестанционного оборудования (формируется в СП с привязкой к графику ремонта основного оборудования);

- годовых и месячных графиков технического обслуживания оборудования (формируется в СП с привязкой к графику ремонта основного оборудования);

При формировании перспективных планов ремонта энергоблоков и установок планируются виды, сроки и объемы ремонта по годам планируемого периода с учетом:

- мероприятий, предусматриваемых инвестиционными программами, программами технического перевооружения и реконструкции, программами вывода из эксплуатации;

- планируемых величин наработки оборудования в часах по годам перспективного плана с учетом средней за последние 5 лет наработки оборудования в год;

- обеспечения поставки запасных частей и оборудования с длительным сроком изготовления;

- выполнения ремонта (модернизации) составных частей основного оборудования в условиях организации-изготовителя;

- изменений условий эксплуатации (изменение режимов работы или состава оборудования, перевод на другой вид топлива, консервация);

- обеспечения финансирования выполнения ремонта по годам планируемого периода и их источников.

Перспективная и годовая ремонтные программы разрабатываются в составе бизнес-плана Общества с учетом годовых и месячных графиков технического обслуживания и ремонта энергоустановок и обеспечения организационно-технической подготовки производства.

При формировании перспективных планов и годовых графиков ремонта и модернизации основного оборудования учитываются данные состояния оборудования по результатам проведенных экспертиз промышленной безопасности и технической диагностики. Сроки проведения технического освидетельствования и технической диагностики оборудования должны планироваться к выполнению в сроки ремонта основного оборудования, с учётом требований по периодичности проведения, установленными органами Ростехнадзора.

Работы по модернизации и техническому перевооружению оборудования могут планироваться к выполнению в период планового ремонта основного оборудования.

При планировании капитальных (средних) ремонтов энергоблоков и энергоустановок тепловой электростанции следует руководствоваться:

- нормативным межремонтным ресурсом между капитальными ремонтами и ожидаемой величиной наработки энергоблока или энергоустановки в каждом году ремонтного цикла в соответствии с Приложением 9;

- нормами продолжительности ремонта и периодичности капитальных ремонтов водогрейных котлов по своим параметрам (теплопроизводительность) пересчитываются к параметрам энергетических котлов (паропроизводительность) соответствующего давления и принимаются, в соответствии с нормами, приведенными в таблицах Приложения 9;

- «Методикой оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей» утверждённой Приказом Минэнерго № 676 от 26.07.2017г.

- информацией о продлении паркового ресурса и контроля металла основных элементов оборудования (РД 10.577-03);

- техническим состоянием оборудования по анализу отказов и ТЭП;

- предписаниями Государственных надзорных и контролирующих органов;

- выполнением совместных программ обеспечения надежной и эффективной работы оборудования;

- обеспечением спроса потребителей электрической, тепловой энергией и теплоносителя.

Выбор оборудования для включения в ремонтную программу на планируемый период проводится в четыре этапа, в зависимости от уровня участия его в производстве, в отношении которого проводятся процедуры подробного анализа факторов влияющих на определение состояния, технико-экономические показатели, рисков и уровня влияния воздействия на состояние оборудования после  проведения ремонта или замены.

Этап 1. Отбор оборудования для включения в ремонтную программу по признаку наработки на капитальный ремонт (Планово-предупредительный ремонт).

Этап 2. Отбор оборудования для включения в ремонтную программу по признаку технического состояния (ИТС функциональных узлов).

Этап 3. Отбор оборудования для включения в ремонтную программу по признаку эксплуатационное состояние оборудования.

Этап 4. Отбор оборудования для включения в ремонтную программу по признаку режимного приоритета.

Отдельным этапом рассматриваются риски, возникающие при невыполнении необходимых мероприятий (замена узлов и элементов, отработавших ресурс, неэффективных, физически и морально изношенных, предписаний надзорных органов).

Планирование текущих ремонтов основного оборудования, всех видов ремонта и технического обслуживания вспомогательного и общестанционного оборудования, оборудования тепловых сетей и ЗиС устанавливается требованиями «Положения об организации и выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования АО «ДГК».

Планирование ремонта вспомогательного оборудования, напрямую не влияющего на работу основного, необходимо предусматривать в межремонтный период основного оборудования. Оборудование, напрямую влияющее на работу основного, выводится в ремонт вместе с основным оборудованием.

Формирование ремонтной программы реализуется в соответствии с требованиями настоящего положения, в виде Приложений № 5, 7, 8, 11, 12, 33, 41, 42, 52,  53.

27. Планирование ремонтов основного оборудования.

Основой для формирования перспективного плана ремонта энергоблоков и энергоустановок тепловой электростанции являются прогнозируемая средняя наработка в часах по годам, характеризующая наработку энергоблока или энергоустановки в период от момента проведения расчета до конца ремонтного цикла;

Календарная продолжительность ремонтного цикла определяется нормативным межремонтным ресурсом между капитальными ремонтами и величиной наработки энергоблока или энергоустановки в каждом году ремонтного цикла в соответствии с Приложением 9. Основное оборудование, принадлежащее к первой группе критичности должно выводиться в ремонт при исчерпании нормативного межремонтного ресурса для проведения очередного капитального ремонта.

Формирование перспективного плана ремонта энергоблоков и энергоустановок тепловой электростанции должно производится в следующей последовательности:

- устанавливаются базовые нормативные циклы, их структура (последовательность и продолжительность текущих, средних и капитальных ремонтов) и нормативные межремонтные ресурсы для каждой мощностной группе энергоблоков и энергоустановок конкретной тепловой электростанции.

По каждой мощностной группе энергоблоков и энергоустановок определяется прогнозируемая средняя наработка энергоблока или энергоустановки за один полный календарный год;

- по принятой величине прогнозируемой средней наработки энергоблока или энергоустановки за один календарный год и нормативному межремонтному ресурсу разрабатывается «эквивалентный» ремонтный цикл, соответствующий принятой наработке.

При необходимости допускается внесение обоснованных изменений в расчетную величину с предоставлением обосновывающих документов (заключений ЭПБ, результатов экспресс испытаний, результатам инструментального контроля, заключений УЗК, формулярам и т.д.) по поводу уменьшения (увеличения) межремонтного периода или продолжительности ремонта (техническое состояние оборудования, объемы сверхтиповых работ и т.д.).

Перспективный план ремонта основного оборудования электростанций разрабатывается Управлением ремонтов АО «ДГК» на 6 лет на основании проектов планов, представленных СП в форме Приложения 7.

Перспективный план ремонта ежегодно должен пересматриваться со смещением периода планирования на один год и с корректировкой и уточнением ранее утвержденных показателей плана, при этом следует производить уточнение календарной продолжительности ремонтного цикла с учетом фактического числа часов работы энергоблоков или установок за истекший год планируемого периода и результатов контроля технического состояния оборудования.

При планировании выполнения объемов сверхтиповых ремонтных работ СП не вправе изменять вид ремонта, во время которого они выполняются.

Предложения по включению энергетического оборудования в сводные годовые и месячные графики ремонтов энергетического оборудования должны быть сформированы в соответствии с «Регламентом формирования сводных годовых и месячных графиков ремонтов объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока» (Приложение 5).

28.  Планирование ремонтов трубопроводов тепловых сетей.

Основой для разработки перспективного плана ремонта трубопроводов тепловых сетей является информация по индексу технического состояния, рассчитанного на основании данных, фиксируемых в электронной информационной базе «Мониторинг технического состояния тепловых сетей». В данной базе формируется актуализированная информация на основании следующих данных:

  - Состояние трубопроводов, изоляции и строительных конструкций;

  - Повреждения в течение каждого года, выявленных в период эксплуатации, испытаний трубопроводов на прочность и герметичность, испытаний трубопроводов на максимальную температуру теплоносителя.

  - Объемах и адресах ремонтов за весь период эксплуатации.

Разработка перспективного плана ремонта производится по форме Приложения 33.

Годовые планы ремонта и реконструкции оборудования и трубопроводов тепловых сетей разрабатывается на планируемый год (Приложение 33) в соответствии с утвержденным перспективным планом и с учетом текущего состояния трубопроводов тепловых сетей. При этом в годовой план ремонта могут быть внесены обоснованные изменения против перспективного плана.

# Подготовка технической документации.

# Подготовка технической документации включает в себя разработку технических заданий, заключение договоров для проведения НИР, НИИОКР; разработку, корректировку или восстановление подлинников конструкторской и эксплуатационной документации.

# Подготовка технологической документации.

# Подготовка технологической документации включает в себя формирование технических заданий и заключение договоров на разработку новых технологий ремонта оборудования и его составных частей; комплектацию технологической рабочей документацией с разработкой проектов производства работ, корректировку или восстановление подлинников технических условий на ремонт, технологических карт и (или) инструкций.

# Этапы и сроки формирования документов указаны в Приложении 21 (Этап 3).

# Организационная и материально техническая подготовка к ремонту.

Организационная и материально техническая подготовка к ремонту включает в себя:

- разработка перспективных (годовых) планов подготовки и планов подготовки к ремонту установки и оборудования (Приложение 11);

- разработка программ проведения испытаний до и после ремонта;

- проверка выполнения подготовительных работ с оформлением Акта готовности к электростанции капитальному (среднему) ремонту установки (Приложение 15) и ЗиС (Приложение 61);

- проверка уровня квалификации ремонтного персонала для выполнения работ на энергооборудовании;

- подготовка организационных приказов о назначении ответственных лиц по материально-техническому обеспечению ремонтов, об участии во входном контроле оборудования и МТР, по контролю качества, приемке из ремонта, о назначении ответственных лиц за охрану труда и пожарную безопасность;

- подготовка приказов по контролю исполнения ремонтов (о составе приемочной комиссии);

- обеспечение поставок МТР, проведение входного контроля, получение материалов, оборудования запасных частей со склада для проведения ремонтных работ. Входной контроль материалов, оборудования и запасных частей осуществляет комиссия, назначенная приказом по структурному подразделению АО «ДГК». Материалы, запасные части и комплектующие изделия, используемые в ремонтах, должны иметь сертификаты и другие документы завода-изготовителя, подтверждающие качество. При отсутствии документов, подтверждающих качество поставленных материалов, использование последних не допускается. Проведение работ по организации входного контроля оборудования, МТР и запасных частей отражено в «Положении о входном контроле качества применяемых материалов». При использовании для ремонта материалов-заменителей, составляется Акт по форме Приложения 25. Отсутствие на ремонтной площадке отдельных материалов, находящихся в пути и не препятствующих началу ремонта в плановые строки, не является основанием для корректировки сроков ремонта оборудования.

Этапы и сроки формирования документов указаны в Приложении 21 (Этап 4).

- Энергоремонтное производство и заводской (агрегатный) ремонт.

Вывод оборудования в ремонт производится согласно «Положению о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации ОДУ Востока».

Проведение эксплуатационных до ремонтных испытаний проводятся по специальной программе, составленной в соответствии с обязательными требованиями, устанавливающих порядок разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых электростанциях.  Испытания должны проводиться не ранее чем за месяц и не позднее чем за 5 дней до вывода в ремонт, с обязательным оформлением ведомости параметров технического состояния оборудования (Приложения 16, 17, 18, 19, 22, 23).

Начальный этап производства капитального (среднего) ремонта, предусматривает проведение дефектации в первую треть ремонта с составлением ведомости дополнительных работ по ремонту (Приложение 13), протокола исключения из ведомости планируемых работ по ремонту (Приложение 14), ведомостей потребности в МТР на основании результатов дефектации, формирование обосновывающих документов на увеличение сроков ремонта (при необходимости), согласование корректировки сроков ремонта.

Основной этап производства ремонта включает в себя контроль выполнения ремонтов, соблюдение технологии, графиков ремонта.

Завершающий этап производства ремонта включает в себя составление перечня сдаточной документации, разработка программы приёмо-сдаточных испытаний, разработка программы приемки установки из ремонта, подготовка Акта приемки установки из ремонта Приложение 30, заполнение ведомостей основных параметров технического состояния установки по результатам подконтрольной эксплуатации (Приложения 16, 17, 18, 19, 22, 23).

Этапы и сроки формирования документов указаны в Приложении 21 (Этап 5)

- Окончание и приемка энергоустановок из капитального (среднего) ремонта.

Приемку установок из капитального и среднего ремонта должна производить комиссия по приемке из ремонта, возглавляемая главным инженером СП.

Состав комиссий по приемке из ремонта электростанции должен определяться приказом по СП.

Приемку вспомогательного и общестанционного оборудования из ремонта должны осуществлять комиссии по приемке из ремонта, возглавляемые руководителями цехов (участков) СП, в ведении которых находится ремонтируемое оборудование.

Комиссии по приемке из ремонта должны осуществлять:

контроль документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающей техническое состояние оборудования и качество выполненных ремонтных работ;

предварительную оценку качества отремонтированных установок и их оборудования, а также оценку качества выполненных ремонтных работ;

оценку соответствия требованиям правил пожарной безопасности отремонтированного оборудования;

уточнение технического состояния оборудования по данным эксплуатации в течение подконтрольной эксплуатации, проводимой с целью получения дополнительной информации, а также по данным приемо-сдаточных испытаний;

окончательную оценку качества отремонтированных энергоустановок и оценку качества выполненных ремонтных работ.

Приемка установок из ремонта должна производиться по программе, согласованной с организациями - исполнителями ремонта и утвержденной главным инженером СП (далее - программа приемки).

Программа приемки должна содержать:

перечень приемо-сдаточных испытаний, сроки и ответственных за их проведение лиц;

программы приемо-сдаточных испытаний установок, сроки и ответственных за их выполнение;

сроки и ответственных за проверку отчетной ремонтной документации;

сроки и ответственных за опробование и приемку отдельных видов оборудования;

особые условия приемки отдельных видов оборудования из ремонта;

другие мероприятия, связанные с проведением приемо-сдаточных испытаний.

Организации - исполнителю ремонта необходимо представить комиссии по приемке документацию, составленную в процессе ремонта, в том числе:

ведомость выполненных работ по ремонту;

протоколы технических решений по выявленным, но не устраненным дефектам;

формуляры, карты контроля, карты измерений, протоколы и иные документы, характеризующие (фиксирующие) техническое состояние составных частей оборудования до и после выполнения ремонтных работ и степень соответствия отремонтированных составных частей требованиям нормативно-технической документации;

результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

протоколы опробования отдельных видов оборудования, входящего в энергоустановку;

акты приемки скрытых работ;

акты приемки на чистоту рабочих мест после выполнения ремонтных работ;

документы по выполнению ремонта, установленные договором на выполнение ремонта, заключенным между субъектом электроэнергетики и организацией - исполнителем ремонта.

Документация предъявляется комиссии по приемке не позднее, чем за 2 дня до окончания ремонта. Перечень документации, указанный в настоящем пункте, должен утверждаться главным инженером СП.

После ремонта должны проводиться приемо-сдаточные испытания установок и отдельных систем для проверки качества сборки и регулировки, а также для проверки эксплуатационных показателей на соответствие установленным требованиям. Испытания должны проводиться по программе, составленной в соответствии с обязательными требованиями, устанавливающими порядок разработки, согласования и утверждения программы испытаний на тепловых электростанциях.

Приемо-сдаточные испытания установки должны проводиться в два этапа: испытания при пуске и испытания под нагрузкой. Сроки проведения приемо-сдаточных испытаний должны обеспечивать включение энергоустановки под нагрузку согласно графику выполнения ремонтных работ.

Испытания должны проводиться по программе, утвержденной техническим руководителем СП, согласованной с субъектом оперативно-диспетчерского управления.

Программа приемо-сдаточных испытаний должна включать:

на этапе пуска - порядок проведения испытаний вспомогательных систем и оборудования установки, продолжительность испытаний, лиц, ответственных за проведение испытаний и особые указания (при наличии);

на этапе испытаний под нагрузкой - перечень режимов и контролируемых параметров, продолжительность испытаний, лиц, ответственных за проведение испытаний.

Программа приемо-сдаточных испытаний должна соответствовать Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденным приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (зарегистрирован Минюстом России 20.06.2003, регистрационный N 4799) (далее - ПТЭ) и инструкциям по эксплуатации оборудования.

По результатам контроля установки, испытаний и опробования оборудования, проверки и анализа документации, составленной в процессе ремонта, комиссия по приемке должна установить возможность пуска установки.

Пуск установки должен производиться по разрешению (распоряжению) технического руководителя СП и выполняться эксплуатационным персоналом после сдачи исполнителями ремонта наряда-допуска на ремонт.

Перед пуском установки руководители организаций, участвующих в ремонте, при наличии особенностей пуска, не определенных в инструкциях по эксплуатации опробываемого оборудования, передают в письменном виде руководителю эксплуатационного подразделения электростанции указания, не противоречащие требованиям ПТЭ и содержащие особенности пуска и опробования при проведении приемо-сдаточных испытаний. Если в период пуска и опробования выявлены нарушения в работе оборудования или не учитываются требования к пуску и опробованию, переданные руководителю эксплуатационного подразделения электростанции руководителем ремонтных работ, то последние имеют право потребовать изменить режим пуска и опробования или произвести останов установки.

Капитальный, средний ремонт оборудования считается завершенным при успешном проведении приемо-сдаточных испытаний, при этом временем окончания ремонта является:

для энергоблоков тепловых электростанций, газотурбинных установок (в том числе в составе парогазовых установок), паротурбинных установок тепловых электростанций с поперечными связями и трансформаторов - время включения генератора (трансформатора) в электрическую сеть;

для паровых котлов тепловых электростанций с поперечными связями - время подключения котла к станционному трубопроводу острого пара;

для энергоблоков тепловых электростанций с двухкорпусными котлами (дубль-блоков) - время включения генератора в электрическую сеть с одним из корпусов котла. При этом растопка и включение второго корпуса котла должны производиться в соответствии с графиком набора нагрузки энергоблока, если задержка в ремонте не предусмотрена графиком ремонта.

Оборудование объекта электроэнергетики, прошедшее капитальный и средний ремонт, подлежит приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой в течение 48 часов.

Испытания под нагрузкой должны проводиться при номинальных параметрах пара и при сжигании основного вида топлива, постоянной или поочередной работе всего вспомогательного оборудования по нормальной эксплуатационной схеме на различных режимах с доведением нагрузки до номинальной. Если номинальные нагрузки и параметры не могут быть достигнуты по режиму работы электрической сети и оборудование не может быть проверено в режиме номинальной нагрузки, допускается в программе испытаний устанавливать другие нагрузки и параметры. Режимы приемо-сдаточных испытаний при этом должны согласовываться с ПТУ и УКДиОР АО «ДГК» и отражаться в акте приемки. В случае проведения испытаний на нагрузках отличных от номинальных, контролируемые параметры технического состояния оборудования после ремонта следует скорректировать в соответствии с поправками к нормативным характеристикам в соответствие с требованиями РД 153-34.1-26.303-98 «Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта».

Если в течение приемо-сдаточных испытаний были обнаружены дефекты, препятствующие работе оборудования с номинальной нагрузкой, или обнаруженные дефекты требуют в соответствии с ПТЭ и инструкцией по эксплуатации оборудования немедленного останова, то ремонт считается незаконченным до устранения этих дефектов и повторного проведения приемо-сдаточных испытаний.

При возникновении в процессе приемо-сдаточных испытаний нарушений нормальной работы отдельных составных частей оборудования (систем), при которых в соответствии с ПТЭ и инструкцией по эксплуатации оборудования не требуется немедленный останов, вопрос о продолжении приемо-сдаточных испытаний решается в зависимости от характера главным инженером СП.

Обнаруженные дефекты должны устраняться исполнителем ремонта в сроки, согласованные со структурным подразделением, но не позднее срока окончания подконтрольной эксплуатации.

Если приемо-сдаточные испытания оборудования под нагрузкой прерывались для устранения дефектов, то временем окончания ремонта считается время последней в процессе испытаний постановки под нагрузку. При этом приемо-сдаточные испытания оборудования проводятся в течение 48 часов с момента последней постановки оборудования под нагрузку.

Если в течение приемо-сдаточных испытаний не были обнаружены дефекты, препятствующие работе оборудования с номинальной нагрузкой, или обнаруженные дефекты не требуют немедленного останова, то комиссии по приемке следует принять решение о приемке из ремонта энергоустановки.

Если после завершения ремонта по условиям работы объекта электроэнергетики установка не вводится под нагрузку и переводится в резерв или в вынужденный простой, то приемка из ремонта должна осуществляться по итогам технического контроля, испытаний и опробований, проведенных в процессе ремонта. Временем окончания ремонта установки считается время постановки в резерв или время вывода в вынужденный простой. Перенос сроков приемо-сдаточных испытаний осуществляется заблаговременно, с согласования главного инженера АО «ДГК». На основании результатов контроля и представленных документов СП должно оформить акты приемки оборудования и установок из ремонта, установить предварительные оценки качества отремонтированного оборудования и качества выполненных ремонтных работ. При этом СП при вводе установки в эксплуатацию по окончании ее нахождения в резерве должен обеспечить проведение приемо-сдаточных испытаний при пуске и под нагрузкой, а также проведение подконтрольной эксплуатации. После завершения подконтрольной эксплуатации должны устанавливаться окончательные оценки качества ремонта.

На основании результатов поузлового контроля и представленных документов приемочные комиссии оформляют акты по приемке оборудования и установок из ремонта в форме Приложения 29 и Приложения 30, выставляют предварительные оценки качества отремонтированного оборудования, качества выполненных ремонтных работ и соответствие требованиям Правил пожарной безопасности.

Оценка качества выполненных ремонтных работ устанавливается организации - исполнителю ремонта по каждому виду отремонтированного оборудования, включенному в акт приемки оборудования установки. На основании этих оценок организации - исполнителю ремонта устанавливается итоговая оценка качества за весь выполненный ей объем работ по установке и приводится в том же акте.

Акт приемки установки из капитального ремонта является основным отчетным документом электростанции и характеризует техническое состояние установки в целом.

Акты на приемку из ремонта установки и входящего в нее оборудования подписываются в течение 5 дней после окончания приемо-сдаточных испытаний.

После окончания приемо-сдаточных испытаний начинается подконтрольная эксплуатация отремонтированного оборудования, которая завершается через 30 календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку. В случае невозможности проведения подконтрольной эксплуатации в установленные сроки, новый срок проведения подконтрольной эксплуатации назначается приемочной комиссией с письменным согласованием Главного инженера АО «ДГК».

В период подконтрольной эксплуатации должна быть закончена проверка работы оборудования на всех режимах, проведены испытания и наладка всех систем, завершаются отделочные работы по тепловой изоляции.

В период подконтрольной эксплуатации для выполнения контроля технического состояния отремонтированных ответственных составных частей и узлов оборудования, проведения регулировки и наладки, в том числе вибрационной, допускается останов установки.

Фактически выполненные работы и продолжительность останова установки отражаются в акте приемки из ремонта оборудования установки.

Продолжительность подконтрольной эксплуатации увеличивается на величину простоя оборудования по вышеуказанной причине или по другим причинам, если величина простоя оборудования превышает 5 суток.

По результатам подконтрольной эксплуатации и проведенных испытаний заполняются ведомости параметров технического состояния оборудования (Приложения 16, 17, 18, 19, 22, 23). Оценка технического состояния основного оборудования до и после ремонта определяется в соответствии с требованиями «Методических указаний по определению экономического эффекта выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности работы основного тепломеханического оборудования электростанций и котельных, снижение потерь тепла при транспортировке в тепловых сетях АО «ДГК», РД 34.26.617-97, РД 34.20.581-96, РД 153-34.1-26.303-98, СО 153-34.20.501-2003. Ведомости основных параметров технического состояния оборудования после ремонта оформляются в течение 10 дней после окончания подконтрольной эксплуатации.

Приемка оборудования установки, отдельных узлов и единиц оборудования, трубопроводов и оборудования тепловых сетей, зданий и сооружений осуществляется в соответствие с требованиями «Положения об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения. Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК»». На основании результатов испытаний и приемки установки из ремонта выставляются оценки качества отремонтированного оборудования, оценка качества выполненных ремонтных работ и оценка уровня пожарной безопасности.

Окончанием капитального ремонта тепловых сетей считается время включения сети и установление в ней циркуляции сетевой воды, а если участок по режимным условиям не включается в работу, то время окончания ремонта устанавливается приемочной комиссией.

Тепловая сеть проверяется в работе под нагрузкой в течение 24 часов. Испытания под нагрузкой производятся при постоянной работе сети по нормальной эксплуатационной схеме с доведением нагрузки до номинальной.

Если номинальная нагрузка и параметры не могут быть достигнуты по независящим от предприятия тепловых сетей причинам, то предельные параметры и нагрузка устанавливаются по режиму работы сети и оговариваются в акте приемки.

Если в течение приемо-сдаточных испытаний были обнаружены дефекты, препятствующие работе сети с номинальной нагрузкой или обнаруженные дефекты (не провар стыка, свищи, деформация неподвижной опоры, перекос стакана компенсатора и т.п.) требуют немедленного останова, то ремонт считается незаконченным до устранения этих дефектов.

Все обнаруженные дефекты, которые не требуют немедленного останова, устраняются исполнителем в сроки, согласованные с предприятием тепловых сетей.

Если в течение приемо-сдаточных испытаний не были обнаружены дефекты, препятствующие работе сети, или обнаруженные дефекты не требуют немедленного отключения, то комиссия принимает решение о приемке тепловой сети (участка) из ремонта.

После окончания приемо-сдаточных испытаний осуществляется подконтрольная эксплуатация сети в течение 30 календарных дней с момента ее включения.

В период подконтрольной эксплуатации проводится проверка работы сети, необходимые режимные испытания и наладка.

При выполнении текущего ремонта основного оборудования приемо-сдаточные испытания и подконтрольная эксплуатация по его окончании не проводятся, в остальном приемка из ремонта предусматривается так же, как и по окончании капитального, среднего ремонтов.

При выполнении текущего ремонта основного оборудования и наличием работ, связанных с заменой поверхностей нагрева котлоагрегатов превосходящих объемы указанные в Приложении 4; вскрытием цилиндра(ов) турбин; вскрытием лобовых частей генераторов, приемка из ремонта предусматривается так же, как и по окончании капитального, среднего ремонтов.

- Контроль и координация выполнения ремонтных программ.

Формирование перспективных планов и годовых графиков капитальных и средних ремонтов основного оборудования, отчетов о выполнении ремонтов основного оборудования выполняется каждой электростанцией в формате макетов «Модуль – Мониторинг ремонтной деятельности субъектов электроэнергетики» посредством заполнения макетов, определенных Приказом Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340. Сроки заполнения макетов и предоставления отчетности отражены в Приложении 21.

Разделом Координация выполнения ремонтных программ (Приложение 21 Этап 6) определен механизм корректировки сроков проведения капитальных (средних) ремонтов основного оборудования при помесячном планировании.

Организация контроля качества выполненных ремонтных работ отражена в «Положении об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения. Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК»».

- Контроль выполнения неплановых и аварийных ремонтов.

При выводе оборудования в неплановый или аварийный ремонт распоряжением по структурному подразделению назначается ответственный по организации и выполнении непланового (аварийного) ремонта. В течение суток определяется объем работ необходимый к выполнению для восстановления работоспособного состояния оборудования, составляется круглосуточный график проведения работ и согласовывается с исполнителем. Информация по выполнению непланового (аварийного) ремонта передается ежедневно до окончания ремонта в УР АО «ДГК». ОППР структурного подразделения ведет накопительную ведомость по аварийным ремонтам с проведением анализа и постоянного мониторинга состояния оборудования для последующего формирования объемов ремонтных работ. В каждом структурном подразделении к моменту начала работы комиссии по проверке готовности предприятия к работе в осеннее – зимний период составляется сводная ведомость неплановых (аварийных) ремонтов основного оборудования с причиной ремонта, объемом выполненных работ, сроком выполнения и затратами на выполнение ремонтных работ. Сводная ведомость передается в УР АО «ДГК» для координации утвержденного графика ремонта основного оборудования и формирования графика ремонта на перспективу.

В случае возникновения аварийных повреждений оборудования требующих проведения аварийно – восстановительных работ персонал структурного подразделения руководствуется требованиями «Положения по формированию и управлению работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП АО «ДГК».

Этапы и сроки формирования документов указаны в Приложении 21 (Этап 7).

37.  Планирование ремонтов зданий и сооружений.

Система ремонта зданий и сооружений тепловых электростанций представляет собой совокупность организационных и технических мероприятий по восстановлению технического состояния зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования в сроки, установленные ремонтной документацией, с целью обеспечения их исправного состояния, надежной эксплуатации, предупреждения преждевременного износа.

Ремонт зданий и сооружений тепловых электростанций по видам ремонта подразделяется на текущий и капитальный.

Текущий ремонт зданий и сооружений включает выполнение работ по систематическому и своевременному предохранению и защите конструкций здания и сооружения и инженерного оборудования от преждевременного износа, возникающих на отдельных участках, путем устранения незначительных дефектов, повреждений и неисправностей.

Капитальный ремонт зданий и сооружений включает выполнение работ по замене и (или) восстановлению строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замену и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замену отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные конструкции, улучшающие характеристики таких конструкций, элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Капитальный ремонт зданий, строений и сооружений тепловых электростанций должен производиться в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2017, N 31, ст. 4829) (далее - Градостроительный кодекс Российской Федерации), а также требованиями Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477).

Капитальный ремонт зданий и сооружений, которые идентифицированы в составе опасных производственных объектов, должен производиться с учетом требований Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2017, N 11, ст. 1540).

Планирование ремонта зданий и сооружений тепловых электростанций должно включать в себя разработку:

перспективных планов ремонта зданий и сооружений объектов электроэнергетики;

годовых графиков ремонта зданий и сооружений объектов электроэнергетики.

Перспективные планы и годовые графики ремонта зданий и сооружений тепловых электростанций субъекты электроэнергетики должны разрабатываться в сроки, аналогичные срокам разработки перспективных планов и годовых графиков ремонта оборудования электростанций.

В случаях если планируемое выполнение ремонта зданий и сооружений тепловых электростанций приводит к снижению располагаемой мощности электростанции, годовые и месячные графики ремонта согласовывается субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в порядке, установленном Правилами вывода в ремонт.

Перспективный план ремонта зданий и сооружений тепловых электростанций должен разрабатываться на 6 лет в порядке. На основании перспективного плана ремонта зданий и сооружений тепловых электростанций структурные подразделения организуют разработку проектной документации, а также планирование трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

В перспективном плане ремонта зданий и сооружений тепловых электростанций должны содержаться следующие сведения:

вид ремонта;

год и месяц вывода в ремонт;

продолжительность ремонта;

укрупненный перечень работ;

сроки разработки проектно-сметной документации.

Рекомендуемый образец перспективного плана ремонта зданий и сооружений тепловых электростанций приведен в Приложении 52 к настоящим Правилам.

Годовое планирование ремонта зданий и сооружений тепловых электростанций должно производиться в соответствии с перспективным планом с учетом фактического технического состояния объектов электроэнергетики. При этом в годовой график могут вноситься изменения по отношению к показателям перспективного плана.

Годовой график ремонта зданий и сооружений должен устанавливать вид ремонта, календарное время начала ремонта, его продолжительность и планируемый объем работ и содержать следующие сведения:

вид ремонта;

дата начала и окончания ремонта;

продолжительность ремонта;

укрупненный перечень работ.

Рекомендуемый образец годового графика ремонта зданий и сооружений приведен в Приложении 53.

К годовому графику ремонта должны прилагаться:

ведомости укрупненных объемов ремонтных работ по каждому зданию и сооружению, включенному в план ремонта;

пояснительная записка, в которой должна отражаться обеспеченность планируемых объемов ремонта проектной и технической документацией, МТР.

Объемы ремонта зданий и сооружений в годовом графике следует определять:

по капитальному ремонту зданий и сооружений - на основании проектной документации на ремонт или ведомости объемов работ;

по текущему ремонту - на основании ведомостей объемов работ, составленных по результатам актов осмотров зданий и сооружений, записей технического журнала по эксплуатации зданий и сооружений.

При разработке перспективного плана и годового графика ремонта зданий и сооружений тепловых электростанций должны учитываться:

результаты мониторинга и оценки технического состояния производственных зданий и сооружений;

периодичность капитального ремонта производственных зданий и сооружений согласно Приложению 54;

периодичность капитального ремонта конструктивных элементов производственных зданий и сооружений энергообъектов согласно Приложению 55;

нормы простоя дымовых железобетонных и кирпичных труб для обследования внутренней поверхности футеровки, изоляции железобетонной поверхности и оголовка трубы согласно Приложению 57;

продолжительность капитального и текущего ремонта дымовых труб, газоходов и градирен согласно Приложению 58;

необходимость совмещения капитального ремонта газоходов с капитальным ремонтом котла, проверки технического состояния газоходов с текущим и средним ремонтом котла;

перечень работ при типовом капитальном ремонте дымовых труб, газоходов и градирен согласно Приложению 59.

Структурное подразделение при планировании ремонта производственных зданий и сооружений должен учитывать следующие условия:

проведение ремонта здания или сооружения должно совпадать с ремонтом технологически связанного оборудования;

планирование ремонта в несколько этапов для ремонта зданий и сооружений с большим объемом работ с целью сокращения времени их вывода из работы;

планирование выполнения всех подготовительных работ до вывода здания или сооружения в ремонт.

В случаях если годовым графиком ремонта предусматриваются производство в капитальный ремонт объема ремонтных работ, требующего для своего выполнения увеличения продолжительности ремонта дымовых труб, газоходов и градирен более установленной в Приложении 58, решение о продолжительности ремонта должно приниматься техническим руководителем структурного подразделения.

В случаях если по результатам технического контроля и комплексных обследований по определению фактического технического состояния производственных зданий или сооружений тепловых электростанций выявлена необходимость проведения капитального ремонта в более ранние сроки, чем сроки, определенные Приложениями 54 и 55, решение о включении в годовой график соответствующего ремонта должно приниматься техническим руководителем структурного подразделения.

При выводе дымовых труб, газоходов и градирен в ремонт на длительный срок, связанного с ограничением мощности тепловой электростанции, должны разрабатываться технические решения по переключению основного оборудования на другие сооружения или по установке на период ремонта временных сооружений, сокращающих или полностью устраняющих ограничение мощности.

Текущий ремонт зданий и сооружений тепловых электростанций должен производиться круглогодично согласно годовому графику, утверждаемому техническим руководителем субъекта электроэнергетики, на основании результатов контроля их технического состояния.

Состав организационно-технических мероприятий и сроки их выполнения должны устанавливаться в годовых планах подготовки к ремонту зданий и сооружений тепловых электростанций.

Структурное подразделение должно разработать годовой план подготовки к ремонтам после утверждения годового графика ремонта зданий и сооружений с утверждением его техническим руководителем СП до конца года, предшествующего планируемому.

Подготовка к капитальному ремонту зданий и сооружений тепловых электростанций может быть начата в году, предшествующему планируемому, по решению технического руководителя структурного подразделения.

Одновременно с разработкой годового графика ремонта СП должно составить ведомости планируемых работ по ремонту конкретных зданий и сооружений тепловых электростанций.

Рекомендуемый образец ведомости планируемых ремонтно-строительных работ по ремонту зданий и сооружений приведен в Приложении 56.

Ведомость планируемых работ по ремонту зданий и сооружений тепловых электростанций должна формироваться на основе:

требований законодательства Российской Федерации о безопасности зданий и сооружений к выполнению планового ремонта зданий и сооружений;

требований технических регламентов, сводов правил, стандартов, настоящего положения;

акта предремонтного обследования зданий и сооружений, рекомендуемый образец которого приведен в Приложении 60;

предписаний органов государственного надзора;

данных из технических журналов;

отчетных документов предыдущего ремонта.

Уточнение перечня и объема ремонтных работ должно быть завершено до начала ремонта. Произведенные уточнения следует вносить в ведомость планируемых работ по ремонту, которая должна утверждаться техническим руководителем структурного подразделения.

С учетом составленных ведомостей объемов работ по ремонту конкретных зданий и сооружений тепловых электростанций структурное подразделение должно обеспечить формирование проектной документации.

Проектная документация капитального ремонта должна разрабатываться в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2017, N 38, ст. 5619).

Структурное подразделение определяет перечень зданий и сооружений, тепловых электростанций для выполнения капитального ремонта, проектная документация которых разрабатывается с проведением экспертизы промышленной безопасности согласно Закону о промышленной безопасности.

В целях выполнения ремонта структурное подразделение обеспечивает подготовку с последующим предоставлением организации - исполнителю ремонта:

проектной документации;

ведомости объема ремонтных работ;

схемы транспортных перемещений внутри производственных зданий и на территории объекта электроэнергетики;

схемы постов энергоносителей;

графика выполнения ремонтных работ;

графика совмещения ремонтных работ и производственных процессов объекта электроэнергетики.

За 20 дней до начала ремонта зданий и сооружений тепловых электростанций:

а) представители СП и организаций - исполнителей ремонта должны провести совместную проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту.

б) каждая организация - исполнитель ремонта, участвующая в ремонте, должна:

определить состав бригад (участков) по ремонту отдельных узлов, систем зданий, сооружений в соответствии с графиком выполнения ремонтных работ;

назначить руководителей работ по ремонту отдельных узлов, систем зданий, сооружений в соответствии с перечнем и объемом работ, установленным договором на выполнение ремонтных работ;

назначить работников, ответственных за охрану труда и обеспечение МТР;

проверить квалификацию (удостоверения) всего персонала, привлеченного к выполнению ремонта зданий и сооружений на право выполнения работ.

в) структурное подразделение назначает ответственных представителей для участия во входном контроле оборудования, запасных частей и материалов, дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, приемке из ремонта узлов и систем зданий и сооружений, а также назначает работников, ответственных за обеспечение МТР.

Общее руководство ремонтом зданий и сооружений тепловых электростанций и координацию действий всех организаций - исполнителей ремонта, принимающих участие в ремонте, должно осуществлять лицо, специально назначенное для этого структурным подразделением.

В отдельных случаях общий руководитель ремонта может быть назначен от организации - исполнителей ремонта, что должно оформляться совместным приказом СП и организации - исполнителя ремонта.

Не позднее чем за 10 дней до начала ремонта зданий и сооружений тепловых электростанций комиссии, состав которой должен определяться структурным подразделением, следует производить проверку готовности электростанции к капитальному ремонту здания, сооружения с составлением соответствующего акта, рекомендуемый образец которого приведен в Приложении 61 к настоящим Правилам.

По зданиям и сооружениям, капитальный ремонт которых связан с ограничением мощности электростанции, акт готовности должен утверждаться техническим руководителем СП, по другим объектам капитального ремонта - лицом, назначенным техническим руководителем СП.

При установлении комиссией неготовности подразделения к ремонту здания или сооружения вопрос о сроке начала ремонта, его продолжительности и объеме ремонтных работ решается структурным подразделением.

До начала ремонтных работ все члены производственных бригад должны быть ознакомлены с объемом ремонтных работ, сроком ремонта, графиком выполнения ремонтных работ, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка.

В целях проведения ремонта зданий и сооружений тепловых электростанций структурное подразделение должно:

обеспечить готовность зданий и сооружений к ремонту;

обеспечить подготовку разрешений на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи и связи, проезжей части городских дорог, эксплуатируемых участков железных и автомобильных дорог или в полосе отвода этих дорог, на вскрытие дорожных покрытий в местах прохождения подземных коммуникаций (со схемами коммуникаций), на снос строений, мешающих ремонту, закрытие уличных проездов, отвод участка для отсыпки строительного мусора; необходимость в оформлении упомянутых разрешений должна устанавливаться на основании проектной документации и ППР;

выдать наряд-допуск на ремонт собственным ремонтно-строительным подразделениям, а привлекаемым подрядным организациям - акт-допуск;

обеспечить допуск ремонтного персонала в зону ремонта;

обеспечить в соответствии с ремонтной документацией временный перенос ЛЭП, связи, сетей водопровода, канализации, электроосвещения, пересадку зеленых насаждений, препятствующих проведению ремонтных работ, отсоединение действующих инженерных сетей, освобождение приобъектной территории от временных строений, выдачу заключений о надежности находящихся в эксплуатации металлоконструкций, деталей, эстакад при производстве работ на высоте, выдачу данных о степени вредности факторов на рабочих местах при производстве ремонтных работ;

выполнить отключение работающего оборудования при производстве капитального ремонта дымовых труб и градирен;

при ремонтных работах по наружной поверхности дымовых труб, несущих на стволах подвески ЛЭП, осуществить снятие напряжения, если ППР не предусмотрена возможность выполнения работ без снятия напряжения;

выполнить мероприятия по технике безопасности и охране труда в соответствии с ППР;

осуществить в процессе ремонта строительный контроль и контроль соответствия перечня, объема и стоимости выполненных работ проектной документации ППР, соответствия материалов, изделий, конструкций государственным стандартам и техническим условиям без вмешательства в хозяйственную деятельность организации - исполнителя ремонта;

произвести приемку всех скрываемых последующими работами и конструкциями выполненных ремонтных работ с составлением акта освидетельствования конструкции (элемента) здания, сооружения, работ, не доступных после завершения ремонта (скрытых работ), рекомендуемый образец которого приведен в Приложении 62 к настоящим Правилам;

принять после ремонта здания и сооружения.

VI. Организация технического обслуживания.

- Техническое обслуживание находящегося в эксплуатации оборудования СП состоит в выполнении комплекса операций по поддержанию его работоспособного или исправного состояния, и регламентировано «Положением об организации и выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования АО «ДГК»».

VII. Техническое диагностирование, техническое освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности.

39. В процессе эксплуатации на станции осуществляется регламентное техническое диагностирование, техническое освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности с цикличностью и в соответствие с требованиями НТД.

40. Техническое диагностирование проводится для оценки технического состояния объекта, выполняемое по истечении расчётного срока службы (котла, сосуда, трубопровода) или после исчерпания проектного срока безопасной эксплуатации, а также после аварии или обнаружения повреждений, в целях определения возможности, параметров и условий дальнейшей эксплуатации. Задачи технического диагностирования – контроль технического состояния, прогнозирование технического состояния, определение причин отказа в соответствии с требованиями НТД (РД 10-577-03, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", РД 03-421-01).

Техническое диагностирование (методы и объёмы контроля) определяются на основании Методик, согласованных с Ростехнадзором, с учётом требований, приведенных в РД 10-577-03, Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", РД 03-421-01, методик оценки состояния основного оборудования и других нормативных документов и инструкций заводов изготовителей.

Техническое диагностирование оборудования ТЭС (теплосетевого предприятия), связанное с продлением срока его безопасной эксплуатации, осуществляет специализированная организация, имеющая лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности.

Текущий контроль технического состояния основного оборудования ТЭС (теплосетевого предприятия) выполняет испытательная лаборатория (ЛМиС, электролаборатории и т.д.) являющаяся подразделением эксплуатирующей организации или независимой привлеченной организацией.

41. В каждом структурном подразделении АО «ДГК» составляется перспективный (6–летний) график проведения технического диагностирования, технического освидетельствования узлов, агрегатов и объектов энергопредприятия (Приложение 21 Этап 1 «Перспективное планирование ремонтов– 6 лет»).

При формировании перспективных планов ремонта и модернизации основного оборудования, а также годовых графиков ремонта основного оборудования учитываются данные состояния оборудования по результатам проведенных экспертиз промышленной безопасности и технической диагностики. Сроки проведения технического освидетельствования и технической диагностики оборудования должны планироваться к выполнению в сроки ремонта основного оборудования, с учётом требований по периодичности проведения и включаться в объемы планируемых работ (Приложение 8, Приложение 7 и линейные графики ремонта и реконструкции основного оборудования СП АО «ДГК») (Приложение 21 Этап 2.2.)

- VIII. Мониторинг технического состояния оборудования и трубопроводов тепловых сетей.

42. Требования к процессу мониторинга состояния оборудования:

- в ходе мониторинга технического состояния основного оборудования фиксируются основные параметры технического состояния в формате Приложений 16, 17, 19, 22, 23 и Автоматической Системы СиОИ Модуля – Мониторинг ремонтной деятельности субъектов электроэнергетики, введенной Приказом Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 "Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления";

- нормативы, используемые в ходе мониторинга состояния оборудования, (перечень параметров состояния оборудования, интервалы измерений значений параметров состояния) формируются в типовом описании оборудования;

- все данные мониторинга состояния оборудования фиксируются в информационной базе.

43. Данные мониторинга состояния тепловых сетей фиксируются в электронной информационной базе (макете технического состояния тепловых сетей). В данных макетах отражается актуальная информация о состоянии тепловых сетей (трубопроводов, изоляции, опор и арматуры), объемы и адреса ремонтов за последние годы и повреждениях в течение каждого года. В базе данных должны быть учтены все теплотрассы, находящиеся в эксплуатации структурных подразделений АО «ДГК».

44.  На основе данных мониторинга о состоянии оборудования и нормативных данных об оборудовании:

- строиться тренд прогнозного состояния на краткосрочном горизонте планирования (1-3 года);

- рассчитывается вероятность отказа оборудования в зависимости от текущего состояния;

- рассчитывается время выхода параметров состояния в критическую зону.

- IX. Требования к планированию и оптимизации планов ремонтов оборудования.

45. В части процесса планирования ремонтов оборудования Положение определяет требования к планированию ремонтов и организационно-методологические правила для оптимизации планов ремонтов в соответствии с текущим состоянием оборудования.

46. Требования к планированию проекта годовой программы ремонтов.

В ходе планирования формируется проект годовой программы ремонтов на основе:

- шестилетней (перспективной) Производственной программы;

- нормативно-технической документации (в том числе типовой номенклатуры работ по капитальному ремонту оборудования Приложение 4);

- индексов технического состояния;

- анализа отказов оборудования (узлов);

- дефектных ведомостей, в том числе результатов обследования и заключений ЭПБ;

- предписаний надзорных органов.

При оптимизации планов ремонтов (в том числе при ограничениях по стоимости ремонтов), осуществляется корректировка проекта программы ремонтов путём оптимизации состава, количества, стоимости и сроков проведения ремонтов в соответствии с текущим состоянием оборудования.

- X. Планирование запасов МТР, запасных частей и резервного оборудования для аварийно-восстановительных работ.

47. При формировании производственной программы (по всем видам работ – ТО, КР, СР, ТР, ТПиР) осуществляется планирование запаса МТР, запасных частей и резервного оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ.

В ходе планирования объёма МТР, запасных частей и резервного оборудования для аварийных работ используются данные оценки состояния оборудования, на основе данных мониторинга состояния оборудования, количества, стоимости, сроков изготовления и поставки:

- тренд прогноза состояния на краткосрочном горизонте планирования (1-3 года);

- вероятность отказа оборудования в зависимости от текущего состояния;

- время выхода параметров состояния в критическую зону;

- значения рисков отказа оборудования.

Общие подходы к планированию запаса МТР, запасных частей и резервного оборудования для аварийно-восстановительных работ отражены в Приложении 2 «Общие подходы к планированию запаса МТР, запасных частей и резервного оборудования для аварийно-восстановительных работ» и «Положения о порядке формирования, размещения, учёта, хранения, использования, обновления и восполнения неснижаемого аварийного запаса в АО «ДГК».

XI. Требования к формированию ведомостей объемов работ.

48. По журналам дефектов оперативно-ремонтного персонала формируется перечень работ для включения в ведомость объемов работ.

49. По результатам предремонтного комиссионного обхода работающего оборудования (энергоблока, котла, турбины, генератора и т.д.) составляется перечень дефектов.

В состав комиссии входят:

- машинист турбины, котла, энергоблока;

- начальник цеха (зам. начальника цеха);

- представитель ремонтно-эксплуатационного персонала.

- По результатам анализа актов расследования отказов основного оборудования (узлов), определяются зоны риска, при необходимости проводится дополнительный инструментальный контроль, составляется ведомость планируемых работ по результатам обследования.

- По результатам анализа актов – предписаний Надзорных органов, требований противоаварийных и эксплуатационных Циркуляров, информационных писем и сообщений заводов-изготовителей, Правил по охране труда и пожарной безопасности, мероприятий службы экологического мониторинга, заключений Экспертизы промышленной безопасности составляется перечень работ необходимый для включения в сводную ведомость объемов работ.

- По результатам рассмотрения программы мероприятий по повышению надежности работы оборудования после прохождения ОЗП и предписаний инспектирующих органов, формируется перечень мероприятий для включения в сводную ведомость объемов работ.

- Типовая номенклатура работ при капитальном ремонте основного оборудования формируется в соответствие с Приложением 4.

- На основании ведомостей п. п. 48 – 53 сформированная сводная ведомость объемов работ рассматривается на совещании у Главного инженера СП и утверждается не позднее, чем за 2 месяца до начала ремонта. Изменения в ведомости планируемых работ должны вноситься по результатам доремонтных испытаний установки и дефектации оборудования, проводимой в первой трети ремонта.

- Необходимость выполнения сверхтиповых объемов работ подтверждается обосновывающими документами (Заключение ЭПБ, заключение ЛМиС, протоколами испытаний, формулярами и т.д.).

Формирование ремонтной документации и ремонтной программы (Приложение 21 Этап 3).

XII. Ответственность при реализации ремонтной программы.

- Руководство СП несет ответственность:

- за достоверность заявленных объемов работ;

- соответствие заявленных сумм реальным объемам работ;

- за необходимость и достаточность заявленных материалов и запасных частей;

- своевременное, качественное планирование и выполнение в необходимом и достаточном объеме работ по всем видам ремонтов, техническому обслуживанию оборудования;

- за своевременную, качественную подготовку и исполнение сверхтиповых объемов работ, включенных в утвержденный план;

- за качество составления дефектных ведомостей и смет;

- за своевременное оформление документации на объемы работ не вошедшие в утвержденный план;

- за качество ремонтных работ;

- за выполнение утвержденных объемов в указанные сроки;

- за не превышение использования средств ремонтного фонда;

- за обоснованность применения индексов пересчета в рыночные цены;

- за достоверное отражение и своевременное оформление выполненных ремонтных работ в документации и установленной отчетности.

- Технические службы СП несут ответственность:

- за необходимость и достаточность выполнения заявленных работ;

- за необходимость и достаточность заявленных материалов и запасных частей;

- за соблюдение периодичности ремонтов оборудования, за своевременность ремонта зданий и сооружений в соответствии с его техническим состоянием;

- за своевременную дефектацию оборудования;

- за своевременное оформление документации на объемы работ не вошедшие в утвержденный план;

- за своевременную дефектацию оборудования.

- за эффективное использование выделенных средств;

- за выполнение утвержденных объемов в указанные сроки;

- за не превышение использования средств ремонтного фонда;

- за недопущение выполнения работ, не предусмотренных утвержденными планами;

XIII. Контроль реализации ремонтной программы.

- Контроль хода проведения ремонта (Приложение 21 Этап 5, 6).

Контроль выполнения графика ремонта и численного состава ремонтного персонала осуществляется ответственными лицами, назначенными приказом по предприятию и персоналом отделов и цехов на которых данная обязанность возложена должностной инструкцией. В структурных подразделениях данный контроль ведется ежедневно в течение всего срока ремонта с передачей информации о ходе выполнения ремонта каждую среду недели в УР.

- Контроль выполнения технологии ремонта осуществляют специалисты цехов, ОППР, ЛМиС электростанции и инженерно-технические работники подрядных организаций участвующие в ремонте, с оформлением актов на скрытые работы (при необходимости). При привлечении к выполнению объемов работ «Заводов изготовителей» и (или) других «Подрядных организаций» выполнявших разработку проектов модернизации и реконструкции оборудования, для контроля за выполнением требований НТД привлекаются специалисты этих предприятий.

- Контроль исполнения договорных обязательств подрядных организаций на электростанции осуществляют ОППР, СПБиОТ, ПТО, цеха и служба безопасности.

- Контроль по ведению и формированию ремонтной документации по каждому ремонтируемому узлу энергоустановки осуществляют ответственные лица (кураторы) назначенные приказом по предприятию (ИТР цехов и ОППР). Перечень сдаточной ремонтной документации формируется перед началом ремонта энергоустановки и утверждается главным инженером предприятия. В ходе выполнения ремонта и приемки узлов из ремонта оформляются акты, ведомости выполненных работ, формуляры, журналы; протоколы технических решений, опробования, испытаний, измерений, копии удостоверений сварщиков, сертификаты на использованные материалы, паспорта на узлы и оборудование и т.д. Оформленный исполнителем ремонта комплект документов по каждому узлу передается руководителю ремонта энергоустановки. Руководитель ремонта предъявляет приемочной комиссии оформленные акты приемки узлов из ремонта для принятия решения о проведении приемосдаточных испытаний. Окончательное оформление сдаточной документации производится в период прохождения подконтрольной эксплуатации.

- Допускается корректировка сроков ремонта по результатам дефектации оборудования, которая должна проводиться в первую треть ремонта энергоустановки. По выявленным дефектам, протоколом технического совещания при главном инженере предприятия принимается решение об устранении выявленных дефектов с проведением расчета трудозатрат на выполнение дополнительных работ, определением срока поставки необходимых запасных частей и материалов, согласованием с исполнителем выполнения дополнительных объемов работ в определенных расчетом сроках и окончанием ремонта. Комплект документов по обоснованию продления срока ремонта предоставляется на рассмотрение главному инженеру АО «ДГК» с дальнейшим согласованием срока ремонта в ПАО «РАО ЭС Востока». После согласования корректировки срока ремонта, СП подает заявку в РДУ. На ремонт узлов с дополнительным объемом работ разрабатывается сетевой (линейный), график, составляется ведомость дополнительных работ.

После согласования корректировки сроков ремонта СП имеет возможность скорректировать плановые затраты на производство ремонтных работ, финансирование в установленном порядке.

- Учет и представление отчетной информации по исполнению ремонтной программы генерирующими и теплосетевыми компаниями в систему сбора отчетности Минэнерго России производится по форме АС СиОИ в соответствии с приказом МИНЭНЕРГО №340 от 23.07.2012 г.

- Приемка установки из капитального (среднего) ремонта и оценка качества отремонтированной установки Приложение 21 Этап 5.5)

- Оформление и сдача в бухгалтерию первичных бухгалтерских документов.

Акт о приемке выполненных работ (КС-2) является финансовым документом, подтверждающим выполнение ремонтных работ.

Оформляется для приемки выполненных ремонтных, строительно-монтажных работ (выполненных подрядом и хозяйственным способом). Акт составляется на основании сметной документации или калькуляции в необходимом количестве экземпляров.

В актах должны быть подписи с расшифровкой, наименование каждой номенклатурной единицы оборудования, ее тип и марка, заводской номер или маркировка, стоимость каждой единицы ТМЦ, передаваемой по накладной-требованию, лимитно-заборной карте, по акту в монтаж, так же, оборудование, переданное комплектно или некомплектно, состав комплекта.

Акт подписывается:

При хозяйственном способе:

- мастером, выполнявшим ремонт;

- ИТР, ответственным за эксплуатацию отремонтированного оборудования или начальником цеха (участка);

- Начальником отдела по подготовке и планирования ремонтов (ответственность за правильность применения расценок, наличия выполненной работы в месячном плане);

- Руководителем СП (директором или главным инженером).

При подрядном способе (только при наличии подписанного договора на производство ремонта):

- Представителем подрядной организации;

- ИТР, отвечающим за эксплуатацию отремонтированного оборудования или начальником цеха (участка);

- Начальником отдела (группы) по подготовке и планирования ремонтов (ответственность за правильность применения расценок, наличия выполненной работы в месячном плане);

- Руководителем СП (директором или главным инженером) и сдается в бухгалтерию.

На основании данных Акта о приемке выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат:

Применяется для оформления и учета приема-сдачи объектов основных средств из ремонта.

Подписывается членами приемочной комиссии или лицом, уполномоченным на приемку объектов основных средств, а также представителем организации, проводившей ремонт. Утверждается руководителем СП или уполномоченным им на это лицом и сдается в бухгалтерию.

- Отчет о расходе ТМЦ.

Отчет по форме № М-29 должны составлять все подотчетные лица ежемесячно. Они представляют его в отдел (группу) по подготовке и планирования ремонтов, который проверяет, правильность внесения данных. Затем отчет поступает в бухгалтерию.

Отчет по форме № М-29 составляется по отдельным объектам (с указанием номера акта выполненных работ) на основании:

- данных о выполненных за месяц ремонтных работах;

- установленных производственных норм расхода материалов на единицу объема работ;

- документов о фактическом расходе основных материалов (актов выполненных работ, лимитно-заборных карт и т.д.).

В форме сопоставляется фактический расход материалов с нормативным, рассчитывается экономия или перерасход материала.

В этой форме руководитель предприятия должен утвердить количество материалов, которое бухгалтерия может списать на себестоимость.

- Оплата выполненных подрядных работ.

Основанием для оплаты выполненных подрядных работ является счет-фактура. К счету-фактуре прикладываются подписанные акт выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (КС-3).

Бухгалтерия принимает затраты согласно счетов-фактур к учету в бухгалтерском учете. На основании данных бухгалтерии, формируется ежемесячно задолженность подрядным организациям, которая является заявкой в план финансирования на следующий за отчетным месяц.

XIV. Приложения

| №№ п/п | Наименование приложения | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 | Принципы отнесения единиц оборудования к группам критичности | 52 |
| Приложение 2 | Общие принципы планирования запаса МТР, запасных частей и резервного оборудования для аварийно-восстановительных работ | 54 |
| Приложение 3 | Программа проведения ремонтных работ СП "____________" АО "ДГК" на 20__ год (в физическом и стоимостном выражении) | 56 |
| Приложение 4 | Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном ремонте оборудования | 60 |
| Приложение 5 | Сводный график ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования на ….. год | 74 |
| Приложение 7 | Перспективный план ремонта основного оборудования | 77 |
| Приложение 8 | Годовой график ремонта основного оборудования электростанций | 78 |
| Приложение 9 | Нормы продолжительности ремонта и периодичности капитальных ремонтов основного оборудования | 79 |
| Приложение 11 | Планы подготовки ремонтов установки и оборудования | 81 |
| Приложение 12 | Ведомость планируемых работ по ремонту установки | 84 |
| Приложение 13 | Ведомость дополнительных работ по ремонту установки | 85 |
| Приложение 14 | Протокол исключенных работ из ведомости планируемых работ по ремонту установки | 85 |
| Приложение 15 | АКТ готовности электростанции к капитальному (среднему) ремонту энергоблока (установки)_____ | 86 |
| Приложение 16 | Ведомость параметров технического состояния котельной установки | 88 |
| Приложение 17 | Ведомость параметров технического состояния паротурбинной установки | 91 |
| Приложение 18 | Ведомость параметров технического состояния газовой турбины | 93 |
| Приложение 19 | Ведомость параметров технического состояния турбогенератора | 95 |
| Приложение 21 | Регламент разработки и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | 101 |
| Приложение 22 | Ведомость параметров технического состояния трансформатора | 133 |
| Приложение 23 | Ведомость параметров технического состояния золоулавливающей установки | 138 |
| Приложение 24 | АКТ дефектации оборудования установки | 140 |
| Приложение 25 | АКТ об использовании для ремонта материалов-заместителей | 142 |
| Приложение 26 | Ведомость выполненных работ | 143 |
| Приложение 27 | Протокол гидравлических испытаний | 143 |
| Приложение 28 | Протокол на закрытие цилиндров | 144 |
| Приложение 29 | Акт приемки из ремонта оборудования | 145 |
| Приложение 30 | Акт приемку из ремонта установки | 147 |
| Приложение 31 | Акт о приемке из капитального ремонта средств тепловой автоматики и измерений | 149 |
| Приложение 33 | Перспективный (годовой) план капитального ремонта тепловых сетей | 150 |
| Приложение 34 | Перечень исполнительной документации | 151 |
| Приложение 35 | Акт освидетельствования скрытых работ | 152 |
| Приложение 36 | Акт проверки растяжки компенсаторов | 154 |
| Приложение 37 | Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов | 156 |
| Приложение 38 | Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность | 158 |
| Приложение 39 | Акт на приемку электрозащитной установки в эксплуатацию | 160 |
| Приложение 40 | Акт приемки тепловой сети из капитального ремонта | 161 |
| Приложение 41 | Перспективный (пятилетний) график капитальных ремонтов ВЛ | 162 |
| Приложение 42 | Годовой план-график капитального ремонта ВЛ | 162 |
| Приложение 52 | Перспективный план ремонта зданий и сооружений | 163 |
| Приложение 53 | Годовой график ремонта зданий и сооружений | 163 |
| Приложение 54 | Периодичность капитального ремонта производственных зданий и сооружений | 164 |
| Приложение 55 | Периодичность капитального ремонта конструктивных элементов производственных зданий и сооружений энергообъектов | 165 |
| Приложение 56 | Ведомость планируемых ремонтно-строительных работ | 167 |
| Приложение 57 | Нормы простоя дымовых железобетонных и кирпичных труб для обследования внутренней поверхности футеровки, изоляции железобетонной поверхности и оголовка трубы | 168 |
| Приложение 58 | Продолжительность капитальных и текущих ремонтов дымовых труб, газоходов и градирен | 168 |
| Приложение 59 | Перечень работ при типовом капитальном ремонте дымовых труб, газоходов и градирен | 169 |
| Приложение 60 | Акт предремонтного обследования объекта | 171 |
| Приложение 61 | Акт готовности к капитальному ремонту здания, сооружения | 172 |
| Приложение 62 | Акт приемки из ремонта зданий и сооружений | 174 |

Приложение 1

Принципы отнесения единиц оборудования к группам критичности

- С целью оптимизации затрат на проведение ремонта оборудования в рамках планирования, оптимизации планов и контроля качества планирования ремонтов оборудование электростанции классифицировано по трем группам критичности в зависимости от уровня производственного риска, с которым сопряжена эксплуатация оборудования по следующим критериям:

- участие оборудования в основном производственном процессе генерации и трансформации электроэнергии;

- последствия отказа оборудования.

- Группы критичности оборудования:

  - Первая группа критичности – основное производственное оборудование, непосредственно участвующее в процессе генерации и трансформации электроэнергии; вспомогательное оборудование, непосредственно не участвующее в процессе генерации электроэнергии, но обеспечивающее работу основного оборудования и не имеющее схемы резервирования (резервных единиц оборудования). К первой группе критичности так же относится основное производственное оборудование, участвующее в выработке и поставке тепловой энергии, вспомогательное оборудование, непосредственно не участвующее в процессе выработки и поставки тепловой энергии, но обеспечивающее работу основного оборудования и не имеющее схемы резервирования.

  - Отказ данной группы оборудования приводит к остановке производственного процесса и, как следствие, снижению выработки электроэнергии (теплоэнергии), снижению мощности, возникновению штрафов и неоплат со стороны участников ОРЭМ и внешних надзорных органов.

  - Вторая группа критичности – вспомогательное оборудование, обеспечивающее работу оборудования первой группы критичности, имеющее возможную схему резервирования (резервные единицы оборудования) непосредственно не участвующее в процессе генерации и трансформации электроэнергии (теплоэнергии).

  - Третья группа критичности – вспомогательное оборудование, не участвующее в основном процессе генерации и трансформации электроэнергии (теплоэнергии), выполняющее обеспечивающие функции.

  - 3. Отнесение оборудования к группам критичности производится по значениям критериев, приведенных в таблице «Значения критериев отнесения оборудования к группам критичности».

Таблица 1. «Значения критериев отнесения оборудования к группам критичности»

| Критерий отнесения к группе критичности | Первая группа критичности | Вторая группа критичности | Третья группа критичности |
| --- | --- | --- | --- |
| Участие оборудования в основном производственном процессе генерации и трансформации электроэнергии и тепловой энергии. | 1. Основное производственное оборудование, которое реализует процесс генерации и трансформации электрической и тепловой энергии. 2.Вспомогательное оборудование, непосредственно не участвующее в процессе генерации электроэнергии, но обеспечивающее работу основного оборудования и не имеющее схемы резервирования (резервных единиц оборудования) | 1. Вспомогательное оборудование, непосредственно не участвующее в процессе генерации и трансформации электрической и тепловой энергии, но обеспечивающие работу основного оборудования и имеющее возможную схему резервирования (резервные единицы оборудования) | 1.Оборудование, технологически не участвующее в основном процессе генерации и трансформации электрической и тепловой энергии. |
| Последствия отказа оборудования | 1. Отказ оборудования приводит к снижению коэффициента готовности, как следствие, к возможному возникновению штрафных санкций со стороны системного оператора. 2. Отказ оборудования напрямую не влияет на изменение коэффициента готовности, но долговременный простой может привести к останову основного оборудования. 3. Аварийно-восстановительные работы могут сопровождаться разбором ресурс определяющих узлов и, как следствие, простоям основного оборудования. | 1. Отказ оборудования не приводит к значительным простоям основного оборудования, напрямую не влияет на изменение коэффициента готовности. 2. Возможно подключение резервной схемы, на время восстановления работоспособности оборудования. | 1. Отказ оборудования не имеет технологического влияния на изменение процесса генерации и трансформации электроэнергии. |

- К первой группе критичности относится фиксированный перечень основного и обеспечивающего его работу вспомогательного оборудования электростанции:

- Турбоагрегаты;

- Котлоагрегаты;

- Турбогенераторы;

- Силовые трансформаторы;

- Вспомогательное оборудование, обеспечивающее работу котлоагрегатов, турбоагрегатов, турбогенераторов и силовых трансформаторов;

- Водогрейные котлы;

- Тепломагистрали.

Изменение перечня оборудования первой группы критичности подлежит обязательному согласованию с главным инженером АО «ДГК».

- Приложение  2

- Общие принципы планирования запаса МТР, запасных частей и резервного оборудования для аварийно-восстановительных работ

- Запас МТР, запасных частей и оборудования состоит из двух частей:

- оборотный запас – запас МТР, запасных частей и оборудования, планируемый для производства работ Производственной программы;

- аварийный запас – запас МТР, запасных частей и резервного оборудования, планируемый для немедленного устранения технологических нарушений работы оборудования.

- В целях оптимизации объёмов аварийного запаса вводится классификация технических нарушений работы оборудования Общества по следующим критериям:

- мощность Электростанции;

- критичность Электростанции для энергосистемы региона;

- критичность оборудования для производственных процессов электростанции (группа

критичности оборудования);

- последствия технологического нарушения (с учётом упущенной выгоды);

- тип технологического нарушения: авария или инцидент.

- В зависимости от классификации технологических нарушений по критериям,  вводятся классы технологических нарушений. Подходы к планированию объёма аварийного запаса определяется классом технологического нарушения:

  - Первый подход заключается в расчёте нормативного объёма аварийного запаса с учётом состояния оборудования.

  - Второй подход заключается в расчёте нормативного объёма аварийного запаса без учёта состояния оборудования.

  - Третий подход заключается в отсутствии планирования аварийного запаса. Устранение технологических нарушений при третьем подходе планируется в ближайшую корректировку Производственной программы и далее выполняется в составе Производственной программы.

- Планирование объёма аварийного запаса производится согласно Методике планирования аварийного запаса. В ходе разработки Методики необходимо определить

- принципы отнесения технологических нарушений работы оборудования к разным классам;

- зависимость объёма аварийного запаса от технического состояния оборудования (вероятности отказа оборудования);

- методологию и порядок определения нормативного объёма аварийного запаса для разных классов технологических нарушений;

- правила замены оборудования целиком или ремонта в зависимости от состояния оборудования или технологического нарушения;

- схема возобновления израсходованного аварийного запаса (например, возобновление непосредственно после использования или возобновление в ближайший плановый период).

- Цикл управления аварийным запасом состоит из следующих процессов:

- Описание процессов цикла управления аварийным запасом:

  - В ходе типового описания единиц оборудования определяются перечень и класс технологических нарушений работы оборудования.

  - В ходе планирования объёма аварийного запаса рассчитывается нормативный объем аварийного запаса по классам технологических нарушений на основе следующих данных, получаемых в ходе оптимизации проекта программы ремонтов

- тренд прогноза состояния на краткосрочном горизонте планирования (1-3 года);

- вероятность отказа оборудования в зависимости от текущего состояния;

- время выхода параметров состояния в критическую зону (время наступления отказа оборудования);

- перечень материалов, запасных частей, единиц оборудования, необходимых для выполнения аварийно-восстановительных работ.

В зависимости от рассчитанного нормативного объёма аварийного запаса и объёма хранящегося неизрасходованного аварийного запаса планируется объем пополнений аварийного запаса на плановый период.

  - В ходе приобретения, хранения и расхода аварийного запаса существующий аварийный запас пополняется до запланированного объёма, осуществляется техническое обслуживание существующего аварийного запаса, существующий аварийный запас расходуется на устранение технологических нарушений работы оборудования. Не целевой расход аварийного запаса может быть использован для обновления аварийного запаса по согласованию с Главным инженером электростанции. Данные аварийно-восстановительных работ (в том числе расход аварийного запаса, состав и причины технологического нарушения, объёмы и сроки аварийно-восстановительных работ) фиксируются в ИС.

  - Экспертиза фактических данных по ремонтам (плановым и внеплановым) и подготовка изменений внутренних технических норм являются общими процессами для цикла управления ремонтами и цикла управления аварийным запасом. В ходе экспертиза фактических данных по ремонтам согласно п. 3 Главы 5 Стандарта формируется заключение о необходимости актуализации нормативов планирования аварийного запаса. В случае определения необходимости актуализация внутренних нормативов проводится в соответствии с требованиями п. 1 Главы 6 Стандарта.

Приложение 3

| Программа проведения ремонтных работ СП "_______________________" АО "ДГК" на 20__ год (в физическом и стоимостном выражении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип и вид ремонта, перечень выполняемых работ | Год ввода в эксплуатацию | Наработка с начала ввода в эксплуатацию на 01.01.___г. | Парковый ресурс | Дата проведения предыдущего ремонта | Нормативная наработка | Наработка от последнего капит. Ремонта на 01.01.20___ г. | Вид ремонта | Срок ремонта (продолжительность в сутках) | Перечень сверхтиповых объемов работ | Всего ремонтныз затрат на 2018 год, тыс.руб. | в том числе |  |  |  |  |  | Основание для проведения сверхтиповых объемов работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подряд |  |  | Хоз. способ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Услуги сторонних ремонтных организаций | МТР давальческие |  | ФОТ, Страх.взносы во внебюджетные фонды | МТР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| РЕМОНТНЫЙ ФОНД, ВСЕГО по СП______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕМОНТНЫЙ ФОНД, ВСЕГО по СП ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Турбина №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. Серхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Турбина №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Турбина №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генератор №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генератор №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генератор №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общестанционное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельно- вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Турбинно-вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование ТТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Средний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Оборудование КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,2 | Оборудование КЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,3 | Оборудование ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,4 | Оборудование ХЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,5 | Оборудование ТТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,6 | Электротехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,7 | Прочее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельно- вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Турбинно-вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование ТТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование ЦТАИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | главный корпус КЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | главный корпус ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Здания вспомогательных цехов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕМОНТНЫЙ ФОНД, ВСЕГО по СП ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. всего сверхтиповые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. всего сверхтиповые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. всего сверхтиповые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. всего сверхтиповые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. Сверхтиповые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котлоагрегат №__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котлоагрегат №__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | турбоагрегат №__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | турбоагрегат №__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | турбогенератор №__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | турбогенератор №__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трансформатор ст №__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общестанционное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование КЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование ХЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электротехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование КЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование ХЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование ТТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электротехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | главный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Прочие здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженера СП "___________________" ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зам. главного инженера по ремонту СП "___________________" ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

НОМЕНКЛАТУРА И РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПРИ

КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

1. Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном ремонте котла*

__________________

* Номенклатура и объем работ при капитальном ремонте котлов паропроизводительностью 320-500 т/ч устанавливаются по нормативам планово-предупредительного ремонта котлов энергоблоков 150-200 МВт.

1.1. Подготовительные работы

расстановка такелажного оборудования;

доставка материалов и запчастей на ремонтную площадку;

расшлаковка топки и наружная очистка труб поверхностей нагрева и воздухоподогревателей, очистка от золы и шлака газоходов, бункеров, системы золошлакоудаления;

очистка поверхностей нагрева котла, коллекторов, барабанов;

установка лесов, подмостей, люлек и ограждений;

гидравлическое испытание котла с последующей, при необходимости, консервацией поверхностей нагрева против коррозии;

наружный осмотр котла с проверкой состояния обшивки, каркаса, опор и подвесок барабанов, камер трубопроводов, лестниц, площадок и фундаментов;

проверка возможности свободных перемещений элементов котла при тепловых расширениях;

проверка плотности топок, газоходов и пылесистем, золоуловителей;

выполнение мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

1.2. Поверхность нагрева топочной камеры котла

контроль технического состояния труб поверхностей нагрева (осмотр, измерение толщины стенки и диаметра, вырезка образцов);

правка (рихтовка)* труб поверхности нагрева с заменой деталей дистанционирования;

_______________

* Здесь и далее под трубой подразумевается участок трубы, проходящий в плоскости одной топочной стены, или участок трубы, ограниченный коллектором и первым двойным отводом или двумя отводами.

замена дефектных участков труб кипятильного пучка котлов низкого и среднего давления до 10% общего числа;

замена дефектных участков труб топочной камеры котлов до 10% общего числа труб;

замена дефектных участков труб настенного радиационного пароперегревателя и двухсветного экрана до 10% общего числа;

замена дефектных участков потолочного пароперегревателя и горизонтального газохода до 5% общего числа;

восстановление ошиповки до 10% общего числа шипов;

замена устройства для защиты труб от пылевого и золового износа;

осмотр вальцовочных соединений с барабанами и коллекторами (с внутренней и, в доступных местах, с наружной стороны);

устранение неплотностей вальцовочных соединений без замены труб;

осмотр, очистка и ремонт лючковых затворов и зеркал лючковых отверстий коллекторов (камер);

контроль состояния металла и сварных соединений трубных систем котла, барабанов, коллекторов (камер) и трубопроводов в соответствии с действующими инструкциями и руководствами;

контроль деформации коллекторов и состояния не обогреваемых труб;

контроль состояния угловых сварных швов;

проварка дефектных сварных соединений;

проверка и настройка натяжения пружин, осмотр и ремонт подвесок и опор коллекторов и трубопроводов в пределах котла;

ремонт гидрозатворов.

1.3. Барабаны котла

внутренняя очистка барабанов и внутрибарабанных устройств;

контроль технического состояния обечаек, днищ, клепаных и сварных швов, барабанов, сухопарников, грязевиков и камер;

контроль технического состояния трубных решеток и стенок отверстий опускных труб, вводов питательных линий, штуцеров линий рециркуляции, водоуказательных приборов;

проверка подвесок и опор барабанов с ремонтом или заменой дефектных деталей и указателей температурных расширений;

осмотр и ремонт зеркал лазов.

1.4. Сепарационные устройства

осмотр и ремонт внутрибарабанных устройств;

контроль технического состояния и ремонт выносных сепарационных устройств;

контроль и переварка дефектных швов;

проверка натяжения пружин, осмотр, ремонт и наладка подвесок и опор.

1.5. Пароперегреватели

контроль технического состояния труб с проверкой на золовой износ и измерением остаточной деформации, вырезка контрольных образцов;

рихтовка труб ширм и змеевиков, осмотр стыков, замена до 10% общего числа деталей дистанционирования;

замена до 5% общего числа ширм;

замена отглушенных змеевиков до 10% общего числа;

замена устройств для защиты труб от дробевого и золового износа;

контроль сварных швов коллекторов и перепускных труб;

осмотр и ремонт опорной и подвесной системы;

наружный и внутренний осмотр коллекторов с проверкой опор и креплений.

1.6. Регуляторы перегрева пара

проверка технического состояния;

контроль деформации коллекторов и перепускных труб;

контроль сварных швов;

проверка и ремонт опорной системы;

дефектоскопия камер пароохладителей в районе впрысков.

1.7. Паропроводы котла

проверка технического состояния паропроводов в пределах котла;

вырезка контрольных участков труб;

контроль сварных швов, гибов, литых отводов и деформации труб;

проверка технического состояния фланцевых соединений и крепежных деталей, замена шпилек, отработавших ресурс;

замена участков паропроводов до 3% общего объема;

переварка дефектных стыков (до 10 стыков);

проверка натяжения пружин, осмотр и ремонт подвесок и опор;

ремонт реперов.

1.8. Гарнитура котла

проверка и ремонт взрывных клапанов, шиберов, лазов, гляделок, шлаковых и золовых затворов;

проверка и ремонт деталей охлаждения опорных конструкций конвективных поверхностей нагрева;

проверка и ремонт обдувочных, виброочистных и дробеочистных устройств;

осмотр и ремонт пробоотборников и охладителей отбора проб воды и пара.

1.9. Топочные устройства

проверка и ремонт основных, сбросных и вспомогательных горелок (за исключением реконструкции горелок);

проверка и ремонт газовоздухопроводов и пылепроводов в пределах горелок с заменой до 10% брони пылепроводов;

проверка и ремонт мазутных форсунок и паромазутопроводов с арматурой в пределах горелок;

замена до 20% паромазутопроводов;

проверка и ремонт механических решеток с заменой износившихся колосников, деталей ходовой части и привода, правка и замена бипсов (без замены опорных рам решеток).

1.10. Обшивка

проверка плотности обшивки котла;

ремонт или замена обшивки (до 10% общей площади);

устранение присосов.

1.11. Обмуровка

ремонт обмуровки (системы огнеупорных и теплоизоляционных ограждений или конструкций котла) до 15% общего объема, находящегося в эксплуатации, в том числе: пода топки (холодной воронки, шлакового комода), стен радиационной части котла, коллекторов (камер), потолка, амбразур горелок, мест прохода труб через обмуровку, амбразур для обдувочных аппаратов, натрубной набивки пода и зажигательного пояса, температурных швов, зазоров (разделка) между элементами поверхностей нагрева, уплотнений топки и газоходов, оборудования и узлов конвективной части котла, гарнитуры.

1.12. Экономайзер и переходная зона

замена змеевиков до 5% общего числа;

вырезка контрольных участков из труб змеевиков;

рихтовка змеевиков с заменой деталей дистанционирования до 10% общего числа;

замена устройств для защиты труб от дробевого и золового износа;

контроль сварных швов коллекторов и перепускных труб;

проверка состояния и ремонт опорной системы.

1.13. Трубчатые воздухоподогреватели

очистка и дефектация трубчатых воздухоподогревателей;

проверка и восстановление плотности воздухоподогревателей, коробов и компенсаторов.

1.14. Газовоздухопроводы

очистка от золы;

проверка и ремонт шиберов, взрывных клапанов и опор;

ремонт коробов с устранением неплотностей и с заменой изношенных участков (до 5% общей массы);

замена компенсаторов (до 10% общего числа).

1.15. Калориферная установка

проверка и ремонт калориферов с заменой секций (до 20% общего количества);

проверка, ремонт или замена арматуры.

1.16. Тепловая изоляция

ремонт тепловой изоляции (до 20% монтажного объема), в том числе: главного паропровода, трубопроводов ГПП, ХПП, труб водоспускной системы, коллекторов, трубопроводов питательной воды, трубопроводов регулирования температуры острого пара, газовоздухопроводов, трубопроводов дренажа и впрыска, калориферной установки.

1.17. Каркас, лестницы и площадки

проверка и ремонт элементов каркаса котла и воздухоподогревателя (без замены несущих конструкций);

проверка и ремонт лестниц и площадок;

окраска металлоконструкций.

1.18. Заключительные работы

кислотная промывка;

гидравлическое испытание котла;

снятие лесов, подмостей и люлек, уборка такелажа и ремонтной оснастки;

испытание на плотность топки и конвективной шахты, газоходов, пылесистем, золоуловителей;

настройка предохранительных клапанов;

проверка котла на паровую плотность;

уборка рабочих мест и ремонтных площадок от мусора и отходов.

2. Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном ремонте

регенеративных воздухоподогревателей

ревизия опор с разборкой и устранением дефектов;

замена смазки подшипников;

проверка горизонтальности опор, выставка вала по вертикали;

ремонт основного привода с демонтажем, разборкой и заменой дефектных деталей планетарного мотора-редуктора;

ремонт амортизатора, подвижной плиты, замена или разворот звездочки;

сборка, обкатка и регулировка основного привода (электропривод);

ремонт вспомогательного привода с демонтажем и разборкой гидромотора;

проверка цилиндрического тихоходного редуктора;

ремонт маслонасосной станции;

замена набивки ротора (до 30%);

ремонт радиальных уплотнений с полной разборкой рычажной системы подвески плит;

замена полос радиальных уплотнений (до 50%);

проверка биения фланцев и их механическая обработка;

проверка цевочного обода с устранением дефектов;

ремонт деталей подвески с заменой дефектных деталей и выверкой полос аксиальных уплотнений;

регулировка уплотнений;

ремонт периферийных и центральных уплотнений и уплотнений вала с заменой дефектных деталей и проверкой их подвижности;

замена дефектных компенсаторов;

ремонт сервопривода с разборкой и заменой дефектных деталей;

проверка плотности корпуса с устранением присосов и пыления;

проверка и ремонт устройств для очистки набивки ротора и устройств пожаротушения;

ремонт тепловой изоляции (до 15% монтажного объема).

3. Номенклатура и регламентированный объем работ

при капитальном ремонте тягодутьевых машин

проверка и ремонт вентиляторов и дымососов с заменой или ремонтом деталей ходовой части;

проверка и ремонт направляющих аппаратов и их приводов;

частичная замена брони корпуса и карманов;

устранение неплотностей и присосов;

статическая и динамическая балансировка.

4. Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном

ремонте мельниц и оборудования пылесистем

проверка и ремонт бункеров, топливных рукавов;

проверка и ремонт шаровых барабанных углеразмольных мельниц (ремонт или замена подшипников, сортировка или добавление шаров, проверка и ремонт патрубков, приводов, системы смазки, венцовых шестерен и замена до 50% брони);

проверка и ремонт молотковых мельниц (замена бил и билодержателей, ремонт или замена подшипников, проверка и ремонт корпуса, ротора, системы охлаждения вала, уплотнений, сепараторов и замена до 50% брони);

опрессовка пылесистемы и замена 80% элементов мигалок, проверка и ремонт мельничных вентиляторов с заменой рабочих колес и 50% брони;

ремонт сепараторов пыли с заменой 25% дефектных лопаток, рычагов и тяг приводов; 25% цилиндрической части наружного корпуса и внутреннего конуса; 100% течки внутреннего конуса; 10% отдельных участков патрубка сепаратора;

ремонт взрывных клапанов с заменой 100% мембран и 25% поддерживающих решеток и отводов;

ремонт пылевых циклонов типа НИОГАЗ с заменой 50% спирального листа и 25% брони, цилиндра, конуса, короба и патрубка;

ремонт питателя пыли с заменой до 50% рабочих колес, до 25% тарелок и 100% подшипников;

замена пылепроводов (до 20%);

ремонт тепловой изоляции (до 5% монтажного объема);

проверка систем пожаротушения.

5. Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном

ремонте оборудования золоудаления

проверка и ремонт шлаковых и золовых затворов, установок непрерывного шлакоудаления и шлакодробилок;

проверка и ремонт золосмывных аппаратов с арматурой и примыкающими трубопроводами;

замена до 25% общей массы брони золосмывных аппаратов;

проверка и ремонт багерных и шламовых насосов, входящих в комплект ремонтируемой котельной установки;

замена футеровки шлаковых каналов в пределах котельной.

6. Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном

ремонте оборудования золоулавливания

очистка и дефектация золоулавливающих установок с оценкой износа элементов и вырезкой контрольных образцов;

проверка и ремонт корпуса золоуловителя, газораспределительных устройств, прилегающих элементов газохода, шиберов и взрывных клапанов;

проверка и ремонт систем осадительных и коронирующих электродов с их рихтовкой и центровкой, замена дефектных элементов электродов (до 10%);

проверка и ремонт систем встряхивания осадительных и коронирующих электродов, систем газораспределения и бункеров с заменой дефектных элементов (до 10%);

проверка и ремонт мокропрутковых решеток, рам и балок подвеса электродов;

проверка и ремонт системы орошения и удаления воды, напорных баков, гравийных фильтров, сопел орошения и форсунок;

проверка и ремонт электрооборудования электрофильтров, в том числе: агрегатов питания, кабелей, панелей собственных нужд (ПСН), сборок релейно-тепловой защиты оборудования (РТЗО), панелей распределения, системы сигнализации и контроля, контуров заземления электропривода механизмов встряхивания электродов, изоляторов, заземляющих механизмов, освещения;

проверка и ремонт редукторов (мотор-редукторов);

устранение неплотностей присосов;

наладка систем питания электрофильтров, встряхивания электродов, орошения мокрых золоуловителей с установлением оптимальных режимов работы;

ремонт батарейных циклонов с заменой 100% гидрозатворов и 20% циклонных элементов, изношенных выхлопных труб и компенсаторов теплового расширения;

ремонт мокрых золоуловителей с проверкой и устранением дефектов сварных швов металлических корпусов, восстановлением 15% кислотоупорной футеровки, заменой 100% сопл орошающих устройств и форсунок.

7. Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном

ремонте паровой турбины

7.1. Подготовительные работы

устройство лесов, подмостей и ограждений для осмотра и ремонта элементов турбины;

подготовка рабочих мест и ремонтных площадок с прокладкой временных трубопроводов и кабельных линий, подготовка оснастки;

наружный осмотр паровой турбины, проверка величины и равномерности тепловых расширений элементов турбины;

проверка состояния обшивки, каркасов, площадок и фундамента турбины;

поверочные программные испытания и испытания для определения параметров технического состояния агрегатов турбоустановки перед ремонтом.

7.2. Паровая турбина

7.2.1. Корпусные части цилиндров турбины. Осмотр и дефектация:

корпусов наружных цилиндров;

сопловых аппаратов;

диафрагм и обоймы диафрагм;

обойм уплотнений и корпусов концевых уплотнений;

концевых и диафрагменных уплотнений;

устройств для обогрева фланцев и шпилек корпуса;

шпоночных соединений корпусов цилиндров и дистанционных болтов, доступных для дефектации (без демонтажа корпусов цилиндров);

ресиверных труб;

крепежных деталей.

7.2.2. Устранение обнаруженных дефектов (кроме устранения неплотностей вертикальных разъемов корпусов цилиндров и заварки трещин цилиндров и корпусов клапанов), в том числе:

шабрение плоскостей горизонтальных разъемов корпусов цилиндров;

шабрение плоскостей горизонтальных разъемов диафрагм и обойм;

обеспечение центровки деталей проточной части и концевых уплотнений турбины в соответствии с нормами;

замена одной диафрагмы;

обеспечение зазоров в проточной части турбины в соответствии с нормами;

контроль металла корпусов цилиндров.

7.2.3. Роторы

Осмотр и дефектация рабочих лопаток и бандажей, дисков, втулок концевых уплотнений, разгрузочного поршня, упорных дисков шеек вала;

устранение обнаруженных дефектов, в том числе:

замена проволочных бандажей;

шлифовка шеек и упорных дисков;

проверка прогиба роторов;

перелопачивание одной ступени ротора, исключая перелопачивание рабочих лопаток ступени с вильчатой посадкой;

динамическая балансировка роторов;

снятие вибрационных характеристик пакетов рабочих лопаток настраиваемых ступеней;

исправление центровки роторов по полумуфтам.

7.2.4. Подшипники турбины

осмотр, дефектация и устранение обнаруженных дефектов опорных и упорных подшипников, корпусов опор, масляных уплотнений, шпоночных соединений и дистанционных болтов (без демонтажа или подъема корпусов подшипников), в том числе:

замена комплекта рабочих и установочных колодок упорного подшипника;

замена двух вкладышей опорных подшипников;

перезаливка вкладышей опорных подшипников;

замена уплотнительных гребней масляных уплотнений;

шабрение плоскости горизонтального разъема двух корпусов подшипников;

ремонт подшипников уплотнения вала генератора.

7.2.5. Соединительные муфты

осмотр и дефектация полумуфт и крепежных деталей;

устранение обнаруженных дефектов, в том числе:

шабрение торцов полумуфт;

обработка не более 4 отверстий под соединительные болты с заменой болтов;

проверка и исправление излома осей роторов ("маятника") при спаривании полумуфт;

проверка и исправление смещения осей роторов при спаривании полумуфт.

7.2.6. Валоповоротное устройство

осмотр и дефектация, устранение обнаруженных дефектов узлов и деталей валоповоротного устройства, в том числе: зубчатых передач, механизма включения-выключения, подшипников, замена поврежденных деталей.

7.2.7. Система регулирования

испытания и снятие характеристик системы регулирования на остановленной турбине перед ремонтом, осмотр и проверка плотности;

дефектация и ремонт узлов регулирования и защиты, в том числе:

центробежного регулятора скорости и его привода;

импульсного насоса, насоса регулирования или главного масляного насоса (на валу турбины);

золотников регулятора скорости, промежуточных и суммирующих золотников, ускорителей и электрогидропреобразователей;

регуляторов давления пара, противодавления и отбора;

автомата безопасности;

золотников и без золотниковых устройств защиты, устройств для раскачивания и опробования;

сервомоторов клапанов, регулирующих диафрагм и заслонок, включенных в систему регулирования;

гидравлической системы (в случае автономной системы рабочей жидкости), в том числе: арматуры и трубопроводов;

очистка гидравлической системы, заливка рабочей жидкости, проверка плотности гидравлической системы, устранение обнаруженных дефектов;

очистка баков, фильтров и охладителей рабочей жидкости и установленных на них (вмонтированных) устройств;

дефектация и ремонт узлов парораспределения, в том числе:

стопорных, регулирующих, отсечных защитных клапанов и блоков клапанов;

заслонок;

распределительных механизмов и приводов клапанов, заслонок и регулирующих диафрагм;

контроль металла корпусов клапанов, замена дефектных крепежных деталей;

осцилографирование систем регулирования турбин до и после ремонта;

настройка и испытание (определение контрольных параметров, снятие характеристик) системы регулирования, в том числе:

настройка и испытание на остановленной турбине;

настройка и испытание на холостом ходу.

7.2.8. Масляная система

разборка, осмотр и дефектация маслонасосов и арматуры;

устранение обнаруженных дефектов с заменой поврежденных деталей;

очистка масляных баков, фильтров и маслопроводов;

проверка систем охлаждения масляных баков;

выполнение гидродинамической промывки маслопроводов;

очистка и дефектация маслоохладителей;

заливка масла, проверка плотности маслосистемы, устранение обнаруженных дефектов.

7.2.9. Конденсаторы

очистка охлаждающих трубок, проверка плотности конденсатора;

устранение неплотностей, подвальцовка трубок и перенабивка сальников.

7.2.10. Эжекторы

полная разборка, замена или ремонт поврежденных деталей;

замена трубной системы (без замены трубок);

осмотр, дефектация, ремонт корпуса и водяной камеры;

установка зазоров между соплами и диффузорами;

гидроиспытание в сборе, устранение дефектов.

7.2.11. Ремонт тепловой изоляции (до 60% монтажного объема).

7.2.12. Заключительные работы

разборка и удаление лесов и подмостей;

уборка с рабочих площадок оборудования, установленного на период ремонта;

установка обшивки цилиндров и клапанов;

очистка оборудования и рабочей зоны от мусора, отходов ремонта и деталей;

снятие характеристик и настройка регулирования;

проверка и испытание предохранительных клапанов и защитных устройств в соответствии с требованиями ПТЭ;

окраска оборудования.

8. Номенклатура и регламентированный объем работ при

капитальном ремонте питательных насосов

8.1. Насосы

разборка, замеры зазоров проточной части, дефектация деталей;

замена рабочих колес, уплотнительных колец, защитных втулок, вала, подшипников, прокладок, сальниковой набивки и поврежденных крепежных деталей, замена внутреннего корпуса для двухкорпусных насосов;

разборка, дефектация деталей, сборка гидромуфты;

сборка насоса, центровка насосного агрегата;

статическая и динамическая балансировка.

8.2. Паровые турбины питательных насосов

разборка, замер зазоров проточной части и концевых уплотнений, проверка биения ротора;

дефектация и ремонт узлов и деталей, замена деталей при необходимости;

центровка деталей проточной части;

восстановление зазоров проточной части концевых уплотнений и вкладышей подшипников;

ремонт ВПУ, ремонт редуктора;

исправление центровки валопровода;

ремонт масляной системы;

проверка и снятие характеристик регулирования перед ремонтом;

разборка, дефектация, ремонт или замена деталей системы регулирования и парораспределения;

сборка турбины;

статическая и динамическая балансировка;

настройка системы регулирования на остановленной и работающей турбине после ремонта.

8.3. Ремонт тепловой изоляции (до 30% монтажного объема).

9. Номенклатура и регламентированный объем работ при

капитальном ремонте теплообменных аппаратов

осмотр и дефектация корпуса аппарата, сдача представителю Госгортехнадзора;

гидроиспытание аппарата, сдача представителю Госгортехнадзора;

полная разборка, замена или ремонт поврежденных частей;

замена или ремонт трубной системы;

ремонт тепловой изоляции (до 20% монтажного объема).

10. Номенклатура и регламентированный объем работ при

капитальном ремонте арматуры

отсоединение, снятие, ремонт и установка привода;

вырезка (снятие) арматуры, установка новой или отремонтированной арматуры;

разборка, осмотр и дефектация, ремонт или замена деталей арматуры;

обработка уплотнительных поверхностей проточкой, шлифовкой с последующей притиркой;

обработка уплотнительных поверхностей проточкой, наплавкой с последующей механической обработкой и притиркой;

гидравлическое испытание (при необходимости);

настройка привода и проверка плавности хода;

настройка импульсно-предохранительных устройств;

ремонт тепловой изоляции (до 20% монтажного объема).

11. Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном

ремонте паропроводов высокого давления и промперегрева

проверка деформации паропроводов и сварных соединений в соответствии с требованиями Госгортехнадзора;

переварка дефектных сварных соединений, замена отдельных участков паропровода до 3% монтажного объема;

проверка состояния фланцевых соединений, крепежных деталей, замена шпилек;

проверка натяжения пружин, осмотр и ремонт подвесок и опор;

ремонт тепловой изоляции (до 65% монтажного объема).

13. Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном

ремонте газотурбинной установки

13.1. Разборка газовой турбины и компрессора

снятие изоляции в районе горизонтальных и вертикальных разъемов турбины;

снятие изоляции в районе горизонтального разъема компрессора;

отсоединение трубопроводов подвода топлива к горелкам;

отсоединение и снятие воздушных трубопроводов турбины;

отсоединение и снятие воздушных трубопроводов компрессора;

снятие горелок;

снятие верхней половины воздухоприемного патрубка компрессора;

вскрытие выходной части корпуса турбины (промвставки);

вскрытие корпуса компрессора;

выемка впускных втулок корпуса турбины, вскрытие входной части корпуса турбины, промцилиндра;

вскрытие обоймы турбины;

снятие верхней половины корпуса импульсного насоса;

опрессовка камеры сгорания, вырезка образцов;

разборка опорных и упорных подшипников.

13.2. Ремонт газовой турбины и компрессора

ремонт крепежа корпусов и обоймы турбины;

проверка зазоров в шпоночных соединениях турбины и компрессора с опорами;

проверка зазоров проточной части и в концевых уплотнениях турбины;

проверка «коленчатости» соединения роторов РТ-РК и «маятника» ротора турбины, разборка муфты РТ-РК, проверка центровки роторов РТ-РК и «биения» ротора турбины;

ремонт вкладышей подшипников;

ремонт импульсного насоса;

проверка и ремонт подвесной экранной системы камеры сгорания;

проверка состояния внутренней обшивки, компрессоров, узлов примыкания жаровой вставки и выходных газоходов;

замена компенсатора без вывода камеры сгорания;

ремонт узла примыкания камеры сгорания и жаровой вставки с заборным устройством и стяжками;

ремонт горелок;

снятие пламенных труб;

снятие и дефектация коллекторов газозаборников высокого и низкого давления;

ремонт валоповоротного устройства;

ремонт трубопроводов и крепежа корпуса компрессоров;

проверка центровки ротора генератора и ротора высокого давления;

снятие уплотнения с ротора турбины (сторона входа), выемка нижней половины обоймы турбины;

дефектация ротора турбины, подготовка поверхностей к контролю металла;

балансировка ротора турбины на станке;

проверка остаточного прогиба калибрового вала турбины;

проверка и исправление центровки обоймы ротора;

проверка состояния маслопровода в спицах выхлопной части корпуса турбины;

ремонт уплотнения турбины (сторона входа);

проверка центровки обойм уплотнений, восстановление зазоров в концевых уплотнениях;

проверка контакта по горизонтальному разъему корпуса турбины;

ремонт масляных уплотнений подшипников;

осмотр и опрессовка воздухоохладителей;

осмотр и ремонт компрессоров пневмораспыла;

проверка и исправление тепловых зазоров и центровка диафрагм компрессора;

восстановление радиальных зазоров в маслоотбойниках компрессора;

восстановление радиальных зазоров в уплотнениях компрессора (сторона входа и выхода);

проверка контакта по горизонтальному разъему корпуса компрессора;

проверка центровки нижней половины корпуса импульсного насоса;

контрольная сборка турбины;

сборка уплотнения турбины;

контрольная проверка зазоров проточной части и в концевых уплотнениях турбины и компрессора;

проверка центровки роторов турбины и компрессора и "маятника" ротора турбины;

развертывание отверстий под соединительные болты и сборка муфты турбина-компрессор;

развертывание отверстий под соединительные болты и сборка муфты роторов компрессора и генератора, проверка центровки роторов;

закрытие обоймы турбины;

сборка подшипников, установка датчика ОСР;

закрытие корпуса компрессора;

центровка роторов РГ-РВД;

закрытие входной и выходной части корпуса турбины;

сборка коллекторов и трубопроводов охлаждения турбины;

установка воздухоприемного патрубка компрессора;

ремонт системы регулирования скорости;

ремонт системы защиты;

ремонт системы антипомпажных устройств и сервомотора пускового электрического двигателя или парового пускового устройства;

проверка защит;

настройка систем регулирования.

14. Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном

ремонте турбогенератора

14.1. Подготовительные работы

проверка газоплотности турбогенератора до его останова и вывода в ремонт;

измерение вибрации подшипников турбогенератора, возбудителя и подвозбудителя в разных режимах работы агрегата;

установка лесов и подмостей для осмотра и ремонта элементов турбогенератора и вспомогательного оборудования;

подготовка ремонтной площадки с прокладкой временных трубопроводов и кабельных линий;

доставка к ремонтной площадке инструмента, такелажных и других приспособлений.

14.2. Разборка турбогенератора и системы охлаждения

проверка величин зазоров, вывод ротора (при необходимости).

14.3. Статор турбогенератора

осмотр состояния активной стали статора со стороны расточки и спинки, проверка плотности прессовки и испытания активной стали, мелкий ремонт;

проверка подвески, плотности заклиновки пазов статора (при выведенном роторе) и частичная переклиновка (до 10% пазов) и покраска активной стали статора;

осмотр внешнего состояния изоляции, крепления лобовых частей обмотки, соединительных и выводных шин, проверка состояния паек, мелкий ремонт и покраска лобовых частей;

проверка газоплотности концевых выводов опрессовкой;

устранение мест короны в доступных местах, но не более чем на 5% стержней;

проверка системы непосредственного охлаждения обмотки статора в пределах турбогенератора на герметичность и проходимость конденсата и устранение дефектов, проверка вентиляционных каналов обмотки статора на продуваемость (турбогенераторы типа ТГВ);

проверка вентиляционных трубок стержней турбогенераторов типа ТГВ на замыкание трубка-трубка, трубка - медь;

проверка и ремонт оборудования шин выводов, шинных мостов и ячейки турбогенератора.

14.4. Ротор турбогенератора

проверка газоплотности ротора, устранение утечек;

проверка вентиляционных каналов обмотки ротора на продуваемость, проверка системы непосредственного охлаждения обмотки ротора в пределах турбогенератора на герметичность и проходимость конденсата;

проверка бандажных и центрирующих колец на отсутствие трещин;

проверка плотности клиновки ротора;

осмотр в допустимых местах крепления и контакта токоподводов и проверка состояния болтов токоподводов, проверка целости пластин, наружной изоляции токоподводов и крепежных деталей;

проточка и шлифовка контактных колец ротора;

проверка состояния щеточного аппарата контактных колец, крепления щеткодержателей и траверс, замена изношенных щеток, регулировка нажатия пружин;

проверка и ремонт системы воздушного охлаждения щеточного аппарата, его узлов и деталей;

проточка (при необходимости) и шлифовка упорных дисков ротора под уплотнения вала;

осмотр и ремонт вентиляторов;

Статическая и динамическая балансировка.

14.5. Высокочастотный индукторный генератор

чистка и покраска обмотки;

сборка и проверка монтажных зазоров.

14.6. Общие работы по турбогенератору

проверка и ремонт системы возбуждения;

проверка и ремонт подшипников и маслопроводов в пределах турбогенераторов, проверка и ремонт изоляции подшипников;

проверка и ремонт узлов и деталей маслосистемы;

очистка и промывка, ремонт и опрессовка воздухоохладителей и газоохладителей, воздушных фильтров и камер, проверка влагоосушителей;

проверка и ремонт газового хозяйства;

проверка и ремонт системы масляного уплотнения вала ротора;

проверка и ремонт устройств противопожарной защиты;

проверка и ремонт пусковых и регулирующих устройств аппаратуры водородного и водяного охлаждения, теплового контроля и АГП;

проверка и ремонт цепей управления, сигнализации и защитных устройств турбогенератора, его двигателей и аппаратуры возбуждения;

профилактические испытания и измерения.

14.7. Сборка турбогенератора

проверка в сборе турбогенератора на газоплотность и устранение утечек;

заполнение корпуса турбогенератора водородом.

14.8. Заключительные работы

сдача турбогенератора под нагрузкой.

16. Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном

ремонте трансформатора

демонтаж трансформатора и транспортировка его на ремонтную площадку;

отбор проб масла на химанализ и хроматографию до начала работ;

прогрев трансформатора на ремонтной площадке перед вскрытием активной части, провести предварительные испытания трансформатора;

вскрытие активной части трансформатора;

осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции;

осмотр и очистка обмоток и отводов, мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток;

Примечание. У трансформаторов класса напряжения 150 кВ и выше, имеющих наружные барьеры на активной части, обязательно снятие барьеров на момент осмотра обмоток.

осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя РПН;

осмотр, очистка и ремонт крышки, расширителя, предохранительных устройств, арматуры, системы охлаждения, термосифонных или адсорбционных фильтров и воздухосушителей, замена сорбента;

осмотр, чистка, ремонт вводов, при необходимости замена масла и испытание вводов перед установкой на трансформатор;

осмотр, чистка, ремонт и покраска бака;

проверка избыточным давлением герметичности маслонаполненных вводов;

сушка, очистка, регенерация и, при необходимости, смена масла;

сушка изоляции обмоток активной части и трансформаторов тока, необходимость сушки определяется по результатам предварительных испытаний;

проверка защит и измерительных приборов;

сборка трансформатора с заменой уплотнений и гидравлические испытания после ремонта;

испытания после капремонта;

доставка трансформатора до фундамента, монтаж на фундаменте;

подготовка к включению и включение трансформатора под нагрузку;

в начале и конце разгерметизации активной части трансформатора производить отбор образцов твердой изоляции на влагосодержание и степень полимеризации.

17. Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном

ремонте электродвигателей

17.1. Машины постоянного тока

дефектация в сборе, контрольные измерения и испытания;

демонтаж с рабочего места и транспортировка в мастерскую;

разборка машины;

очистка (мойка);

дефектация якоря обмотанного;

разборка якоря для ремонта (замены) коллектора и обмотки;

ремонт вала;

сборка якоря;

напрессовка коллектора на вал;

изготовление секций якоря;

изолирование обмоткодержателей;

укладка уравнителей;

укладка обмотки;

пайка обмотки;

наложение бандажей на обмотку якоря;

пропитка, сушка, окрашивание якорей и катушек;

испытание на механическую прочность;

дефектация якоря необмотанного;

ремонт активной стали;

замены (изготовление) коллектора;

дефектация щеткодержателей;

дефектация магнитной системы и ремонт катушек главных и дополнительных полюсов;

дефектация и ремонт станины и подшипниковых щитов;

замена подшипников;

сборка машины;

монтаж на рабочем месте;

центровка с приводным механизмом.

17.2. Асинхронные и синхронные электродвигатели (горизонтальные и вертикальные)

предремонтные испытания и измерения;

очистка (мойка);

демонтаж с рабочего места;

дефектация в сборе;

разборка (на месте установки или в мастерской).

17.2.1. Дефектация и ремонт статора

проверка плотности заклиновки пазов статора, состояния изоляции и крепления лобовых частей обмотки;

проверка плотности прессовки активной стали;

покраска статора.

17.2.2. Дефектация и ремонт ротора

проверка целостности и ремонт короткозамкнутой обмотки;

проверка крепления полюсов, обмоток полюсов и межполюсных соединений (синхронных электродвигателей), покраска полюсов обмоток;

проверка целости демпферной обмотки ротора, контактных колец;

дефектация и замена проволочных бандажей;

проточка и шлифовка контактных колец ротора;

проверка состояния щеточного аппарата контактных колец, крепления щеткодержателей и траверс, замена изношенных щеток, регулировка нажатия пружин.

17.2.3. Дефектация и ремонт подшипниковых узлов

17.2.4. Дефектация и ремонт подпятника

разборка маслованны подпятника, чистка, контроль эксцентриситета и выемка сегментов и их опор;

чистка маслованны, проверка состояния крепежных деталей и сварных швов, стаканов опорных болтов и упоров сегментов;

проверка состояния опорных деталей и подпятника и устранение незначительных повреждений, проверка состояния зеркальной поверхности диска, изоляционной прокладки и плотности прилегания его по втулке подпятника;

проверка состояния сегментов и их опор и пришабровка их по поверочной плите;

установка сегментов и регулировка нагрузки на сегменты подпятника;

замена уплотнительных элементов на новые, сборка маслованны и ее уплотнение.

17.2.5. Ремонт маслоохладителей, воздухоохладителей

демонтаж маслоохладителя (воздухоохладителя), его разборка, чистка и промывка, замена прокладок и сборка;

гидравлические испытания и устранение обнаруженных повреждений;

установка маслоохладителя (воздухоохладителя) и его опрессовка с системой.

17.2.6. Сборка электродвигателей, монтаж на рабочем месте

центровка с приводным механизмом;

испытания.

Приложение 5

«Приложение

к Регламенту формирования сводных

Годовых и месячных графиков ремонтов

Объектов диспетчеризации

Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока»

Форма представления Организациями предложений по включению ремонтов энергетического оборудования в годовой график и месячный график реомнтов.

| Наименование оборудования | Снижение мощности (МВт) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КОН, РЕК, ИСП, ВПр) | Планируемое время ремонта |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало, дата | Окончание, дата |  |
| Наименование электростанции |  |  |  |  |  |
| Наименование электростанции |  |  |  |  |  |

Подпись уполномоченного лица

«Приложение

к Регламенту формирования сводных

Годовых и месячных графиков ремонтов

Объектов диспетчеризации

Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока»

Таблица 1

Форма представления Организациями предложений в сводный график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на …. год.

| Наименование объекта (ПС, электростанция) | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время |  |  | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Аварийная готовность | Примечания. Информация о возможности совмещения (по условию обеспечения безопасности работ на ЛЭП с наведенным напряжением) заявленных работ с работами, производимыми другими эксплуатирующими организациями. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Конец | Длительность |  |  |  |  |

Подпись уполномоченного лица

«Приложение

к Регламенту формирования сводных

Годовых и месячных графиков ремонтов

Объектов диспетчеризации

Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока»

Таблица 2

Форма представления Организациями предложений в сводный график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на _________ (месяц) …. года.

| Наименование объекта (ПС, электростанция) | Оборудование | Наличие в годовом графике (+/-) | Вид ремонта | Заявленное время |  |  | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Аварийная готовность | Примечания: причина снятия, сокращения илил переноса сроков реомнта, прочие примечания. Информация о возможности совмещения (по условию обеспечения безопасности работ на ЛЭП с наведенным напряжением) заявленных работ с работами, производимыми другими эксплуатирующими организациями. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Конец | Длитель ность |  |  |  |  |

Подпись уполномоченного лица

Приложение 7

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер _______________________________ наименование СП __________________ ____________ подпись расшифровка ___________ Дата |  |
| --- | --- | --- |

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

ремонта основного оборудования

______________________________ на период с ________по ________г.

наименование электростанции

Зам. главного инженера __________________ _____________________

подпись                           расшифровка

____________________________

наименование электростанции

Приложение 8

ГОДОВОЙ ГРАФИК

РЕМОНТА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер _______________________________ наименование СП __________________ ____________ подпись расшифровка ___________ Дата |
| --- | --- |

Заместитель главного инженера ___________________ _____________________

подпись                            расшифровка

__________________________

наименование электростанции

Приложение 9

Нормы продолжительности ремонта и периодичности капитальных

ремонтов энергоблоков

НЕРЮНГРИНСКАЯ ГРЭС

Энергоблоки 200 МВт (котел ТПЕ-214) расчетная периодичность капитального ремонта при среднегодовой наработке 6800 час - 4 года

нормативный межремонтный ресурс - 27200 часов

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1Т2 | СТ2 | Т1Т2 | К1Т2 | Т1Т2 | СТ2 | Т1Т2 | К2Т2 | Т1Т2 | СТ2 | Т1Т2 | К3Т2 |
| Продолжительность ремонта, кал. сутки | 13+8 | 25+8 | 13+8 | 44+8 | 13+8 | 25+8 | 13+8 | 48+8 | 13+8 | 25+8 | 13+8 | 56+8 |

ПРИМОРСКАЯ ГРЭС

Энергоблоки 200 МВт (котел БКЗ-670) расчетная периодичность капитального ремонта при среднегодовой наработке 6800 час - 4 года

топливо - уголь

нормативный межремонтный ресурс - 27200 часов

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1Т2 | СТ2 | Т1Т2 | К1Т2 | Т1Т2 | СТ2 | Т1Т2 | К2Т2 | Т1Т2 | СТ2 | Т1Т2 | К3Т2 |
| Продолжительность ремонта, кал. сутки | 13+8 | 25+8 | 13+8 | 44+8 | 13+8 | 25+8 | 13+8 | 48+8 | 13+8 | 25+8 | 13+8 | 56+8 |

ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ-3

Энергоблоки 180 МВт (котел ТПЕ-215) расчетная периодичность капитального ремонта при среднегодовой наработке 6800 час - 4 года

топливо - уголь

нормативный межремонтный ресурс - 27200 часов

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1Т2 | СТ2 | Т1Т2 | К1Т2 | Т1Т2 | СТ2 | Т1Т2 | К2Т2 | Т1Т2 | СТ2 | Т1Т2 | К3Т1 |
| Продолжительность ремонта, кал. сутки | 13+8 | 25+8 | 13+8 | 44+8 | 13+8 | 25+8 | 13+8 | 48+8 | 13+8 | 25+8 | 13+8 | 56+8 |

- Для энергоблока ст.№4 (топливо – газ) расчетная периодичность капитального ремонта при среднегодовой наработке 6800 час - 5 лет

нормативный межремонтный ресурс - 34000 часов

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1Т2 | Т1Т2 | СТ2 | Т1Т2 | К1Т2 | Т1Т2 | Т1Т2 | СТ2 | Т1Т2 | К2Т2 | Т1Т2 | Т1Т2 | СТ2 | Т1Т2 | К3Т2 |
| Продолжительность ремонта, кал. сутки | 13+8 | 13+8 | 25+8 | 13+8 | 44+8 | 13+8 | 13+8 | 25+8 | 13+8 | 48+8 | 13+8 | 13+8 | 25+8 | 13+8 | 56+8 |

КОМСОМОЛЬСКАЯ ТЭЦ-3

Энергоблоки 180 МВт (котел ТПЕ-215) расчетная периодичность капитального ремонта при среднегодовой наработке 6800 час - 5 лет

топливо - газ

нормативный межремонтный ресурс - 34000 часов

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1Т2 | Т1Т2 | СТ2 | Т1Т2 | К1Т2 | Т1Т2 | Т1Т2 | СТ2 | Т1Т2 | К2Т2 | Т1Т2 | Т1Т2 | СТ2 | Т1Т2 | К3Т2 |
| Продолжительность ремонта, кал. сутки | 13+8 | 13+8 | 25+8 | 13+8 | 44+8 | 13+8 | 13+8 | 25+8 | 13+8 | 48+8 | 13+8 | 13+8 | 25+8 | 13+8 | 56+8 |

Нормы продолжительности ремонта и периодичности капитальных

ремонтов паровых котлов, топливо - уголь

| Давление пара, МПа (кгс/см2) | Паропроизводительность, т/ч | Периодичность капитальных ремонтов, лет | Нормативный межремонтный ресурс, часов | Вид ремонта | Продолжительность ремонта, календарные сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в году проведения капитального ремонта |  |  | в году проведения среднего ремонта |  |  | В году проведения только текущего ремонта |
|  |  |  |  |  | в капитальном ремонте | в текущем ремонте | всего | в среднем ремонте | в текущем ремонте | всего |  |
| До 6,5 (65) вкл. | До 35 вкл. | 5 | 34000 | Т-Т-СТ-Т-КТ | 16 | 6 | 22 | 6 | 6 | 12 | 9 |
| До 6,5 (65) вкл. | Св. 35 до 100 вкл. | 5 | 34000 | Т-Т-СТ-Т-КТ | 18 | 7 | 25 | 7 | 7 | 14 | 11 |
| До 6,5 (65) вкл. | Св. 100 до 150 вкл. | 5 | 34000 | Т-Т-СТ-Т-КТ | 20 | 8 | 28 | 8 | 8 | 16 | 12 |
| Св. 6,5 (65) до 12,5 (125) вкл. | Св. 70 до 120 вкл. | 4 | 27200 | Т-СТ-Т-КТ | 23 | 9 | 32 | 9 | 9 | 18 | 14 |
| Св. 6,5 (65) до 12,5 (125) вкл. | 150-170 | 4 | 27200 | Т-СТ-Т-КТ | 25 | 11 | 36 | 10 | 9 | 19 | 16 |
| Св. 6,5 (65) до 12,5 (125) вкл. | 200-300 | 4 | 27200 | Т-СТ-Т-КТ | 33 | 13 | 46 | 13 | 13 | 26 | 20 |
| 14 (140) | 210 | 4 | 27200 | Т-СТ-Т-КТ | 35 | 14 | 49 | 15 | 13 | 28 | 22 |
| 14 (140) | 400-420 | 4 | 27200 | Т-СТ-Т-КТ | 44 | 18 | 62 | 20 | 18 | 38 | 27 |

Нормы продолжительности ремонта и периодичности капитальных

ремонтов паровых котлов, топливо - газ

| Давление пара, МПа (кгс/см2) | Паропроизводительность, т/ч | Периодичность капитальных ремонтов, лет | Нормативный межремонтный ресурс, часов | Вид ремонта | Продолжительность ремонта, календарные сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в году проведения капитального ремонта |  |  | в году проведения среднего ремонта |  |  | В году проведения только текущего ремонта |
|  |  |  |  |  | в капитальном ремонте | в текущем ремонте | Всего | в среднем ремонте | в текущем ремонте | Всего |  |
| До 6,5 (65) вкл. | Св. 35 до 100 вкл. | 6 | 40800 | Т-Т-СТ-Т-Т-КТ | 16 | 6 | 22 | 7 | 6 | 13 | 10 |
| До 6,5 (65) вкл. | Св. 100 до 150 вкл. | 6 | 40800 | Т-Т-СТ-Т-Т-КТ | 18 | 6 | 24 | 8 | 6 | 14 | 10 |
| Св. 6,5 (65) до 12,5 (125) вкл. | 150-170 | 6 | 40800 | Т-Т-СТ-Т-Т-КТ | 22 | 8 | 30 | 10 | 8 | 18 | 14 |
| 14 (140) | 210 | 6 | 40800 | Т-Т-СТ-Т-Т-КТ | 30 | 10 | 40 | 14 | 10 | 24 | 16 |
| Свыше 6,5 (65) до 12,5 (125) включительно | 200-300 | 6 | 40800 | Т-Т-СТ-Т-Т-КТ | 28 | 10 | 38 | 12 | 10 | 22 | 16 |

Нормы продолжительности ремонта и периодичности капитальных

ремонтов паровых котлов, топливо – газ/уголь.

Межремонтный период для котлоагрегатов работающих на смешанном топливе газ/уголь установлен 34000 часов

| Наименование СП | Наименование оборудования | Ст.№ |
| --- | --- | --- |
| Комсомольская ТЭЦ-2 | БКЗ-160-100, БКЗ-210-140 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Амурская ТЭЦ | БКЗ-220-100 | 2, 6, 7 |
| Хабаровская ТЭЦ-1 | БКЗ- 210-140 | 10, 11, 12, 13, 14, 16 |
| Николаевская ТЭЦ | БКЗ-160-100 | 3, 5, 6 |

Нормы продолжительности и периодичности плановых ремонтов и периодичность плановых капитальных ремонтов котлоагрегатов работающих на смешанном  сжигании топлива устанавливаются в соответствие с отчетами АО «Техническая инспекция» выполненными по договору с АО «ДГК» от 30.08.2019 № 576/хг-2019.

Нормы продолжительности ремонта и периодичности капитальных ремонтов водогрейных котлов по своим параметрам (теплопроизводительность) пересчитываются к параметрам энергетических котлов (паропроизводительность) соответствующего давления и принимаются в соответствие с нормами приведенными в таблицах.

Приложение 11

ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ

В ПЕРСПЕКТИВНЫЙ И ГОДОВОЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ К РЕМОНТУ

УСТАНОВКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

1. В перспективный план подготовки к ремонтам необходимо включать следующие организационно-технические мероприятия:

разработка организационно-технических мероприятий, обеспечивающих достижение контрольных технико-экономических показателей эффективности технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений, установленных в перспективном плане ремонта;

разработка организационно-технических мероприятий по обеспечению соответствия отремонтированного оборудования, зданий и сооружений и процессов ремонта нормам и требованиям технических регламентов, стандартов генерирующей компании;

проведение технического аудита для оценки фактического технического состояния оборудования энергоблоков и энергоустановок, зданий и сооружений;

определение по результатам технического аудита уровней надежности и оценки рисков эксплуатации с целью уточнения перечня и объемов ремонтных работ и сроков их выполнения, установленных в перспективном плане ремонта;

разработка программ испытаний оборудования, обследований зданий и сооружений до и после ремонта или определение возможности и целесообразности;

разработка необходимой нормативной, технической, технологической, организационной и справочно-информационной документации по ремонту с привлечением, при необходимости, конструкторско-технологических и ремонтных организаций;

разработка или уточнение ранее разработанных графиков выполнения ремонтных работ по номенклатуре и объемам работ, предусматриваемых перспективным планом ремонта;

разработка или уточнение планов размещения габаритных узлов ремонтируемого оборудования на ремонтных площадках, схем грузопотоков в главном корпусе и по территории электростанции;

разработка или уточнение проектов механизации ремонтных работ, приобретение и монтаж недостающих стационарных и съемных грузоподъемных средств;

определение потребности в универсальном и специальном технологическом оборудовании, ремонтной оснастке, инструменте и сроков обеспечения ими;

разработка проектов, изготовление и монтаж недостающих стационарных и переносных ремонтных площадок;

разработка проектов и изготовление недостающих инвентарных лесов, подмостей, и других приспособлений для производства работ на высоте и разработка способов их крепления;

разработка или уточнение планов размещения рабочих мест на ремонтных площадках и оснащения их недостающими постами энергоснабжения (кислородом, ацетиленом, пропан-бутаном, сжатым воздухом, электрическими разводками для электросварки, термообработки и привода механизмов и инструмента);

расширение действующих или организация новых (временных) производственных мощностей для ремонтных бригад в главном корпусе и вспомогательных объектах тепловых электрических станций;

расширение при необходимости служебных и бытовых помещений, мастерских, инструментальных кладовых.

2. В годовой план подготовки к ремонтам необходимо включать следующие организационно-технические мероприятия:

уточнение перечня и сроков исполнения организационно-технических мероприятий, включенных в перспективный план подготовки ремонта;

распределение плановой величины затрат на ремонт по отдельным видам и (или) группам оборудования, зданиям и сооружениям;

определение уточненной номенклатуры и объемов потребности в материально-технических ресурсах для выполнения ремонта и модернизации отдельных групп или видов оборудования, зданий и сооружений;

определение уточненной потребности в трудовых ресурсах для выполнения ремонта отдельных групп или видов оборудования, зданий и сооружений;

распределение перечня и объемов ремонтных работ между собственным ремонтным персоналом и привлекаемыми к выполнению ремонта организациями - исполнителями ремонта.

проведение предремонтных испытаний оборудования, обследований зданий и сооружений для уточнения их фактического технического состояния и соответственно перечня и объемов планируемых ремонтных работ;

организация и проведение конкурентных процедур на выполнение работ по ремонту оборудования, зданий и сооружений организациями - исполнителями ремонта;

организация и проведение конкурентных процедур на поставку оборудования, запасных частей и материалов для выполнения годовой программы ремонта;

уточнение ранее разработанной конструкторской и технологической документации на ремонт и проектов производства работ в целях приведения их в соответствие с планируемым перечнем и объемом ремонтных работ;

привязка типовой ремонтной документации к условиям выполнения ремонта на электростанции;

разработка технической документации и последующее изготовление ремонтной оснастки и приспособлений, необходимых для выполнения работ, предусмотренных годовым графиком ремонта.

3. В план подготовки к ремонту конкретного энергоблока (энергоустановки), здания и сооружения рекомендуется включать следующие организационно-технические мероприятия:

уточнение номенклатуры и количества оборудования, запасных частей и материалов в соответствии с утвержденной ведомостью объема ремонта и соответственно уточнение, при необходимости, договоров на поставку материально-технических ресурсов;

проведение входного контроля оборудования, материалов и запасных частей на соответствие требованиям технической документации;

установление (уточнение) порядка получения, доставки на ремонтные площадки и хранения оборудования, материалов и запасных частей;

размещение заказов на механическую обработку крупных деталей, если станочный парк электростанции не может обеспечить необходимой обработки;

проверка состояния производственных, служебных, санитарно-бытовых и складских помещений, предоставляемых персоналу организаций - исполнителей ремонта;

проверка технического состояния (при необходимости проведение ремонта) грузоподъемных средств, технологической оснастки, средств механизации, постов энергоносителей, проведение освидетельствования грузоподъемных механизмов и оборудования, подведомственных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;

организация на ремонтных площадках рабочих мест, дополнительного освещения и постов энергоносителей;

уточнение конструкторской и технологической документации на ремонт и проектов производства работ в целях приведения их в соответствие с планируемым перечнем и объемами ремонтных работ, плановой производительностью ремонта;

уточнение планов размещения узлов ремонтируемого оборудования на ремонтных площадках, схем грузопотоков;

формирование в необходимом количестве форм организационно-технических документов, включая ремонтные формуляры, технологические карты контроля, измерений, протоколы, акты;

формирование перечня, объемов и сроков проведения подготовительных работ;

организация изготовления запасных частей и деталей оборудования, приобретение которых не предусмотрено договорами поставки материально-технических ресурсов и договорами с привлекаемыми организациями - исполнителями ремонта;

проверка готовности к выполнению ремонта привлеченных ремонтных организаций;

проверка наличия необходимых для выполнения ремонта материально-технических ресурсов;

организация и проведение мероприятий по обеспечению при выполнении ремонта требований промышленной и экологической безопасности, охраны труда и пожарной безопасности;

организация работы комиссии по проверке готовности электростанции к выполнению ремонта;

установление состава комиссий по приемке оборудования, зданий и сооружений из ремонта.

4. Образец перспективного плана подготовки к ремонтам:

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ПЛАН ПОДГОТОВКИ К РЕМОНТУ

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________________

должность технического руководителя

_______________________________________

наименование электростанции

____________   ________________________

подпись         инициалы, фамилия

________

дата

Перспективный (годовой) план подготовки к ремонту на _________ годы

___________________________________________________________________

наименование обособленного подразделения субъекта

электроэнергетики (электростанции)

| N п/п | Наименование организационно-технического мероприятия | Подразделение исполнитель | Стоимость исполнения мероприятия, тыс. руб. | Сроки исполнения |  | Промежуточные сроки контроля исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  |

___________________________________________________________________________

должность технического руководителя обособленного подразделения (отдела)

электростанции

_______________   _________________________________________________________

подпись             инициалы, фамилия               дата

Годовой план подготовки к ремонтам и план подготовки к ремонту энергоблока (энергоустановки) составляются по аналогичному рекомендуемому образцу с изменением заголовок плана.

Приложение 12

| _____________________________________________ наименование электростанции | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер СП ___________ ____________ подпись расшифровка ___________ дата |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ

планируемых работ по _________________ремонту

вид ремонта

_________________________установки станц. №_______________

наименование

Срок ремонта с___________ по_____________

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  | Стоимость, тыс. руб. | Цех электростанции или предприятие - исполнитель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |

| Начальник _________________________ цеха наименование эксплуатационного цеха _____________ ________________ подпись расшифровка | Начальник ___________________________ цеха электростанции - исполнителя работ ___________________ ____________________ подпись расшифровка Руководитель подразделения предприятия _____ исполнителя работ ___________________ ____________________ подпись расшифровка |
| --- | --- |

Примечание. По каждой сборочной единице (узлу) перечисляются типовые работы, затем сверхтиповые работы и работы по модернизации.

Приложение 13

| _____________________________________________ наименование электростанции | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер СП ___________ ____________ подпись расшифровка ___________ дата |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ

дополнительных работ по _________________ ремонту

вид ремонта

_________________________ установки станц. №_________

наименование

Срок ремонта с_______________ по________________

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) перечень дополнительных работ | Объем дополнительных работ |  | Стоимость тыс. руб. | Основание (причины) для включения дополнительных работ | Цех электростанции или предприятие-исполнитель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |

| Начальник _________________________ цеха наименование эксплуатационного цеха _____________ ________________ подпись расшифровка | Начальник ___________________________ цеха электростанции - исполнителя работ ___________________ ____________________ подпись расшифровка Руководитель подразделения предприятия _____ исполнителя работ ___________________ ____________________ подпись расшифровка |
| --- | --- |

Приложение 14

| _____________________________________________ наименование электростанции | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер СП ___________ ____________ подпись расшифровка ___________ дата |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ

исключения работ из ведомости планируемых работ по _________________ ремонту

вид ремонта

______________________ установки станц. №_____

наименование

Срок ремонта с __________по______________

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) перечень исключаемых работ | Объем исключаемых работ |  | Стоимость тыс. руб. | Причины исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |

| Начальник _________________________ цеха наименование эксплуатационного цеха _____________ ________________ подпись расшифровка | Начальник ___________________________ цеха электростанции - исполнителя работ ___________________ ____________________ подпись расшифровка Руководитель подразделения предприятия _____ исполнителя работ ___________________ ____________________ подпись расшифровка |
| --- | --- |

Приложение 15

АКТ

ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ К КАПИТАЛЬНОМУ (СРЕДНЕМУ)

РЕМОНТУ ЭНЕРГОБЛОКА (УСТАНОВКИ)

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________________

должность технического руководителя

_______________________________________

наименование Структурного подразделения

____________   ________________________

подпись         инициалы, фамилия

________

дата

Акт

готовности __________________________________________________

наименование структурного подразделения

(электростанции)

к капитальному (среднему) ремонту энергоблока

(_______________ установки), станционный N ________

Комиссия в составе:

Председателя ______________________________________________________________

(должность, организация, инициалы, фамилия)

и членов комиссии: ________________________________________________________

(должность, организация, инициалы, фамилия)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

" " __________ 20   г. проверили готовность _______________________________

наименование электростанции

к капитальному (среднему) ремонту энергоблока (________________ установки),

станционный N выводимой в ремонт с __________ 20   г. на срок ______ суток.

1.  Проверкой  выполнения плана подготовки ремонта оборудования энергоблока

(_____________ установки), проведенной комиссией установлено следующее:

1.1.  Заключен(о) договор от __________ N _____ (дополнительное соглашение)

от ___________ N  к договору от __________ N _____ с ремонтным предприятием

________________.

1.2.  Запасные  части,  материалы, оборудование взамен выработавшего ресурс

подготовлены (не) полностью.

Для выполнения ремонта в соответствии с планом электростанции не достает:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.3.   Производственные   бригады   собственного   ремонтного  персонала  и

организаций  -  исполнителей ремонта сформированы в (не) полном численном и

профессиональном составе

В производственных бригадах не достает: ___________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.4.    Грузоподъемные    средства,   технологическая   оснастка,   средств

механизации,  посты  энергоносителей,  ремонтные площадки подготовлены (не)

полностью.

Необходимо подготовить: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.5.  График  производства  ремонтных работ, технологические, нормативные и

организационные    документы,    определяющие    производственные   задания

подразделениям - исполнителям ремонта, подготовлены (не) полностью.

Не подготовлены следующие документы: ______________________________________

___________________________________________________________________________

1.6.  Кроме  того,  из  плана  подготовки  к  ремонту энергоблока (________

установки) не выполнены следующие организационно-технические мероприятия:

| Наименование мероприятия | Подразделение-Исполнитель | Сроки исполнения |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |

2. На основании результатов проверки комиссия заключает:

2.1.  Электростанция к выполнению ремонта в сроки установленные планом (не)

готова.

2.2.  План  подготовки ремонта оборудования (________ установки) выполнен в

(не) полном объеме.

2.3.  Для  обеспечения  производства  работ в соответствии с планом ремонта

необходимо выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия | Подразделение-исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |

2.4. Для обеспечения выполнения ремонта в установленные сроки необходимо из

ведомостей работ по ремонту (_______ установки) исключить следующие работы:

| Наименование, обозначение Оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) Перечень исключаемых работ |
| --- | --- |

2.5. Для обеспечения выполнения ремонта ________ установки) в полном объеме

согласно плану необходимо календарные сроки ремонта изменить:

начало __________, окончание __________.

Председатель комиссии ___________   _____________________

подпись       инициалы, фамилия

Члены комиссии        ___________   _____________________

подпись       инициалы, фамилия

___________   _____________________

подпись       инициалы, фамилия

Приложение 16

ВЕДОМОСТЬ

параметров технического состояния котельной установки

__________________________________________________________________,

наименование электростанции

станционный N __________________, с паровым котлом

типа _______________, завод _________________________,

заводской N ____ год пуска в эксплуатацию ____________

Котельная установка находилась в _____________ ремонте

(вид ремонта)

с __________ 20__ г. до __________ 20__ г.

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значения |  |  | Нормативный документ, регламентирующий параметр | Причины несоответствия значения после ремонта нормативному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив | до ремонта | после ремонта |  |  |
| 1. | Паропроизводительность приведенная к номинальным параметрам | т/ч |  |  |  |  |  |
| 2. | Температура перегретого пара | °C |  |  |  |  |  |
| 3. | Температура пара промперегрева | °C |  |  |  |  |  |
| 4. | Присосы холодного воздуха в топку | % |  |  |  |  |  |
| 5. | Присосы в газоходы на участке "за конвективным пароперегревателем - за дымососом" | % |  |  |  |  |  |
| 6. | Присосы холодного воздуха в систему пылеприготовления | % |  |  |  |  |  |
| 7. | Присосы в золоуловители | % |  |  |  |  |  |
| 8. | Разрежение перед направляющими аппаратами дымососов (далее - ДС) нитка "А", "Б" | кгс/м2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Степень открытия направляющих аппаратов ДС, нитка "А", "Б" | % |  |  |  |  |  |
| 10. | Степень открытия направляющего аппарата дутьевого вентилятора (далее - ДВ), нитка "А", "Б" | % |  |  |  |  |  |
| 11. | Температура уходящих газов за ДС, нитка "А", "Б" | °C |  |  |  |  |  |
| 12. | Потери тепла с уходящими газами, q2 | % |  |  |  |  |  |
| 13. | Потери тепла с механическим недожогом, q4 | % |  |  |  |  |  |
| 14. | Удельный расход электроэнергии на пылеприготовление топлива | кВт * ч/т |  |  |  |  |  |
| 15. | Удельный расход электроэнергии на тягу и дутье | кВт * ч/т пара |  |  |  |  |  |
| 16. | Содержание в дымовых газах NOx за ДС (при ) | мг/нм3 |  |  |  |  |  |
| 17. | Температура питательной воды перед котлом | °C |  |  |  |  |  |
| 18. | Расход питательной воды на котел | т/ч |  |  |  |  |  |
| 19. | Давление перегретого пара | кгс/м2 |  |  |  |  |  |
| 20. | Давление на напоре дутьевых вентиляторов, нитка "А", "Б" | кгс/м2 |  |  |  |  |  |
| 21. | Коэффициент избытка воздуха в режимном сечении | - |  |  |  |  |  |
| 22. | Среднее содержание кислорода за ДС | % |  |  |  |  |  |
| 23. | Степень открытия рециркуляции горячего воздуха на всас ДВ, нитка "А", "Б" | % |  |  |  |  |  |
| 24. | Температура холодного воздуха, (температура на всасе ДВ) | °C |  |  |  |  |  |
| 25. | Средняя температура воздуха за калориферами | °C |  |  |  |  |  |
| 26. | Средняя температура горячего воздуха, tгв | °C |  |  |  |  |  |
| 27. | Потери тепла с химическим недожогом, q3 | % |  |  |  |  |  |
| 28. | Потери тепла в окружающую среду, q5 | % |  |  |  |  |  |
| 29. | Потери тепла с физическим теплом шлака, q6 | % |  |  |  |  |  |
| 30. | Коэффициент полезного действия котла "брутто" по обратному балансу | % |  |  |  |  |  |
| 31. | Количество работающих горелок | шт. |  |  |  |  |  |
| 32. | Количество дымосос рециркуляции газов в работе | шт. |  |  |  |  |  |
| 33. | Расход топлива, В | т/ч, нм3/ч |  |  |  |  |  |
| 34. | Марка угля |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Количество работающих систем пылеприготовления | шт. |  |  |  |  |  |
| 36. | Калорийность угля, Qнр | ккал/кг |  |  |  |  |  |
| 37. | Тонкость пыли | % |  |  |  |  |  |
| 38. | Зольность, Aр | % |  |  |  |  |  |
| 39. | Влажность, Wр | % |  |  |  |  |  |
| 40. | Содержание серы, Sпр. | % |  |  |  |  |  |
| 41. | Содержание горючих в уносе, Гун | % |  |  |  |  |  |
| 42. | Содержание горючих в шлаке, Гшл | % |  |  |  |  |  |
| 43. | Калорийность газа, Qнс | ккал/нм3 |  |  |  |  |  |
| 44. | Марка мазута | - |  |  |  |  |  |
| 45. | Калорийность мазута, Qнр | ккал/кг |  |  |  |  |  |
| 46. | Содержание серы в мазуте, Sр | % |  |  |  |  |  |
| 47. | Температура мазута перед горелками, tм | °C |  |  |  |  |  |
| 48. | Калорийность торфа, Qнр | ккал/кг |  |  |  |  |  |

Главный инженер электростанции                                                                                 (Ф.И.О.)

Начальник цеха                                                                                                           (Ф.И.О.)

Руководитель подразделения предприятия исполнителя работ                                    (Ф.И.О.)

Приложение 17

ВЕДОМОСТЬ

параметров технического состояния паротурбинной установки

__________________________________________________________________,

электростанции

станционный N ___________________ с турбиной типа (фирма) _________

заводской N ____, год выпуска ____________, год пуска

в эксплуатацию ___________________.

Паротурбинная установка находилась в _____________ ремонте

(вид ремонта)

с __________ 20__ г. до __________ 20__ г.

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |  |  | Нормативный документ, регламентирующий параметр | Причины несоответствия значения после ремонта нормативному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив | до ремонта | после ремонта |  |  |
| 1. | Максимальная электрическая мощность турбины при проектной тепловой схеме | МВт |  |  |  |  |  |
| 2. | Расход пара на турбину | т/ч |  |  |  |  |  |
| 3. | Давление пара в регулирующей ступени | кгс/см2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Давление пара в контрольной ступени | кгс/см2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Давление пара в отборах турбины | кгс/см2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Температура питательной воды за каждым подогревателем высокого давления (далее - ПВД) | °C |  |  |  |  |  |
| 7. | Температура основного конденсата за каждым подогревателем низкого давления (далее - ПНД) | °C |  |  |  |  |  |
| 8. | Температурный напор каждого ПВД | °C |  |  |  |  |  |
| 9. | Температурный напор каждого ПНД | °C |  |  |  |  |  |
| 10. | Вертикальная составляющая виброскорости каждого подшипника | мм/с | 4.5 |  |  |  |  |
| 11. | Поперечная составляющая виброскорости каждого подшипника | мм/с | 4.5 |  |  |  |  |
| 12. | Осевая составляющая виброскорости каждого подшипника | мм/с | 4.5 |  |  |  |  |
| 13. | Относительное расширение каждого цилиндра | мм |  |  |  |  |  |
| 14. | Бой ротора при вращении на валоповоротном устройстве | мм |  |  |  |  |  |
| 15. | Прогиб каждого ротора | мм |  |  |  |  |  |
| 16. | Частота вращения ротора при закрытых стопорных клапанах | об/мин | 1500 |  |  |  |  |
| 17. | Частота вращения ротора при закрытых регулирующих клапанах | об/мин | 1500 |  |  |  |  |
| 18. | Температура баббита вкладышей всех подшипников турбины | °C |  |  |  |  |  |
| 19. | Давление масла в системе смазки на уровне оси турбины | кгс/см2 |  |  |  |  |  |
| 20. | Температура масла на сливе с каждого подшипника | °C |  |  |  |  |  |
| 21. | Максимальная температура баббита рабочих (установочных) колодок упорных подшипников турбины | °C |  |  |  |  |  |
| 22. | Температурный напор в маслоохладителях | °C |  |  |  |  |  |
| 23. | Температура масла после маслоохладителей | °C |  |  |  |  |  |
| 24. | Гидравлическое сопротивление конденсатора | кгс/см2 |  |  |  |  |  |
| 25. | Жесткость конденсата турбины | мкг-экв/л |  |  |  |  |  |
| 26. | Присосы воздуха в конденсатор | кг/час |  |  |  |  |  |
| 27. | Содержание кислорода в конденсате после конденсатных насосов | мкг/л |  |  |  |  |  |
| 28. | Температурный напор конденсатора | % |  |  |  |  |  |
| 29. | Вакуум в конденсаторе при одном расходе циркводы, приведенный к температуре циркводы | кгс/см2 |  |  |  |  |  |
| 30. | Степень неравномерности регулирования частоты вращения (при номинальных параметрах пара) | % | 4 - 5 |  |  |  |  |
| 31. | Степень нечувствительности по частоте вращения | % | Не более 0,3 |  |  |  |  |
| 32. | Степень неравномерности регулирования давления пара в отборах и противодавления | % |  |  |  |  |  |
| 33. | Степень нечувствительности регулирования давления пара в отборах и противодавления | % | Не более 5 кПа (при давлении менее 0,25 МПа), Не более 2% (при давлении выше 0,25 МПа) |  |  |  |  |

Главный инженер электростанции                                                                                 (Ф.И.О.)

Начальник цеха                                                                                                           (Ф.И.О.)

Руководитель подразделения предприятия исполнителя работ                                    (Ф.И.О.)

Приложение 18

ВЕДОМОСТЬ

параметров технического состояния газовой турбины

__________________________________________________________________,

наименование электростанции

станционный N __________________,

типа _______________, завод _________________________,

заводской N ____ год пуска в эксплуатацию ____________

Газовая турбина находилась в _____________ ремонте

(вид ремонта)

с __________ 20__ г. до __________ 20__ г.

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |  |  | Документ, устанавливающий нормативное значение | Причины несоответствия значения нормативному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив | до ремонта | после ремонта |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Температура наружного воздуха | °C |  |  |  |  |  |
| 2. | Атмосферное давление | мм. рт. ст. |  |  |  |  |  |
| 3. | Максимальная приведенная мощность турбины | МВт |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный расход тепла (брутто) | МДж/с |  |  |  |  |  |
| 5. | Расход газа на турбину | м3/ч |  |  |  |  |  |
| 6. | Температура газа перед турбиной | °C |  |  |  |  |  |
| 7. | Температура газа за турбиной | °C |  |  |  |  |  |
| 8. | Давление продуктов сгорания перед турбиной | МПа |  |  |  |  |  |
| 9. | Давление продуктов сгорания за турбиной | МПа |  |  |  |  |  |
| 10. | Общая степень неравномерности частоты вращения | % |  |  |  |  |  |
| 11. | Степень нечувствительности регулирования частоты вращения | % |  |  |  |  |  |
| 12. | Давление воздуха за компрессором, | МПа |  |  |  |  |  |
| 13. | Положение входного направляющего аппарата | % |  |  |  |  |  |
| 14. | Концентрация оксидов азота (Nox) в уходящих газах (при O2 6%) | мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 15. | Концентрация оксида углерода (CO) в уходящих газах (при O2 6%) | мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 16. | Содержание кислорода в уходящих газах | % |  |  |  |  |  |
| 17. | Давление масла в системе смазки, | МПа |  |  |  |  |  |
| 18. | Давление масла в системе регулирования | МПа |  |  |  |  |  |
| 19. | Температура баббита вкладышей всех опорных подшипников | °C |  |  |  |  |  |
| 20. | Температура масла на сливе с каждого подшипника | °C |  |  |  |  |  |
| 21. | Температура масла в системе смазки после маслоохладителей | °C |  |  |  |  |  |
| 22. | Перепад давления на фильтрах комплектного воздухоочистительного устройства (далее - КВОУ) | кПа |  |  |  |  |  |
| 23. | Перепад давления на фильтрах грубой очистки КВОУ | кПа |  |  |  |  |  |
| 24. | Перепад давления на фильтрах тонкой очистки КВОУ | кПа |  |  |  |  |  |
| 25. | Виброскосрость подшипниковых опор турбины, генератора и компрессора | мм/с |  |  |  |  |  |
| 26. | Виброперемещение вала в подшипниковых опорах | мм |  |  |  |  |  |
| 27. | Уровень звукового давления | дБ |  |  |  |  |  |
| 28. | Прогиб каждого ротора | мм |  |  |  |  |  |
| 29. | Положение ротора относительно цилиндра | мм |  |  |  |  |  |

Представитель обособленного подразделения субъекта

электроэнергетики (электростанции):

___________   ___________________________________

подпись              инициалы, фамилия

Руководитель ремонта:

___________   ___________________________________

подпись              инициалы, фамилия

Приложение 19

ВЕДОМОСТЬ

параметров технического состояния турбогенератора

__________________________________________________________________,

наименование (электростанции)

станционный N __________________ тип _________________

завод (фирма) ______________ год пуска в эксплуатацию ____

Турбогенератор находился в _____________ ремонте

(вид ремонта)

с __________ 20__ г. до __________ 20__ г.

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |  |  | Документ, устанавливающий нормативное значение | Причины несоответствия значения нормативному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив | до ремонта | после ремонта |  |  |
| 1. | Мощность турбогенератора, при номинальном | МВт |  |  |  |  |  |
| - Статор |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обмотка статора |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Сопротивление изоляции обмотки статора (каждая фаза в отдельности относительно корпуса и двух других заземляемых фаз) в горячем состоянии | МОм |  |  |  |  |  |
| 3. | Сопротивление изоляции обмотки статора (каждая фаза в отдельности относительно корпуса и двух других заземляемых фаз) в холодном состоянии | МОм |  |  |  |  |  |
| - Ротор |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сопротивление изоляции обмотки ротора переменному току при скорости вращения (на выбеге до ремонта/при наборе числа оборотов после ремонта) | МОм |  |  |  |  |  |
| 5. | 0 об/мин | МОм |  |  |  |  |  |
| 6. | 500 об/мин | МОм |  |  |  |  |  |
| 7. | 1000 об/мин | МОм |  |  |  |  |  |
| 8. | 1500 об/мин | МОм |  |  |  |  |  |
| 9. | 2000 об/мин | МОм |  |  |  |  |  |
| 10. | 2500 об/мин | МОм |  |  |  |  |  |
| 11. | 3000 об/мин | МОм |  |  |  |  |  |
| 12. | Сопротивление обмотки ротора постоянному току | МОм |  |  |  |  |  |
| - Обмотка возбуждения и демпферная обмотка ротора |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Сопротивление изоляции цепи возбуждения со всей присоединенной аппаратурой | МОм |  |  |  |  |  |
| 14. | Сопротивление изоляции обмотки коллекторного возбудителя и подвозбудителя (относительно корпуса и бандажей) | МОм |  |  |  |  |  |
| - Показатели вибрации |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Вибросмещение | мкм |  |  |  |  |  |
| 16. | Виброскорость | мм/с |  |  |  |  |  |
|  | Опорных подшипников: |  |  |  |  |  |  |
|  | При развороте турбогенератора вблизи 1-ой критической скорости: |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны турбины |  |  |  |  |  |  |
| 17. | вертикальная |  |  |  |  |  |  |
| 18. | поперечная |  |  |  |  |  |  |
| 19. | осевая |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны возбудителя |  |  |  |  |  |  |
| 20. | вертикальная |  |  |  |  |  |  |
| 21. | поперечная |  |  |  |  |  |  |
| 22. | осевая |  |  |  |  |  |  |
|  | При номинальном числе оборотов без возбуждения: |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны турбины |  |  |  |  |  |  |
| 23. | вертикальная |  |  |  |  |  |  |
| 24. | поперечная |  |  |  |  |  |  |
| 25. | осевая |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны возбудителя |  |  |  |  |  |  |
| 26. | вертикальная |  |  |  |  |  |  |
| 27. | поперечная |  |  |  |  |  |  |
| 28. | осевая |  |  |  |  |  |  |
|  | Поперечная 100 Гц (полюсная): |  |  |  |  |  |  |
| 29. | со стороны турбины |  |  |  |  |  |  |
| 30. | со стороны возбудителя |  |  |  |  |  |  |
|  | При нагрузке около 50% номинальной |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны турбины |  |  |  |  |  |  |
| 31. | вертикальная |  |  |  |  |  |  |
| 32. | поперечная |  |  |  |  |  |  |
| 33. | осевая |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны возбудителя |  |  |  |  |  |  |
| 34. | вертикальная |  |  |  |  |  |  |
| 35. | поперечная |  |  |  |  |  |  |
| 36. | осевая |  |  |  |  |  |  |
|  | При нагрузке около 100% номинальной |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны турбины |  |  |  |  |  |  |
| 37. | вертикальная |  |  |  |  |  |  |
| 38. | поперечная |  |  |  |  |  |  |
| 39. | осевая |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны возбудителя |  |  |  |  |  |  |
| 40. | вертикальная |  |  |  |  |  |  |
| 41. | поперечная |  |  |  |  |  |  |
| 42. | осевая |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Корпуса статора |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Сердечника статора |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Лобовых частей обмотки статора |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Вибрация фундамента |  |  |  |  |  |  |
| - Температуры активных частей турбогенератора и охлаждающей среды, °C |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Температура охлаждающей воды на входе в газоохладитель | °C |  |  |  |  |  |
| 48. | Температура охлаждающего конденсата на входе к обмоткам ротора, статора, активной стали статора | °C |  |  |  |  |  |
|  | Температура выходящей охлаждающей жидкости из: | °C |  |  |  |  |  |
| 49. | обмотки статора |  |  |  |  |  |  |
| 50. | обмотки ротора |  |  |  |  |  |  |
| 51. | газоохладителей |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура газа, поступающего в: | °C |  |  |  |  |  |
| 52. | газоохладители |  |  |  |  |  |  |
| 53. | сердечник статора |  |  |  |  |  |  |
| 54. | обмотку статора |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура газа, выходящего из: | °C |  |  |  |  |  |
| 55. | газоохладителей |  |  |  |  |  |  |
| 56. | сердечника статора |  |  |  |  |  |  |
| 57. | обмотки статора |  |  |  |  |  |  |
| 58. | щеточной траверсы |  |  |  |  |  |  |
|  | Температуры: | °C |  |  |  |  |  |
| 59. | обмотки статора |  |  |  |  |  |  |
| 60. | обмотки ротора |  |  |  |  |  |  |
| 61. | сердечника статора |  |  |  |  |  |  |
| 62. | газа в корпусе турбогенератора |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура баббита вкладышей опорных подшипников | °C |  |  |  |  |  |
| 63. | со стороны турбины |  |  |  |  |  |  |
| 64. | со стороны возбудителя |  |  |  |  |  |  |
| - Охлаждение статора турбогенератора |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Давление водорода в корпусе статора | кгс/см2 |  |  |  |  |  |
| 66. | Чистота водорода | % |  |  |  |  |  |
| 67. | Содержание кислорода в водороде | % |  |  |  |  |  |
| 68. | Абсолютная влажность водорода | г/м3 |  |  |  |  |  |
| 69. | Суточная утечка водорода в собранном турбогенераторе при рабочем давлении | кгс/см2 |  |  |  |  |  |
|  | Содержание водорода в картерах опорных подшипников | % |  |  |  |  |  |
| 70. | со стороны турбины |  |  |  |  |  |  |
| 71. | со стороны возбудителя |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура баббита вкладышей уплотнения вала | °C |  |  |  |  |  |
| 72. | со стороны турбины |  |  |  |  |  |  |
| 73. | со стороны генератора |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Перепад давления "уплотняющее масло - водород" | кгс/см2 |  |  |  |  |  |

Рекомендуемый  образец  фиксации скоростной вибрационной характеристики

турбогенератора приведен в таблице ниже.

Таблица N 1 Фиксация скоростной вибрационной характеристики турбогенератора

| Место замера и параметры вибрации |  | Частота вращения ротора, об./мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы измерения | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1-ая критическая | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 1. Опорный подшипник (вал ротора) со стороны турбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вертикальная | фаза | градус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смещение | мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поперечная | фаза | градус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смещение | мкм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Опорный подшипник (вал ротора) со стороны возбудителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вертикальная | фаза | градус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смещение | мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поперечная | фаза | градус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смещение | мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Все параметры технического состояния турбогенератора и его составных

частей:   электрическое   сопротивление,   параметры   охлаждающей   среды,

температуры  активных  частей  турбогенератора,  вибрация  и  прочие должны

определяться методами, аппаратурой, инструментом и измерительными приборами

в  соответствии  с обязательными требованиями, устанавливаемыми к объемам и

нормам испытаний электрооборудования.

2.  Тепловые  испытания  активных  частей  турбогенератора проводятся в

соответствии  с  обязательными  требованиями,  устанавливаемыми к объемам и

нормам испытаний электрооборудования.

3.  Вибрация  опорных  подшипников  турбогенераторов  и их возбудителей

измеряется  на  верхней  крышке  подшипников в вертикальном направлении и у

разъема - в осевом и поперечном направлениях.

Скоростную  характеристику вибрации опорных подшипников турбогенератора

(вала  ротора)  следует  снять  путем проведения замеров вибросмещения 2А в

поперечном  и  вертикальном  направлениях  (мкм)  и  фазы  фи (градусы) при

развороте  турбогенератора  в  "холодном  состоянии" через каждые 150 - 200

об/мин  до  достижения  частоты  вращения ротора турбогенератора равной 2/3

номинальной.

4.  Вибрация  сердечника  и  корпуса  статора  определяется при вводе в

эксплуатацию головных образцов новых типов турбогенераторов. В эксплуатации

вибрация   измеряется   при   обнаружении  неудовлетворительного  состояния

стальных   конструкций  статора  (контактная  коррозия,  повреждения  узлов

крепления  сердечника).  Вибрация  измеряется  в  радиальном  направлении в

сечении, по возможности близком к середине сердечника.

5.   Вибрация   лобовых   частей   обмотки  определяется  при  вводе  в

эксплуатацию головных образцов новых типов турбогенераторов.

В  эксплуатации  вибрация измеряется при обнаружении истирания изоляции

или  ослаблении крепления обмотки, появления водорода в газовой ловушке или

частых  течей  в  головках  обмотки  с водяным охлаждением и соответственно

водородным или воздушным заполнением корпуса.

Вибрация  измеряется  в  радиальном и тангенциальном направлении вблизи

головок трех стержней обмотки статора.

6.  Проверка  плотности  системы жидкостного охлаждения обмотки статора

проводится избыточным статическим давлением воды, равным 0,8 МПа на машинах

с фторопластовыми соединительными шлангами наружного диаметра 28 мм (Dвнутр

= 21 мм) и 1 МПа при наружном диаметре шлангов 21 мм (Dвнутр = 15 мм), если

в заводских инструкциях не указаны другие, более жесткие требования.

Продолжительность испытания 24 часа.

При  испытаниях  падение  давления  при неизменной температуре и утечке

воды  не  должно быть более чем на 0,5%. Перед окончанием испытания следует

тщательно  осмотреть  обмотку,  коллекторы,  шланги,  места их соединения и

убедиться в отсутствии просачивания воды.

Проверка  плотности  жидкостного  охлаждения  обмотки  ротора  и других

составных частей и устройств проводится согласно заводским рекомендациям.

7.   Проверка   расхода   масла   в   сторону  водорода  в  уплотнениях

турбогенератора  производится  у  генераторов  с  водородным  охлаждением с

помощью   патрубков   для   контроля   масла,   установленных   на  сливных

маслопроводах уплотнений. Для генераторов, у которых не предусмотрены такие

патрубки,  проверка  производится  измерением  расхода  масла в поплавковом

затворе  при  временно закрытом выходном вентиле за определенный промежуток

времени.  Расход  масла  в  сторону  водорода не должен превышать значений,

указанных в заводских инструкциях.

8.  1-ая  критическая  частота вращения фиксируется и заносится в графу

"частота  вращения".  В  таблице  N  1  столбец параметров 1-ой критической

скорости приведен произвольно.

Главный инженер электростанции                                                                                 (Ф.И.О.)

Начальник цеха                                                                                                           (Ф.И.О.)

Руководитель подразделения предприятия исполнителя работ                                    (Ф.И.О.)

Приложение 21

к Положению о формировании и реализации

ремонтных программ АО «ДГК»

РЕГЛАМЕНТ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕМОНТНЫХ

ПРОГРАММ АО «ДГК».

Срок формирования и предоставления документов может изменяться согласно приказам и

указаниям АО «ДГК».

| № этапа, процедуры | Функция | Ответственное подразделение | Обоснование (форма документа) | - Кому - предоставляется | Сроки представления | Ответственный за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ (СТРАТЕГИЧЕСКОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТОВ – 6 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка перспективных (шестилетних) планов ремонта и сервисного обслуживания основных фондов. Разработка долгосрочных программ технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности: - энергоустановок, - зданий и сооружений (ЗИС). - Тепловых сетей | Основные цеха, ОППР, ПТО СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложения 7, 33, 41, 52 | ГИ СП | За 12 месяцев до планируемого периода | ЗГИР СП |  |
| 1.2. | Утверждение и представление перспективного плана (графика) ремонта энергоустановок на 6 лет (с ежегодной корректировкой) | СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложения 7, 33, 41, 52 | УР, ПТУ, ДЭЭО АО «ДГК» | К 15 февраля до планируемого периода | ЗГИР СП |  |
| 1.3. | Утверждение и представление сводного перспективного плана (графика) ремонта энергоустановок на 6 лет (с ежегодной корректировкой) | УР АО «ДГК» | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложения 7, 33, 41, 52 | ДОПДОЭ ПАО «РГ» | К 1 марта до планируемого периода | Начальник УР АО «ДГК» |  |
| 1.4. | Разработка плана подготовки к ремонту основных фондов на планируемый год | ОППР СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 11 | УР АО «ДГК» | К 20 ноября до года планируемого периода | ГИ СП |  |
| 1.5 | Рассмотрение плана подготовки к ремонту основных фондов СП на планируемый год с выдачей рекомендаций | УР АО «ДГК» | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 11 | ОППР СП | К 15 декабря до года планируемого периода | Начальник УР АО «ДГК» |  |
| 2. СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТОВ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА БИЗНЕС-ПЛАНА |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Тарифное планирование |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Предоставление данных для бизнес-плана | Основные цеха СП | Ежегодный приказ АО «ДГК» о тарифной кампании | ОППР, ОМТС, ПТО СП | К 1 февраля (до планируемого периода) | Начальник цеха СП |  |
| 2.1.1.2. | Оформление бизнес-плана в соответствии с предварительной программой ремонтов, оформление обосновывающих документов и пояснительной записки | ПЭО, ОППР, ОМТС ПТО СП | Ежегодный приказ АО «ДГК» о тарифной кампании | ГИ СП | К 1 марта (до планируемого периода) | ЗГИР СП |  |
| 2.1.1.3. | Предоставление сводных данных для формирования бизнес-плана, предварительной программы ремонтов с обосновывающими документами и пояснительной запиской в формате документов тарифных предложений | ПЭО, ПТО, ОППР СП | Ежегодный приказ АО «ДГК» о тарифной кампании | УР, УЭИТ | К 1 апреля до планируемого года | ГИ СП |  |
| 2.1.1.4. | Согласование сводных данных и обосновывающих документов по предварительной программе ремонтов для формирования бизнес-плана в тарифных предложениях | УЭИТ, УР, АО «ДГК» | Ежегодный приказ АО «ДГК» о тарифной кампании | СП | К 1 мая до планируемого года | ЗГИР АО «ДГК» |  |
| 2.1.1.5. | Составление проектно-сметной документации планируемых годовых объемов ТО и ремонта оборудования и ЗИС | ОППР СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | УР, СДО, УЭИТ АО «ДГК» | К 1 апреля до планируемого года | ЗГИР СП |  |
| 2.1.1.6. | Составление объемов работ и потребности в МТР на основании технического состояния, проведенных испытаний, предписаний органов надзора и наработки оборудования | ОППР, ПТО, СПБиОТ СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», | УР, ПТУ, СПБиОТ, ДЭЭО АО «ДГК» | К 1 апреля до планируемого года | ГИ СП |  |
| 2.1.1.7. | Разработка объемов работ и потребности в МТР в СП до рассмотрения в АО «ДГК» | ОППР СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК». Приложения 8,33,42,53. Пояснительная записка с расчетом эконом. эффекта, сметы, обосновывающие документы. Приложение 5.6.2; 5.6.4 К БП | УР АО «ДГК» | К 1 мая до планируемого года | ЗГИР СП |  |
| 2.1.1.8. | Прохождение согласования ремонтной программы СП в УР АО «ДГК» | УР, ЗГИР АО «ДГК» | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | ГИ, ЗГИР АО «ДГК» | Согласно распоряжению АО «ДГК» | Начальник УР АО «ДГК» |  |
| 2.1.1.9. | Согласование проектно-сметной документации планируемых годовых объемов ТО и ремонта оборудования и ЗиС | УР , СДО АО «ДГК» | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | ОППР СП | К 1 мая до планируемого года | УР, СДО АО «ДГК» |  |
| 2.1.1.10. | Формирование документов под нормативные затраты и сверхтиповые работы по ремонту оборудования и ЗиС | ОППР, ПЭО, ОППР СП | СО 34.20.609-2003 СО 34.20.610-2003 СО 34.20.611-2003 | УР АО «ДГК» | К 10 мая до планируемого года | Начальник ОППР СП |  |
| 2.1.1.11. | Согласование проектов бизнес-планов в формате приложения 5.6.2; 5.6.4. | ЗГИР СП | Согласно распоряжению АО «ДГК» | УР, ЗГИР АО «ДГК» | К 25 мая до планируемого года | ЗГИР СП |  |
| 2.1.1.12. | Согласование и утверждение объемов работ и потребнопрасти в МТР по проект бизнес-плана | УР, ЗГИР, ГИ АО «ДГК» | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 2 | ОППР, ЗГИР, ГИ СП | К 25 мая до планируемого года | ЗГИР АО «ДГК» |  |
| 2.2. | ГОДОВЫЕ ГРАФИКИ РЕМОНТА, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ и ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подготовка технических предложений и сроков реализации ЭПБ, предписаний, циркуляров и т.д. | Основные цеха, СП | НТД: «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования. Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния». Предписания, циркуляры и т.д. | СПБиОТ, ПТУ, УР, АО ДГК | К 15 декабря за 2 года до планируемого | ГИ структурного подразделения |  |
| 2.2.2. | Разработка предварительных графиков ЭПБ и технического освидетельствования с привязкой к годовому графику ремонта оборудования и ЗиС | СПБиОТ, ПТО, ОППР СП | Линейный график | СПБиОТ, УР, ПТУ АО «ДГК» | К 25 января (до планируемого года) | Начальники отделов и служб СП |  |
| 2.2.3. | Формирование сводного предварительного графика ремонта оборудования и ЗиС АО «ДГК» учитывающего объемы ЭПБ и тех. освидетельствования | СПБиОТ, УР АО «ДГК» | Линейный график | УР АО «ДГК» | К 10 февраля до планируемого периода | Начальники СПБиОТ, ПТУ, ОППР АО ДГК |  |
| 2.2.4. | Согласование ремонтных затрат в проекте бизнес плана с учетом сопутствующих работ по выполнению ЭПБ и тех. освидетельствования | УР АО «ДГК» | Приложение 5.6.2 и 5.6.4 к БП | ГИ СП | К 1 апреля (до планируемого периода) | УР АО «ДГК» |  |
| 2.3. | РАЗРАБОТКА ГОДОВОГО ГРАФИКА РЕМОНТА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Разработка предварительного годового линейного графика ремонта основного и общестанционного оборудования, электротехнического оборудования влияющего на ограничение мощности. | ОППР, ПТО, Цеха СП | Линейный график, «Регламент формирования годовых и месячных графиков ремонтов объектов диспетчеризации Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока», Приложение 4. «Положение о формировании и реализации ремонтных программ», Приложение 5 | ОППР, ПТУ, СПБиОТ АО ДГК | К 15 декабря за 2 года до планируемого периода | ЗГИР СП |  |
| 2.3.2. | Формирование сводного предварительного годового линейного графика по АО «ДГК» | УР АО «ДГК» | Линейный график | ЗГИР, ПТУ, УКДиОР на ОРЭМ АО «ДГК» | К 10 февраля до планируемого года | Начальник УР АО «ДГК» |  |
| 2.3.2. а) | Представление на согласование в ДОПДОЭ ПАО «РГ» финансового прогноза на планируемый год для включения в тарифные заявки: - Прогноз ремонтной программы по затратам на ремонт; - Объем ремонтных работ, прогноз на планируемым год; - Сводные данные по затратам на ремонт в себестоимости электрической и тепловой энергии на планируемый год; - Предварительные графики ремонтов основного оборудования; - Предварительная сметная документация. | УР АО «ДГК» | Таблицы, график, сметная документация. | ДОПДОЭ ПАО «РГ» | С 20 февраля по 10 апреля ГПП | УР АО «ДГК» |  |
| 2.3.2. б) | Расчет тарифных ставок 1-го разряда м поправочных коэффициентов к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и тех. перевооружению 2004г.» | СДО АО «ДГК» | Письмо с расчетами и обоснованием тарифной ставки и поправочного коэффициента. | ДОПДОЭ ПАО «РГ» | До 15 апреля года ГПП | СДО АО «ДГК» |  |
| 2.3.2. в) | Согласование тарифных ставок 1-го разряда поправочных коэффициентов к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и тех. перевооружению 2004г.» | ДОПДОЭ ПАО «РГ» | Решение ПАО «Русгидро» | УР АО «ДГК» | До 1 мая года ГПП | ДОПДОЭ ПАО «РГ» |  |
| 2.3.3. | Согласование сводного предварительного годового линейного графика по СП | УР АО «ДГК» | Линейный график | ГИ АО «ДГК» | К 10 марта ГПП | УР АО «ДГК» |  |
| 2.3.4. | Представление на рассмотрение предварительного, согласованного с АО «ДГК», годового линейного графика ремонта основного оборудования. | ОППР СП | Линейный график, «Регламент формирования годовых и месячных графиков ремонтов объектов диспетчеризации Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока», Приложение 4. «Положение о формировании и реализации ремонтных программ», Приложение 5 | Филиалы АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока (РДУ) | До 15 марта ГПП | ГИ СП |  |
| 2.3.5. | Представление на согласование окончательного годового линейного графика ремонта основного оборудования. | ОППР СП | Линейный график, | УР, ЗГИР, ГИ АО «ДГК» | До 1 июля ГПП | ГИ СП |  |
| 2.3.6. | Представление на рассмотрение окончательного, согласованного с АО «ДГК», годового линейного графика ремонта основного оборудования. | ОППР СП | Линейный график, «Регламент формирования годовых и месячных графиков ремонтов объектов диспетчеризации Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока», Приложение 4. «Положение о формировании и реализации ремонтных программ», Приложение 5 | Филиалы АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока (РДУ) | До 30 июля ГПП | ГИ СП |  |
| 2.3.7. | Разработка предварительного годового плана (графика) в формате приложений | ОППР, ПТО СП | Приложение №8,33,42,53 Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | УР АО «ДГК» | К 1 февраля до планируемого периода | ЗГИР СП |  |
| 2.3.8. | Согласование предварительного годового плана (графика) в формате приложений | УР АО «ДГК» | Приложение №8,33,42,53 Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | ЗГИР, ГИ АО «ДГК» | К 1 мая ГПП | Начальник УР АО «ДГК» |  |
| 2.3.9. | Предоставление на согласование сверхнормативной продолжительности ремонтов основного оборудования. | СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение № 9 | УР АО «ДГК» | К 1 мая ГПП | ГИ СП |  |
| 2.3.10. | Согласование сверхнормативной продолжительности ремонтов основного оборудования | УР АО «ДГК» | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение № 9 | ДОПДОЭ ПАО «РГ» | К 1 июня ГПП | ЗГИР АО «ДГК» |  |
| 2.3.11. | Представление на согласование окончательного годового плана (графика) в формате приложений | ОППР СП | Приложение №8,33,42,53 Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | УР, АО «ДГК» | К 1 августа ГПП | ГИ СП |  |
| 2.3.12. | Утверждение годового плана (графика) ремонта основного оборудования СП | УР АО «ДГК» | Приложение №8,33,42,53 Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | ЗГИР, ГИ АО «ДГК» | До 30 сентября ГПП | Начальник УР АО «ДГК» |  |
| 2.3.13. | Представление окончательного годового плана (графика) ремонта основного оборудования | УР АО «ДГК» | Приложение №8,33,42,53 Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | ДОПДОЭ ПАО «РГ» | До 10 октября ГПП | Начальник УР АО «ДГК» |  |
| 2.3.14. | Утверждение Программы ремонта АО «ДГК» Техническим руководителем ПАО «РусГидро» | ДОПДОЭ ПАО «РГ» | Приложение №8, Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | ГИ АО «ДГК» | К 1 ноября ГПП | ДОПДОЭ ПАО «РГ» |  |
| 2.3.15. | Формирование годовой и перспективной программы ремонтов в Автоматической системе сбора и обработки информации о техническом состоянии объектов электроэнергетики и их оборудования ( далее АС СиОИ) и отправка на подписание | ОППР СП | Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 "Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления" приложение 75 раздел 1,2,5,6. | УР, АО «ДГК» | До 20 декабря ГПП | Начальник ОППР СП |  |
| 2.3.16. | Проверка и подписание годовой и перспективной программы ремонтов в АС СиОС | УР, АО «ДГК» | Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 "Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления" приложение 75 раздел 1,2,5,6. | АО «Техническая инспекция ЕЭС» | До 25 декабря ГПП | Ответственные специалисты УР АО «ДГК» |  |
| 2.4. | ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАЛЬНОГО БИЗНЕС ПЛАНА И ГОДОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАКУПОК |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Формирование плана затрат на проведение ремонта ОПФ (на год с разбивкой по месяцам и кварталам) по статьям затрат: себестоимость, ТПиР | ОППР, ОКС, СП | Формат приложений 5.6.1, 5.6.2, 5.6.4 | УР, УКСиИ, УПТК АО «ДГК» | До 1 июня ГПП | ЗГИР СП |  |
| 2.4.2. | Согласование и формирование сводного плана затрат на проведение ремонта ОПФ в соответствии с Прил.5.6.2.; 5.6.4. БП по статьям затрат: себестоимость, ТПиР | УР АО «ДГК» | Формат УР | ГИ АО «ДГК», | До 1 июля ГПП | ЗГИР АО «ДГК» |  |
| 2.4.3. | Формирование ГКПЗ в энергоремонтном производстве (услуги) и ГКПЗ на модернизацию под согласованный план затрат | ОППР, ОКС, СП | Формат ГКПЗ | УР АО «ДГК» | Согласно ОРД АО «ДГК» | ЗГИР СП |  |
| 2.4.4. | Согласование ГКПЗ в энергоремонтном производстве (услуги) и ГКПЗ на модернизацию (ТПиР) под согласованный план затрат | УР АО «ДГК» | Формат ГКПЗ | ГИ АО «ДГК» | Согласно ОРД АО «ДГК | Начальник УР АО «ДГК» |  |
| 2.4.5. | Заключение договоров на выполнение ремонтных услуг с победителями конкурсных торгов | ОППР СП, УР АО «ДГК» | Формат «Положения об организации работы с договорами АО «ДГК» | УР АО «ДГК» | Согласно «Положения об организации работы с договорами АО «ДГК» | Начальники ОППР СП |  |
| 2.4.6. | Предоставление разделов бизнес-плана и обосновывающих материалов к нему | ОППР СП | Формы бизнес-плана | УЭиТ АО «ДГК» | Согласно приказу АО «ДГК» | ГИ СП |  |
| 2.4.7. | Формирование предварительного плана финансирования ремонтной программы | ОППР, ПЭО, ЗГИР СП | План финансирования ремонта | УЭиТ, УР, ЗГИР АО «ДГК» | Согласно приказу АО «ДГК» | ГИ СП |  |
| 2.4.8. | Формирование ежемесячного реестра на финансирование услуг подряда по выполнению ремонтной программы | ОППР, ЗГИР СП | Реестр осуществления платежей за выполненные ремонтные работы | ГИ, Зам.директора СП | Согласно приказу АО «ДГК» | ЗГИР |  |
| 2.4.9. | Предоставление на согласование и утверждение реестра осуществления платежей за выполненные работы | ЗГИР СП | Реестр осуществления платежей за выполненные ремонтные работы | УЭиТ, УР, ЗГИР, ГИ АО «ДГК» | Согласно приказу АО «ДГК | ЗГИР |  |
| 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | КОНСТРУКТОРСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение НИОКР по модернизации и реконструкции энергоустановок, применению новых конструкционных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Разработка и согласование технических заданий ТЗ для проведения НИР, НИОКР | ОППР, ПТО СП | ЕСКД | ГИ СП | За 2 года до Планируемого периода | ГИ СП |  |
| 3.1.1.2. | Разработка и согласование технических (ТП) и рабочих проектов (РП) по НИР, НИОКР по модернизации и реконструкции энергоустановок, применению новых конструкционных материалов | Исполнитель по конкурсу. Заводы-изготовители оборудования | ЕСКД | ГИ СП | За 2 года до Планируемого периода | Ответственный специалист |  |
| 3.1.2. | Подготовка и комплектация технической рабочей документации для ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Разработка, корректировка или восстановление подлинников конструкторской и эксплуатационной документации | ОППР, ПТО СП | ЕСКД | ГИ СП | Постоянно | Начальник ОППР СП |  |
| 3.1.2.2. | Подготовка уточненной ведомости объема ремонтных работ на энергоустановках | Цеха, ОППР, ПТО СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» Приложение 12. | ГИ СП | Не позднее чем за 2 месяца до начала ремонта | Начальник ОППР СП |  |
| 3.1.2.3. | Подготовка и комплектация технической документации для проведения ремонтов | ОППР, ПТО СП | ВОР, Ведомость МТР, формуляры, ППР, Сетевой (линейный) график ремонтов, Технические решения, Протоколы тех.совета, Предписания надзорных органов и т.д. | ГИ СП | Не позднее чем за 2 месяца до начала ремонта | Начальник ОППР СП |  |
| 3.1.2.4. | Предоставление необходимой технической документации для проведения ремонтов энергоустановок | ОППР, ПТО СП | ВОР, Ведомость МТР, формуляры, ППР, Сетевой (линейный) график ремонтов, Технические решения, Протоколы тех.совета, Предписания надзорных органов и т.д. | Подрядные организации | Не позднее чем за 2 месяца до начала ремонта | Начальник ОППР СП |  |
| 3.2. | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проведение НИР, НИОКР по внедрению новых технологий ремонта энергооборудования и его составных частей |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Разработка и согласование технических заданий (предложений, заявок) для проведения НИР, НИОКР по внедрению новых технологий ремонта энергооборудования и его составных частей или изготовления изделий. | Цеха, ОППР, ПТО СП | ЕСКД, ЕСТД | ГИ СП ОППР Заводы-изготовители оборудования Подрядные организации | За 2 года до планируемого года | Начальник ОППР, ПТО СП |  |
| 3.2.1.2. | Разработка и согласование эскизных, технических и рабочих проектов НИР, НИОКР, новых технологий | Заводы-изготовители оборудования Подрядные организации | ЕСКД, ЕСТД | ГИ СП ОППР | За 1 год до планируемого года | Ответственный специалист |  |
| 3.2.2. | Подготовка и комплектация технологической рабочей документации для ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | Технологический контроль конструкторской, эксплуатационной документации, переданной Подрядным организациям. Разработка проекта производства работ (ППР). | Цеха, ОППР, ПТО СП Подрядные организации | Чертежи, схемы, формуляры, ППР, Протоколы тех. совещаний, Сетевой (линейный) графики ремонтов | ГИ СП | За 2 месяца до ремонта | Начальник ОППР, ПТО СП |  |
| 3.2.2.2. | Согласование проекта производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, включая разработку и согласование сетевых графиков ремонта энергоустановок | ОППР, ПТО СП Подрядные организации | Сетевой (линейный) графики ремонтов, ППР | ГИ, ОППР, ПТО СП | За 15 дней до ремонта | ЗГИР СП |  |
| 3.2.2.3 | Предоставление утвержденного сетевого графика капитального (среднего) энергоустановки | ОППР | Сетевой (линейный) графики ремонтов | УР АО «ДГК» | За 20 дней до ремонта | ЗГИР СП |  |
| 4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ и МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Передача исполнителям объемов работ, предписаний органов государственного надзора и наработки после последнего капитального ремонта оборудования, ЗИС, проведенных испытаний | ОППР, ПТО, СПБиОТ СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 12, 56 | Подрядные организации | За 2 месяца до ремонта | Начальник ОППР СП |  |
| 4.1.2. | Разработка плана подготовки к ремонту конкретного оборудования | ОППР, ПТО, СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 11 | ГИ СП | По сроку годового плана подготовки СП к Ремонту | Начальник ОППР СП |  |
| 4.1.3. | Разработка программы вывода в ремонт установки, утвержденная гл. инженером электростанции | Основные цеха, ОППР, ПТО СП | Программа вывода в ремонт | ГИ СП | По сроку годового плана подготовки СП к Ремонту | Начальник цеха |  |
| 4.1.4. | Разработка программы проведения эксплуатационных или экспресс испытаний установки перед выводом в ремонт | Основные цеха, ПТО СП | Программа проведения испытаний | ГИ СП | За 1 месяц до ремонта | Начальник цеха |  |
| 4.1.5. | Проведение эксплуатационных (экспресс) испытаний установки перед выводом в ремонт с заполнением ведомости основных параметров установки до ремонта. | Основные цеха, ОППР, ПТО СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение16, 17, 18,19, 23 | ГИ СП | Не ранее чем за 1 месяц и не позднее чем за 5 дней до вывода в ремонт | Начальник цеха |  |
| 4.1.6. | Разработка графика и программы по производству отключений установки, обеспечивающие безопасные условия производства работ | Основные цеха, ОППР, ПТО СП | График и программа по производству отключений установки | ГИ СП | За 1 месяц до ремонта | Начальник цеха |  |
| 4.1.7. | Комплектация конструкторско-технологической документации, формуляров, бланков актов по сдаче и приемке оборудования | ОППР, ПТО, ЛМиС СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», | Подрядные организации | За 20 дней до ремонта | ОППР СП, инженер по ремонту |  |
| 4.1.8. | Ведение статистических данных по отказам оборудования с формированием сводной таблицы | Основные цеха ОППР, СПБиОТ, ЛМиС СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», | ОППР, ПТО СП | По фактам отказа | Ответственный специалист за эксплуатацию СП |  |
| 4.1.9. | Проверка выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки с оформлением акта готовности | ОППР, ПТО, ОМТС, цеха СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 11, 15 | ГИ СП | Еженедельно с составлением акта готовности по каждому агрегату не позднее чем за 10 дней до ремонта | ЗГИР СП |  |
| 4.1.10. | Проверка уровня квалификации персонала и организация допуска обученного и аттестованного персонала подрядных организаций к выполнению работ на энергооборудовании предприятия. | Цеха, СПБиОТ, ОППР, ЛМиС СП | ПТЭ электрических станций и сетей РФ. (п.1.3) Правила работы с персоналом в организациях эл. энергетики РФ П.10.5) | ГИ СП | В январе планового года по списку персонала подрядных организаций и по факту допуска по наряду- допуску, распоряжению. | ЗГИР СП |  |
| 4.1.12. | Подготовка организационного приказа о назначении ответственных лиц |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12.1. 4.1.12.2. 4.1.12.3. 4.1.12.4. 4.1.12.5. 4.1.12.6. 4.1.12.7. 4.1.12.8. | - для участия во входном контроле оборудования и МТР - по дефектации оборудования, подготовке технических решений - по контролю качества, приемке из ремонта оборудования - за материально-техническое обеспечение ремонта - осуществляющих общее руководство ремонтом и координацию действий всех ремонтных предприятий и организаций - руководителей работ по общим нарядам - руководителей работ по ремонту отдельных видов оборудования - ответственных лиц за охрану труда и пожарную безопасность | Основные цеха, ОППР, ПТО, ОМТС, ЛМиС, СПБиОТ СП, подрядные организации | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | ГИ СП, подрядные организации | По сроку установленному годовой программой подготовки к ремонту и не позже чем за 20 дней до ремонта | Начальник цеха, ОППР, ПТО, ЛМиС, СПБиОТ, ОМТС СП, Руководители ремонтов подрядных организаций. |  |
| 4.1.13. | Подготовка приказа по контролю исполнения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13.1. | - о составе приемочных комиссий, возглавляемых главным инженером электростанции, теплосетевого предприятия на приемку оборудования и установки из ремонта | Цеха, ОППР, ПТО СП, Подрядные организации | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | ГИ СП | За 20 дней до начала ремонта | Начальник ОППР СП |  |
| 4.1.13.2. | - о проверке готовности электростанции, ремонтных предприятий и организаций к ремонту с составлением акта | Цеха, ОППР, ЗГИР, ОМТС СП подрядные организации, цеха | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 15, 61 | ГИ СП | За 10 дней до ремонта | Начальник ОППР СП |  |
| 4.1.13.3. | Предоставление акта готовности электростанции к капитальному (среднему) ремонту установки | ОППР СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 15, 61 | УР АО «ДГК» | За 15 дней до ремонта | Начальник ОППР |  |
| 4.1.13.4. | Предоставление акта готовности электростанции к капитальному (среднему) ремонту установки | УР АО «ДГК» | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 15, 61 | ДОПДОЭ ПАО «РГ» | За 15 дней до ремонта | УР АО «ДГК» |  |
| 4.2. | ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (МТР) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Формирование заявок для комплектации МТР под годовую программу ремонта, модернизации и реконструкции оборудования и ЗИС | ОППР СП (по заявкам цехов) | Регламент взаимодействия подразделений исполнительного аппарата и СП АО «ДГК» при проведении заявочной кампании на закупку и использование материально-технических ресурсов в производственных программах Общества, в формате программного комплекса «Ресурсная карта» | УПТК, УР | В соответствии с ОРД АО ДГК | Начальник ОППР СП |  |
| 4.2.2. | Согласование для комплектации МТР под годовую программу ремонта, модернизации и реконструкции оборудования и ЗИС | УР АО «ДГК» | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | ОППР СП | В соответствии с ОРД АО ДГК | УР АО «ДГК» |  |
| 4.2.3. | Проведение входного контроля МТР | Основные цеха, ОППР, ОМТС СП Подрядные организации | Положении о входном контроле качества применяемых материалов | ГИ СП | Незамедлительно, при получении МТР | Специалисты ОППР, ОМТС ответственные за поставки |  |
| 4.2.4. | Подготовка необходимых материалов для предъявления поставщику претензий и/или исков по факту обнаруженных дефектов после входного контроля и/или по факту выявленных дефектов во время эксплуатации (в период действия гарантийного срока) | ОППР, ОМТС СП | Положении о входном контроле качества применяемых материалов | УПТК, УР, УПСиСП АО «ДГК» | В течении 10 дней после обнаружения дефекта | Начальник ОППР, ОМТС |  |
| 5.ЭНЕРГОРЕМОНТНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛЬНОГО (СРЕДНЕГО) РЕМОНТА (первая треть плановой продолжительности ремонта) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Дефектация оборудования, ЗИС с составлением сводного акта | Основные цеха, ОППР, ОМТС СП, Подрядные организации | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 24, 60 | ГИ СП | В первой трети планового ремонта | Ответственный специалист за организацию ремонтов |  |
| 5.1.2. | Составление ведомости дополнительных работ по ремонту и протокола исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту, потребности в МТР на основании результатов испытаний до ремонта и дефектации оборудования, ЗИС | Основные цеха, ОППР СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложения 13, 14 | ЗГИР, СП, подрядные организации | В первой трети плановой продолжительности ремонта | Ответственный специалист за планирование |  |
| 5.1.3. | Проведение анализа и оформление ХЦ заключения о характере отложений в проточной части турбин, на внутренних поверхностях труб конденсатора, подогревателей, поверхностях нагрева котла | Химический цех (ХЦ) | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», | Основные цеха, ОППР, ПТО СП | В первой трети планового ремонта | Ответственный специалист за эксплуатацию оборудования |  |
| 5.1.4. | Проведение расчета трудозатрат, подготовка обоснования для продления срока ремонта (по необходимости) | ОППР, СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 9 | Главный инженер СП | В первой трети плановой продолжительности ремонта | Начальник ОППР СП |  |
| 5.1.5. | Формирование и предоставление обосновывающих документов по продлению срока ремонта | ОППР, СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 9 | ОППР УР АО «ДГК» | В течении 3дней после первой трети плановой продолжительности ремонта | Начальник ОППР СП |  |
| 5.1.6. | Согласование продления срока ремонта | ОППР УР ИА АО «ДГК» | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 9 | УТОиР ДОПД объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» | Не позже 20 дней до окончания ремонта | Начальник УР АО «ДГК» |  |
| 5.1.7. | Решение ПАО «РусГидро» по вопросу Корректировки срока ремонта | УТОиР ДОПД объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» | Протокол решения ПАО «РусГидро» | УР АО «ДГК» | В течение 2 дней | Начальник УР АО «ДГК» |  |
| 5.1.8. | Внесение изменения в объемы работ Формирование графика под продленный срок ремонта Согласование объемов работ и графика с подрядчиками | ОППР СП | Протокол решения ПАО «РусГидро» | Подрядные организации. ОППР | В течение 2 дней | Начальник ОППР СП |  |
| 5.2. | ОСНОВНОЙ ЭТАП ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТА |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Контроль выполнения графиков ремонта. Соблюдения технологии ремонта. Надзор за соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности. Надзор за проведением работ, в том числе оформление протокола на закрытие цилиндров турбины. Актов на проведение скрытых работ | Основные цеха СПБиОТ, ОППР СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | ГИ СП. Приемочная комиссия | Постоянно по ходу ремонта, по программе приемки установки из ремонта. | Ответственные за организацию ремонтов Ответственные за приемку оборудования из ремонта |  |
| 5.2.2. | Предоставление информации по выполнению графика ремонта | ОППР СП | Форма отчета | УР АО «ДГК» | Еженедельно по четвергам до 12.00 время ХБР | Начальник ОППР СП |  |
| 5.2.3. | Внедрение новых технологий ремонта совместно с проектными институтами и заводами-изготовителями | ЗГИР, ОППР, ПТО СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | УР, Зам. гл. инженера АО «ДГК» | Постоянно по ходу выполнения ремонта | Ответственный исполнитель |  |
| 5.3. | ЗАВОДСКОЙ (АГРЕГАТНЫЙ) РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Разработка и согласование Проекта производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, включая разработку и согласование сетевых графиков ремонта энергоустановок | Подрядные организации | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | ОППР, ПТО СП | За 10 дней до начала ремонта | Ответственные специалисты за организацию ремонтов |  |
| 5.3.2. | Контроль качества, сроков изготовления и ремонта оборудования на ремонтных предприятиях | Основные цеха, ОППР, ПТО СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 3 | УР АО «ДГК» | В соответствие договорным условиям | Ответственные специалисты за организацию ремонтов |  |
| 5.4. | ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТА |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Составление перечня приемо-сдаточных, эксплуатационных испытаний, сроки и ответственных за их исполнение | Основные цеха, ПТО, ОППР СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | ГИ СП | За 15 дней до окончания ремонта | Ответственный специалист за эксплуатацию и ремонт |  |
| 5.4.2. | Разработка программы приемо-сдаточных, эксплуатационных испытаний | Основные цеха, ПТО, ОППР СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | ГИ СП | За 15 дней до окончания ремонта | Ответственный специалист за эксплуатацию |  |
| 5.4.3. | Разработка программы приемки установки из ремонта | Цеха, ОППР. ПТО СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | ГИ СП | За 10 дней до окончания ремонта | Ответственные за приемку оборудования из ремонта |  |
| 5.4.4. | Оформление протокола опробования (испытания) оборудования. | Основные цеха ОППР СП Подрядные организации | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», | Приемочная комиссия СП | Согласно программе приемки установки из ремонта. | Ответственный специалист за испытания |  |
| 5.4.5. | Оформление протокола на закрытие оборудования, актов на проведение скрытых работ | Основные цеха ОППР СП Подрядные организации | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 28 | Приемочная комиссия СП | Согласно программе приемки установки из ремонта. | Ответственные за приемку оборудования из ремонта |  |
| 5.4.6. | Принятие технических решений по не устраненным дефектам | Основные цеха ОППР, ПТО СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», | Приемочная комиссия, | За 2 дня до окончания ремонта | Ответственные за приемку оборудования из ремонта, Подрядчики |  |
| 5.4.7. | Предоставление ведомости выполненного объема работ | Основные цеха, ОППР СП Подрядные организации | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК | Приемочная комиссия, | За 2 дня до окончания ремонта | Ответственные за приемку оборудования из ремонта |  |
| 5.4.8. | Предоставление протоколов испытаний, карты измерений | Основные цеха ОППР, ПТО, ЛМиС СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», | Приемочная комиссия, | За 2 дня до окончания ремонта | Ответственные специалисты за испытания |  |
| 5.4.9. | Предоставление результатов входного контроля, сертификатов на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части | ОППР, ОМТС СП Подрядные организации | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», | Приемочная комиссия | За 2 дня до окончания ремонта | Ответственные специалисты |  |
| 5.4.10. | Составление перечня документации предъявляемой приемочной комиссии, утвержденной гл. инженером электростанции | Основные цеха ОППР СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | Приемочная комиссия | За 2 дня до окончания ремонта | Ответственный специалист за организацию ремонтов |  |
| 5.4.11. | Оформление акта приемки из ремонта составных частей основного оборудования и оборудования входящего в установку, ЗИС | Основные цеха ОППР СП Подрядные организации | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 29, 62 | Приемочная комиссия | За 2 дня до окончания ремонта | Ответственные за приемку оборудования из ремонта |  |
| 5.5. | ПОСТПРОЕКТНЫЙ ЭТАП ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТА |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Оформление протокола на испытания рабочим давлением | Основные цеха ОППР СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 27 | Приемочная комиссия. | Согласно программе приемки установки из ремонта. | Ответственный специалист за испытания |  |
| 5.5.2. | Предоставление перечня работ выполненных сверх запланированных (дополнительных) объемов | Основные цеха, ОППР СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 13 | Приемочная комиссия. | Не позднее 2-х дней после окончания ремонта | Ответственные специалисты за приемку оборудования из ремонта |  |
| 5.5.3. | Предоставление перечня невыполненных работ (исключенных), предусмотренных согласованной ведомостью объема работ, причины их невыполнения | Основные цеха, ОППР СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» Приложение 14 | Приемочная комиссия. | Не позднее 2-х дней после окончания ремонта | Ответственные за приемку оборудования из ремонта |  |
| 5.5.4. | Предоставление перечня работ выполненных с отклонениями от установленных требований, причины отклонений | Основные цеха, ОППР СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК | Приемочная комиссия. | Не позднее 2-х дней после окончания ремонта | Ответственные за приемку оборудования из ремонта |  |
| 5.5.5. | Предоставление перечня руководящих документов, информационных сообщений заводов изготовителей, требования которых выполнены в процессе ремонта | Основные цеха, ОППР, ПТО СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» | Приемочная комиссия | Не позднее 2-х дней после окончания ремонта | Ответственный специалист за организацию ремонтов |  |
| 5.5.6. | Подготовка акта на приемку из ремонта установки | Основные цеха, ОППР, ПТО СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК» Приложение 30, 62 | Приемочная комиссия | С предварительной оценкой В течении 5 дней после окончания приемо-сдаточных испытаний С окончательной оценкой в течении 5 дней после поведения подконтрольной эксплуатации | Ответственные за приемку оборудования из ремонта |  |
| 5.5.7. | Заполнение ведомости основных параметров технического состояния оборудования по результатам подконтрольной эксплуатации (РД 34.26.617-97, РД 34.20.581-96, СО 153-34.20.501-2003) | Основные цеха, ОППР, ПТО СП | Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО «ДГК», Приложение 16, 17, 18, 19, 22, 23 | Приемочная комиссия | В течении 10 дней после окончания подконтрольной эксплуатации | Ответственный специалист за эксплуатацию |  |
| 6. КОНТРОЛЬ и КООРДИНАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ ПРОГРАММ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Формирование и отправка на подписание годового плана-графика ремонтов оборудования электростанций в АС СиОИ. | СП | Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 "Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления" приложение 75 раздел 1,2, | УР, АО «ДГК» | До 20 января года, предшествующего планируемому | Ответственные специалисты ОППР СП |  |
| 6.2. | Проверка и подписание сформированного годового плана графика ремонтов основного оборудования электростанций в АС СиОИ. | УР, АО «ДГК» | Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 "Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления" приложение 75 раздел 1,2 | АО «Техническая инспекция ЕЭС» | До 25 января года, предшествующего планируемому | Ответственные специалисты УР АО «ДГК» |  |
| 6.3. | Формирование и отправка на подписания Отчет о выполнении графика ремонтов основного оборудования электростанций в АС СиОИ | СП | Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 "Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления" приложение 76 раздел 1 (раздел2). | УР АО «ДГК» | Ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Ответственные специалисты ОППР СП |  |
| 6.4. | Проверка и подписания отчета о выполнении графика ремонтов основного оборудования электростанций в АС СиОИ. | УР АО «ДГК» | Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 "Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления" приложение 76 раздел 1 (раздел2). | АО «Техническая инспекция ЕЭС» | Ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Ответственные специалисты УР АО «ДГК» |  |
| 6.5. | Формирование и отправка на подписания отчетов по выполнению ремонта основного генерирующего оборудования электростанции в АС СиОС | СП | Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 "Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления" приложение 77 | УР, АО «ДГК» | По истечении 5 дней с даты окончания подконтрольной эксплуатации | Ответственные специалисты ОППР СП |  |
| 6.6. | Проверка и подписание отчетов по выполнению ремонта основного генерирующего оборудования электростанции в АС СиОС | УР, АО «ДГК» | Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 "Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления" приложение 77 | АО «Техническая инспекция ЕЭС» | По истечении 10 дней с даты окончания подконтрольной эксплуатации | Ответственные специалисты УР АО «ДГК» |  |
|  | Подготовка предложения о корректировке сроков проведения капитальных, средних и текущих ремонтов основного оборудования при помесячном планировании | ОППР, цеха СП | Предложение по корректировке | ГИ СП | За 2 месяца до планируемого месяца | Начальник цеха, ОППР СП |  |
|  | Принятие решения о корректировке сроков проведения капитальных, средних и текущих ремонтов основного оборудования при помесячном планировании и согласование с ГИ «ДГК» | ГИ СП | Решение по корректировке | ГИ ДГК | За 1,5 месяца до планируемого месяца | ГИ СП |  |
| 6.7. | Принятие решения об исключении из графика проведения капитального, среднего и текущего ремонтов основного оборудования при помесячном планировании и согласование с ГИ ДГК | ГИ СП | Решение по корректировке | ГИ ДГК | За 1,5 месяца до планируемого месяца | ГИ СП |  |
| 6.8. | Предоставление на рассмотрение и согласование корректировки срока ремонта основного оборудования с пояснительной запиской и обосновывающими документами | ОППР СП | Пояснительная записка с обосновывающими документами | УР АО «ДГК» | До 25 числа за 1,5 месяца до планируемого периода | Начальник ОППР СП |  |
| 6.9. | Предоставление на рассмотрение и согласование исключение из графика ремонт основного оборудования с пояснительной запиской и обосновывающими документами | ОППР СП | Пояснительная записка с обосновывающими документами | УР АО «ДГК» | До 25 числа за 1,5 месяца до планируемого периода | Начальник ОППР СП |  |
| 6.10. | Согласование корректировки срока ремонта основного оборудования | УР АО «ДГК» | Решение по корректировке | ГИ СП | До 30 числа месяца до планируемого периода | Начальник УР АО «ДГК» |  |
| 6.11. | Подача заявки в РДУ о корректировке сроков ремонта основного оборудования | СП | Заявка (проект графика) | Филиал ОДУ Востока РДУ | За 1,5 месяца до планируемого месяца | Ответственные специалисты |  |
| 6.12. | Предоставление на рассмотрение и согласование исключение из графика ремонт основного оборудования с пояснительной запиской и обосновывающими документами | УР АО «ДГК» | Пояснительная записка с обосновывающими документами | УР ПАО «РусГидро» | До 1 числа месяца предшествующего планируемому | Начальник УР УР АО «ДГК» |  |
| 6.13. | Согласование исключения из графика ремонта основного оборудования капитальных средних ремонтов | УР ПАО «РусГидро» | Решение ПАО «РусГидро» | УР АО «ДГК» | В течении 1 рабочего дня от даты поступления запроса | УР ПАО «РусГидро» |  |
| 6.14. | Формирование и утверждение месячного графика ремонта основного оборудования АО «ДГК» | УР АО «ДГК» | Месячный график ремонта | УР ПАО «РусГидро» | До 30 числа месяца перед планируемым | Начальник УР АО «ДГК» |  |
| 7. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕОТЛОЖНЫХ И АВАРИЙНЫХ РЕМОНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Формирование графика выполнения неотложного, аварийного ремонта | Цеха, ОППР СП | Распоряжение АО «ДГК» | ЗГИР СП | В течение суток После вывода в ремонт | Ответственные исполнители |  |
| 7.2. | Определение исполнителей ремонта, согласование и утверждение графика | ЗГИР СП | Распоряжение АО «ДГК» | ГИ СП | В течение суток После вывода в ремонт | ЗГИР СП |  |
| 7.3. | Предоставление графика выполнения Неотложного, аварийного ремонта | ОППР СП | Распоряжение АО «ДГК» | Цеха, подрядные организации, ОППР, ЗГИР | В течение суток После вывода в ремонт | Начальник ОППР СП |  |
| 7.4. | Предоставление графика выполнения Неотложного, аварийного ремонта | ОППР СП | Распоряжение АО «ДГК» | УР АО «ДГК» | В течение суток После вывода в ремонт | Начальник ОППР СП |  |
| 7.5. | Предоставление информации по выполнению графика неотложного, аварийного ремонта оборудования | ОППР СП | Распоряжение АО «ДГК» | УР АО «ДГК» | Ежедневно до 12 час. ХБР в течение срока выполнения ремонта | Начальник ОППР СП |  |
| 7.6. | Ведение накопительной ведомости по аварийному ремонту оборудования с последующим анализом и формированием объемов работ | ОППР СП | Распоряжение АО «ДГК» | ОППР, цеха СП. УР АО «ДГК» | Постоянно | Начальник ОППР СП |  |

Приложение 22

ВЕДОМОСТЬ

параметров технического состояния

трансформатора (автотрансформатора)

__________________________________________________________________,

наименование СП

станционный (подстанционный) N _________________,

заводской номер ________________, тип __________,

завод (фирма) ________________, год выпуска ____,

год пуска в эксплуатацию ________________________

Трансформатор (автотрансформатор) находился в _________________ ремонте

(вид ремонта)

с __________ 20__ г. до __________ 20__ г.

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |  |  | Документ, устанавливающий нормативное значение | Причины несоответствия значения после ремонта нормативному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив | до ремонта | после ремонта |  |  |
| - Потери холостого хода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потери холостого хода | % |  |  |  |  |  |
| - Обмотка и сердечник |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наличие замечаний по состоянию ярма магнитопровода | шт. |  |  |  |  |  |
| 3. | Состояние бумажной изоляции обмоток, степень полимеризации бумажной изоляции | ед. |  |  |  |  |  |
| - Сопротивление обмоток постоянному току в среднем положении регулятора под напряжением (далее - РПН) или переключателя без возбуждения (далее - ПБВ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Высшее напряжение (далее - ВН) | Ом |  |  |  |  |  |
| 5. | Среднее напряжение (далее - СН) | Ом |  |  |  |  |  |
| 6. | Низшее напряжение (далее - НН) | Ом |  |  |  |  |  |
| - Сопротивление изоляции обмоток |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ВН - корпус | МОм |  |  |  |  |  |
| 8. | СН - корпус | МОм |  |  |  |  |  |
| 9. | НН - корпус | МОм |  |  |  |  |  |
| 10. | ВН - СН + НН + корпус | МОм |  |  |  |  |  |
| 11. | СН - ВН + НН + корпус | МОм |  |  |  |  |  |
| 12. | НН - СН + НН + корпус | МОм |  |  |  |  |  |
| - Сопротивление изоляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ярмовых балок | МОм |  |  |  |  |  |
| 14. | прессующих колец | МОм |  |  |  |  |  |
| 15. | стяжных шпилек (бандажей) | МОм |  |  |  |  |  |
| 16. | ярма | МОм |  |  |  |  |  |
| 17. | магнитопровода | МОм |  |  |  |  |  |
| - Тангенс угла диэлектрических потерь () изоляции обмоток |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ВН - СН + НН + корпус | % |  |  |  |  |  |
| 19. | СН - ВН + НН + корпус | % |  |  |  |  |  |
| 20. | НН - СН + НН + корпус | % |  |  |  |  |  |
| - Электрическая емкость обмоток |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ВН | пФ |  |  |  |  |  |
| 22. | СН | пФ |  |  |  |  |  |
| 23. | НН | пФ |  |  |  |  |  |
| - Коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ВН-СН |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ВН-НН |  |  |  |  |  |  |
| 26. | СН-НН |  |  |  |  |  |  |
| - Сопротивление короткого замыкания |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ВН-СН | Ом |  |  |  |  |  |
| 28. | ВН-НН | Ом |  |  |  |  |  |
| 29. | СН-НН | Ом |  |  |  |  |  |
| - Влагосодержание твердой изоляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Влагосодержание твердой изоляции | % |  |  |  |  |  |
| - Трансформаторное масло |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Величина пробивного напряжения при испытаниях масла | кВ |  |  |  |  |  |
| 32. | Значение кислотного числа | мг KOH/г масла |  |  |  |  |  |
| 33. | Значение температуры вспышки | °C |  |  |  |  |  |
| 34. | Значение тангенса угла диэлектрических потерь при 90 °C | % |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие результатов хроматографического анализа масла на содержание газов нормативам |  |  |  |  |  |  |
| 35. | H2 | % от объема |  |  |  |  |  |
| 36. | CH4 | % от объема |  |  |  |  |  |
| 37. | CO | % от объема |  |  |  |  |  |
| 38. | CO2 | % от объема |  |  |  |  |  |
| 39. | C2H4 | % от объема |  |  |  |  |  |
| 40. | C2H6 | % от объема |  |  |  |  |  |
| 41. | C2H2 | % от объема |  |  |  |  |  |
| - Высоковольтные вводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Замечания по состоянию фарфора высоковольтных вводов | шт. |  |  |  |  |  |
| - Сопротивление изоляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ВН | МОм |  |  |  |  |  |
| 44. | СН | МОм |  |  |  |  |  |
| - Тангенс угла диэлектрических потерь |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | ВН | % |  |  |  |  |  |
| 46. | СН | % |  |  |  |  |  |
| - Электрическая емкость |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ВН | пФ |  |  |  |  |  |
| 48. | СН | пФ |  |  |  |  |  |
| - Состояние масла ввода ВН |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Величина пробивного напряжения при испытаниях масла | кВ |  |  |  |  |  |
| 50. | Значение кислотного числа | мг KOH/г масла |  |  |  |  |  |
| 51. | Значение температуры вспышки | °C |  |  |  |  |  |
| 52. | Тангенс угла диэлектрических потерь | % |  |  |  |  |  |
| - Состояние масла ввода СН |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Величина пробивного напряжения при испытаниях масла | кВ |  |  |  |  |  |
| 54. | Значение кислотного числа | мг KOH/г масла |  |  |  |  |  |
| 55. | Значение температуры вспышки | °C |  |  |  |  |  |
| 56. | Тангенс угла диэлектрических потерь | % |  |  |  |  |  |
| - Устройство регулирования напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
| - Анализ масла из бака РПН |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Величина пробивного напряжения при испытаниях масла | кВ |  |  |  |  |  |
| 58. | Значение кислотного числа | мг KOH/г масла |  |  |  |  |  |
| 59. | Значение температуры вспышки | °C |  |  |  |  |  |
| 60. | Значение тангенса угла диэлектрических потерь при 90 °C | % |  |  |  |  |  |
| 61. | Влагосодержание | % (г/т) |  |  |  |  |  |
| 62. | Содержание механических примесей | % |  |  |  |  |  |
| 63. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Соответствие результатов хроматографического анализа масла на содержание газов нормативам | % от объема |  |  |  |  |  |
| - Механическая часть РПН (ПБВ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Наличие замечаний по состоянию устройства регулирования напряжения | шт. |  |  |  |  |  |
| 66. | Наличие замечаний по состоянию контактора РПН | шт. |  |  |  |  |  |
| 67. | Наличие замечаний по состоянию привода устройства регулирования напряжения | шт. |  |  |  |  |  |
| - Система охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Наличие замечаний по состоянию вентиляторов системы охлаждения | шт. |  |  |  |  |  |
| 69. | Наличие замечаний по состоянию трубопроводов и запорной арматуры системы охлаждения | шт. |  |  |  |  |  |
| 70. | Наличие замечаний по состоянию шкафа автоматического управления охлаждением трансформатора | шт. |  |  |  |  |  |

Заливка маслом проводилась ____________________________________________

(метод заливки, вакуум, продолжительность заливки)

___________________________________________________________________________

Продолжительность отстоя масла до испытания ___________________________

Продолжительность соприкосновения активной части с окружающим воздухом,

час _______________, температура активной части, измеренная на верхнем ярме

магнитопровода, в начальный период соприкосновения с воздухом, °C ________,

в конце °C ________

Ремонт производился в условиях ________________________________________

(завода, энергопредприятия)

Метод нагрева ________, продолжительность, час _______________

Примечания:

1.   Измерения   изоляции  проводить  в  соответствии  с  обязательными

требованиями к объемам и нормам испытаний электрооборудования.

2.  Образцы  твердой изоляции по пункту 11 отобрать в начале вскрытия и

перед заливкой активной части маслом.

Результаты  испытаний,  измерений  маслонаполненных вводов проводятся в

соответствии  с  обязательными  требованиями  к  объемам и нормам испытаний

электрооборудования.

| Наименование | Показатели |  |  |  |  |  | Нейтраль | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН |  |  | СН |  |  |  |  |
|  | А | В | С | А | В | С |  |  |
| Номера ввода |  |  |  |  |  |  |  | Данные приводятся в числителе - после ремонта, в знаменателе - до ремонта. |
| Испытательное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность испытания, минут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изоляции, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление изоляции, МОм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масло из вводов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пробивное напряжение, Кв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кислотное число, мг KOH/г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура вспышки, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль изоляции под рабочим напряжением |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер электростанции                                                                                 (Ф.И.О.)

Начальник цеха                                                                                                           (Ф.И.О.)

Руководитель подразделения предприятия исполнителя работ                                    (Ф.И.О.)

Приложение 23

ВЕДОМОСТЬ

параметров технического состояния золоулавливающей установки

___________________________________________________________________

наименование электростанции

типа _____________, завод

________________, заводской N ______________,

год пуска в эксплуатацию ___________________,

золоулавливающая установка установлена за котлом

___________ типа _______________, станционный N __________

и находилась в _________________ ремонте

(вид ремонта)

с __________ 20__ г. до __________ 20__ г.

| Параметр технического состояния | Заводские, проектные или нормативные данные | Данные эксплуатационных испытаний или измерений |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до капитального ремонта | после капитального ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Температура газов, поступающих на очистку, °C |  |  |  |  |
| 2. Температура газов за золоулавливающей установкой, °C |  |  |  |  |
| 3. Содержание горючих в уносе, % |  |  |  |  |
| 4. Расход твердого топлива, т/ч |  |  |  |  |
| 5. Избыток воздуха перед золоулавливающей установкой |  |  |  |  |
| 6. Избыток воздуха после золоулавливающей установки |  |  |  |  |
| 7. Присосы воздуха в золоулавливающей установке, % |  |  |  |  |
| 8. Объем дымовых газов, поступающих на очистку при нормальных условиях, м3/ч |  |  |  |  |
| 9. Сопротивление золоулавливающей установки, Па (кгс/см2) |  |  |  |  |
| 10. Расход воды на орошение золоулавливающей установки, т/ч |  |  |  |  |
| 11. Удельный расход воды на орошение труб Вентури, т/ч |  |  |  |  |
| 12. Количество золы, уходящей с дымовыми газами в атмосферу, т/ч |  |  |  |  |
| 13. Удельный расход электроэнергии на очистку 1000 м3 газа, кВт/ч |  |  |  |  |
| 14. Скорость дымовых газов в электрофильтре: горловине трубы Вентури, м/с |  |  |  |  |
| 15. Степень очистки дымовых газов, % |  |  |  |  |
| 16. Запыленность дымовых газов при нормальных условиях: |  |  |  |  |
| перед золоулавливающей установкой, г/м3 |  |  |  |  |
| после золоулавливающей установки, г/м3 |  |  |  |  |
| 17. Вольтамперные характеристики электрофильтров: |  |  |  |  |
| на воздухе, кВ |  |  |  |  |
| мА |  |  |  |  |
| на дымовых газах, кВ |  |  |  |  |
| мА |  |  |  |  |

Примечание:

Правила  заполнения:  при  наличии  нескольких  параллельно  работающих

золоулавливающих  аппаратов  показатели  указывать  для  каждого аппарата и

средний показатель на установку в целом.

Главный инженер электростанции                                                                                 (Ф.И.О.)

Начальник цеха                                                                                                           (Ф.И.О.)

Руководитель подразделения предприятия исполнителя работ                                    (Ф.И.О.)

Приложение 24

| _____________________________________________ наименование электростанции | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер СП ___________ ____________ подпись расшифровка ___________ дата |
| --- | --- |

АКТ

дефектации оборудования _________________ установки

наименование

ст. № ________, находящегося в ________________ ремонте

вид ремонта

с ____________ по ______________.

Комиссия в составе:

председателя ____________________________________________________________________

должность, предприятие, фамилия, инициалы

и членов комиссии: _______________________________________________________________

должность, предприятие, фамилия, инициалы

составила настоящий акт в том, что:

1. На основании результатов контроля и диагностирования технического состояния сборочных единиц (узлов) и деталей оборудования установлены дефекты, приведенные в прилагаемых актах о выявленных дефектах оборудования.

2. Для устранения обнаруженных дефектов требуется выполнение работ (не предусмотренных ведомостью планируемых работ по ремонту), приведенных в прилагаемой ведомости дополнительных работ по ремонту.

3. На основании результатов контроля и диагностирования технического состояния сборочных единиц (узлов) и деталей оборудования необходимо исключить из ведомости планируемых работ по ремонту выполнение работ, приведенных в прилагаемой ведомости исключаемых работ.

4. Для выполнения работ, приведенных в ведомости дополнительных работ по ремонту необходимо наличие следующих материально-технических ресурсов: ______________________

_______________________________________________________________________________

5. Производство работ, приведенных в ведомости дополнительных работ по ремонту при наличии материально-технических ресурсов, указанных в п. 4 настоящего акта с учетом технологических возможностей их выполнения, потребует в соответствии с корректированным сетевым графиком увеличения продолжительности ремонта на ______ суток и изменение срока _____________ ремонта _______________ установки ст. №___ с _________ по__________

вид ремонта                            наименование                                                 дата                   дата

(не требует изменения продолжительности и сроков ремонта)

Приложения:

1. Акты о дефектах оборудования ______________

количество

2. Ведомость дополнительных работ по ремонту

3. Ведомость исключаемых работ по ремонту

Председатель комиссии __________ _____________

подпись       расшифровка

Члены комиссии: ___________ _____________

подпись      расшифровка

_____________________________

наименование электростанции

___________________ установка ст. № __________

наименование

___________________

дата

АКТ

о выявленных дефектах оборудования

Оборудование __________________________________________________________________

наименование, обозначение

Тип/марка ______________________________________________________________________

обозначение конструкторской документации

Разработчик/изготовитель _________________________________________________________

Дата изготовления, № изготовителя_________________________________________________

Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ)____________________________________________

Введено в эксплуатацию____________________

дата

| Дефектные составные части | Результаты исследования дефектов |
| --- | --- |
| Наименование, обозначение КД (ТУ, ГОСТ) составной части __________________________ Материал (марка, ТУ, ГОСТ _____________ (для сварных соединений - также марка присадочного материала) __________________ Изготовитель ____________________________ (для трубопроводов/сварных соединений - также предприятие, выполнившее монтаж/сварку) ___________________________ | Характеристика дефекта(ов) _______________ (для поверхностных дефектов - состояние поверхности в зоне дефекта; для несплошностей металла, включая сварные соединения и наплавку, - расположение несплошности в составной части, конфигурация, протяженность, глубина, раскрытие и др. При необходимости описание дефектов дополняется эскизами, фотографиями и др.) |
| Характеристика условий работы: - рабочая среды, эксплуатационные пределы параметров, другие характеристики рабочих и переходных режимов _____________________ - характер напряженного состояния и его изменений в рабочих и переходных режимах ________________________________________ - внешние воздействия ____________________ (среда и другие факторы). Срок службы (наработка) составной части до обнаружения дефекта (ов) __________________ и сколько раз изделие работало в переходных режимах ________________________________ Испытательные режимы ___________________ (указывается характеристика испытаний и сколько раз им подвергалось изделие/составная часть за срок службы) _____________________ Случаи нарушения нормальных условий эксплуатации за срок службы составной части _________________________________________ | Метод(ы) и средства контроля, примененные для выявления дефекта(ов) _________________ (для дефектов, проявившихся при работе оборудования, - признаки неисправности) ________________________________________ Результаты испытаний образцов материала составной части __________________________ (механические свойства, данные металлографических исследований и др.) ________________________________________ Аналогичные дефекты данной составной части или тех же составных частей однотипного оборудования, ранее имевшие место ________ Заключение о причинах появления дефекта (ов) ________________________________________ и меры по его (их) устранению _____________ Способ(ы) устранения дефекта(ов) __________ |

Перечень прилагаемых к акту протоколов и заключений

_______________________________________________________________________________

Начальник цеха _________ ___________________

подпись             расшифровка

Руководитель ремонта установки _________ ________________

подпись          расшифровка

Руководитель лаборатории металлов _________ ______________

подпись       расшифровка

Представитель(и)

специализированных предприятий _________ ______________

подпись         расшифровка

Приложение 25

| ______________________________________ (наименование электростанции) | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер СП ______________ ____________________ подпись расшифровка ___________________________________ дата |
| --- | --- |

АКТ

об использовании для ремонта материалов-заместителей

Комиссия в составе:

Председателя____________________________________________________________________

должность, предприятие, фамилия, инициалы

и членов комиссии _______________________________________________________________

должность, предприятие, фамилия, инициалы

составила настоящий акт о нижеследующем:

1 При _________________________ ремонте ________________________________ установки

вид ремонта                                                                       наименование

станц. № ____, проведенному с ___________по __________, для изготовления перечисленных ниже составных частей (деталей) оборудования вместо материалов, указанных в конструкторской документации использованы допущенные к применению материалы-заместители, качество которых подтверждено сертификатами.

| Наименование, обозначение (КД, ТУ, ГОСТ) составной части | Материал ГОСТ, ТУ, марка |  |  |  | Причина замещения |  | Срок контроля технического состояния составной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по чертежу |  | заместитель |  |  |  |  |  |
| наименование и обозначение оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование и обозначение оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель комиссии ____________ ___________________

подпись        расшифровка подписи

Члены комиссии ____________ ___________________

подпись           расшифровка подписи

____________ ___________________

подпись           расшифровка подписи

Приложение 26

| ______________________________________ (наименование электростанции) | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер СП ______________ ____________________ подпись расшифровка ___________________________________ дата |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ

выполненных работ по _________________ремонту

вид ремонта

_____________________ установки станц. №________

наименование

Срок ремонта с ________________ по_______________

| Наименование и обозначение оборудования | Даты выполнения работ начало/ окончание | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура выполненных работ | Объем выполненных работ |  | Стои-мость тыс. руб. | Цех электростанции или предприятия - исполнитель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |

| Начальник __________________________ цеха наименование эксплуатационного цеха ___________ _______________________ подпись расшифровка | Начальник ______________________ цеха электростанции - исполнителя работ ___________ _______________________ подпись расшифровка Руководитель подразделения предприятия исполнителя работ ___________ _______________________ подпись расшифровка |
| --- | --- |

Примечание. По каждой сборочной единице (узлу) перечисляются типовые работы, затем сверхтиповые работы и работы по модернизации.

Приложение 27

Электростанция ____________________________________

ПРОТОКОЛ

гидравлических испытаний

_____________________________________________

наименование оборудования, станц. №

Нижеподписавшиеся составили настоящий протокол в том, что "  " ___________ 200    г.

произведено гидравлическое испытание _____________________________________________

Испытание произведено при следующих условиях ____________________________________

Результаты испытания____________________________________________________________

Представитель электростанции                                                               (Ф.И.О.)

Руководитель ремонта                                                                              (Ф.И.О.)

Приложение 28

Электростанция _______________________________________

ПРОТОКОЛ

на закрытие цилиндра

___________________________________

паровой турбины, станц. №

Нижеподписавшиеся составили настоящий протокол в том, что "    "___________ 200    г.

произведено закрытие цилиндра ________________ давления.

Перед закрытием цилиндра проверены:

1. Наличие и правильность оформления формуляров.

2. Чистота внутренних полостей цилиндра с целью подтверждения отсутствия в них посторонних предметов (инструмента, стружки, мусора), в том числе: пробок, крышек, установленных на период ремонта внутри турбины.

3. Правильность сборки концевых и диафрагменных уплотнений.

4. Правильность установки и надежность крепления диафрагм, обойм и других деталей, установленных в цилиндре. После закрытия и установки контрольных шпилек ротор повернут на ___________ оборота; задевание ротора не обнаружено.

Все работы, связанные с закрытием цилиндра, выполнены в соответствии с техническими требованиями.

Представитель электростанции                                                           (Ф.И.О.)

Руководитель ремонта                                                                          (Ф.И.О.)

Приложение 29

АКТ ПРИЕМКИ ИЗ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________________      __________________________

Наименование СП                                    должность технического

руководителя

_______ __________________

подпись инициалы, фамилия

______________

дата

АКТ

приемки из _____________ ремонта оборудования

вид ремонта

__________________________ станционный N ______

наименование установки

Комиссия в составе:

председателя ______________________________________________________________

должность, организация, инициалы, фамилия

и членов комиссии

___________________________________________________________________________

должность, организация, инициалы, фамилия

___________________________________________________________________________

составила настоящий акт о том, что:

1. В период с  ____________________ по _________________ при плановом сроке

с _______________ по ______________ в соответствии с ведомостью планируемых

работ  и планом ремонта, уточненными по результатам дефектации оборудования

(не  в  полном соответствии  с ведомостью и нарушением плана), организацией

______________________________ по договору N ______ от ___________ выполнен

наименование организации

ремонт оборудования установки.

2. Причины несоответствия с ведомостью планируемых работ и нарушений  плана

ремонта ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Комиссией  рассмотрены  следующие  организационно-технические документы:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. На  основании  представленных документов и результатов  приемо-сдаточных

испытаний   произведена  приемка  оборудования  из  ремонта  и  установлены

следующие   оценки  качества  отремонтированного  оборудования  и  качества

выполненных ремонтных работ:

| Наименование оборудования (составной части) | Станционный N | Тип | Оценка качества отремонтированного оборудования |  | Оценка качества выполненных ремонтных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предварительная | окончательная | предварительная | окончательная |

5. Причины  изменения  предварительной  оценки  качества отремонтированного

оборудования ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Причины  изменения предварительной оценки качества выполненных ремонтных

работ _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Оборудование включено под нагрузку ___________

дата

в ______________ час ________________ минут

На основании изложенного выше отремонтированное оборудование с ___ час ____

минут ______ считается принятым Заказчиком из ремонта.

дата

8. Гарантийный   срок   эксплуатации <*>  отремонтированного   оборудования

(составных  частей) _______________________________________________________

продолжительность  в месяцах

с момента включения оборудования под нагрузку.

9. За качество выполненных ремонтных работ организации ____________________

наименование

организации

устанавливается общая оценка

предварительно ________________

окончательно _________________

10. В   период   подконтрольной   эксплуатации   производятся   остановы  и

выполняются следующие работы:

| Наименование оборудования (составной части) | Станционный N | Тип | Перечень работ | Продолжительность останова |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11. На  этом  обязательства  организации  по указанному  договору считаются

выполненными.

12. Заказчику переданы следующие технические документы:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Председатель комиссии _________ ___________________________

подпись       инициалы, фамилия

Члены комиссии        _________ ___________________________

подпись       инициалы, фамилия

_________ ___________________________

подпись       инициалы, фамилия

--------------------------------

<*> Если гарантийный срок эксплуатации оборудования, включенного в настоящий акт, имеет различные значения, то следует указывать его раздельно для каждого типа отремонтированного оборудования.

Приложение 30

АКТ ПРИЕМКИ ИЗ РЕМОНТА УСТАНОВКИ

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________________      __________________________

наименование СП                              должность технического

руководителя

_______ __________________

подпись инициалы, фамилия

______________

дата

АКТ

на приемку из ___________ ремонта

вид ремонта

____________ установки, станционный N _____

наименование

________

дата

Комиссия  в составе:

председателя ______________________________________________________________

должность, организация, инициалы, фамилия

и членов комиссии

___________________________________________________________________________

должность, организация, инициалы, фамилия

___________________________________________________________________________

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. ________________________________ станционный N ______________

(наименование установки)

находилась в _________________ ремонте с _______________ по _______________

(вид ремонта)

при плановых сроках с _______________ по ______________.

Ремонт выполнен за ____ календарных часов при плане ____ календарных часов.

2. Причины увеличения продолжительности ремонта сверх плана _______________

___________________________________________________________________________

3. Комиссией рассмотрены следующие представленные документы:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Комиссией  произведена  проверка пожарной безопасности отремонтированной

энергоустановки, по результатам которой установлено:

- отремонтированное    основное    и    вспомогательное    оборудование

_______________________ установки соответствует (не соответствует) нормам и

(наименование)

требованиям  пожарной  безопасности,  установленным  в нормативных правовых

актах  и правилах в области пожарной безопасности;

-  мероприятия  по  устранению  нарушений  норм  и  требований пожарной

безопасности  при  выполнении  ремонтных,  сварочных  и огнеопасных работ и

отремонтированного оборудования _______________________ установки выполнены

(наименование)

(не выполнены).

Причины невыполнения ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Комиссия  посредством  осмотра  установила,  что  на  площадках  размещения

отремонтированной установки и непосредственно на установке:

-   предусмотренные  проектной  и  конструкторской  документацией  средства

сигнализации  о  возникновении  пожарной  опасности,  стационарные средства

пожаротушения находятся (не находятся) в работоспособном состоянии;

- прошедшие проверку переносные средства пожаротушения имеются (не имеются)

в наличии;

-  пути  эвакуации  персонала  в  случае  пожара свободны (не свободны) для

перемещения людей, задействовано (не задействовано) рабочее и эвакуационное

освещение, установлены (не установлены) указатели направления эвакуации;

-  персонал,  обслуживающий  площадки  размещения  оборудования  установки,

прошел  (не прошел) в установленном порядке инструктаж и проверку знаний по

пожарной  безопасности,  обучен  (не  обучен)  действиям  при возникновении

пожара;

-  на  электростанции  имеется  (отсутствует)  персонал,  ответственный  за

техническое   состояние   технических   систем   пожарной   сигнализации  и

пожаротушения.

На  основании  рассмотренных  документов и результатов осмотра комиссия

считает  необходимым устранить следующие недостатки по обеспечению пожарной

безопасности объекта:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Отремонтированная ____________________ установка принимается из ремонта

(наименование)

с оценкой пожарной безопасности ____________________________________.

5.  На  основании  рассмотренных  документов и результатов приемо-сдаточных

испытаний, проведенных в соответствии с

___________________________________________________________________________

(наименование программ приемо-сдаточных испытаний)

___________________________________________________________________________

отремонтированному  оборудованию, входящему в состав установки, установлены

следующие оценки качества:

| Наименование оборудования (составных частей) | Станционный N | Тип | Оценка качества отремонтированного оборудования |  | Причины изменения оценки качества отремонтированного оборудования (составных частей) | Организация - исполнитель ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предварительная | окончательная |  |  |

6.  На   основании   результатов   подконтрольной   эксплуатации  и  оценок

качества   отремонтированного   оборудования,  отремонтированная  установка

принимается в постоянную эксплуатацию с окончательной оценкой _____________

7.  На  основании  проверки  выполнения  установленных  требований и оценок

качества  отремонтированного  оборудования  (составных частей), входящего в

состав   установки   организациям   -   исполнителям  ремонта  за  качество

выполненных ремонтных работ комиссией устанавливаются оценки:

| Наименование организации - исполнителя ремонта | Оценка качества выполненных ремонтных работ |  | Причины изменения оценки качества выполненных ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | предварительная | окончательная |  |

8. В течение подконтрольной эксплуатации проводятся остановы оборудования и

выполняются следующие работы:

| Наименование оборудования | Станционный N | Тип | Перечень работ | Продолжительность останова |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель комиссии ___________ ___________________________

(подпись)      (инициалы, фамилия)

Члены комиссии ___________ ___________________________

(подпись)      (инициалы, фамилия)

Приложение 31

| Электростанция ________________________ | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер СП ___________________________________ дата, подпись, ф.и.о. |
| --- | --- |

АКТ

о приемке из капитального ремонта средств тепловой автоматики и измерений

"    "___________________200   г.

дата

Основание: _____________________________________________________________________

Составлен комиссией:

Председатель комиссии ___________________________________________________________

должность, ф.и.о.

Члены комиссии_________________________________________________________________

в том, что в период с_______________200   г. по ____________ 200  г. при плановых сроках с _____________ 200   г. по _______________200   г. согласно договору (смете) № ________ от _______________ 200   г. предприятием ________________________________________________

наименование предприятия

произведен капитальный ремонт_______________________________________________________

наименование средств ТАИ, станц. №, тип, мощность, параметры оборудования

Отремонтированные средства ТАИ принять согласно требованиям действующих нормативно-технических документов на ремонт с ____________ 200   г.

Оценка выполненных работ _______________________________________.

На этом обязательства предприятия _________________________________________________

(наименование предприятия)

по договору (смете) №__________ от______________ 200  г. считаются выполненными.

Заказчику передана следующая техническая документация:

________________________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________    ____________________________________

личная подпись                            расшифровка подписи

Члены комиссии:  __________________    __________________________________

__________________    __________________________________

Приложение 33

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СП

__________________________________________

(дата, подпись, ф.и.о.)

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН (годовой график)

капитального ремонта тепловых сетей

с 20 ___г. по 20 ___г.

Наименование предприятия тепловых сетей

_________________________________________________

| Год ремонта | Эксплуатационный район | Адрес ремонтируемого участка тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность участка, м | Планируемые сроки ремонта |  | Примерная стоимость ремонта | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |

Технический руководитель предприятия тепловых сетей                                                  ФИО

«_____» ________________20___г.

Приложение 34

(рекомендуемое)

- Перечень исполнительной документации

- по капитальному ремонту объектов тепловых сетей

Общий журнал работ (форма КС-6).

Журнал сварочных работ (приложение 2 СНиП 3.03.01-87).

Журнал бетонных работ. (СНиП 3.03.01-87).

Журнал забивки свай со схемой свайного поля.

Журнал антикоррозионной защиты трубопроводов и металлоконструкций.

Журнал входного контроля материалов и оборудования.

Проект производства работ.

Проектно-сметная документация.

- Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ.

- Приказ о назначении рабочей комиссии

- Акт рабочей комиссии, подписанные исполнителем и заказчиком.

- Приложение к акту рабочей комиссии (список замечаний и недоделок если таковые имеются).

- Комплект рабочих чертежей на капитальный ремонт, реконструкцию предъявляемого к приемке объекта со всеми изменениями, согласованиями.

- Исполнительный план и профиль тепломагистрали и дренажного трубопровода, подписанный производителем работ и утвержденный главным инженером исполнителя.

- Исполнительные схемы теплофикационных колодцев с размерами до врезок и сальниковых компенсаторов.

- Схемы установки запорной арматуры и оборудования.

- Сертификаты на: трубы, металлопрокат, электроды, антикоррозионные материалы, теплоизоляцию.

- Паспорта на: отводы, сальниковые компенсаторы, сильфонные компенсаторы, запорную арматуру, железобетонные изделия, металлоконструкции, инертные материалы (песок, ПГС, земля и пр), товарный бетон, раствор, строительные материалы (битум, рубероид, стекломаст)

- Схемы сварных стыков с заключением по проверке стыков неразрушающими методами контроля в требуемом объеме.

- Аттестационный лист на технологию сварки и сварочного оборудования, согласованный Ростехнадзором.

- Удостоверения сварщиков (копии).

- Заключение на проведение контроля сварных соединений неразрушающим методом.

- Удостоверения дефектоскопистов (копии).

- Аттестация лаборатории неразрушающего контроля.

- Акт приемки восстановленного благоустройства.

- Акты входного контроля на применяемые материалы.

- Послегарантийное обязательство

- Акты освидетельствования скрытых работ.

Приложение 35

| Объект капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального ремонта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ |  |  |  |  |  |
| по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ |  |  |  |  |  |
| по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства |  |  |  |
| о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| освидетельствования скрытых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  | "__" __________ 20___ г. |  |  |
| Представитель технического заказчика по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование скрытых работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Работы выполнены по проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (номер, другие реквизиты чертежа, |  |  |  |  |
| наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. При выполнении работ применены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| требованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, |  |  |  |  |  |  |  |
| обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Даты: начала работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окончания работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Работы выполнены в соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента |  |  |  |  |  |
| (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разрешается производство последующих работ по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт составлен в |  |  | экземплярах |  |  |  |  |  |  |
| Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель технического заказчика по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| надзор осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представители иных лиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 36

| Объект капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального ремонта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ |  |  |  |  |  |  |
| по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ |  |  |  |  |  |  |
| по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства |  |  |  |  |
| о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРОВЕДЕНИИ РАСТЯЖКИ КОМПЕНСАТОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  | " " __________ 20 г. |  |  |  |  |
| Представитель технического заказчика по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование строительно-монтажной организации) |  |  |  |  |  |  |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. К освидетельствованию и приемке предъявлена растяжка компенсаторов, перечисленных в таблице, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на участке от камеры (пикета, шахты) № |  |  |  |  |  | до камеры (пикета, шахты) № |  |  |  |  |
| Номер компенсатора по чертежу |  | Номер чертежа |  | Тип компенсатора |  | Величина растяжки, мм |  | Температура наружного воздуха, °С |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕШЕНИЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного считать растяжку компенсаторов, перечисленных в акте, выполненной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель технического заказчика по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| надзор осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представители иных лиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 37

| Объект капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального ремонта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства |  |  |  |  |  |  |
| о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ (ПРОДУВКИ) ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " " __________ 20 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель технического заказчика по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование строительно-монтажной организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. К освидетельствованию и приемке предъявлена промывка (продувка) трубопроводов на участке от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| камеры (пикета, шахты) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до камеры |  |
| (пикета, шахты) № |  |  |  |  |  |  | трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| протяженностью |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка (продувка) произведена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование среды, давление, расход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕШЕНИЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного считать промывку (продувку) трубопроводов, перечисленных в акте, выполненной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель технического заказчика по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| надзор осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представители иных лиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 38

| Объект капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального ремонта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ |  |  |  |  |  |  |  |
| по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ |  |  |  |  |  |  |  |
| по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства |  |  |  |  |  |
| о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  | "_____" __________ 20 г. |  |  |  |  |  |
| Представитель технического заказчика по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование строительно-монтажной организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. К освидетельствованию и приемке предъявлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (гидравлические или пневматические ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трубопроводы, испытанные на прочность и герметичность и перечисленные в таблице, на участке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| камеры (пикета, шахты) № |  |  |  |  |  |  |  |  | до камеры |  |  |  |
| (пикета, шахты) № ____________________ трассы _________________________________ ____________ _______________________________________протяженности _________________________ м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод |  |  |  | Испытательное давление, МПа (кгс/см2) |  | Продолжитель- ность, мин |  | Наружный осмотр при давлении, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕШЕНИЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного считать испытания на прочность и герметичность трубопроводов, перечисленных в акте, выполненными. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель технического заказчика по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего капитальный ремонт по вопросам контроля качества выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представители иных лиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 39

АКТ НА ПРИЕМКУ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЙ УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. ______________                                                                                       _____________20___г.

Комиссия в составе представителей

Подрядчика _______________________________________________

ОЭТС ____________________________________________________

Ознакомившись с технической документацией, осмотрев все узлы электрозащитной установки, смонтированной на ________________________________________________________

(стене, опоре, фундаменте)

по адресу _________________________________ констатирует:

1. ______________________________ защита выполнена по проекту.

(дренажная, катодная и др.)

2. Общая протяженность защищаемых сетей _______________________________________

2. Характеристика узлов защиты:

Оборудование__________________________________________________________________

(тип, количество)

Кабель ________________________________________________________________________

(марка, длина)

Анодный заземлитель ___________________________________________________________

(характеристика, значение сопротивления растеканию)

Контрольно-измерительные пункты _______________________________________________

(количество и на каких сооружениях)

Перемычки между ______________________________________________________________

Представитель подрядчика ________________________________

Представитель ОЭТС _____________________________________

Приложение 40

АКТ ПРИЕМКИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ИЗ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

От _____________20___г.

Комиссия, назначения приказов по ОЭТС №___________20___г.

в составе:

председатель комиссии__________________________________

членов комиссии _______________________________________

_______________________________________

произвела приемку в эксплуатацию законченной ремонтом тепловой сети (участка) __________________________________

При приемке установлено:

1. Ремонт выполнялся в период с _____________20___г.

до _____________20__г.

Ответственный руководитель работ_________________________

Ответственный производитель работ________________________

2. Ремонт произведен на основании №_______________________

3. Работы выполнены с отступлением от проекта ______________________________________

4. При ремонте выполнены следующие основные работы ______________________________

5. Сметная стоимость ремонта по утвержденной сметной документации __________тыс. руб.

6. Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту

_______________________________________________________________________________

7. Недоделки, не препятствующие нормальной эксплуатации, указаны в приложении со сроками их устранения:

Решение комиссии:

Предъявленная к сдаче тепловая сеть (участок) _______________________________________

(длина, диаметр)

принимается в эксплуатацию _____________________20___г.

Председатель комиссии: ___________________________

Члены комиссии: _________________________________

_________________________________

Приложение 41

| Сетевая компания, МЭС __________________ наименование Предприятие, ПЭС _______________________ наименование Район (участок) __________________________ наименование | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер __________________________________ наименование сетевой компании, МЭС __________________________________ дата, подпись, ф.и.о. |
| --- | --- |

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ (ПЯТИЛЕТНИЙ) ГРАФИК КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ВЛ

| Наименование линии | Напряжение ВЛ, кВ | Протяженность ВЛ, км | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Начальник службы линий___________________________________

Приложение 42

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер СП __________ __________________________ __________________________ дата, подпись, ф.и.о. | СОГЛАСОВАНО __________________________ наименование подразделения системного оператора __________________________ дата, подпись, ф.и.о. |
| --- | --- | --- |

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ВЛ НА 20_____год

| Напряжение (кВ), наименование линии. Диспетчерский номер | Протяженность, км |  | Срок службы от последнего кап. ремонта (год) | Планируемое время ремонта |  | Сметная стоимость ремонта (тыс. руб.) | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по трассе | по цепям |  | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Заместитель главного инженера __________________________________________________

(наименование, дата, подпись, Ф.И.О.)

Начальник службы линий ____________________________________________

(дата, подпись, Ф.И.О.)

Приложение 52

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СП

(дата, подпись, ф.и.о)

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

ремонта зданий и сооружений

________________________________________с 20___   г. по 20____  г.

Наименование СП

| Год, месяц вывода в ремонт | Наименование Здания или сооружения | Вид ремонта (капитальный, текущий) | Ориентировочная стоимость ремонта, тыс. руб. | Планируемое время ремонта |  | Исполнители и сроки разработки ПСД | Исполнитель работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | месяц начала ремонта | Продолжительность ремонта, сутки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Руководитель подразделения СП                                                                   (ФИО)

"     " __________ 20____  г.

Приложение 53

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СП

(дата, подпись, ф.и.о.)

ГОДОВОЙ ГРАФИК

ремонта зданий и сооружений на 20___  г.

наименование энергообъекта_____________ на _______год

| Наименование Здания или сооружения и виды работ | Вид ремонта (капитальный, текущий) | Начало, дата | Окончание, дата | Объем работ |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | физический объем работ | стоимость, тыс. руб. | из них хозспособом | из них подрядным способом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Руководитель подразделения СП                                                    (Ф.И.О.)

"     "_______________20____ г.

Приложение 54

ПЕРИОДИЧНОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| № п/п | Здания и сооружения с их конструктивными характеристиками | Периодичность капитальных ремонтов, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в нормальных условиях | в агрессивных средах | при вибрации и других динамических нагрузках |
| I. | Здания |  |  |  |
| 1. | С железобетонным каркасом, панельными сборными железобетонными стенами | 30 | 20 | 10 |
| 2. | То же, с металлическим каркасом | 25 | 15 | 8 |
| 3. | С железобетонным или металлическим каркасом, панельными облегченными стенами, с обшивкой профилированной оцинкованной сталью и аналогичными панелями покрытия | 15 | 10 | 12 |
| 4 | С железобетонным или металлическим каркасом, с заполнением каркаса каменными материалами | 20 | 15 | 6 |
| 5 | С каменными стенами из штучных камней или крупноблочных, колонны и столбы железобетонные или кирпичные с железобетонными перекрытиями | 15 | 10 | 6 |
| 6 | Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или железобетонные, перекрытия железобетонные | 12 | 10 | 5 |
| II | Сооружения производственного назначения |  |  |  |
| 1. | Галереи и эстакады топливоподачи металлические | 16 | 10 | 10 |
| 2. | Эстакады для воздушной прокладки трубопроводов металлические | 16 | 10 |  |
| 3. | Дымовые трубы металлические: |  |  |  |
|  | многоствольные | 18 | 12 | 15 |
|  | одноствольные | 15 | 10 | 15 |
| 4. | Дымовые трубы кирпичные и железобетонные | 30 | 20 | 30 |
| 5. | Газоходы кирпичные для отвода дымовых газов (на железобетонных опорах с железобетонными покрытиями и перекрытиями) с защитной кислотоупорной футеровкой из кирпича | 25 | 15 | 15 |
| 6. | То же, металлические газоходы с футеровкой из кислотоупорного кирпича | 15 | 10 | 10 |
| 7. | То же, из сборных железобетонных панелей с футеровкой из кислотоупорного кирпича | 15 | 7 | 7 |
| 8. | То же, из сборных железобетонных панелей с футеровкой из силикатполимербетона | 30 | 30 | 30 |
| 9. | Разгрузочные платформы зданий ХВО бетонные и железобетонные | - | 8 | - |
| 10. | Градирни: |  |  |  |
| 10.1. | С железобетонной оболочкой | 18 | 12 | - |
| 10.2. | Каркасно-обшивные: |  |  |  |
| 10.2.1. | С деревянной обшивкой | 6 | 3 | - |
| 10.2.2. | С асбошиферной обшивкой | 18 | 12 | - |
| 10.2.3. | С алюминиевой обшивкой (однослойной, двухслойной) | 20 | - | - |
| 11. | Резервуары |  |  |  |
| 11.1 | Железобетонные резервуары для мазута |  | 15 |  |
| 11.2 | Металлические резервуары для мазута |  | 10 |  |
| 11.3 | Металлические резервуары для воды |  | 7 |  |

Приложение 55

ПЕРИОДИЧНОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Примерная периодичность капитальных ремонтов в годах для различных условий эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в нормальных условиях | в агрессивных условиях при переувлажнении | при вибрации и других динамических воздействиях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Фундаменты |  |  |  |
| 1.1. | Железобетонные и бетонные | 50 | 25 | 15 |
| 1.2. | Бутовые и бутобетонные | 40 | 20 | 12 |
| 1.3. | Кирпичные | 30 | 15 | 10 |
| 2. | Стены |  |  |  |
| 2.1. | Сборные, панельные, железобетонные | 15 | 10 | 8 |
| 2.2. | Стыки между панелей | 8 | 4 | 5 |
| 2.3. | Облегченные панельные 3-х слойные стены с металлической обшивой оцинкованной сталью | 18 | 12 | 15 |
| 2.4. | Кирпичные из обыкновенного глиняного красного кирпича | 20 | 18 | 15 |
| 2.5. | То же, из облегченной кладки | 12 | 8 | 10 |
| 2.6 | Из силикатного кирпича | 20 | 12 | 15 |
| 3. | Каркасы |  |  |  |
| 3.1. | Колонные |  |  |  |
| 3.1.1. | Железобетонные: |  |  |  |
|  | Монолитные | 50 | 40 | 40 |
|  | Сборные | 50 | 35 | 35 |
| 3.1.2. | Металлические | 60 | 35 | 50 |
| 3.1.3. | Кирпичные | 20 | 15 | 10 |
| 3.2. | Ригели, балки: |  |  |  |
| 3.2.1. | Ригели железобетонные | 50 | 40 | 30 |
| 3.2.2. | Ригели металлические | 50 | 35 | 40 |
| 3.2.3. | Балки подкрановые: |  |  |  |
|  | металлические | 30-35 | 20 | 25 |
|  | железобетонные обыкновенные | 35 | 30 | 20 |
|  | железобетонные преднапряжённые | 40-45 | 35-40 | 35-40 |
| 4. | Фермы |  |  |  |
| 4.1. | Металлические | 20 | 15 | 15 |
| 4.2. | Железобетонные | 18 | 12 | 15 |
| 5. | Перекрытия |  |  |  |
| 5.1. | Железобетонные монолитные | 20 | 15 | 18 |
| 5.2. | Железобетонные сборные по железобетонным балкам | 25 | 18 | 15 |
| 5.3. | Железобетонно-металлические (плиты железобетонные, балки металлические) | 20 | 28 | 18 |
| 5.4. | Металлические | 25 | 15 | 20 |
| 6. | Покрытия (несущие ограждающие) |  |  |  |
| 6.1. | Металлические облегчённые | 15 | 10 | 15 |
| 6.2. | Железобетонные крупнопанельные сборные по фермам | 35 | 30 | 30 |
| 6.3. | Железобетонные сборные мелкоразмерные по металлическим прогонам | 25 | 18 | 15 |
| 6.4. | Железобетонные монолитные по железобетонным аркам и ригелям рам, сводчатые | 30 | 20 | 25 |
| 6.5. | Железобетонные монолитные по металлическим прогонам | 30 | 18 | 20 |
| 7. | Полы |  |  |  |
| 7.1. | Металлические | 20 | 15 | 12 |
| 7.2. | Цементные и бетонные | 5 | 2 | 4 |
| 7.3. | Керамические (плиточные) | 10 | 8 | 6 |
| 7.4. | Мозаичные | 18 | 15 | 12 |
| 7.5. | Шлакоситаловые (плиточные) | 12 | 12 | 8 |
| 7.6. | Асфальтовые | 6 | 6 | 6 |
| 7.7. | Паркетные | 8 | - | 6 |
| 7.8. | Дощатые | 8 | - | 8 |
| 7.9. | Из линолеума | 5 | 5 | 5 |
| 7.10. | Из кислотоупорного кирпича (плитки) | - | 10-12 | 7-9 |
| 8. | Проёмы |  |  |  |
| 8.1. | Переплёты металлические | 20 | 20 | 20 |
| 8.2. | Переплёты деревянные | 15 | 10 | 12 |
| 8.3. | Двери | 10 | 10 | 10 |
| 8.4. | Ворота металлические | 8 | 8 | 8 |
| 9. | Внутренняя штукатурка | 15 | 10 | 6 |
| 10. | Штукатурка фасадов | 10 | 10 | 5 |
| 11. | Центральное отопление | 15 | 12 | 10 |
| 12. | Вентиляция | 10 | 5 | 8 |
| 13. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение | 15 | 12 | 12 |
| 14. | Электроосвещение | 12 | 10 | 10 |
| 15 | Гидроизоляционные и антикоррозионные покрытия | 8 | 4 | 6 |

Приложение 56

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________________

должность технического руководителя

_______________________________________

наименование СП

_________ _______________________

подпись     инициалы, фамилия

______________

дата

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

по ___________________________________________

(вид ремонта) (объект ремонта)

Срок ремонта с ________ по ________

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

_____________________________________ от ___________ 20__ г.

(наименование здания, сооружения)

| N п/п | Вид работ | Единица измерения | Количество | Необходимые материалы, конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Руководитель _________________________________ ____________________________

(наименование эксплуатационного   подпись, инициалы, фамилия

подразделения электростанции)

Руководитель _________________________________ ____________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

электростанции исполнителя работ)

Руководитель __________________________________ ___________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

организации - исполнителя ремонта)

Приложение 57

НОРМЫ

ПРОСТОЯ ДЫМОВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ ТРУБ

ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ФУТЕРОВКИ,

ИЗОЛЯЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ОГОЛОВКА ТРУБЫ

При высоте труб до 120 м - 2 суток, но не менее 20 ч светового дня.

При высоте труб выше 120 м до 180 м - 3 суток, но не менее 30 ч светового дня.

При высоте труб выше 180 м до 250 м и более - 4 суток, но не менее 40 ч светового дня.

При высоте труб выше 250 м до 350 м и более - 5 суток, но не менее 46 ч светового дня.

Примечания:

1. Нормы простоя приняты при условии состояния оголовка, позволяющего установку оснастки. При необходимости ремонта оголовка длительность простоя соответственно увеличивается.

2. При возникновении во время монтажа оснастки неблагоприятных погодных условий (гроза, ветер 6 баллов и более, осадки, туман, гололед) работы прекращаются, а длительность простоя соответственно увеличивается.

3. Все подготовительные работы к внутреннему осмотру поверхности футеровки и оголовка трубы выполняются на работающей трубе.

Приложение 58

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ И ТЕКУЩИХ РЕМОНТОВ

ДЫМОВЫХ ТРУБ, ГАЗОХОДОВ И ГРАДИРЕН

| Объект | Характеристика объекта | Продолжительность ремонта, сутки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в капитальном ремонте | в текущем ремонте |
| 1. Железобетонные и кирпичные трубы | Высота до 100 м | 60 | 15 |
|  | Выше 100 м - до 120-150 м | 90 | 20 |
|  | Выше 150 м - до 180 м | 120 | 25 |
|  | Выше 180 м - до 250 м | 150 | 35 |
|  | Выше 250 м - до 320 м | 160 | 40 |
| 2. Металлические дымовые трубы | Высота до 30 м | 40 | 10 |
|  | То же, от 30 до 60 м | 60 | 15 |
|  | То же, от 60 до 100 м | 80 | 20 |
| 3. Газоходы к дымовым трубам | Объем газохода до 320 м3 | 30 | 7 |
|  | Объем газохода от 320 м3 до 640 м3 | 60 | 10 |
| 4. Башенные градирни с металлическим каркасом | Площадь до 800 м2 | 45 | 12 |
|  | То же, от 800 до 1500 м2 | 70 | 15 |
|  | -"- от 1500 до 2500 м2 | 90 | 25 |
| - Железобетонные гиперболические градирни | Площадь 1520 м2 | 120 | 15 |
|  | -"- 3200 м2 | 160 | 20 |
| 6. Вентиляторные градирни | Площадь до 420 м2 | 60 | 5 |
|  | То же, до 700 м2 | 70 | 7 |

Приложение 59

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПРИ ТИПОВОМ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ДЫМОВЫХ ТРУБ,

ГАЗОХОДОВ И ГРАДИРЕН

- 1. Типовой перечень работ при капитальном ремонте дымовых труб.

- 1.1. Подготовительные работы (общие для всех типов дымовых труб).

Подготовка ремонтной площадки с устройством временных сооружений, установкой лесов, подмостей, люлек, механизмов и спецоснастки.

Наружный и внутренний осмотр трубы с проверкой технического состояния ствола, футеровки, металлоконструкций и уточнением объемов ремонтных работ с экспертизой промышленной безопасности.

- 1.2. Ремонт железобетонных труб.

1.2.1. Ремонт железобетонного ствола. Ремонт наружной поверхности ствола трубы с очисткой и заделкой дефектных участков. Ремонт наружных металлоконструкций и грозозащиты трубы. Антикоррозионная защита металлоконструкций. Антикоррозионно-маркировочная защита поверхности железобетонного ствола (по проекту).

1.2.2. Ремонт футеровки. Ремонт кирпичной футеровки с разборкой и заменой дефектных участков. Нанесение на поверхность футеровки изоляционного слоя (по проекту). Ремонт или восстановление вентилируемого зазора (по проекту). Ремонт или восстановление разделительной стенки (по проекту). Замена чугунного литья на оголовке трубы.

1.2.3. Ремонт внутренних металлических газоотводящих стволов. Ремонт металлоконструкций площадок, лестниц. Ремонт теплоизоляции внутренних стволов.

- 1.3. Ремонт кирпичных труб.

1.3.1. Ремонт кирпичного ствола. Ремонт наружной поверхности кирпичного ствола с заделкой раковин и трещин. Ремонт, замена и установка дополнительных металлических стяжных колец. Ремонт металлоконструкций и грозозащиты трубы. Антикоррозионная защита металлоконструкций и стяжных колец.

1.3.2. Ремонт футеровки. Ремонт кирпичной футеровки с разборкой и заменой дефектных участков. Нанесение на поверхность футеровки изоляционного слоя (по проекту). Ремонт и восстановление разделительной стенки (по проекту). Перекладка оголовка трубы и замена чугунного литья (по проекту).

- 1.4. Ремонт металлических труб.

1.4.1. Ремонт металлического ствола. Ремонт ствола с заделкой или заменой дефектных участков. Ремонт и замена металлоконструкций, грозозащиты и растяжек. Антикоррозионная защита внутренней и наружной поверхности ствола, металлоконструкций и растяжек.

1.4.2. Ремонт теплоизоляции (при наличии) трубы.

- 1.5. Заключительные работы (общие для всех видов труб).

Проверка исполнительной документации по ремонту трубы, оформление акта приемки. Демонтаж оборудования, заделка монтажных проемов, уборка строительного мусора.

- 2. Типовой перечень работ при капитальном ремонте газоходов.

- 2.1. Подготовительные работы.

Подготовка ремонтной площадки с установкой лесов, подмостей, механизмов и спецоснастки.

Наружный и внутренний осмотр газоходов с проверкой технического состояния конструкций, узлов сооружения и уточнением объемов ремонтных работ.

- 2.2. Ремонт газоходов.

Ремонт стен, перекрытий и футеровки газоходов с разборкой и заделкой дефектных мест и заменой дефектных элементов. Ремонт или замена опорных конструкций газоходов. Ремонт и уплотнение примыканий газоходов к дымовой трубе и к дымососам (по проекту), восстановление теплоизоляции после ремонта. Ремонт внутренней поверхности футеровки газоходов с нанесением кислотостойких составов.

- 2.3. Заключительные работы.

Проверка исполнительной документации, оформление акта приемки. Демонтаж оборудования и механизмов, уборка строительного мусора.

- 3. Типовой перечень работ при капитальном ремонте градирни.

- 3.1. Подготовительные работы (для всех типов градирен).

Подготовка ремонтной площадки с устройством временных сооружений, установкой подмостей, люлек, механизмов и спецоборудования.

Наружный и внутренний осмотр сооружения с проверкой технического состояния башни, металлоконструкций, оросительного устройства, чаше бассейна и уточнением объемов ремонтных работ.

- 3.2. Ремонт железобетонных гиперболических башен градирен.

Ремонт наружной и внутренней поверхности оболочки башни с очисткой и заделкой дефектных мест. Ремонт и замена металлоконструкций башни градирни. Ремонт железобетонной наклонной колоннады (по проекту).

- 3.3. Ремонт башенных градирен с металлическим каркасом.

Ремонт и замена отдельных дефектных элементов металлического каркаса башни. Ремонт и замена дефектных щитов обшивы башни. Антикоррозионная защита металлоконструкций башни.

- 3.4. Ремонт вентиляторных градирен.

Ремонт наружных и внутренних поверхностей железобетонных стен с заделкой дефектных мест. Ремонт и замена отдельных дефектных элементов металлического каркаса. Ремонт или замена дефектных мест в обшиве каркаса. Ремонт или замена опорных конструкций, вентиляторов, диффузоров (по проекту). Антикоррозионная защита металлоконструкций, диффузоров, вентиляторов.

- 3.5. Ремонт и модернизация оросительного устройства и чаши бассейна градирни (для всех типов градирен).

Ремонт и замена дефектных деталей оросителя, каркаса оросительного устройства водораспределения, ветровых и противообледенительных перегородок и щитов противообледенительного тамбура. Антикоррозионная защита трубопроводов водораспределения. Ремонт дефектных мест в чаше градирни с восстановлением гидроизоляции (по проекту). Ремонт бетонной отмостки по периметру чаши бассейна градирни (по проекту), очистка чаши бассейна градирни.

- 3.6. Заключительные работы для всех типов градирен.

Проверка исполнительной документации по ремонту градирни, оформление акта приемки.

Демонтаж механизмов и оснастки, восстановление монтажных проемов, уборка строительного мусора.

Приложение 60

АКТ

предремонтного обследования объекта

| Электростанция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия в составе представителей Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвела в "__" |  |  |  | 20__ | г | освидетельствование в |  |  |
| натуре здания и сооружения (дымовой трубы, градирни, газохода, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| антикоррозийного покрытия трубопроводов). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и, ознакомившись с предъявленной производственно-технической документацией, установила следующее: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На основании изложенного комиссия считает, что объект нуждается в следующем ремонте: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Представитель Подрядчика |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |

Приложение 61

АКТ ГОТОВНОСТИ К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________________

должность технического руководителя

_______________________________________

наименование Структурного подразделения

_________ _______________________

подпись     инициалы, фамилия

______________

дата

Акт

готовности ___________________________ к капитальному

(наименование Структурного подразделения

(электростанции)

ремонту _________________________________

(наименование здания, сооружения)

Комиссия  в составе:

Председателя ______________________________________________________________

(должность, организация, инициалы, фамилия)

и членов комиссии _________________________________________________________

(должность, организация, инициалы, фамилия)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

"__" _________ 20__ г. проверили готовность _______________________________

(наименование энергообъекта)

к капитальному ремонту _________________________________,

(наименование здания, сооружения)

выводимого в ремонт с ______ 20__ г. на срок _______________ суток.

1. Проверкой выполнения плана подготовки ремонта __________ ______________,

проведенной комиссией установлено следующее:

1.1. Запасные части, материалы, оборудование подготовлены (не) полностью.

Для выполнения ремонта в соответствии с планом энергообъекту недостает:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.2. Производственные   бригады   собственного   ремонтного   персонала   и

организаций - исполнителей  ремонта  сформированы  в  (не) полном численном

и профессиональном составе

В производственных бригадах недостает: _________________________

___________________________________________________________________________

1.3. Грузоподъемные    средства,    технологическая    оснастка,    средств

механизации,  посты  энергоносителей,  ремонтные площадки подготовлены (не)

полностью.

Необходимо подготовить: ___________________________________

___________________________________________________________________________

1.4. График    производства   ремонтных   работ,   проектная  документация,

технологические,  нормативные  и  организационные  документы,  определяющие

производственные задания подразделениям - исполнителям ремонта подготовлены

(не) полностью.

Не подготовлены следующие документы: _____________________________

___________________________________________________________________________

1.5. Кроме того, из плана подготовки к ремонту _______________ не выполнены

следующие организационно-технические мероприятия:

| Наименование мероприятия | Подразделение-Исполнитель | Сроки исполнения |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |

2. На основании результатов проверки комиссия заключает:

2.1. Объект  электроэнергетики  к  выполнению ремонта в сроки установленные

планом (не) готов.

2.2. План подготовки ремонта _______________________ выполнен в (не) полном

объеме.

2.3. Для  обеспечения  производства  работ  в соответствии с планом ремонта

необходимо выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия | Подразделение-исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |

2.4. Для обеспечения выполнения ремонта ___________________ в полном объеме

согласно плану необходимо календарные сроки ремонта изменить:

начало ________________, окончание ________________.

Председатель комиссии ______________________________

подпись, инициалы, фамилия

Члены комиссии ______________________________

подпись, инициалы, фамилия

______________________________

подпись, инициалы, фамилия

Приложение 62

АКТ ПРИЕМКИ ИЗ РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________________

должность технического руководителя

_______________________________________

наименование СП

_________ _______________________

подпись     инициалы, фамилия

______________

дата

АКТ

приемки из _____________ ремонта

вид ремонта

__________________________________________

Наименование здания, сооружения

Комиссия в составе:

председателя ______________________________________________________________

должность, организация, инициалы, фамилия

и членов комиссии

___________________________________________________________________________

должность, организация, инициалы, фамилия

___________________________________________________________________________

произвела приемку в эксплуатацию законченный ремонтом объект

___________________________________________________________________________

При приемке установлено:

___________________________________________________________________________

1. Ремонт выполнялся

___________________________________________________________________________

наименование организации - исполнителя ремонта

в период с                     по

---------------------------------------------------------------------------

и выполнен за                       календарных суток против

---------------------------------------------------------------------------

суток по плану.

---------------------------------------------------------------------------

Ответственный руководитель работ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Производитель работ (бригада)

2. Ремонт произведен на основании:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Имеющие место отступления от проекта ___________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. При ремонте выполнены следующие основные работы:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Перечень  дефектов  и невыполненных проектных решений, не препятствующих

нормальной эксплуатации объекта ___________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Сметная  стоимость  ремонта объекта по утвержденной сметной документации

______________________ тыс. руб.

Фактическая  стоимость  выполненных  и  принятых  по  настоящему акту работ

______________________________________ тыс. руб.

Сметная стоимость дефектов и невыполненных проектных решений, перечисленных

в пункте 5 акта

___________________________ тыс. руб.

7. Комиссия  проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Решение комиссии:

Предъявленный к сдаче объект

___________________________________________________________________________

принимается в эксплуатацию в "__" __________________ 20__ г.

с оценкой выполненных работ

Приложения к акту _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________________________________________________

подпись              инициалы, фамилия

Члены комиссии: ___________________________________________________________

подпись              инициалы, фамилия

объекты электроэнергетики - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства;

субъекты электроэнергетики - лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) Статья 3. Определение основных понятий