АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(АО «ДГК»)

|  | УТВЕРЖДЕНО приказом АО «ДГК» от 29.11.2019 № 555 |
| --- | --- |

Положение

Об организации и выполнению технического обслуживания

и ремонта оборудования АО «ДГК»

21-002-2019

Хабаровск 2019

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 3 |
| 2. | Цели и задачи | 3 |
| 3. | Термины и определения | 6 |
| 4. | Принятые сокращения | 11 |
| 5. | Планирование работ по техническому обслуживанию оборудования и ЗиС | 12 |
| 6. | Организация выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и ЗиС. | 19 |
| 7. | Аварийно-восстановительные работы. | 26 |
| 8. | ## Оформление выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту | 27 |
| 9. | ## Ответственность за техническое обслуживание и ремонт оборудования | 28 |
| 10. | Контроль реализации работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и ЗиС. | 29 |
| 11. | Приложения | 31 |

1. Общие положения.

1.1 Положение об организации и выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования и тепловых сетей (далее оборудование), зданий и сооружений (далее ЗиС) АО «ДГК» является локальным нормативным актом, который устанавливает организационно-методологические правила планирования, оптимизации планов и контроля качества планирования и проведения  работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, зданий и сооружений.

Настоящее Положение устанавливает порядок организации технического обслуживания оборудования и его составных частей (узлов) тепловых электростанций и оборудования тепловых сетей с целью введения в эксплуатационную практику эффективного механизма обеспечения надежности работы оборудования в целом.

Настоящее Положение вводится взамен Положения по организации и выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования АО «ДГК» утвержденного Приказом № 593 от 14.12.2016г.

Настоящее положение пересматривается не реже одного раза в пять лет.

2. Цели и задачи.

2.1 Целью Положения является:

Организация технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций и тепловых сетей для обеспечения его надёжной работы и оптимизации затрат на его эксплуатацию и ремонт. Повышение общего уровня эксплуатации оборудования и ЗиС предприятий Общества.

Техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики состоит в выполнении комплекса технологических операций и организационных действий по поддержанию их работоспособности или исправности при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. Организация технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики должна осуществляться в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности, о безопасности зданий и сооружений и в соответствии с ремонтной документацией.

2.2 Задачами Положения являются:

- определение единых принципов по формированию программ технического обслуживания и ремонта оборудования и ЗиС;

- создание механизма по формированию и корректировке нормативов планирования технического обслуживания и ремонтов на основе анализа фактических данных о состоянии  оборудования;

- создание механизма контроля и ответственности проведения технического обслуживания и ремонта оборудования.

2.3 Положение определяет:

- методологические подходы и последовательность действий по планированию, оптимизации планов и контролю качества планирования технического обслуживания и ремонтов оборудования в зависимости от критичности оборудования для производственных процессов;

- методику оптимизации объемов ремонтов в зависимости от критичности оборудования для производственных процессов.

2.4 Положение является обязательным для применения при планировании, оптимизации планов и контроле качества планирования и проведения технического обслуживания и ремонтов оборудования объектов электроэнергетики.

### 2.5 Требования обязательны для исполнения всеми работниками Общества и предназначено для распределения функций, описания взаимодействия подразделений и должностных лиц управлений, отделов и служб Исполнительного аппарата  АО «ДГК» и структурных подразделений АО «ДГК» владельцев оборудования.

2.6 Настоящее Положение разработано на основании рекомендаций следующих нормативных документов:

Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Федеральный Закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

«Правила организации технического обслуживания и ремонтов объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013.

«Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181 – 2003;

«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» СО 153-34.20.501-2003.

«Регламент формирования сводных годовых и месячных графиков ремонтов объектов диспетчеризации филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока»;

Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

Федеральный Закон РФ от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

«Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка»;

«Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования» СТО 70238424.27.100.011-2008;

«Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых  электростанций» РД 10-577-2003;

«Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния» СТО 17230282.27.010.001-2007;

«Методика определения экономического эффекта ремонтов генерирующего оборудования АО «Дальневосточная генерирующая компания»;

«Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования» СТО 17230282.27.100.005-2008;

«Тепловые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» СТО 702-38.424-27-100-018-2009;

«Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями»  Нормы и требования. СТО 70238424.27.100.006-2008

«Паротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания» Нормы и требования СТО 70238424.27.040.007-2009.

«Паровые котельные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования СТО 70238424.27.060.005-2009.

«Водогрейные котельные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания» Нормы и требования СТО 70238424.27.060.30.002-2009.

«Тепловые и гидравлические станции. Методики оценки качества ремонта энергетического оборудования» СТО 70238424.27.100.012-2008;

«Насосные установки ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания»  Нормы и требования  СТО 70238424.27.080.001-2009

«Трубопроводы и арматура ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания» Нормы и требования СТО 70238424.27.100.029-2009.

«Системы золоулавливания, удаления и складирования золы и шлака на ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания» Нормы и требования    СТО 70238424.27.100.036-2009.

«Тягодутьевые установки ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания» Нормы и требования СТО 70238424.27.100.042-2009

«Электролизные установки электрических станций. Организация эксплуатации и технического обслуживания» Нормы и требования СТО 70238424.27.100.050-2009.

«Энергетические масла и маслохозяйства электрических станций и сетей. Организация эксплуатации и технического обслуживания» Нормы и требования СТО 70238424.27.100.053-2009.

«Турбогенераторы и синхронные компенсаторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания» Нормы и требования СТО 70238424.29.160.20.007-2009.

«Электродвигатели. Организация эксплуатации и технического обслуживания» Нормы и требования СТО 70238424.29.160.30.002-2009.

«Аккумуляторные установки электрических станций. Организация эксплуатации и технического обслуживания» Нормы и требования СТО 70238424.29.220.20.001-2009.

«Теплофикационные установки ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания» Нормы и требования      СТО 70238424.27.100.019-2008.

«Система пылеприготовления ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания» Нормы и требования СТО 70238424.27.100.025-2008

«Блочные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания» Нормы и требования СТО 70238424.27.100.026-2009

«Трансформаторы. Методические рекомендации по ведению технической документации при выполнении ремонтов.» СТО РусГидро 02.03.82-2013.

«Методические указания по определению затрат на ремонт и техническое обслуживание основных промышленно-производственных фондов электростанций» РД 153-34.1-20.606-2002;

«Типовые технологические карты по техническому обслуживанию и ремонту» РД 34.20.664-90.

«Положение по организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения. Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК»;

«Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013)

«Положение о входном контроле качества применяемых материалов, оборудования и запасных частей при подготовке и проведении работ по модернизации, реконструкции, ремонту и эксплуатации оборудования, передаточных устройств и ЗиС АО «ДГК»;

«Положение по формированию и реализации ремонтных программ АО "ДГК";

«Положение по формированию и управлению работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании АО «ДГК».

«Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» СТО 17330282.27.100.003-2008;

## 3. Термины и определения.

АО «ДГК», Общество - АО «Дальневосточная генерирующая компания»;

Ремонтная программа (РП) – комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на поддержание исправного и работоспособного состояния оборудования, зданий, сооружений для достижения нормативных технико-экономических показателей;

Капитальный ремонт -  Ремонт, который выполняется для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, может производиться полная разборка агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка, регулирование и испытание агрегата. При проведении капитального ремонта оборудования не должно изменяться его функциональное назначение. Целью капитального ремонта оборудования является восстановление его технико-экономических характеристик до значений, близких к проектным.

Средний ремонт – При среднем ремонте оборудования выполняется восстановление исправности и частичное восстановление ресурса объекта с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния объекта в объеме, предусмотренном в документации.

Текущий ремонт – ремонт оборудования выполняется для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса объекта с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния объекта в объеме, предусмотренном в документации.

Техническое обслуживание –  это комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании изделия по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (ГОСТ 18322-78).

Техническое перевооружение и реконструкция (ТПиР) – комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Материально-технические ресурсы (МТР) – товары технического назначения, запасные части и оборудование, необходимые для выполнения работ по эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию,  реализации инвестпроектов;

Услуга – набор воздействий, оказываемых на оборудование (функциональный узел) Подрядчиком Заказчику на возмездной основе, и обусловленные ими эффекты;

Воздействие – обобщенное понятие для совокупности работ, своим названием не регламентирует напрямую их состав и технологии их осуществления. Работы на объекте договора могут быть планируемыми и осуществленными Подрядчиком или, с согласия Подрядчика, Заказчиком;

Работа – законченное элементарное воздействие, если работ несколько, то составная воздействия и технологии. Не является предметом договора, но может быть в нем указана как характеристика (состав) технологии и по иным соображениям. Одно и то же воздействие может быть построено на различном составе работ;

Специальные требования – письменные требования Заказчика, выданные им Исполнителю в соответствие с заключенным договором, касающиеся соблюдения работниками Подрядчика правил техники безопасности, противопожарной безопасности, норм и правил поведения, формы одежды, соблюдения мер конфиденциальности, нарушение которых Подрядчиком  является основанием для расторжения договора между Подрядчиком и Заказчиком.

Объект – предмет договора, обобщенное понятие, обозначающее то, на что направлено воздействие, услуга. С помощью воздействия (услуги) объект сохраняет или изменяет свое состояние;

Характеристики (параметры) Объекта:

  - Паспортные характеристики (характеризуют состояние Объекта как исправное);

  - Начальные характеристики (ими Объект обладает на момент заключения договора);

  - Текущие характеристики (характеризуют предельное состояние Объекта, разрешаемы Заказчиком в течение действия договора);

  - Требуемые конечные характеристики (ими Объект должен обладать на момент завершения договора).

Состояние объекта – одна из его ключевых характеристик (наряду с формой, структурой и т.д.), предмет договора. Определяется через смысловую оценку проявлений объекта (например, состояние готовности – смысловая оценка возможности использования оборудования; состояние целостности – требования отсутствия разрушений; состояние безопасности – требования не получения ущерба людьми и окружающей средой).  Назвать состояние означает определить, какое проявление объекта интересует. Состояние имеет определенности: временную (в прошлом, настоящем и будущем), качественную – как значения выбранных параметров объекта, качественную – как набор параметров и степенная (сравнительная) оценка значения количественных параметров. Параметры могут быть фактические (в настоящем и прошлом), прогнозируемые, расчетные, плановые, договорные (обеспечиваемые) и т.д.

Показатель состояния объекта – параметр характеристики состояния, которым он выражается, измеряется и оценивается. Состояние может быть выражено одним показателем или совокупностью показателей. Значения показателей могут быть точными или относительными. Для всех показателей, выбранных в качестве измерений состояний объекта, устанавливаются следующие диапазоны значений:

  - Диапазон нормального изменения значений параметра Объекта – диапазон «А», колебание показателя, в котором в процессе эксплуатации характеризует нормальное состояние Объекта.

  - Диапазон тревожного изменения значения параметра Объекта – диапазон «B»,  колебание показателя, в котором в процессе эксплуатации указывает на необходимость  планирования воздействия на Объект.

  - Диапазон критичного изменения значения параметра Объекта –  диапазон «С», колебание показателя, в котором свидетельствует о необходимости останова Объекта с целью недопущения его повреждения.

Качество услуги –  в общем случае, ее соответствие предъявляемым требованиям и достигаемые ею эффекты. Комплексный параметр, оценка, степень достижения требований к комплексному обслуживанию и его составным частям (к услуге), а именно:

  - степень соответствия характеристик Объекта заданным в договоре;

  - степень достижения заданных параметров удовлетворяемой (обеспечиваемой) услугой потребности (заказа или стандарта);

  - степень достижения заданных параметров обслуживаемого услугой процесса Заказчика (заказа или стандарта);

  - уровень соблюдения требований к осуществлению работ (воздействий на Объект) – экологическим, технологическим (в т.ч. требования своевременности воздействий), культуре производства, иным;

  - уровень соблюдения требований к формату взаимоотношений с Заказчиком;

  - качество мониторинга состояния Объекта и осуществленных воздействий;

  - уровень стандартизации услуги;

  - состав и степень достижения эффектов от предоставленной услуги;

Средства производства – оборудование и материалы, применяемые при оказании услуги, используемые или передаваемые Заказчиком Исполнителю;

Дефект – частный случай снижения качества услуги, определяемого через показатели состояния объекта;

Циклы услуг (обслуживания) – повторяющиеся совокупности действий и этапов услуги. В зависимости от типа объекта услуги выделяются:

  - цикл воздействий на материальные объекты: мониторинг – анализ данных мониторинга – разработка вариантов воздействия – выбор оптимального варианта   – подготовка воздействия – осуществление воздействия – приемка и оценка результатов воздействия – подготовка объекта к эксплуатации после воздействия – передача в эксплуатацию;

  - цикл обеспечения процесса или удовлетворения потребности:  планирование процесса  – формирование заказа – доведение заказа – принятие заказа – исполнение заказа  – оценка исполнения заказа;

Режим допуска – письменное разрешение Заказчика, выданное им Исполнителю в отношении конкретного работника (сотрудника) Исполнителя, устанавливающее порядок доступа работника на объекты и режим его работы;

Риск – событие, имеющее вероятностный характер и оказывающее влияние на Объект, Заказчика и Исполнителя в процессе оказания услуги;

Коррекция суммы оплаты – уменьшение суммы оплаты услуги Исполнителя, осуществляемое в установленном порядке в случае непредставления Исполнителем услуги с заданным уровнем качества или иного нарушения им условий договора.

Восстановление – вид воздействия на объект, совокупность работ и технологий по приданию объекту или воздействиям на него заданных параметров его характеристик, свойств;

Анализ - деятельность, осуществляемая в целях получения уверенности в пригодности, адекватности, результативности и эффективности рассматриваемого объекта с точки зрения достижения установленных целей;

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Качество эксплуатации - совокупность свойств процесса эксплуатации продукции, от которого зависит соответствие этого процесса и его результатов установленным требованиям;

Надёжность - свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Надёжность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определённые сочетания этих свойств;

Наработка - продолжительность или объем работы объекта;

Наработка может быть как непрерывной величиной (продолжительность работы в часах, километрах пробега и т.п.), так и целочисленной величиной (число рабочих циклов, запусков и т.п.);

Неработоспособное состояние - состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической документации и (или) конструкторской (проектной) документации. для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых объект способен частично выполнять требуемые функции;

Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта;

Работоспособное состояние - состояние объекта, при котором значение всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (ил и) конструкторской (проектной) документации;

Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурса изделий или их составных частей;

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путём технического обслуживания и ремонта;

Ресурс - суммарная наработка объекта от начала эксплуатации или её возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние;

Техническое диагностирование - один из видов локального технического аудита осуществляемый для определения технического состояния объекта. Задачи технического диагностирования контроль технического состояния, поиск места и определение причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния;

Техническое освидетельствование - один из видов локального технического аудита осуществляемый в целях оценки состояния, а также для определения мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса энергоустановки;

Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению (производственная эксплуатация), транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

4. Принятые сокращения.

ГИ – главный инженер;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

ЕСТД – единая система технологической документации;

ЗГИР – заместитель главного инженера по ремонту;

ЗиС – здания и сооружения;

УЭТ – Управление экономики и тарифов;

МТР – материально-технические ресурсы;

ОМТС УПТК – отдел материально-технического снабжения Управления производственно-технической комплектации;

ОППР УР – отдел подготовки и проведения ремонта Управления ремонтов;

ПТУ – Производственно - техническое Управление;

СО – стандарт организации;

СП – структурные подразделения (субъект энергетики) (электростанция, котельная, сетевое подразделение);

ТО (ТО1, ТО2) – техническое обслуживание (разные группы сложности работ)

ТО и Р – техническое обслуживание и ремонт;

ТЭС – тепловая электростанция;

СДГ – сметно-договорная группа в СП;

СДО – Сметно договорной отдел;

УПТК – Управление производственно-технической комплектации;

УЗП – Управление закупочных процедур;

УР – Управление ремонтов;

УКСиИ– Управление капитального строительства и инвестиций;

ОЭЭО – Отдел эксплуатации энергетического оборудования;

ЛМиС – лаборатория металлов и сварки;

СПБ и ОТ -  служба промышленной безопасности и охраны труда;

ГПП – год предшествующий планируемому;

МПП – месяц предшествующий планируемому.

5. Планирование работ по техническому обслуживанию оборудования.

5.1. Состав работ по техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание находящегося в эксплуатации оборудования электростанций и тепловых сетей состоит в выполнении комплекса операций по поддержанию его работоспособного или исправного состояния, которые предусмотрены в эксплуатационной и ремонтной документации, а также необходимость, в которых выявлена в период эксплуатации. Техническое обслуживание осуществляется оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом.

Операции по техническому обслуживанию должны проводиться на работающем или остановленном оборудовании.

Каждый субъект энергетики (электростанции, котельной, сетевом подразделении) определяется состав работ по техническому обслуживанию и периодичность (график) их выполнения для каждого вида оборудования с учётом требований завода-изготовителя и условий эксплуатации.

Должны быть назначены ответственные исполнители работ по техническому обслуживанию из персонала СП.

Должны вестись журналы технического обслуживания (на материальном носителе или в электронной форме) по видам оборудования, в которые следует вносить сведения о выполненных работах, сроках выполнения и исполнителях.

Каждый субъект энергетики (электростанция, котельная, сетевое подразделение) формирует перечень оборудования, систем и агрегатов подлежащих техническому обслуживанию по каждому подразделению (цех, участок, район) отдельно.

В соответствие с перечнем оборудования разрабатываются регламенты работ выполняемых при техническом обслуживании на основании инструкций заводов-изготовителей, действующих Распорядительных документов и Стандартов отраслевых, существующих Типовых инструкций и Нормативов на техническое обслуживание отдельных видов оборудования, правил эксплуатации и технического обслуживания оборудования и опыта эксплуатации данного оборудования на предприятии. Рекомендуемый перечень работ, выполняемый при техническом обслуживании и текущем ремонте энергетического оборудования представлен в Приложении 7.

Операции по техническому обслуживанию оборудования проводят на работающем или остановленном оборудовании и имеют следующий состав работ:

- обход по графику и осмотр работающего оборудования для контроля его технического состояния и своевременного выявления дефектов;

- периодический контроль технического состояния оборудования с применением внешних средств контроля или диагностирования, включая контроль переносной аппаратурой герметичности, вибрации и др., визуальный и измерительный контроль отдельных сборочных единиц оборудования с частичной, при необходимости, его разборкой;

- замена смотровых стекол, загрузка дроби и шаров, осмотр и замена дефектных бил молотковых мельниц, цепей питателей пыли, чистка масляных, мазутных, воздушных и водяных фильтров и отстойников, чистка решёток водоочистных сооружений, трубных досок конденсаторов и маслоохладителей;

- осмотр и проверка механизмов управления, измерение вибрации и температуры подшипников, прослушивание приводов,  проверка системы охлаждения, дозаправка масла в подшипники или маслостанцию, протяжка крепежа;

- осмотр и проверка приводов арматуры, подтяжка сальников, проверка движения, регулировка обдувочных,  дробеструйных, газоимпульсных и пневмоимпульсных, ультразвуковых и электроимпульсных аппаратов;

- обдувка поверхностей нагрева, устранение зашлакований, присосов, пылений, парений, утечек воды, масла, газа и мазута, обслуживание водомерных колонок;

- наружный осмотр котла с проверкой работы и технического состояния его отдельных элементов и сборочных единиц и деталей с устранением выявленных недостатков, в том числе: замена и тарировка мазутных форсунок, проверка и ремонт реперов теплового расширения, выявление неплотностей в обшивке, воздуховодах и газоходах, подновление окраски элементов котла, устранение «заеданий» и регулировка приводов шиберов и клапанов на газовоздухопроводах, проверка плотности трубопроводов природного газа и устранение выявленных дефектов, устранение отдельных дефектов на лестницах и площадках, переходах и других металлоконструкциях;

- наружный осмотр турбины, очистка сеток главного маслобака, замена силикагеля в адсорберах, выявление присосов воздуха в вакуумной системе, очистка трубок конденсатора от отложений;

- внешний осмотр трансформаторов, доливка масла, отбор проб масла для анализа из бака и вводов, проверка и устранение течей из уплотнений охладителей и радиаторов системы охлаждения, обновление надписей, протяжка болтов ошиновки и контактных соединений, вводов, заземления, приборов контроля и защит трансформаторов, замена сорбента, профилактика системы пожаротушения, уборка, очистка гравийной подсыпки;

- внешний осмотр насосного оборудования, обтирка, очистка от пыли и грязи,  проверка температуры подшипниковых опор, исправности ограждений полумуфт, затяжка сальников, фундаментных болтов, гаек крышек насосов и подшипников, регулировка хода плунжера, проверка системы охлаждения подшипников и замена смазки, гидромуфт  и системы управления насосов, замер вибрации, проверка уровня масла в редукторе, проверка исправности заземления, регулировка протечек сальниковых уплотнений роторов, восстановление протока технической воды в системе охлаждения;

- наружный осмотр корпусов теплообменных аппаратов, восстановление плотности фланцевых соединений трубопроводов и разъема корпуса, устранение дефектов водоуказательных приборов, восстановление затяжки крепления механизмов к фундаментам;

- осмотр тепловой изоляции и обмуровки, вскрытие и заделка поврежденных участков, поддержание эстетического внешнего вида;

- проверка плотности корпусов и бункеров электрофильтров, наружный осмотр мотор-редукторов, сопел, течек, золосмывных аппаратов, приводов встряхивания, люков, доливка масла и добавление смазки в привода встряхивания, чистка побудительных сопел;

- Внешний осмотр ленточных транспортеров, проверка и регулировка натяжения ленты, проверка и добавка масла в редукторах и смазка подшипников, проверка отсутствия течи масла из редуктора, состояние втулок эластичных муфт, открытых зубчатых передач, сорванных или ослабленных крепежных и фиксирующих деталей, проверка правильности работы механизмов, отсутствие неравномерных шумов и стуков, проверка крепления ограждений;

- очистка смазочных жидкостей с помощью внешних очистительных устройств или замена смазочного материала (смазок, масел и т.п.);

- контроль исправности информационно-измерительных систем и средств измерений, включая их калибровку;

- наблюдение за опорами, креплениями, указателями положения трубопроводов;

- проверка (испытания) на исправность (работоспособность) оборудования, выполняемая с выводом оборудования из работы или на работающем оборудовании;

- устранение отдельных дефектов, выявленных в результате контроля состояния, проверки (испытаний) на исправность (работоспособность);

- осмотр и проверка оборудования при нахождении его в резерве или на консервации, с целью выявления и устранения отклонений от нормального состояния;

- в том числе работы и операции, предусмотренные инструкциями заводов-изготовителей оборудования, действующими Распорядительными документами и Стандартами отраслевыми, существующими Типовыми инструкциями и Нормативами на техническое обслуживание и т.д.

Техническое обслуживание зданий и сооружений предусматривает выполнение комплекса мероприятий по инженерному надзору и контролю за исправным состоянием зданий и сооружений, их инженерных систем и промплощадки, своевременному устранению отдельных дефектов и выполнению мелких разовых ремонтных работ, в том числе:

- контроль за соблюдением требований ПТЭ, направленных на сохранение строительных конструкций;

- обеспечение осмотров и обследований производственных зданий и сооружений по утвержденным графикам с привлечением в необходимых случаях специализированных организаций;

- наблюдение за осадками зданий и сооружений;

- контроль за соблюдением режима эксплуатации, предусмотренного проектом (вибрационные нагрузки, вентиляции, температурно-влажностный режим и т.д.), контроль за предотвращением перегрузок на кровли, перекрытия;

- наблюдение за развитием деформаций, выявление дефектов строительных конструкций;

- наблюдение за режимом подземных вод, предотвращение обводнения оснований и фундаментов технологическими водами из водонесущих коммуникаций пром площадок предприятия;

- поддержание в исправном состоянии устройств для отвода атмосферных вод;

- очистка и промывка конструкций от загрязнения, санитарное содержание зданий и сооружений;

- контроль за состоянием антикоррозионного покрытия металлических и железобетонных конструкций;

- выполнение работ по устранению отдельных деформаций, мелкие разовые работы по устранению дефектов;

- выполнение мероприятий по подготовке ЗиС к ОЗП, паводку, противообледенению, противопожарных, мероприятий по охране окружающей среды.

5.2. Периодичность и регламент технического обслуживания.

Техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надёжной, безопасной и экономичной его эксплуатации, проводимых с определённой периодичностью и последовательностью при оптимальных финансовых, трудовых и материальных затратах.

Периодичность обслуживания определяется требованиями заводов-изготовителей, нормативно-технической документацией и условиями эксплуатации. Непрерывное обслуживание осуществляется оперативным персоналом, периодическое с выполнением определённых видов работ, ремонтным персоналом.

За период (цикл) технического обслуживания принимается время от капитального ремонта (монтажа) до следующего капитального ремонта данного оборудования. За один период на оборудовании проводится несколько видов технического обслуживания – ТО, ТО1, ТО2, (ТО3), в зависимости от типа оборудования, наработки, условий эксплуатации и его состояния. Виды, количество и последовательность ТО определяется в зависимости от наработки и условий эксплуатации и вносится в перечень оборудования подлежащего техническому обслуживанию. Перечень оборудования подлежащего техническому обслуживанию утверждается техническим руководителем СП.

На каждый вид ТО разрабатывается регламент (технологические карты), рекомендуемая форма приведена в Приложении 8, 9, 10, 11, 12, 13.  К ТО первой группы, как правило, относят работы по осмотру и очистке узлов, замене смазки трущихся поверхностей, проверке и протяжке креплений и разъёмных соединений, проверке и исправлении центровки, очистке фильтров, подтяжке или замене сальников и т.д.  К ТО более сложной группы, относят работы по замене быстроизнашивающихся деталей и узлов, прокладок и уплотнений, щёток, сопел и форсунок, подкраске отдельных элементов и узлов, очистке теплообменных аппаратов и т.д.  В технологической карте указывается – оборудование (или узел) на котором проводятся работы, перечень работ (или осмотра узлов), в зависимости от наработки, критерии оценки состояния оборудования, количество и квалификация персонала для выполнения работ, время на выполнение работ (трудоемкость), перечень применяемых материалов.

На каждое оборудование должен вестись «Журнал учёта работ и состояния оборудования», в котором фиксируется время нахождения оборудования в работе (наработка), выполненных на нем работ, заменённых узлов и деталей, фиксируются выявленные и устраненные дефекты, отклонения от нормативных параметров состояния узлов оборудования. Форма журнала разрабатывается каждым СП самостоятельно.

Для учета работ по техническому обслуживанию и ремонту ЗиС ведется технический журнал, на каждое здание и сооружение, в который заносятся записи о выполненных работах и исполнителях. Технический журнал является основным документом, характеризующим состояние эксплуатируемых объектов. Сведения, помещенные в журнале должны отражать техническое состояние зданий и сооружения на данный период времени, а также о начале его эксплуатации, служить исходными данными при составлении ведомостей (описей) объемов работ.

5.3. Планирование регламентных работ технического обслуживания.

Планирование объёмов технического обслуживания и ремонтов   оборудования и его цикличности  производится согласно требованиям нормативно-технической документации и условий эксплуатации на планируемый период. Планирование должно быть на год и на каждый месяц.

Планирование технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений проводится одновременно с планированием ремонтов основного оборудования и включается в годовую Производственную программу ремонтов.

Годовые графики ТО составляются по каждому цеху (участку, району) отдельно в зависимости от графика ремонтов основного оборудования и наработки (Приложение 3).

Годовые графики ремонта и ТО основного и общестанционного оборудования, влияющего на работу предприятия, формируются до 1 апреля года предшествующего планируемому (ГПП). По ТО и ремонту вспомогательного оборудования производится укрупненный расчет трудозатрат и финансовых затрат до 1 марта года предшествующего планируемому.

Задания на выполнение ТО включаются в месячные программы (Приложение 4) предприятия по каждому цеху и исполнителю. Не допускается необоснованное исключение или изменение срока проведения ТО. Корректировка срока проведения ТО может производиться при формировании месячных заданий подразделениям с учётом фактической наработки, состоянием основного оборудования (резерв, ремонт). Решение об изменении сроков должно быть мотивированным и внесено в «Журнал учета работ и состояния оборудования».

5.3.1. Основой для формирования годового  плана-графика технического обслуживания и ремонта оборудования тепловой электростанции являются прогнозируемая средняя наработка в часах за один календарный год, характеризующая наработку единицы оборудования в период от момента проведения расчёта до конца ремонтного цикла;

Календарная продолжительность межремонтного цикла определяется нормативным межремонтным ресурсом между капитальными ремонтами и величиной наработки в каждом году ремонтного цикла в соответствии с НТД.  Определяющим при этом является положение, что при исчерпании нормативного межремонтного ресурса оборудование должно быть остановлено для проведения очередного капитального ремонта.

При необходимости допускается внесение изменений в расчётную величину с соответствующими разъяснениями по поводу уменьшения (увеличения) межремонтного периода (техническое состояние оборудования, наработка и т.д.).

| Наименование документа | Исполнитель | Утверждает | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Годовой план-график технического обслуживания и ремонта оборудования. | цех СП | Гл. инженер СП | 01.04 ГПП |
| - Месячный план-график технического обслуживания и ремонта с учетом материально-технического обеспечения. | цех СП | Гл. инженер СП | 20 число МПП |
| - Годовой план материально-технического обеспечения (Ресурсная карта) | цех СП | Гл. инженер СП | 01.06 ГПП |
| - Месячный план-задание цеха (участкам, районам) | Цех (район, участок) | Директор СП | 25 число МПП |

5.3.2 Годовой план-график работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования формируют на этапе годового планирования (Приложение 3).

Годовой план-график составляется в соответствии с периодичностью (цикличностью) работ, указанной в НТД, а также с учётом контроля технического состояния (техническое освидетельствование, техническое диагностирование, экспертиза промышленной безопасности, комплексное обследование) оборудования (ЗиС) и фактической наработкой каждой единицы оборудования за межремонтный период и его технического состояния.

5.3.3 Годовой план материально-технического обеспечения составляется на этапе формирования годового план-графика работ по техническому обслуживанию и ремонту.

5.3.4 При месячном планировании работ по  техническому обслуживанию и ремонту производится корректировка объемов работ в соответствии с техническим состоянием оборудования.

Месячный план-график технического обслуживания и ремонта утверждает Главный инженер СП (Приложение 4).

На основании утвержденного месячного план-графика  и утверждённых сметных расчетов формируется план – затрат (Ведомость) СП на техническое обслуживание и ремонт на предстоящий месяц. Месячный план - задание СП (Приложение 5) утверждает директор СП.

5.3.5 При помесячном планировании в месячных план-заданиях цехов следует предусмотреть затраты и трудозатраты в объёме до 15% от плана месяца на выполнение работ по «Журналам дефектов» и на непредвиденные работы.

5.4. Стоимость выполнения регламентных работ технического обслуживания.

На основании разработанных регламентов (технологических карт) по ТО, предприятием (СП) составляется калькуляция на выполнение данного вида работ. Калькуляция разрабатывается на каждый вид оборудования и согласовывается руководителем структурного подразделения (при выполнении работ подрядным способом – руководителем подрядной организации) и утверждается руководителем СП. В расчёте учитывается заработная плата рабочих, страховые взносы, накладные расходы, (либо стоимость нормо-часов подрядного персонала), стоимость материалов. Перечень калькуляций (реестр) со стоимостью работ хозяйственным и подрядным способом согласовывается сметно-договорным отделом Исполнительного аппарата Общества и утверждается директором по каждому структурному подразделению.

Для укрупнённой оценки затрат планового технического обслуживания, на стадии годового планирования, следует применять сборники «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению».

На основании вышеназванных сборников и калькуляций составляется смета на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования. В сметах учитываются все затраты, необходимые для выполнения технического обслуживания оборудования. Поправочные коэффициенты на условия производства работ, выслугу лет следует применять согласно указаниям, отражённых в технических частях сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». Затраты по районному регулированию и дальневосточная (северная) надбавка учитываются в сметах в зависимости от региона, на территории которого проводятся работы по техническому обслуживанию оборудования.  Кроме расценок, принятых по сборникам «Базовых цен…» с отражением трудозатрат и применением индексов перевода в текущие цены согласно приказам АО «ДГК», в сметах следует учитывать необходимые для производства работ материалы. Материалы, необходимые для выполнения работ, учитываются по фактической стоимости и нормативному расходу.

При расчёте сметы затрат и трудозатрат на техническое обслуживание необходимо учитывать время перехода и допуск к работам на конкретное оборудование в зависимости от условий и его местонахождении. На удалённые объекты должен быть составлен перечень, утверждённый руководителем предприятия, с указанием минимального времени следования к нему. Время допуска по наряду на оборудование (подготовка инструмента) должно быть учтено в типовом регламенте трудозатратами.

6. Организация выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и ЗиС.

Техническое обслуживание является основным и решающим профилактическим мероприятием, необходимым для обеспечения надёжной работы оборудования между плановыми ремонтами и сокращения общего объёма затрат на производство. Оно предусматривает надзор за работой оборудования, уход за оборудованием, содержание оборудования в исправном состоянии, проведение плановых технических осмотров, технических регулировок, промывок, чисток, продувок и т. д.

Техническое обслуживание производится в соответствии с инструкциями завода-изготовителя, ПТЭ и правил безопасной эксплуатации оборудования. При отсутствии заводской документации, инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию должны разрабатываться и утверждаться непосредственно на предприятии.

При  проведении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования должны выполняться следующие условия:

Требования к персоналу.

1.  Квалификация персонала должна соответствовать установленной в технологической или другой документации, в соответствии с которой производятся работы по техническому обслуживанию и ремонту.

2.  Квалификация персонала, выполняющего работы по техническому обслуживанию и ремонту объектов, на которые распространяются правила Ростехнадзора или нормативные документы, устанавливающие требования безопасной эксплуатации электроустановок, должна соответствовать требованиям, установленным в этих правилах и нормативных документах,  и подтверждена необходимыми документами и удостоверениями.

Требования к технологическому оснащению.

1. Средства технологического оснащения, на которые распространяются требования, установленные в правилах устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов,  утвержденных Ростехнадзором, должны соответствовать требованиям, установленным в этих Правилах, что должно быть подтверждено необходимыми документами.

2. До начала производства ремонтных работ исполнители работ обеспечивают исправное техническое состояние средств технологического оснащения, производят их техническое обслуживание и, при необходимости, их ремонт.

Требования к метрологическому обеспечению.

1.  Контрольно-измерительные инструменты, приборы и аппаратура для дефектоскопии и проверки качества сварных соединений должны быть сертифицированы, иметь технический паспорт и быть поверены (аттестованы), исходя из требований отдельно для каждого вида контроля.

2. Не стандартизированные контрольно-измерительные инструменты и приборы должны обеспечивать точность измерения согласно требованиям ГОСТ 8.051.

3.  Применяемые при визуально - измерительном контроле приборы и инструменты должны быть сертифицированы и поверены.

6.1. Организация выполнения работ по техническому обслуживанию оперативным персоналом.

Оперативный персонал при ведении режима работы осуществляет постоянный надзор за работающим оборудованием, целью которого является контроль рабочих параметров, выявления отклонений (дефектов) в работе оборудования.

Основной задачей оперативного обслуживания является:

- ведение надлежащего режима работы  оборудования, при  соблюдении  допустимых температурных и  нагрузочных  режимов его работы,

- проведение периодических и внеочередных осмотров,

- фиксации  фактических значений  параметров характеризующих режим  работы оборудования,

- анализ полученных значений,

- выполнение организационно - технических мероприятий по обеспечению  безопасного технического обслуживания и ремонта оборудования,

- эксплуатационный уход, содержание оборудования в исправном состоянии,

- подготовка рабочего места по наряду и распоряжению (ограждение места производства работ, вывешивание плакатов безопасности, уборка просыпей угля и пылевых отложений, протечек масла и мазута, очистка мельниц и ПСУ от остатков угля при подготовке к ремонту в ночное время.

В состав регламентированного ТО, выполняемого оперативным персоналом,  входят мероприятия оперативного обслуживания включающее в себя:

- обход по графику и осмотр работающего оборудования для контроля его технического состояния и своевременного выявления дефектов;

- наружный осмотр котла с проверкой работы и технического состояния его отдельных элементов и сборочных единиц и деталей с устранением выявленных недостатков, в том числе: подновление окраски элементов котла, устранение «заеданий» и регулировка приводов шиберов и клапанов на газовоздухопроводах, проверка плотности трубопроводов природного газа и устранение выявленных дефектов, устранение отдельных дефектов на лестницах и площадках, переходах и других мелких металлоконструкциях;

- наружный осмотр турбины, очистка водяных камер маслоохладителей, выявление присосов воздуха в вакуумной системе, устранение течей по водоуказательным колонкам, сальникам арматуры, выявление присосов воздуха в вакуумной системе;

- промывка и очистка водяных фильтров газо – маслоохладителей турбины;

- внешний осмотр трансформаторов, доливка масла, отбор проб масла для анализа из бака и вводов, проверка и устранение течей из уплотнений охладителей и радиаторов системы охлаждения, обновление надписей, протяжка болтов ошиновки и контактных соединений, вводов, заземления, приборов контроля и защит трансформаторов, уборка, очистка гравийной подсыпки;

- внешний осмотр насосного оборудования, обтирка, очистка от пыли и грязи,  проверка температуры подшипниковых опор, исправности ограждений полумуфт, затяжка сальников, фундаментных болтов, гаек крышек насосов и подшипников, проверка системы охлаждения подшипников, гидромуфт  и системы управления насосов, замер вибрации, проверка уровня масла в редукторе, проверка исправности заземления;

- наружный осмотр корпусов теплообменных аппаратов, устранение дефектов водоуказательных приборов и регулирующей арматуры;

- осмотр тепловой изоляции и обмуровки, вскрытие и заделка поврежденных участков, поддержание эстетичного внешнего вида;

- наружный осмотр мотор-редукторов, сопел, течек, золосмывных аппаратов, приводов встряхивания, люков, доливка масла и добавление смазки в привода встряхивания, чистка побудительных сопел;

- Внешний осмотр ленточных транспортеров, проверка и регулировка натяжения ленты, проверка и добавка масла в редукторах и смазка подшипников, проверка отсутствия течи масла из редуктора, состояние втулок эластичных муфт, открытых зубчатых передач, сорванных или ослабленных крепежных и фиксирующих деталей, проверка правильности работы механизмов, отсутствие неравномерных шумов и стуков, проверка крепления ограждений;

- соблюдение условий эксплуатации и режима работы оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя;

- загрузку оборудования в соответствии с паспортными данными, недопущение перегрузки оборудования, кроме случаев, оговоренных в инструкции по эксплуатации;

- поддержание необходимого режима охлаждения деталей и узлов оборудования, подверженных повышенному нагреву, устранение выявленных замечаний (дефектов);

- ежесменную смазку, наружную очистку и уборку эксплуатируемого оборудования и помещений;

- строгое соблюдение порядка останова оборудования, включение и отключение электрооборудования и всех систем трубопроводов;

- опробование оборудования после проведенного технического обслуживания  и ремонта совместно с ремонтным персоналом;

- контроль температуры, вибрации, плотности разъемов, состояния уплотнений, прослушивание работы редукторов и т.д.;

- протяжка фланцевых соединений, очистка фильтров маслосистем насосного оборудования (ПЭН, сетевых насосов) и т.д.;

- выявление степени изношенности легкодоступных для осмотра быстроизнашивающихся узлов и деталей (бил, брони, молотков, шаров и т.д.);

- проверку нагрева контактных и трущихся поверхностей, проверку состояния масляных и охлаждающих систем, продувку и дренаж трубопроводов и специальных устройств;

- приемка оборудования из ремонта при закрытии наряда с проверкой состояния штатного ограждения, освещения, крепежных соединений и т.д. с занесением информации в журнал по выполнению ТО и ТР;

- продувка контактно-щеточных аппаратов генераторов и возбудителей  согласно утвержденных графиков;

- проверку исправности заземления, отсутствия подтекания жидкостей и пропуска газов, состояние тепловой изоляции и противокоррозионной защиты, состояния ограждающих устройств и т.д.

- в том числе работы и операции,  предусмотренные инструкциями заводов-изготовителей оборудования,  действующими Распорядительными документами и Стандартами отраслевыми, существующими Типовыми инструкциями и Нормативами на техническое обслуживание.

Полный перечень контролируемых параметров определяется заводской инструкцией по эксплуатации конкретного вида оборудования.

Обнаруженные при оперативном регламентированном ТО неисправности в работе оборудования, должны быть устранены оперативным и/или оперативно-ремонтным персоналом в течение смены (набивка сальников на насосном оборудовании, замена смазки подшипников без разборки последних, проверка (очистка) трубопроводов охлаждения и уплотнения насосного оборудования и т.д.). Выявленные дефекты, устранение которых в течение смены не возможно, заносятся в журнал дефектов для последующего устранения. В обязанности эксплуатационного персонала входит ведения эксплуатационной документации на обслуживание оборудование с учётом времени наработки оборудования в межремонтный период, в том числе наработку оборудования, расходных материалов (било, шары, масло и т.д.).

Регламентированное ТО, проводимое оперативным персоналом  реализуется в форме плановых технических осмотров, согласно утверждённым годовым графикам, а так же плановых проверок, испытаний. Объёмы  технического обслуживания (осмотра)  оборудования, выполняемых при его проведении определяются, исходя из типа оборудования, и утверждаются главным инженером станции в виде перечня работ, выполняемых при проведении ТО (в том числе обновление диспетчерских наименований). Результаты проведения технического осмотра фиксируются в журнале выполнения техосмотров, оперативном журнале. Обнаруженные при плановом ТО отклонения от нормального состояния оборудования, должны быть устранены силами оперативного (и/или оперативно-ремонтного). Неисправности, которые не могут быть устранены силами оперативного персонала и  не требующие немедленной остановки для их устранения, должны быть занесены в «Журналы дефектов». Дефекты узлов и деталей, которые при дальнейшей эксплуатации оборудования могут нарушить его работоспособность или безопасность условий труда, должны устраняться немедленно.

Оперативно-ремонтный персонал предприятия обеспечивает выполнение работ регламентированного технического обслуживания энергетического оборудования, закрепленных за ним, и участвует в их ремонте.

Проверки (испытания) как самостоятельные операции планируются лишь для особо ответственного энергетического оборудования. Их цель – контроль эксплуатационной надежности и безопасности оборудования и сетей в период между двумя очередными плановыми ремонтами, своевременное обнаружение и предупреждение возникновения аварийной ситуации, например, испытания электрической прочности и измерения сопротивлений электрической изоляции, испытания на плотность и прочность сосудов и трубопроводов. В состав проверок могут включаться небольшие объемы регулировочных и наладочных работ.

6.2. Организация выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ремонтным  персоналом.

Ремонтный персонал выполняет работы, требующие специальных навыков, специального инструмента и приспособлений, а так же длительных по времени производства работ.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования следует выполнять собственным ремонтным персоналом и персоналом подрядной организации.

Состав работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования выполняемых собственным ремонтным персоналом станции и персоналом подрядных организаций формируется отдельным ведомостям и утверждается главным инженером станции.

Объёмы работ по техническому обслуживанию и ремонту  формируются с разбивкой по цехам.

При выделении работ по техническому обслуживанию и ремонту выполняемых собственным ремонтным персоналом, приоритет отдается работам, носящим направленный специализированный характер (релейная защита и автоматика, контрольно-измерительные приборы и автоматика, грузоподъёмные механизмы, предохранительные устройства и т.п.).

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых хозспособом, за каждой группой оборудования назначаются исполнители из числа инженерно-технического персонала СП, функциональные обязанности закрепляются должностными инструкциями. Приказом назначаются ответственные лица за приёмку работ по техническому обслуживанию и ремонту (кроме капитального) независимо от принадлежности исполнителя работ.

Перечень оборудования, регламенты (объёмы, порядок и периодичность) работ ТО, выполняемых подрядным способом, включаются в договоры на оказание услуг.

СП и исполнитель работ обязаны определить на весь срок производства работ по ТОиР своих ответственных представителей со всеми полномочиями для решения административных, технических и финансовых вопросов.

6.3.  Формирование документации по техническому обслуживанию и ремонту.

Регламентные работы, выполняемые на оборудовании, формируются в виде технологических карт (Приложение 6). Технологические карты и технологические процессы технического обслуживания и ремонта разрабатываются силами цехов и технических служб СП, а так же с привлечением специализированных организаций с привязкой к своим  производственным  особенностям и утверждаются техническим руководителем предприятия.

В соответствие с утверждёнными месячными объемами работ по техническому обслуживанию и ремонту составляется сметная документация с расчетом трудозатрат и необходимой численностью и составом ремонтного персонала.

Технические службы предприятия готовят комплект конструкторской документации, схем, формуляров, чертежей, технологических карт, технологий производства работ и т.д. для передачи исполнителю работ по  техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

6.3.1.  Исполнительная документация

Исполнитель работ по техническому обслуживанию оборудования, для сдачи объемов выполненных работ по ТОиР представляет следующие документы:

- копию утвержденного месячного плана работ по цеху, где определены исполнители на ТОиР;

- ведомость планируемых работ по ТОиР с трудозатратами;

- смета планируемых затрат на обслуживание систем и механизмов;

- табель учета рабочего времени бригады осуществляющей ТОиР оборудования;

- «Журнал выдачи заданий и учёта выполненных работ подрядных организаций» (Приложение 1);

- «Журнал учёта работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования выполняемых собственным ремонтным персоналом» (Приложение 2);

- «Журнал учета работ и состояния оборудования» с отражением выявленных отклонений состояния узлов оборудования от требований НТД;

- акты приемки оборудования после проведенного опробования (испытания), согласно утвержденному перечню;

- акт КС-2 приемки выполненных работ.

6.3.2.  Контроль выполнения объёмов работ

- Контроль выполнения объёмов работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования осуществляют ответственные лица, назначенные приказом из числа инженерно-технических работников цеха в следующем порядке:

- назначенные ответственные лица цеха контролируют выполнение ТОиР согласно месячному плану цеха, годовому графику проведения ТОиР оборудования и выполнение внеплановых работ устранения дефектов по «Журналу дефектов цеха»;

- начальник смены цеха  осуществляет сдачу оборудования под проведение ТОиР и приемку по наряду (распоряжению) с проверкой состояния оборудования (системы) на чистоту и на соответствие их безопасной эксплуатации, с опробованием (испытанием, прокруткой); контролирует работы по ТОиР оперативным персоналом смены.

- ИТР цеха (ответственное лицо назначенное приказом) осуществляет ежедневный контроль выполнения ТОиР оборудования с ведением Журналов учет работ по выполнению ТОиР оборудования цеха (Приложение 1, 2).

6.3.3.  Оформление отчётной документации.

Оформление отчетной документации и порядок приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и   ремонту оборудования:

- исполнитель работ по ТОиР на основании утвержденного плана цеха формирует ведомость планируемых объёмов работ на выполнение этих работ, согласовывает её с начальником цеха и ОППР и утверждает главным инженером предприятия;

- исполнитель работ в процессе выполнения месячного плана по ТОиР, в журнале учета работ по ТОиР фиксирует объём полученного и выполненного задания, с подписью ответственного лица цеха о приемке объема выполненных работ.

- при техническом обслуживании оборудования с выполнением опробования (испытания) указывается  способ проведенного испытания (опресовка воздухом, гидравлическое испытание, прокрутка на холостом ходу и т.д. с указанием технических данных по проведенным испытаниям).

- исполнитель работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ведет «Журнал учета работ и состояния оборудования» с фиксацией выявленных и устраненных дефектов, отклонений от нормативных параметров состояния узлов оборудования, оформляет формуляр состояния узлов и механизмов.

- исполнитель выполненных объёмов работ месячной программы цеха по ТОиР оборудования, предъявляет начальнику цеха документы, согласно пункту 6.3.1.  данного положения, с визами ответственных лиц.

- начальник цеха после проверки документов подписывает акт КС-2 приемки выполненных работ. Техническая документация хранится в цехе в течение не менее 1 цикла, если в последний капитальный ремонт производилась замена основных узлов.

7. Аварийно-восстановительные работы.

При выводе оборудования, ЗиС в неотложный или аварийный ремонт,  распоряжением по структурному подразделению назначается ответственный по организации и выполнении  неотложного (аварийного) ремонта. В течение суток определяется объем работ необходимый к выполнению для восстановления работоспособного состояния оборудования, составляется круглосуточный график проведения работ и согласовывается с исполнителем.

Для выполнения работ по ликвидации аварий и крупных повреждений на трубопроводах и оборудовании тепловых сетей приказом директора должны быть созданы аварийно-восстановительные бригады из числа ремонтного персонала. При возникновении технологического нарушения (повреждения) в тепловой сети задачей персонала  является, возможно, быстрое обнаружение повреждения и ограничение его распространения (локализация), срочный ремонт или замена вышедших из строя трубопроводов и оборудования, восстановление в кратчайший срок нормального теплоснабжения потребителей тепловой энергии. В случаях, когда для устранения повреждения трубопроводов или оборудования требуется продолжительное время, персонал должен использовать резервные аварийные перемычки, а также резервные источники тепловой энергии с тем, чтобы продолжительность перерыва в подаче тепловой энергии потребителям была минимальной.

Оперативная информация по выполнению неотложного (аварийного) ремонта передается ежедневно до конца ремонта в ОППР предприятия и далее в Управление ремонтов АО «ДГК».

В случае возникновения аварийных повреждений оборудования требующих проведения аварийно – восстановительных работ персонал структурного подразделения руководствуется требованиями «Положения по формированию и управлению работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП АО «ДГК».

При планировании затрат в годовых и месячных сметных расчетах необходимо учитывать непредвиденные или аварийно-восстановительные работы, размер которых не должен превышать 3% от общего объема затрат на ТОиР.

## 8. Оформление выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту.

### 8.1. Оформление первичных учетных документов.

Акт о приемке выполненных работ (КС-2) является финансовым документом, подтверждающим выполнение ремонтных работ.

Применяется для приемки выполненных ремонтных, строительно-монтажных работ (выполненных подрядом и хозяйственным способом). Акт составляется на основании сметной документации или калькуляции в необходимом количестве  экземпляров.

В актах должны быть подписи с расшифровкой, наименование каждой номенклатурной единицы оборудования, ее тип и марка, диспетчерское наименование или маркировка, стоимость каждой единицы ТМЦ, передаваемой по накладной-требованию, лимитно-заборной карте, по акту в монтаж, так же, оборудование, переданное комплектно или некомплектно, состав комплекта.

Оформление Акта КС-2:

Акт формы КС-2 визируется и подписывается следующими ответственными лицами,

При хозяйственном способе:

- исполнителем работ;

- ответственным лицом из персонала цеха;

- начальником цеха (участка, района) структурного подразделения;

- начальником отдела по подготовке и планирования ремонтов (за правильность применения расценок, соответствие факта выполненных работ  и  месячному  плану);

- руководителем СП.

При подрядном способе:

- представителем подрядной организации;

- ответственным лицом из персонала цеха;

- начальником цеха структурного подразделения;

- начальником отдела по подготовке и планирования ремонтов (за правильность применения расценок, соответствие факта выполненных работ  и  месячному  плану);

- руководителем организации (доверенным лицом).

8.2.  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Применяется для оформления и учета приема-сдачи объектов основных средств из ремонта, формируется на основании данных Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

Подписывается членами приемочной комиссии или лицом, уполномоченным на приемку объектов основных средств, а также представителем организации (структурного подразделения), проводившей ремонт. Утверждается руководителем организации или уполномоченным им на это лицом и сдается в бухгалтерию.

8.3. Отчёт о расходе ТМЦ.

Отчет по форме № М-29 должны составлять все подотчетные лица ежемесячно. Они представляют его в отдел (группу) по подготовке и планирования ремонтов, который проверяет, правильно ли внесены данные. Затем отчет поступает в бухгалтерию.

Отчет по форме № М-29 составляется по отдельным объектам (с указанием номера акта выполненных работ) на основании:

- данных о выполненных за месяц работ по техническому обслуживанию;

- установленных производственных норм расхода материалов на единицу объема работ;

- документов о фактическом расходе основных материалов (актов выполненных работ, лимитно-заборных карт и т.д.).

В форме сопоставляется фактический расход материалов с нормативным (утвержденными нормами), рассчитывается экономия или перерасход материала.

В этой форме руководитель предприятия должен утвердить количество материалов, которое бухгалтерия может списать.

9. Ответственность за техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Техническое обслуживание и текущий ремонт наряду с капитальным ремонтом оборудования и ЗиС является важной составной частью эксплуатации энергообъектов.

При выполнении работ по ремонту должны выполняться требования технических регламентов, правил Ростехнадзора, правил по охране природы, пожарной безопасности, циркуляров и предписаний органов Ростехнадзора, эксплуатационной и ремонтной документации.

За организацию системы технического обслуживания и ремонта несет ответственность технический руководитель предприятия. За ресурсное обеспечение системы ТОиР ответственность несет директор СП АО «ДГК».

Технический руководитель СП несет ответственность за организацию и полноту проведения технического обслуживания и ремонта оборудования и ЗиС предприятия.

Руководитель цеха, участка, района СП  несет ответственность за:

- полноту и достоверность сведений о состоянии оборудования и ЗиС;

- анализ работы оборудования;

- количество заявленных материалов и запчастей и оценку их стоимости;

- необходимость и полноту выполняемых объемов работ по техническому обслуживанию и  ремонтам оборудования и ЗиС;

Технические службы несут ответственность за:

- обеспечение нормативно-технической документацией;

- технологическое сопровождение ТОиР;

- анализ и расчет необходимого ресурсного обеспечения ТОиР;

Исполнитель работ несет ответственность за:

- своевременность и полноту проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту;

- достоверность сведений о состоянии оборудования и ЗиС, выявленного в результате ТОиР;

- оформление первичной отчётной документации;

Обязанности, связанные с ТОиР должны быть отражены в должностных инструкциях, оформлены приказами и распоряжениями по предприятию;

Ответственность подрядных организаций должна быть указана в договорах на оказание услуг в соответствии настоящим положением.

За состояние оборудования и ЗиС, находящегося в ремонте и выводимое из ремонта, ответственность несет ремонтный персонал.

За состояние оборудования и ЗиС, принятого из ремонта и находящее в работе (резерве) ответственность несёт эксплуатационный и ремонтный персонал.

- Контроль реализации работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и ЗиС.

  - Контроль хода проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Контроль выполнения графика технического обслуживания и ремонта и  численным составом ремонтного персонала осуществляется ответственными лицами, назначенными приказами по предприятиям и персоналом отделов и цехов на которых данная обязанность возложена должностной инструкцией. В структурных подразделениях данный контроль ведется ежедневно в течение всего срока эксплуатации оборудования и зданий.

  - Постоянный контроль по ведению и формированию документации по каждой единице оборудования осуществляют ответственные лица назначенные приказом по предприятию из персонала ИТР цехов.

Периодический контроль  ведения и формирования документации осуществляют представители ОППР, СПБиОТ, ПТО назначенные приказом по предприятию.

  - Контроль исполнения договорных обязательств подрядных организаций осуществляют ОППР, СПБиОТ, ПТО и ИТР цехов. На уровне предприятия к данным структурам добавляются экономический отдел,  бухгалтерия и  юридический отдел.

  - Контроль качества, сроками и объемами работ, выполняемых хозяйственным способом, ведут ответственные исполнители по приказу структурного подразделения.

  - Контроль соответствия фактических затрат по работам, выполняемым хозяйственным способом, структурного подразделения и данных по затратам, отраженным в учетной системе 1С АО «ДГК» с привязкой к инвентарному номеру основных средств, ведут ответственные исполнители по приказу структурного подразделения.

  - Специалисты ОППР структурных подразделений, ежемесячно проводят контроль  и анализ выполнения месячных план-заданий, с включением в план работ ОППР периодических проверок.

  - Руководители и специалисты технического блока АО «ДГК» осуществляют контроль состояния Технического  обслуживания и ремонта оборудования и ЗиС при целевых проверках структурных подразделений АО «ДГК».

  - Управление ремонтов и отдел эксплуатации ПТУ АО «ДГК» осуществляют проверку системы ТОиР в период проведения технического аудита и целевых проверок предприятий, но не реже 1 раза в квартал.

  - Представители ОППР СП, ответственные за контроль ведения учета работ выполняемых хозяйственным и подрядным способом, в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным, предоставляют в УР АО «ДГК» отчеты по СП в формате Приложений 14, 15.

  - Контроль выполнения работ по ТОиР выполняемых хозяйственным способом производится в соответствии с требованиями «Регламент по учету работ, выполняемых хозяйственным способом АО «ДГК».

11.	Приложения

Приложение 1

Журнал
выдачи заданий и учёта выполненных работ подрядных организаций

(наименование структурного подразделения)

| Начат «____»_____________20___г. Окончен «____»_____________20___г. |  |
| --- | --- |

Журнал выдачи заданий и учёта выполненных работ подрядных организаций

| Дата выдачи задания | Кем выдано задание | Кому выдано задание | Состав бригады | Содержание задания (с отражением физических характеристик) | Отметка о выполнении задания (Подпись выдавшего задание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность, Ф.И.О. работника структурного подразделения | Подрядная организация, Ф.И.О. руководителя работ, подпись | ФИО, Квалификация (разряд) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Журнал подлежит хранению в течение 5 лет с момента окончания заполнения.

Приложение 2

Журнал

учёта работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования выполняемых собственным ремонтным персоналом

(наименование структурного подразделения)

| Начат «____»_____________20___г. Окончен «____»_____________20___г. |  |
| --- | --- |

Журнал учета работ участка __________________ цеха _____________

| Дата выдачи задания | Объем планируемых работ (краткое описание с отражением физических характеристик) | Состав бригады (звена) Ф.И.О., квалификация(разряд) | Подпись бригадира по получению задания | Объем выполненных работ (краткое описание с отражением физических характеристик) | Подпись бригадира по выполнению задания | Подпись мастера выдавшего задание и принявшего выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Журнал подлежит хранению в течение 5 лет, для производства с вредными условиями труда 75 лет с момента окончания заполнения.

Приложение 3

|  | Утверждаю: Главный инженер СП ________________ АО «ДГК» «____»___________20__г. |  |
| --- | --- | --- |

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

СП _______________ АО «ДГК»  на _________ год

| № п.п. | Наименование оборудования | Месяц выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на 20__г. | Трудозатраты, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Начальник ___________________цеха _________________                  __________________

подпись                                             ф.и.о.

«____»____________________ 20___ г.

Начальник ___________________цеха _________________                  __________________

подпись                                             ф.и.о.

«____»____________________ 20___ г.

Начальник ОППР                                     _________________                  __________________

подпись                                             ф.и.о.

«____»____________________ 20___ г.

Приложение 4

Утверждаю:

Главный инженер

СП ______________ АО «ДГК»

___________________

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

_____________ ЦЕХА  на _________ месяц _______ года

| № п.п. | Наименование оборудования | Вид ремонта | Количество, ед. | Трудозатраты на единицу, ч | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Начальник ____________ЦЕХА     _______________       __________________

подпись                                 ф.и.о.

Начальник ОППР                            _______________       __________________

подпись                                 ф.и.о.

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Директор СП _________АО "ДГК" ____________________ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ______________________ Ф.И.О. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | "_____" _________20___г. |  |
| ПЛАН - ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по техническому обслуживанию и ремонту основного, вспомогательного оборудования, ЗиС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цех:______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| СП __________________________ АО "ДГК" на ____________________ месяц 20___года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плановая Численность, чел. | Плановые затраты всего, тыс.руб. | Плановые трудозатраты всего, ч\час | * |  |
| Подрядный ремонтный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственного ремонтного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по цеху |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Содержание работ | Срок исполнения | Исполнитель | Количество, шт. | План затрат |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Трудозатраты на ед., ч\час | Трудозатраты всего, ч\час | Затраты всего, тыс.руб. | в т.ч. Материалы (давальческие) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: подряд |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: х\с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Начальник Цеха |  |  | Ф.И.О. |  | Дата |  |  |
|  | Начальник ОППР |  |  | Ф.И.О. |  | Дата |  |  |
|  | * - Указываются нормы и лимиты на конкретный месяц |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

(Рекомендуемое)

| Технологическая карта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ |  | Состав бригады |  |  | Механизмы |  | Нормы времени |
| Инструмент, приспособления, инвентарь |  |  | Материалы |  |  | Защитные средства |  |
| Условия труда | Меры безопасности |  |  | Особые условия |  |  |  |

Приложение  7

( рекомендуемое)

Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании и

текущем ремонте энергетического оборудования

Техническое  обслуживание является основным  и решающим профилактическим мероприятием,  необходимым для обеспечения надежной работы оборудования между плановыми ремонтами и сокращения общего объема ремонтных работ. Оно предусматривает надзор за работой оборудования, уход за оборудованием, содержание оборудования в исправном состоянии, проведение плановых технических осмотров, технических регулировок, промывок, чисток, продувок и т.д. Техническое обслуживание проводится в процессе работы оборудования с использованием перерывов, нерабочих дней и смен. Допускается кратковременная остановка оборудования (отключение сетей) в соответствии с местными инструкциями.

Техническое обслуживание производится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя или ПТЭ.

Техническое  обслуживание может быть регламентированным и нерегламентированным. В состав нерегламентированного ТО входят надзор за работой оборудования, эксплуатационный уход, содержание оборудования в исправном состоянии, включающие:

- соблюдение условий эксплуатации и режима работы оборудования в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- загрузку оборудования в соответствии с паспортными данными, недопущение перегрузки оборудования, кроме случаев, оговоренных в инструкции по эксплуатации;

- строгое соблюдение установленных при данных условиях эксплуатации режимов работы электросетей и всех систем трубопроводов;

- поддержание необходимого режима охлаждения деталей и узлов оборудования, подверженных повышенному нагреву;

- ежесменную смазку, наружную чистку и уборку эксплуатируемого оборудования и помещений;

- строгое соблюдение порядка останова энергетических агрегатов, установленного инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя, включение и отключение электросетей и всех систем трубопроводов;

- немедленную остановку оборудования в случае нарушений его нормальной работы, ведущих к выходу оборудования из строя, принятие мер по выявлению таких нарушений;

- выявление степени изношенности легкодоступных для осмотра узлов и деталей и их своевременную замену;

- проверку нагрева контактных и трущихся поверхностей, проверку состояния масляных и охлаждающих систем, продувку и дренаж трубопроводов и специальных устройств;

- проверку исправности заземлений, отсутствия протекания жидкостей и пропуска газов, состояния  тепловой изоляции и противокоррозионной защиты, состояния ограждающих устройств и т. д.

Все обнаруженные при нерегламентированном ТО неисправности в работе оборудования должны быть зафиксированы бригадирами (старшими звена слесарей или электрослесарей) в «Сменном журнале по учету выявленных дефектов и работ технического обслуживания».

Регламентированное ТО проводится  с установленной в эксплуатационной документации периодичностью, меньшей (или равной) периодичности текущего ремонта наименьшего ранга (объема).

Продолжительность и трудоемкость регламентированного ТО не могут превышать аналогичные показатели  для текущего ремонта наименьшей сложности.

Регламентированное ТО проводится по графикам, разработанным предприятием на основе ПТЭ и инструкций заводов-изготовителей энергетического оборудования.

Регламентированное ТО реализуется в форме плановых ТО (возможно, различных видов),  а также плановых технических осмотров, проверок, испытаний.

Плановые ТО назначаются как самостоятельные операции лишь для отдельных видов энергетического оборудования и сетей с относительно большой трудоемкостью работ. В ходе планового ТО проводят контроль (диагностирование) оборудования, регулировки механизмов, чистку, смазку, продувку, добавку или смену изоляционных материалов и смазочных масел, выявляют дефекты эксплуатации и нарушения правил безопасности, уточняют составы и объемы работ, подлежащих выполнению при очередном капитальном и текущем ремонте.

Обнаруженные при плановом ТО отклонения от нормального состояния оборудования, не требующие немедленной остановки для их устранения, должны быть занесены в «Ремонтный журнал». Дефекты узлов и деталей, которые при дальнейшей эксплуатации оборудования могут нарушить его работоспособность или безопасность условий труда, должны немедленно устраняться.

Частным случаем регламентированного ТО являются плановые технические осмотры энергетического оборудования, проводимые инженерно-техническим персоналом энергетических служб с целью:

- проверки полноты и качества выполнения оперативным и оперативно-ремонтным персоналом операций по ТО энергетического оборудования;

- выявления неисправностей, которые могут привести к поломке или аварийному выходу оборудования из строя;

- установления технического состояния наиболее  ответственных деталей и узлов машин и уточнения объема и вида предстоящего ремонта.

Техническое обслуживание и технический ремонт электротехнического оборудования

ТО и ТР электрических машин.

При ТО производятся следующие работы: мелкий ремонт, не требующий специальной остановки машины и осуществляемый во время перерывов в работе технологических остановов с целью своевременного устранения незначительных дефектов, в том числе:

- обтирка от пыли, протирка и чистка доступных частей машины (колец, коллекторов);

- чистка масляных и водяных фильтров, подтяжка сальников, устранение утечек воды, масла;

- измерение сопротивления изоляции;

- проверка состояния выводов, подтяжка контактов, проверка затяжки болтовых соединений;

- проверка состояния цепи  заземления, состояния подшипников и смазки;

- проверка системы охлаждения, продувка трубок воздухоохладителей;

- контроль температуры подшипников и  корпуса, проверка отсутствия ненормальных шумов и гула, а также искрения на коллекторах и кольцах;

- прокрутка на холостом ходу с замером вибрации;

- замер вибрации на контактных кольцах, очистка щеточных аппаратов от пыли, притирка и замена щеток, проверка газоплотности совместно с газовой схемой и устранение утечек на т/генераторах.

Номенклатура работ текущих ремонтов (ТР) включает в себя:

- все операции ТО;

- частичную разборку эл. машины, проверку исправности работы и крепления вентилятора, проверку воздушных зазоров, смену фланцевых прокладок, закладку смазки в подшипники, замену изношенных подшипников качения, измерение зазоров в подшипниках скольжения, промывку подшипников скольжения, ревизию коробки выводов и контактных соединений, сборку эл. машины с испытанием на холостом ходу и в рабочем режиме;

- осмотр и чистку лобовых частей статорной обмотки и выводов генератора, осмотр и чистку газоохладителей, теплообменников, фильтров, аппаратуры системы возбуждения и АГП, опрессовку т/генератора с водородным и водяным охлаждением и устранение утечек, проверку крепления токоподводов ротора.

ТО и ТР электрические сетей

Перечень работ, выполняемых при ТО ВЛ:

- периодический осмотр по графику;

- внеочередной осмотр ВЛ после стихийного явления или после автоматического отключения ВЛ релейной защитой;

- проверка степени загнивания деталей деревянных опор, состояния ж/б опор, их элементов, ж/б приставок;

- измерение сопротивления заземляющих устройств у опор всех типов;

- проверка состояния проводов и соединителей проводов;

- проверка габарита от проводов до поросли.

Перечень работ, выполняемых при ТО кабельных связей:

- осмотр кабельных трасс, проходов, колодцев, каналов, туннелей, коридоров; контроль температуры кабельных помещений;

- замена наконечников, маркировка, переизолировка концов, восстановление надписей, бирок;

- контроль состояния противопожарных перегородок, ревизия механизмов самозакрывания дверей, проверка герметичности дверных проемов;

- уборка кабельных туннелей и каналов, осмотр противопожарных устройств в кабельных каналах и туннелях.

Перечень работ, выполняемых при ТР ВЛ:

- все операции ТО;

- ремонт опор, поддерживающих конструкций, замена поврежденных изоляторов, измерение глубины загнивания опор, возобновление противогнилостных обмазок;

- удаление ржавчины на бандажах и хомутах, их покраска;

- перетягивание отдельных участков сети;

- измерение сопротивления изоляции и проверка состояния заземлителя, замер мегомметром сопротивления  изоляции линии на земле и между фазами.

Перечень работ, выполняемых при ТР кабельных связей:

- все операции ТО;

- ремонт кабельных каналов (чистка и замена конструкций крепления кабелей), замена отдельных  плит перекрытия;

- осмотр и чистка концевых воронок и соединительных муфт, доливка кабельной мастики в кабельные муфты и воронки; переразделка дефектных муфт;

- исправление прокладки отдельных участков кабельных трасс, проведение установленных измерений и испытаний;

- проверка прочности соединительных мест, механической защиты, особенно в местах выхода из труб, проходов сквозь стены и перекрытия;

- проверка изоляции мегомметром, проведение установленных измерений и испытаний.

ТО и ТР электрических аппаратов и комплектных устройств низкого напряжения (до 1000 В)

При ТО электрических аппаратов проводятся следующие работы:

- чистка аппаратов, проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления, наружный и внутренний осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры;

- проверка уровня и температуры масла, отсутствия течи и доливка масла, проверка нагрева контактов, проверка наличия нагревательных элементов и тепловых реле;

- проверка наличия и исправности  механической блокировки, регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей, замена предохранителей и плавких вставок, проверка работы сигнальных устройств.

При ТР электрических аппаратов проводятся следующие работы:

- все операции ТО;

- частичная разборка аппаратов, чистка и промывка механических и контактных деталей, выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена;

- проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих групп контактов, замена сигнальных ламп и ремонт их арматуры;

- проверка исправности дугогасительных камер и перегородок, исправности подключенного к аппаратам заземления, проверка наконечников и выводов;

- проверка и восстановление проходных изоляционных втулок и других видов изоляции выводных концов;

- ремонт или замена подшипников и валов и смазка шарнирных соединений; ремонт или замена катушек электромагнитов и обмоток различного назначения;

- восстановление надписей и маркировки;

- проверка и замена изоляторов;

- ремонт или замена фиксаторов, кулачков, пальцев, роликов тормозных устройств, возвратных механизмов и других деталей механической части контроллеров и командоаппаратов;

- на распределительных пунктах и осветительных щитках – текущий ремонт всех комплектующих аппаратов с заменой отдельных аппаратов, проверка состояния и ремонт ошиновки и электропроводки, подтяжка всех креплений и выводов;

- на электроосветительной арматуре – удаление со светильников пыли, протирка арматуры, перезарядка проводов в светильниках, исправление обнаруженных дефектов, замена сгоревших дросселей.

ТО и ТР электрических аппаратов высокого напряжения

(выше 1000 В) и силовые преобразователи

ТО для масляных, воздушных, вакуумных выключателей:

- осмотр, очистка от пыли и грязи, проверка работы обогревателей, протирка изоляции, проверка фильтров;

- осмотр манометров, вентилей, редуктора продувки;

- смазка трущихся поверхностей и резьбовых соединений частей выключателя, проверка и подтягивание крепежных деталей;

- замер переходного сопротивления после отключения токов КЗ;

- устранение выявленных незначительных дефектов;

- отбор масла, доливка масла, для многообъемных и масляных выключателей – замена масла.

ТР для масляных и воздушных выключателей:

- выполнение всех работ по ТО;

- разборка аппарата, ремонт или замена подвижных контактов, осей, шарниров, измерение и регулировка хода подвижной части, одновременности замыкания и размыкания контактов, проверка и регулировка механизма свободного расцепления, проверка хода подвижных контактов, регулировка момента срабатывания вспомогательных контактов, их очистка, ремонт приводов и приводных механизмов, тяг и рычагов, замена дефектных изоляторов, замена масла, смазка трущихся   частей привода и приводного механизма, проверка и ремонт сигнализации и блокировок,  проверка и замена трансформаторов тока, измерение сопротивления   постоянному току, проверка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасительных устройств,  обмоток включающих и отключающих катушек, испытание повышенным напряжением  основной изоляции и изоляции вторичных цепей.

ТР для трансформаторов тока и напряжения:

- чистка изоляторов, проверка на отсутствие течей масла в уплотнениях и сварных швах,  проверка надежности крепления к конструкциям, проверка  и ремонт присоединений шин первичной и проводов вторичной цепи,  проверка  надежности соединения трансформатора с контуром заземления, измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток, испытание вводов.

ТР для силовых полупроводниковых преобразователей:

- частичная разборка и контроль состояния блоков тиристоров, дросселей, реакторов, стабилизаторов, диодов, вентилей, состояния паек и затяжки резьбовых соединений, проверка вставок предохранителей, очистка аппаратуры и блоков полупроводниковых приборов от пыли, протирка керамических корпусов тиристоров, выпрямителей и инверторов, проверка   состояния системы охлаждения и срабатывания всех термоконтакторов, испытания.

ТО и ТР силовых трансформаторов.

ТО для масляных трансформаторов:

- внешний осмотр, доливка масла, отборы проб для анализа из бака и вводов;

- проверка и устранение течей из уплотнений охладителей и радиаторов системы охлаждения;

- обновление надписей, подтяжка болтов ошиновки и контактных соединений, вводов, заземления,  приборов контроля и защит трансформатора;

- замена сорбента, профилактика системы пожаротушения, чистка гравийной подсыпки.

ТР для масляных трансформаторов:

- осмотр, чистка изоляторов, масломерных стекол, бака и крышки трансформатора, проверка спускных кранов и уплотнений, проверка целостности мембраны выхлопной трубы и предо хранительного клапана;

- чистка наружных поверхностей охлаждающих устройств;

- замена смазки подшипников вентиляторов, электродвигателей, насосов;

- проверка устройств регулирования под нагрузкой (привод, контактор), а также переключатель регулирования без возбуждения;

- подтяжка всех болтовых соединений и чистка контактных соединений, ремонт заземляющей сети;

- удаление грязи и конденсата из расширителя, проверка и очистка маслоуказателей, проверка и смена сорбента в термосифонном фильтре и воздухоосушителях;

- испытания изоляции и контактных соединений, в т.ч. сопротивления контактов переключателей  ответвлений на всех положениях.

ТО и ТР аккумуляторных батарей.

ТО аккумуляторных батарей:

- осмотр, проверка целостности банок, наличия и исправности перемычек;

- проверка отсутствия течи электролита, замер плотности и уровня электролита, доливка электролита, замер температуры;

- проверка напряжения на банках, дозарядка банок;

- протирка стеллажей, банок, изоляторов содовым раствором, проверка приточно-вытяжной вентиляции.

ТР аккумуляторных батарей:

- все операции ТО;

- проверка состояния пластин, демонтаж элементов и замена их новыми (при необходимости) с предварительной формовкой, замена части сепараторов, удаление шлама из элементов и устранение КЗ между пластинами;

- зачистка и рихтовка положительных и отрицательных пластин, зачистка соединительных полюсов, сборка и установка элементов, припайка пластин к соединительным полюсам, обрезка шпона до нормальных размеров, сборка и установка сепарации, заливка элементов электролитом.

ТО и профилактический контроль (К) устройств релейной защиты и автоматики

ТО устройств релейной защиты и автоматики:

- осмотр на отсутствие внешних повреждений устройства и его элементов;

- контроль состояния креплений устройств на панелях, проводов на рядах зажимов и на выводах устройств;

- проверка наличия подписей и позиционных обозначений;

- контроль положения сигнальных элементов указательных реле, испытательных блоков, накладок, рубильников, кнопок и других элементов, сигнальных ламп.

Профилактический контроль (К) устройств релейной защиты и автоматики:

- чистка от пыли кожухов аппаратуры и монтажа, осмотр состояния аппаратуры и монтажа;

- осмотр внутренних элементов аппаратуры через смотровые стекла, осмотр выходных реле при снятых кожухах;

- проверка состояния деталей и надежности их крепления, чистка от пыли, проверка надежности контактных соединений и паек;

- проверка состояния контактных поверхностей;

- проверка и (при необходимости) регулировка механических характеристик (люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов и пр.);

- проверка электрических характеристик, измерение сопротивления изоляции;

- комплексная проверка устройств, проверка правильности действия сигнализации;

- проверка устройств рабочим током и напряжением.

ТО, ТР приборов измерения и контроля.

ТО приборов измерения и контроля:

- наружный осмотр, очистка приборов, проверка их крепления по месту установки, проверка наличия пломб и маркировки;

- смазка механизмов движения, смена диаграммной бумаги, доливка специальных жидкостей, замена прокладок в местах подтекания жидкости, промывка камер, слив и заливка ртути;

- проверка исправности заборных устройств, холодильников, фильтров водоструйных насосов и источников питания у газоанализаторов; доливка масла в редукторы и реохорды в электронных мостах и потенциометрах, проверка исправности электропроводки.

ТР приборов измерения и контроля.

- все операции ТО;

- вскрытие и чистка приборов, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей;

- проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов, регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления; перемотка шунтов;

- подгонка показаний приборов к классу точности без разбора измерительной системы магнитным шунтом, подгоночным сопротивлением и размагничиванием экрана.

Техническое обслуживание котлов, котельно-вспомогательного и паросилового оборудования

1. Техническое обслуживание котельного оборудования предусматривает выполнение комплекса профилактических операций для обеспечения надежной и бесперебойной работы оборудования до очередного ремонта.

2. Техническое обслуживание включает в себя следующие работы: осмотр работающего оборудования, контроль его состояния с целью своевременного выявления дефектов; смазка трущихся деталей; замена смотровых стекол ( при необходимости); чистка масляных, мазутных и водяных фильтров и отстойников; чистка решеток, трубных досок, теплообменников; осмотр и проверка механизмов управления, подшипников; подтяжка сальников; обдувка поверхностей нагрева; устранение зашлакований, присосов, пылений, парений, утечек воды, масла, газа и мазута; обслуживание водомерных колонок; наблюдение за опорами, креплениями, указателями положения трубопроводов и элементов котлов и другие работы по поддержанию исправного состояния оборудования, находящегося в эксплуатации; осмотр и проверка оборудования при нахождении его в резерве с целью выявления и устранения отклонений от нормального состояния и требований, указанных в инструкциях и циркулярах заводов-изготовителей соответствующего оборудования.

3. Перечень, объем и сроки выполнения работ по ТО котельного и паросилового оборудования устанавливают в соответствии с требованиями заводских инструкций по их эксплуатации и других действующих документов.

4. Порядок ТО действующего оборудования, содержащегося на складах предприятий, устанавливается главным инженером в соответствии с инструкциями по хранению и консервации оборудования и запасных частей.

5. В каждом энергохозяйстве должны быть установлены состав работ по ТО и периодичность (график) их выполнения для каждого вида оборудования с учетом требований завода-изготовителя и местных условий; назначены ответственные исполнители ТО в зависимости от содержания работ (оперативный и ремонтный персонал); заведены журналы ТО по видам оборудования, в которые должны вноситься сведения о выполненных работах и их исполнителях по формам, рекомендованным ГОСТ 2601-88. Указанные документы должны быть проработаны с персоналом и находиться на рабочих местах. Своевременность проведения и выполненный объем работ по ТО должны постоянно контролироваться.

Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем ремонте котлов,

котельно-вспомогательного и паросилового оборудования

- Котлы водогрейные

Осмотр и выявление неплотностей и присосов. Проверка состояния поверхностей нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла. Отсоединение котла заглушками. Гидравлическое испытание котла до ремонта. Осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб. Очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва. Проверка труб на коррозионный и абразивный износ. Вырезка контрольных образцов экранных труб. Устранение на трубах свищей, отдулин, вмятин. Замена экранных труб с их изготовлением. Осмотр и выявление дефектов на коллекторах. Осмотр концов труб на коллекторах, выявление и устранение дефектов. Ремонт конвективной поверхности нагрева: очистка труб и газоходов от сажи и уноса, вырезка дефектной части змеевика, заготовка укороток с их изготовлением, правка провисших змеевиков и их рихтовка с заменой подвесок. Осмотр и опробование шиберов, осмотр состояния обмуровки, взрывных клапанов и другой гарнитуры. Ремонт гарнитуры котла (смотровых лючков, топочных дверок, шиберов, лазов, взрывных клапанов). Ремонт обмуровки котла, лестниц и площадок. Ремонт горелочных устройств. Ремонт кладки щелей для подовых горелок. Ремонт или замена арматуры котла. Ремонт тягодутьевых установок. Ремонт трубопроводов. Ремонт подпиточных насосов. Ремонт тепловой изоляции котла и трубопроводов. Снятие и перемещение ремонтного сварочного и такелажного оборудования, регулировка предохранительных клапанов.

- Котлы паровые

Осмотр поверхностей нагрева собственно котла, пароперегревателя и обмуровки: осмотр котла, выявление неплотностей и присосов, проверка состояния поверхностей нагрева (экранных, пароперегревателей, перепускных и соединительных труб, коллекторов, барабанов) под рабочим давлением, проверка лаза в паровой котел, проверка труб на абразивный и коррозионный износ, осмотр и выявление дефектов на коллекторах, проверка опор коллектора, внутренний и наружный осмотр барабанов, осмотр сварных швов и вальцовочных соединений, осмотр внутрибарабанных устройств, опор и подвесок барабана, проверка состояния обмуровки, газоходов, теплоизоляции и трубопроводов, гарнитуры и арматуры котла. Отсоединение котла заглушками и перегородками (в случае работы котла в общие трубопроводы и в общий газоход). Очистка наружной поверхности от сажи, солового уноса и шлачного наплыва. Устранение на трубах свищей, отдулин, вмятин. Частичная  замена экранных, пароперегревателей, водоподводящих и перепускных труб с их изготовлением и установкой креплений. Частичная разборка обмуровки котла и её восстановление. Проверка взрывных клапанов с заменой дефектных мембран. Ремонт смотровых лючков, топочных дверок и лазов с заменой петель, болтов, шпилек и прокладок. Устранение дефектов шиберов и заслонок на воздушном и газовом трактах. Ремонт трубопроводов и емкостей. Внутренняя очистка котла. Кислотная промывка и чистка после промывки. Ремонт торкрета барабана котла (обрезка креплений и приварка новых). Вскрытие и закрытие лазов барабана. Осмотр сварных швов. Осмотр состояния металла у питательных и других штуцеров, мостиков между трубными отверстиями и поверхностями внутренних стенок на коррозионное разрушение и наличие трещин. Зачистка зеркал, лазов. Изготовление и замена прокладок лазов. Проверка и очистка штуцеров и труб к водоуказательным колонкам. Осмотр внутрибарабанных устройств, опор и подвесок барабана. Устранение трещин в металле барабана и трубных отверстий. Вскрытие лючков коллекторов, прогонка резьбы на хвостовиках лючков, зачистка зеркал лючков и гнезда, изготовление и замена прокладок, установка лючков. Вырезка и установка колпачков-заглушек на торцах коллекторов со снятием фасок под сварку. Осмотр опорно-подвесной системы, устранение защемлений;

- Водяные экономайзеры.

Наружный осмотр состояния каркаса, обшивки, обмуровки, подводящих, отводящих и перепускных труб. Проверка внутреннего состояния труб со снятием и установкой выборочным порядком калачей (отводов) с изготовлением и заменой прокладок. Устранение зазоров между фланцами труб, изготовление и замена прокладок фланцевых соединений труб с прогонкой резьбы шпилек или их выборочной заменой. Выборочная замена труб нижних и средних рядов с вырезкой элементов каркаса, изготовление и установка устройств для разгрузки заменяемых труб (без снятия и установки калачей). Наружная чистка поверхности труб. Выборочная замена труб верхних рядов (без снятия и установки калачей). Изготовление прокладок и установка теплоизоляции с обшивкой. Гидравлическое испытание экономайзера отдельно от котла. Восстановление теплоизоляции;

- Воздухоподогреватели.

Испытание на плотность до ремонта с разборкой перегородок-заглушек в воздушных коробах: проверка труб на наличие коррозии и золовой износ, проверка компенсаторов, уплотнительных полос, насадок, обшивки, воздушных коробов и устранение обнаруженных дефектов, уплотнение труб в трубной решетке и частичная замена труб или их заглушка; ремонт направляющих лопаток в воздушных коробах, ремонт обдувочных устройств и проверка воздухоподогревателя на плотность после ремонта;

- Топки.

топки для жидкого и газообразного топлива: осмотр топочной гарнитуры. Смена или ремонт деталей топочной гарнитуры. Разборка, чистка, промывка, калибровка и сборка встроенной мазутной форсунки. Переборка, проверка и чистка регулировочных устройств подачи воздуха к форсункам, при необходимости – замена негодных деталей (лопастей, завихрителей, рукояток, тяг);

топки с ручными колосниковыми решетками и шурующей планкой: вскрытие и проверка редуктора, проверка плотности воздуховодов и шиберов. Смена колосников. Смена отдельных подколосниковых балок. Смена отдельных частей топочной гарнитуры. Замена отдельных механизмов поворачивающихся колосников и приводов шлаковых затворов. Частичная смена цепи шурующей планки. Замена шестерен и перезаливка подшипников;

механические топки: вскрытие фронтового кожуха решетки. Смена отдельных колосников и пальцев. Смена, правка и ремонт отдельных бимсов, смена или ремонт отдельных звеньев цепей и звездочек. Смена или перезаливка отдельных вкладышей подшипников. Обточка и прошлифовка шеек валов решетки. Смена отдельных башмаков. Ремонт балок охлаждающих панелей. Смена шлакоснимателей. Крепление фронтовой заслонки. Заварка топочной гарнитуры. Смена (наплавка) отдельных шестерен и фрикционных дисков коробки скоростей. Смена деталей зольных затворов. Ремонт футеровки топки. Смена пружин редуктора, деталей топочной гарнитуры;

- Гарнитура котла.

Вскрытие смотровых лючков, топочных дверок и лазов. Осмотр и выявление дефектов. Правка покоробленных дверок и рамок. Замена рамки топочной дверки с ее изготовлением. Замена рамки смотрового лючка. Ремонт петель, прогонка резьбы болтов и шпилек, замена прокладок с их изготовлением. Закрытие лючков, топочных дверок и лазов. Осмотр, разборка шиберов и заслонок на воздушном и газовом трактах. Замена привода шибера и заслонки с их изготовлением. Проверка приводов дистанционного управления шиберами или заслонками. Разгонка приводов и проверка плотности закрытия шиберов и заслонок. Установка новых или замена указателей положения шиберов и заслонок. Открепление и снятие обдувочного аппарата, разборка, очистка, промывка и осмотр всех деталей. Замена дефектной трубы обдувочного аппарата с ее изготовлением. Установка проверенной и отремонтированной арматуры. Закрытие крышек и люков, проверка поставленных металлических заглушек и замков. Гидравлическое испытание котла перед сдачей его заказчику и устранение выявленных неплотностей. Снятие и перемещение ремонтного, сварочного и такелажного оборудования. Подготовка котла к пуску в соответствии с инструкцией.

- Молотковые мельницы и дробилки: частичная разборка, проверка состояния вала, дисков, втулок, билодержателей, бил и брони. Разборка подшипников, промывка и замена изношенных. Частичная смена билодержателей, пальцев, бил и брони, обточка или шлифовка шеек вала, замена уплотнений на валу мельницы. Разборка, очистка и сборка водяного охлаждения вала с устранением обнаруженных дефектов, Устранение неплотностей на волнистых компенсаторах, стенках мельницы и шахты. Проверка воздушных заслонок и шиберов и их ремонт. Проверка радиального и осевого биения вала, полумуфт, состояния эластичных втулок пальцев, целостности полумуфты и правильности ее посадки на вал, проворачивание ротора и проверка на отсутствие заедания.

- Сепараторы и циклоны пыли: очистка от пыли, проверка износа лопаток, брони, мигалок, внутреннего конуса и корпуса. Замена отдельных дефектных лопаток, проверка дефектных мест брони и корпуса, ремонт мигалок на течках возврата с перебивкой сальников уплотнения, наплавка изношенных мест заслонок мигалок и регулировка положения груза на рычаге. Проверка взрывных клапанов с заменой мембран, проверка плотности сепараторов или циклона при работе вентилятора, ремонт изоляции.

- Газомазутные горелки: разборка, очистка и проверка воздушных регистров, тяг, воздушной трубы и других элементов горелки, при необходимости – замена или ремонт отдельных деталей. Ремонт встроенной мазутной форсунки с заменой изношенных деталей. Замена ан изношенных деталях регулировочных устройств подачи воздуха, лопастей, завихрителей, рукояток тяг.

- Скребковые питатели: разборка натяжного устройства. Проверка состояния износа скребковой цепи, при необходимости – разборка цепи и замена изношенных втулок, пальцев и скребков, разборка и промывка подшипников и валов. Ремонт редуктора с частичной заменой изношенных деталей и отсекающего шибера. Проверка регулятора слоя топлива, уплотнения дефектных швов корпуса питателя, замена войлочного уплотнителя на люках. Сборка и опробование питателя.

- Ленточные конвейеры: снятие и частичный ремонт конвейерной ленты. Проверка и замена вышедших из строя роликов. Ревизия самоцентрирующихся роликоопор, проверка и ремонт с заменой крепежа натяжного устройства, валов приводного и натяжного барабанов. Проверка подшипников и замена смазки. Разборка и ремонт редуктора с частичной заменой деталей. Ремонт ограждения конвейера, смена резины на плужке, замена очистного скребка нижней ленты, замена или ремонт брони внутри течек и шиберов с их приводами.

- Сбрасыватели плужковые передвижные: проверка положения ножей, шестерен, степени нагрева подшипников. Частичная разборка отдельных узлов. Смена пружин тормозного устройства и замена очистных ножей. Ремонт течки.

- Центробежные скрубберы: проверка, ремонт и регулирование смывных и оросительных сопл, арматуры, мигалок и затворов. Замена деревянных или фарфоровых прутков, промывка трубной системы. Замена прокладок и проверка состояния водяного фильтра.

- Золосмывные аппараты: проверка состояния смывных сопл и замена дефектных, ремонт арматуры.

- Дутьевые и мельничные вентиляторы, дымососы: проверка состояния подшипников, при необходимости - перезаливка вкладышей или замена шарико и роликоподшипников. Замена дефектных лопаток рабочего колеса. Проточка и шлифовка шеек вала. Ремонт кожуха и улитки, охлаждающих устройств. Проверка радиального и осевого биения полумуфты. Замена эластичных втулок на пальцах полумуфты. Балансировка ротора. Ремонт изоляции и шиберов.

- Деаэраторы: наружный осмотр резервуаров и колонок с их термоизоляцией, арматурой и гарнитурой, трубопроводами и пароводорегулирующими устройствами. Проверка действия регуляторов. Контрольный анализ на определение в воде количества свободного кислорода. Устранение дефектов в опорах и крепление трубопровода. Устранение течей и неплотностей в трубах и фланцах. Осмотр внутреннего состояния колонки, резервуара и внутренних устройств. Определение степени коррозионного износа. Ремонт арматуры с возможной заменой отдельных частей. Восстановление термоизоляции. Опрессовка деаэраторного бака.

- Холодильники отбора проб воды и пара: ревизия и ремонт арматуры. Отсоединение от холодильника трубок подвода и отвода воды (пара). Разболчивание крышки и разборка холодильника. Очистка и промывка змеевика. Заварка свищей в змеевике и на корпусе холодильника. Сборка холодильника и присоединение к трубопроводам. Гидравлическое испытание на рабочее давление.

- Форсунки мазутные: наружный осмотр, очистка сопл и других деталей, устранение дефектов и опробование на стенде.

Паровые турбины.

Техническое обслуживание предусматривает уход за оборудованием: проведение осмотров, систематическое наблюдение за исправным состоянием, контроль режимов работы, соблюдение правил эксплуатации, инструкций заводов — изготовителей и местных эксплуатационных инструкций, устранение мелких неисправностей, не требующих отключения оборудования, регулировку и так далее. Техническое обслуживание действующего оборудования электростанций включает выполнение комплекса мероприятий по осмотру, контролю, смазке, регулировке, не требующих вывода оборудования в текущий ремонт.

Техническое обслуживание (осмотры, проверки и испытания, наладка, смазка, промывки, очистки) дает возможность увеличить гарантийную наработку оборудования до очередного текущего ремонта, снизить объем текущего ремонта.

ТОиР включает в себя наружный осмотр и проверка технического состояния агрегатов, узлов и деталей. Подтяжка креплений, устранение мест подтекания жидкостей. Замена неисправных агрегатов, узлов и деталей. Разборка и осмотр упорных и, при необходимости, - опорных подшипников. Проверка состояния червячной передачи. Осмотр систем регулирования и парораспределения с устранением выявленных дефектов с очисткой штоков и втулок клапанов. Устранение дефектов арматуры и фланцевых соединений трубопроводов. Перебивка сальников и осмотр подшипников насосов. Устранение мелких дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, со вскрытием отдельных узлов и заменой изношенных деталей.

Техническое обслуживание компрессорно-холодильного оборудования и насосов.

- Техническое обслуживание компрессорно-холодильного оборудования и насосов предусматривает производство следующих работ: контроль отсутствия посторонних шумов и стуков, ненормальных вибраций. Контроль температуры подшипников, уровня, давления и температуры масла и охлаждающей воды, качества (цвета) масла, температуры и давления воздуха по ступеням. Проверка внешнего состояния оборудования, правильности работы, доступных для осмотра движущихся частей. Контроль исправного состояния и правильного положения запорной аппаратуры и предохранительных клапанов, соблюдение экономичных и безопасных режимов работы. Отключение неисправного оборудования.

- Кроме того, по отдельным видам оборудования, проводятся следующие работы:

компрессоры всех видов: очистка, промывка клапанов. Замена вышедших из строя пружин и пластин. Очистка клапанных коробок от нагара и грязи. Проверка клапанных гнезд и плотности закрывания клапанов. Проверка надежности крепления кольца и состояния деталей крейцкопфа, состояния поршня и штока, надежности крепления сальниковых и предсальниковых уплотнений, а также междуфланцевых прокладок. Осмотр и очистка лубрикатора, обратных клапанов в маслопроводе. Замена загрязненного масла, очистка и промывка масляных и воздушных фильтров. Проверка состояния фундамента, анкерных креплений, надежности шплинтовки шатунных болтов и болтов противовесов. Контроль величины зазоров в Мотылевых подшипниках, а также зазоров, контроль которых предусмотрен заводской инструкцией при проведении осмотров данного вида компрессоров. Проверка состояния промежуточных и конечных холодильников, масловодоотделителей, установок осушки воздуха, ресиверов;

центробежные насосы: проверка осевого разбега и свободного вращения вала, соосности насоса с приводным электродвигателем, а также состояния пальцев соединительной муфты. Проверка работы приемного и обратного клапанов. Устранение течи между секциями в многоступенчатых секционных насосах. Подтяжка направляющих болтов;

поршневые паровые насосы: осмотр и проверка наружного механизма парораспределения, состояния всасывающих и нагнетательных клапанов. Перенабивка сальников. Очистка приемной сетки и проверка фланцевых соединений;

холодильные машины и агрегаты: проверка состояния конденсатора, испарителя, ресивера, маслоотделителя. Спуск масла и воздуха. Устранение неплотностей во фланцевых соединениях. Проверка уровня аммиака в вертикально-трубном и кожухотрубном испарителях. Проверка всей запорной и регулирующей арматуры. Очистка сетки грязеуловителя. Проверка состояния автоматических устройств и их регулировка. Проверка состояния щитов, работы насосов, компрессоров и состояния всех коммуникаций.

Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем ремонте компрессорно-холодильного оборудования и насосов.

- Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем ремонте включает в себя операции ТО, частичную разборку оборудования с ремонтом и заменой наиболее быстроизнашивающихся деталей. Кроме того для отдельных видов оборудования в типовой объем работ включаются специфические для данного вида оборудования работы.

- Компрессоры поршневые и ротационные: осмотр клапанов, пружин, воздушных коробок и очистка их от нагара и грязи. Проверка состояния клапанных гнезд. Промывка, чистка и (при необходимости) ремонт (замена) подшипников. Смена загрязненного масла, подтяжка болтов ползуна и кривошипа. Осмотр и протирка кранов, проверка прокладок между фланцами. Проверка обратных клапанов нВ маслопроводах. Проверка крепления всех движущихся частей компрессора. Осмотр валов, очистка и промывка воздушных, масляных фильтров. Замена клапана или клапанных пластин. Проверка крепления кривошипных противовесов, снятие крышек цилиндров, очистка их от нагара и зачистка поврежденных заеданием мест. Промывка, очистка рубашек цилиндров и промежуточных холодильников от ила и накипи. Очистка поршней от нагара. Проверка клапанов и замена изношенных частей. Замена рабочих лопаток рабочих колец ротационных компрессоров. Шлифование крышек ротационных компрессоров. Очистка ротора от нагара в ротационных компрессорах, проверка и регулировка зазоров этих компрессоров. Проверка и регулировка вредных (мертвых) пространств поршневых компрессоров, проверка и смена негодных клапанных пружин. Проверка и регулировка регуляторов давления. Проверка шейки вала на конусность, эллиптичность и ремонт (при необходимости(.Проверка цельности шпилек коренных подшипников, проверка шатунных болтов, проверка крепления поршневых гаек, крепящихся с поршнем. Очистка картера станины, проверка центровки компрессора с электродвигателем. Сборка и окраска.

- Турбокомпрессоры и турбовоздуходувки: разборка ограничителя частоты вращения, разборка и очистка нагнетателя. Разборка картера и промывка его от нагара и грязи. Проверка состояния системы охлаждения, плотности присоединений с заменой прокладок. Смена масла.

- Центробежные насосы: отсоединение электродвигателя, отсоединение от сети. Разборка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей. Контроль осевого разбега ротора и зазоров в уплотнениях и подшипниках, проверка вала. Контрольная сборка ротора, снятие и посадка соединительной муфты с пригонкой шпонок и шпоночных пазов. Замена сальниковой втулки (рубашки на валу) без снятия и посадки других деталей, замена болтов соединительной муфты, замена дополнительного кольца (двух полуколец) насоса. Статическая балансировка рабочего колеса, центровка насоса с электродвигателем. Опробование насоса.

- Поршневые насосы: осмотр и проверка наружного механизма парораспределения. Проверка плотности парозапорного вентиля, проверка и очистка приемной сетки, проверка фланцевых соединений, перенабивка сальников. Осмотр всасывающих и нагнетательных клапанов. Смена шпилек и гаек крышек цилиндров, зашлифовка царапин и рисок втулок. Выемка поршня, проверка крепления штока и соединения поршневых колец, смена и шлифовка поршневых колец, перекрепление штока. Смена сальниковой втулки, переборка, притирка и опрессовка парозапорного вентиля и механизма передачи. Смена пальцев шарнирных соединений. Пришабровка и шлифовка зеркала золотников. Смена шпинделя или седла, расточка гнезда парозапорного вентиля, смена креплений и фланцев паропровода. Смена или ремонт конденсационного горшка. Переборка приемного клапана. Очистка, промывка, опрессовка всасывающего трубопровода. Сборка и опробование насоса.

Техническое обслуживание оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха.

- При ТО оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводятся следующие виды работ: повседневный надзор за работой оборудования и плановые осмотры оборудования.

- В порядке повседневного надзора проводятся следующие работы: контроль выполнения инструкций по эксплуатации систем, правильности направления вращения вентиляторов, отсутствия ненормальных шумов, вибраций и подсосов. Контроль положения шиберов и дроссель-клапанов, температуры подаваемых на установку теплоносителя и хладагента. Контроль отсутствия течи в калориферах, испарителях, в камере орошения и трубопроводов обвязки приточной камеры или установки кондиционирования воздуха. Контроль своевременности включения и выключения вентиляционных систем и отдельных воздухоприемных устройств. Подрегулировка систем при нарушении заданных параметров воздушной среды в обслуживаемых помещениях с фиксацией произведенных операций в оперативном журнале.

- Плановые осмотры для оборудования, расположенного в машинных залах с постоянным обслуживанием, проводятся ежесменно, а для остального оборудования периодичность осмотров назначается в зависимости от местных условий, но не реже 1 раза в месяц. Для установок, отнесенных к категории основного оборудования ( вентиляционные системы и установки кондиционирования воздуха герметизированных помещений, взрыво- и пожароопасных участков, а также участков с применением особо токсичных веществ) – не реже 1 раза в 10 дней. Для газоулавливающих установок, расположенных за технологическим оборудованием, 1 раз в 3 месяца производится осмотр с участием санитарного врача и составляется акт.

- В объем осмотров, проводимых по утвержденному главным инженером  графику, как самостоятельные операции, входят следующие работы: контроль состояния подшипников, муфт, шкивов, ременной передачи, крепления вентиляторов и исправностью виброгасящих устройств. Осмотр кожуха вентилятора, наблюдение за состоянием лопаток ротора, калориферов, испарителей, запорной арматуры, форсунок и камер орошения. Проверка зазоров между ротором и кожухом вентилятора. Проверка состояния, а также (при наличии стационарно смонтированного жидкостного манометра) сопротивления фильтров, плотности прилегания фильтровых кассет к раме, чистоты зафильтровых пространств. Проверка исправности механизма передвижения самоочищающихся масляных фильтров, исправности механизмов встряхивания рукавных фильтров. Проверка правильности и надежности работы шиберов, клапанов, задвижек, дроссель клапанов и механизмов управления ими. Проверка герметичности камер, состояния и целостности тепловой изоляции камер, коллекторов, воздуховодов, тепло и холодопроводов. Проверка целостности гибких вставок, воздухопроводов, плотности соединения воздухопроводов и наличия уплотняющих прокладок. Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий. Чистка пылеприемных и пылесборных устройств, пылеосадочных камер, сеток, вентиляционных и жалюзных решеток. Проверка прочности крепления шахт, труб, дефлекторов, подвесных воздуховодов. Выборочный контроль степени загрязнения воздуховодов.

Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем ремонте оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха.

- При текущем ремонте выполняются операции ТО, а также следующие работы по перечисленным ниже видам оборудования.

- Вентиляционные системы: отключение и частичная разборка вентиляционной системы. Исправление вмятин. Заделка пробоин и подвергшихся коррозии мест кожухов вентиляционных камер, коллекторов, воздуховодов, вентиляционных шахт, циклонов, скрубберов, вытяжных зонтов и прочих устройств из листового материала (стали, винипласта и т.д.). Ремонт нарушенных фланцевых, клепаных, клееных и сварных соединений. Полная перетяжка всех болтовых соединений. Замена негодных фланцев, болтов, прокладок, гибких вставок, креплений (подвесок, хомутов, кронштейнов и т.д.). Ремонт разделок в местах прохода вентиляционных шахт и воздухопроводов через кровлю и другие строительные конструкции. Ремонт и  замена поврежденных и установка недостающих вентиляционных плафонов, насадок, решеток, местных откосов, сеток, дефлекторов, а также регулировка их положения, зазоров и сечений. Ремонт фиксирующих и регулирующих механизмов. Полная очистка воздуховодов, вентиляторов, калориферов и других элементов вентиляционных систем. Ремонт отделки, конструктивных элементов и дверей вентиляционных камер. Очистка, промывка и смазка висциновых фильтров. Замена фильтрующих материалов или кассет резервными с последующим ремонтом и перезарядкой снятых. Замена масла в ваннах самоочищающихся фильтров. Ремонт встряхивающего механизма рукавных фильтров с заменой изношенных деталей. Прочистка сопл форсунок камеры орошения, замена поврежденных форсунок, регулировка их установки. Ремонт оребрения трубок калориферов и испарителей, заварка или замена лопнувших трубок. Смазка всех механизмов и осей. Очистка от ржавчины всех подвергшихся коррозии систем. Восстановление местных вибраций воздуховодов и вентиляторов.

- Дымососы: осмотр и проверка дымососа до остановки перед ремонтом, измерение вибрации. Вскрытие подшипников и люков на улитке и всасывающих карманах. Разборка, проверка ремонт и сборка осевых направляющих аппаратов и регулирующих шиберов. Проверка состояния деталей ротора, подшипников, улитки и их ремонт (восстановление крепления лопаток и рабочего колеса, правка лопаток, местная наплавка лопаток, уплотнение неплотностей брони, улитки, карманов и другие мелкие ремонтные работы). Ремонт подшипников системы охлаждения и арматуры, полумуфт. Снятие полумуфты, проверка и зачистка посадочного места вала, исправление или замена шпонки. Снятие рабочего колеса с вала вместе со ступицей, проверка и зачистка посадочного места вала, исправление шпоночной канавки, исправление или замена шпонки. Установка на вал нового или отремонтированного колеса со ступицей. Наплавка лопаток рабочего колеса износостойкими сплавами. Перезаливка вкладышей подшипников. Подгонка и шабрение вкладышей по валу после перезаливки и проточки. Наплавка шейки вала, обработка на станке, шлифовка и проверка. Наплавка брони, улитки и всасывающих карманов износостойким сплавом. Правка вала с нагревом газовыми горелками. Восстановление нормальных зазоров между рабочим колесом и диффузорами. Крепление подшипников и люков на улитке и карманах.

- Вентиляторы: осмотр и проверка вентиляторов до остановки и измерение вибрации. Открепление т развертывание электродвигателя. Проверка осевого направляющего аппарата и его привода, измерение зазоров между диффузором и рабочим колесом и осмотр рабочего колеса. Уплотнение улитки вентилятора и воздушных коробов. Проверка подшипников со сменой прокладок и измерение зазоров, проверка уровня масла. При необходимости – перезаливка вкладышей подшипников скольжения, замена шарико- и роликоподшипников, замена дефектных лопаток рабочего колеса, расточка и шлифовка шеек вала, ремонт кожуха и улитки, ремонт охлаждающих устройств, проверка осевого и радиального биения полумуфты. Замена эластичных втулок на пальцах полумуфты или замена пальцев. Снятие и установка полумуфты, зачистка и проверка посадочного места вала, исправление шпоночной канавки, исправление или замена шпонки. Динамическая балансировка ротора. Сборка, установка и центровка электродвигателя. Опробование работы вентилятора вхолостую.

- Нагнетатели: наружный осмотр нагнетателя, устранение обнаруженных дефектов, осмотр креплений. Перезаливка или замена вкладышей подшипников. Осмотр соединительных муфт, проточка или шлифование шеек вала. Замена отдельных лопаток или их наварка. Ремонт кожуха, изоляции, охлаждающих устройств. Балансировка ротора.

- Воздуходувки (газодувки): снятие выхлопных труб и очистка их от нагара. Осмотр деталей охлаждения (теплоотражательный диск, пояс обдува и привод к ограничителю оборотов), при необходимости их ремонт. Разборка ограничителя числа оборотов, осмотр и замена износившихся деталей. Разборка маслонасоса и нагнетателя, осмотр, промывка, замена изношенных деталей. Осмотр ресивера и устранение обнаруженных дефектов (особенно в местах крепления и сварки). Ремонт подшипников и их промывка в турбинном масле.

Техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей

В процессе технического обслуживания осуществляется:

- Поддержание в исправном состоянии всего оборудования, строительных и других конструкций сетей, проводя их своевременный осмотр и профилактический ремонт;

- Обслуживание оборудования сетей, в том числе теплоисточников, находящихся на балансе предприятия тепловых сетей, наблюдение за работой теплопроводов, контрольно-измерительной аппаратуры, устройств автоматики, СДТУ и защит, электротехнического оборудования, устройств защиты от электрохимической коррозии и других элементов оборудования, своевременное устранение всех замеченных дефектов, осмотров и обходов оборудования по графику;

- Устранение излишних потерь путем удаления скапливающейся в каналах и камерах воды, ликвидации проникновения грунтовых и верховых вод в камеры и каналы, своевременное выявление и восстановление разрушенной тепловой изоляции и покровного слоя;

- Удаление воздуха из теплопроводов через воздушники, ликвидация присосов воздуха в сети, поддержание необходимого избыточного давления во всех точках сети и системах потребителей;

- Поддержание чистоты в камерах и проходных каналах, недопущение возможности проникновения в них посторонних лиц;

- Принятие мер к предупреждению, локализации и ликвидации неполадок и аварий в сетях;

- Проведение по графику испытаний сетей на гидравлическую плотность, максимальную температуру, тепловые и гидравлические потери, на наличие потенциалов блуждающих токов и т.п.;

- Осуществление контроля за техническим состоянием тепломеханического оборудования тепловых пунктов и его регулировкой;

- Проведение контроля состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов в подземных прокладках сетей путем профилактических плановых шурфовок, термографического обследования состояния теплотрасс с применением "тепловизора" и других методов диагностирования.

В процессе текущего ремонта выполняются следующие работы:

1. Каналы, камеры, павильоны, опоры и эстакады

1.1. Устранение отдельных неплотностей в стенах проходных каналов и камер, заделка отдельных выпадающих кирпичей, частичный ремонт отмостки и кровли.

1.2. Смена отдельных ходовых скоб.

1.3. Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций.

1.4. Восстановление окраски металлоконструкций.

1.5. Очистка попутных дренажей и водовыпусков от ила.

1.6. Восстановление и заделка разрушенных люков.

2. Трубопроводы, арматура и оборудование сетей, насосных станций

2.1. Замена отдельных труб или поврежденных участков, устранение выявленных дефектов.

2.2. Сварка или подварка отдельных стыков труб.

2.3. Частичный ремонт тепловой изоляции с восстановлением антикоррозионных покрытий и окраски.

2.4. Вскрытие и ревизия запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры (задвижек, вентилей, регулирующих, обратных, предохранительных и редукционных клапанов), ремонт этой арматуры со сменой отдельных деталей, притирка дисков или золотников; набивка или смена сальниковых уплотнителей, смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.

2.5. Ревизия и мелкий ремонт насосов, вскрытие, осмотр дисков, смена набивки сальниковых уплотнителей, смена подшипников.

2.6. Ревизия и мелкий ремонт электрических, электромагнитных и гидравлических приводов запорной и регулирующей арматуры, электродвигателей насосов и пусковой аппаратуры к ним без смены деталей.

2.7. Вскрытие и очистка грязевиков, фильтров, конденсационных и аккумуляторных баков.

2.8. Ремонт приборов контроля, аппаратуры автоматики, регулирования, защиты, телеизмерения и управления и их замена;

2.9. Ремонт элементов электрохимической защиты трубопроводов от коррозии;

2.10 Комплексное опробование насосных станций перед началом отопительного сезона для определения качества ремонта, правильности работы и взаимодействия всего тепломеханического и электротехнического оборудования, средств контроля, автоматики, телемеханики и защиты.

Техническое обслуживание общестанционных трубопроводов и трубопроводной арматуры.

В объем технического обслуживания общестанционных трубопроводов входят следующие работы:

Внутренние трубопроводы:

- Наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозионного покрытия. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводной арматуры при рабочем положении. Замена неисправной запорной арматуры, маховичков, перенабивка сальников и замена душевых сеток.

- Проверка работы конденсатоотводчиков и теплового пункта. Регулировка отопительной системы.

- Проверка исправности масловодоотделителей, установленных на воздухопроводах сжатого воздуха, спуск конденсата из них. Проверка состояния канализационных выпусков и плотности раструбов;

Наружные трубопроводы.

- Проводятся указанные выше работы, а также проверка состояния колодцев и колонн эстакады. Подтяжка фундаментных креплений колонн, подвижных и неподвижных опор трубопровода. Замена отдельных скоб, ремонт лестниц.

- Проверка состояния пожарных гидрантов, плотности соединений газопровода в колодцах (с помощью мыльной эмульсии), устройств электрозащиты трубопроводов;

Канализационные сети.

- Устранение засоров и проверка работы нейтрализаторов и жироуловителей;

Водоподогреватели.

- Проверка плотности крышек, арматуры и работы измерительных приборов.

Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем ремонте общестанционных трубопроводов и трубопроводной арматуры.

- В объем работ по текущему ремонту общестанционных трубопроводов входят все операции ТО, а также следующие работы: устранение выявленных при техническом обслуживании дефектов. Замена отдельных участков трубопроводов. Частичная замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры. Смена сальниковой набивки в арматуре и компенсаторах. Ремонт подвижных и неподвижных опор трубопроводов, термоизоляции. Восстановление антикоррозионного покрытия. Испытание на плотность. Гидравлические испытания на прочность и частичная окраска.

- По отдельным видам трубопроводов, трубопроводной арматуры дополнительно выполняются следующие работы:

Воздухопроводы сжатого воздуха: Очистка трубопроводов от масляных отложений 5%-ным раствором каустической соды с последующей промывкой горячей водой. Ремонт масловодоотделителей.

Отопительные сети: промывка систем трубопроводов. Замена отдельных групп радиаторов или ребристых труб, регулировочной арматуры. Ремонт сливных и воздушных труб, вантузов и расширительных баков;

Наружные трубопроводы: ремонт колодцев, металлических колонн эстакады. Частичная замена крепежных деталей. Ремонт подвижных и неподвижных опор, термоизоляции и её верхнего покрытия. Проверка и ремонт пожарных гидронасосов;

Канализационные сети: ремонт системы трубопроводов, нейтрализаторов и жироуловителей, колодцев, металлических колонн эстакады. Частичная замена крепежных деталей. Ремонт подвижных и неподвижных опор, термоизоляции и её верхнего покрытия. Проверка и ремонт пожарных гидронасосов. Ремонт и частичная замена электроаппаратуры в электрозащитном устройстве;

Арматура: разборка, очистка и промывка всех деталей, замена изношенных деталей. Притирка клапанов и пробок кранов, перебивка сальников. Проверка работы приводной головки и ее ремонт;

Водоподогреватели: внутренний осмотр состояния змеевиков у емкостных подогревателей, частичная замена трубок. Замена прокладок и крепежных деталей. Ремонт термоизоляции и арматуры.

Трубопроводы высокого давления (трубопроводы острого пара и вторичного перегрева, питательные трубопроводы)

Техническое обслуживание трубопроводов высокого давления предусматривает выполнение комплекса профилактических операций для обеспечения надежной и бесперебойной работы оборудования до очередного ремонта.

Техническое обслуживание включает в себя следующие работы:

- Осмотр работающего оборудования, контроль его состояния с целью своевременного выявления дефектов;

- Наблюдение за опорами, креплениями, указателями положения трубопроводов и другие работы по поддержанию исправного состояния оборудования, находящегося в эксплуатации;

- Осмотр и проверка оборудования при нахождении его в резерве с целью выявления и устранения отклонений от нормального состояния и требований, указанных в инструкциях и циркулярах заводов-изготовителей.

- Устранение дефектов опорно-подвесной системы, указателей теплового перемещения;

- Осмотр и мелкий ремонт трубопроводной арматуры при рабочем положении. Замена неисправной запорной арматуры, маховичков, подтяжка и перенабивка сальников;

- Осмотр и устранение мелких дефектов дренажных трубопроводов и воздушников, манометров, термометров.

Текущий ремонт включает в себя:

- Ремонт опор, подвесок, восстановление (ремонт) указателей теплового перемещения;

- Ремонт участков тепловой изоляции;

- Ремонт арматуры с разборкой, очисткой, дефектацией, заменой изношенных деталей, притиркой уплотнительных поверхностей запорных (регулирующих) органов, перебивкой сальниковых уплотнений. Проверка работы приводных головок и её ремонт.

- Настройка дроссельной и регулирующей арматуры.

- Замена изношенных дренажных и воздушных трубопроводов с заменой (ремонтом) запорной арматуры.

- Проверка и замена  не исправных манометров, термометров.

- Подготовка и проведение технического освидетельствования трубопроводов.

Работы по техническому обслуживанию ЗиС

Прилегающая территория

1. Сезонные осмотры закрепленной территории в соответствии с графиком.

2. Планировка грунтовой поверхности вокруг зданий и сооружений для организованного отвода поверхностных вод от стен зданий и сооружений.

3. Подсыпка щебеночных и гравийных покрытий площадок.

4. Очистка, сбор и удаление с прилегающей территории строительных и бытовых отходов.

5. Сезонная вырубка кустарниковой поросли и скашивание травы.

6. Сезонная уборка автомобильных дорог и пешеходных дорожек (по принадлежности) от мусора и грязи.

7. В зимнее время уборка от снега и наледи автомобильных дорог и пешеходных дорожек, посыпка территории противогололедными составами и материалами.

8. Очистка от загрязнений решеток сточных каналов, лотков и приямков ливнестоков.

9. Организация гидропневматической прочистки промливневой канализации.

10. Замена изношенных фасонных частей, задвижек, пожарных гидрантов, вантузов, клапанов, водоразборных колонок.

11. Устранение провалов и просадок грунта территорий, кроме мест расположения над подземными коммуникациями.

12. Очищение от земли, мусора и снега крышек пожарных, смотровых и промливневых колодцев. Отмечание местоположения колодцев специальными табличками.

13. Устранение повреждения дорожных покрытий (выбоины, просадки, трещины, разрывы, разрушения или дефекты установки бордюрных камней). Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек.

14. Ремонт решеток и плит перекрытия, перекрывающих лотки, каналы и приямки.

15. Производство планировки кюветов дорог для отвода поверхностной воды.

16. Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации.

17. Выполнение работ по устранению отдельных дефектов и деформаций.

18. Окраска решетчатых ограждений, ворот, оград.

19. Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования тренировочных полигонов.

20. Организация испытаний пожарных гидрантов на исправность и водоотдачу.

Фундаменты и отмостки зданий и сооружений, фундаменты под оборудование

21. Сезонные осмотры видимой части фундаментов с внутренней стороны подвальных помещений.

22. Постановка на раствор отдельных ослабевших кирпичей в фундаментных стенах с внутренней стороны подвальных помещений.

23. Ремонт просевших отмосток зданий и сооружений.

24. Подливка фундаментов оборудования после выполнения работ на анкерном крепеже.

25. Очистка фундаментов и отмосток от земли, растительности, отслоившейся штукатурки, мусора и следов горюче-смазочных материалов.

26. Наблюдение за осадками по установленным цементным маякам.

27. Устранение мелких дефектов (восстановление защитного слоя бетона, затирка трещин, установка цементных маяков на расширяющихся трещинах, антикоррозионная защита закладных и анкерных болтов).

28. Наблюдение за режимом подземных вод.

29. Сезонная заделка и демонтаж продухов в цоколях зданий и сооружений, имеющих подвальные помещения.

30. Проветривание подвальных помещений в летний период (или постоянно) в целях недопущения превышения влажности воздуха в подвальных помещениях 65% в нормальных условиях.

Наружные ограждающие конструкции и колонны

31. Сезонные осмотры ограждающих конструкции и колонн зданий и сооружений.

32. Удаление отслоившегося отделочного или защитного слоя стен и колонн (штукатурка, окраска), затирка трещин цементным раствором.

33. Герметизация вертикальных и горизонтальных стыков стеновых панелей или кирпичной кладки стен в местах повышенной продуваемости или проникания атмосферной влаги.

34. Наблюдение за установленными цементными маяками в соответствии с инструкцией по эксплуатации ЗиС.

35. Установка "маяков" на наружной или внутренней поверхностях кирпичных, бетонных и железобетонных стен в местах возникновения увеличивающихся трещин.

36. Выявление дефектов строительных конструкций.

37. Наблюдение за развитием деформаций.

38. Обеспечение обследования производственных зданий и сооружений по утвержденным графикам.

39. Организация наблюдения за осадками зданий и сооружений.

Окна, ворота, двери зданий и сооружений

40. Укрепление или регулировка механизмов фиксации ворот, дверей и оконных створок, за исключением механизмов открывания оконных конструкций в зданиях.

41. Устранение дефектов механизмов фиксации оконных конструкций в зданиях.

42. Регулировка или замена дверных доводчиков (за исключением дверных доводчиков на противопожарных дверях).

43. Устранение дефектов крепления дверных коробок.

44. Устранение дефектов дверных полотен: рассыхание, коробление, перекос, провисание, неплотность притвора, неудовлетворительной работы устройств запирания.

45. Покраска дверных полотен и оконных створок, оконных фрамуг и форточек в местах, не требующих установку лесов.

46. Устранение дефектов крепления оконных фрамуг и форточек в местах, не требующих установку лесов.

47. Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных заполнениях и оконных заполнениях, не требующих установку лесов.

48. Выполнение уплотнения и герметизации оконных конструкций с использованием герметизирующих мастик, заменой штапиков или уплотнительной резины в местах, не требующих установку лесов.

49. Уплотнение створок ворот, устранение дефектов деревянной обрешетки.

50. Сезонное утепление оконных и дверных проемов при подготовке к отопительному сезону.

51. Организация проведения проверки работоспособности средств противопожарной защиты, противопожарных дверей и преград с оформлением соответствующего акта проверки не реже 1 раза в квартал.

Кровля зданий

52. Очищение кровли от снега, пыли, опавшей листвы и мусора, не допуская скопления, равного или превышающего по весовым показателям проектную нормативную нагрузку на покрытие. Удаление наледи и сосулек, свисающих с козырьков кровли.

53. Выполнение очистки ливнесточных воронок и ливнесточных трубопроводов в пределах здания и сооружения от пыли, опавшей листвы, мусора и засоров.

54. Устранение протечек в отдельных местах кровли. Промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей в мягких кровельных покрытиях мастиками или герметиком.

55. Закрытие слуховых окон, люков и входов чердачных помещений.

56. Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета кровли.

57. Укрепление козырьков, ограждений и перил.

58. Укрепление существующих ходовых досок и переходных мостиков.

59. Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и наружного водостока.

60. Обеспечение работоспособности систем водостоков.

61. Антисептирование деревянных конструкций кровли.

62. Организация покрытия несущих деревянных конструкций кровли противопожарными составами.

63. Организация испытаний и технического обслуживания ограждения крыш.

64. Организация испытаний сухотрубов на водоотдачу.

Лестницы и площадки зданий

65. Укрепление перил и поручней на лестничных маршах (за исключением наружных противопожарных лестниц).

66. Заделка выбоин в бетонных и каменных ступенях, на лестничных площадках и в пандусах.

67. Организация испытаний и технического обслуживания лестниц пожарных наружных стационарных.

68. Организация восстановления дефектов огнезащитных покрытий лестничных косоуров.

Междуэтажные перекрытия, полы зданий

69. Очистка от загрязнений строительных конструкций, поддержание санитарного состояния закрепленных помещений, организация влажной и сухой уборки.

70. Поддержание в помещениях проектного режима отопления и вентиляции.

71. Нанесение разметок и маркировок на чистые полы, отражающие габаритные размеры проездов и ремонтных площадок, с указанием допустимых нагрузок.

72. Восстановление отдельных повреждений целостности половых покрытий.

73. Восстановление коррозионной защиты закладных деталей, опорных узлов и арматуры строительных конструкций в местах, не требующих установку лесов.

74. Восстановление отдельных дефектов защитного слоя бетона в строительных конструкциях в местах, не требующих установку лесов.

75. Выполнение крепления оторванных плинтусов, стыковых и пороговых планок.

76. Устранение одиночных провисов каркаса подвесного потолка.

77. Устранение мелких дефектов по окраске строительных конструкций после ремонта сетей, а также инженерного и производственного оборудования зданий и сооружений в местах, не требующих установку лесов.

78. Заполнение сквозных отверстий негорючими материалами в ограждающих конструкциях после прокладки коммуникаций в местах, не требующих установку лесов.

Санитарно-техническое оборудование и внутренние инженерные сети зданий

80. Сезонные осмотры санитарно-технического оборудования и внутренних инженерных сетей (за исключением противопожарных).

81. Организация ежегодного технического обслуживания противопожарных оборудования и внутренних инженерных сетей.

82. Организация испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу.

83. Устранение течи кранов водопроводных и горячего водоснабжения, бачков-унитазов и кранов - смесителей душей.

84. Устранение отдельных течей в трубопроводах, приборах и арматуре путем подтягивания муфт, контргаек, постановкой хомутов на резиновых прокладках, обматыванием специальной лентой и пр.

85. Набивка сальников и замена в отдельных помещениях регулировочной и запорной арматуры.

86. Покраска отдельных участков трубопроводов и воздуховодов в местах, не требующих установку лесов.

87. Укрепление существующих крюков, хомутов, кронштейнов и подвесок, а также постановка дополнительных средств крепления трубопроводов и приборов в местах, не требующих установку лесов.

88. Устранение отдельных повреждений изоляции внутренних инженерных сетей.

Примечание.

На оборудование не вошедшее  в данный перечень, по каждой электростанции следует разработать индивидуальный перечень работ для последующего формирования сметы затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт.

Приложение 8

| Периодичность технического обслуживания и ремонта оборудования системы пылеприготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура ремонтного цикла пылесистем с молотковыми тангенциальными мельницами (ММТ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год ремонтного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР | ТР | ТР | ТР | КР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ← ТО, ТО1, ТО 2 → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел системы пылеприготовления |  |  |  |  |  | Периодичность техобслуживания и ремонта, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТО |  | ТО1* |  | ТО2** |  | ТР |  | КР |  |  |
| Мельница с сепаратором (ММТ) |  |  |  |  |  | ежесменное |  | 260 - 600 |  | 1 раз в 3 месяца |  | При наработке 5000 час, не реже 1раз в год |  | 27000 (1 раза в 5 лет) |  |  |
| Питатели топлива (ПСУ)*** |  |  |  |  |  | ежесменное |  | 260 - 600 |  | 1 раз в 3 месяца |  | При наработке 5000 час, не реже 1раз в год |  | 27000 (1 раза в 5 лет) |  |  |
| Пылепроводы |  |  |  |  |  | ежесменное |  | 260 - 600 |  | --- |  | При наработке 5000 час, не реже 1раз в год |  | 27000 (1 раза в 5 лет) |  |  |
| * срок проведения ТО1 определяется индивидуально для каждой пылесистемы. Периодичность замены углеразмольных элементов (била) зависит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от условий эксплуатации, зольности топлива, материала, использованного при изготовлении элементов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * * в период проведения ТО2 производится проверка (при необходимости замена) смазки подшипников и масла редукторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль качества масла производится в сроки, оговоренные заводом-изготовителем маслосистем, но не реже 1 раза в три месяца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масло должно быть заменено свежим при обнаружении любого из следующих признаков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - содержание механических примесей свыше 1,5 %; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - содержание воды свыше 0,25 %; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - кислотность свыше 1,5 мг КОН на 1 г масла; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - температура вспышки по Бренкеру ниже 150 °С; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в масле обнаружена нефть. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * * * замена скребковой цепи проводится по фактическому техническому состоянию при наработке 18000 – 20000 часов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технического обслуживания системы пылеприготовления |  |  |  |  |  |  |
| Вид технического обслуживания: ТО |  |  |  |  |  |  |
| Номенклатура, объемы работ и трудозатраты на техническое обслуживание оборудования системы пылеприготовления. |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполняются вахтенным персоналом. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Номенклатура и объемы работ | Кол-во операций в год | Состав звена | Нормы времени на 1 ед. оборудования, чел. час | Запасные части и материалы, приборы измерения | Приспособления и инструмент |
| Молотковая тангенциальная мельница (ММТ) с сепаратором | 1.Обход, осмотр работающего и находящегося в резерве оборудования, выявление дефектов с записью в журнале дефектов; | Ежесменное | Вахтенный персонал | 0,33 | Набивка АС-25х25 - 2кг, АС-16х16 - 1.5кг, АГИ (АП) - 1.2кг, Шпилька М12х50 , гайка М12 - по 5 шт., Метизы: БолтМ 16х70 , болт М10х40, гайка М16, гайка М10 - по 10шт., Литол 24 - 2кг, Циатим 121 - 2кг. | Гаечные ключи 12-36 комплект, Молоток - 05кг - 1шт., Пассатижи - 2шт. |
|  | 2. Проверка температурного режима подшипников, сальниковых уплотнений; |  |  |  |  |  |
|  | 3. Осмотр механизмов управления регулирующей, запорной арматуры, приводов; |  |  |  |  |  |
|  | 4. Проверка необходимого количества смазки в подшипниках, редукторах; |  |  |  |  |  |
|  | 5. Контроль вибрации подшипников ( без использования приборов); |  |  |  |  |  |
|  | 6. Проверка работоспособности направляющих аппаратов; |  |  |  |  |  |
|  | 7. Осмотр шиберов и их приводов; |  |  |  |  |  |
|  | 8. Ревизия защитных кожухов вращающихся механизмов; |  |  |  |  |  |
|  | 9. Выявление пылений и неплотностей корпусов мельниц; |  |  |  |  |  |
|  | 10.Проверка обтяжки крепления разъёмов и анкерных болтов (в период осмотра при наработке 150 час.); |  |  |  |  |  |
|  | 11.Контроль исправности электрооборудования, средств измерения, защиты, блокировки, сигнализаций; |  |  |  |  |  |
|  | 12. Осмотр и устранение дефектов взрывных клапанов. |  |  |  |  |  |
| Питатели топлива (ПСУ) | 1. Обход, осмотр работающего и находящегося в резерве оборудования, выявление дефектов, запись в журнале дефектов; | Ежесменное | Вахтенный персонал | 0,25 | Набивка: АС 20х20 - 5кг, АГИ 12х12 - 10кг, АГИ 10х10 - 5кг, масло И-40 (И-50) - 0.005тн, Литол 24 - 2кг, Циатим 121 - 2кг. | Гаечные ключи 12-36 комплект, Молоток - 05кг - 1шт., Пассатижи - 2шт. |
|  | 2. Осмотр работы приводного и натяжного барабанов; |  |  |  |  |  |
|  | 3. Проверка температурного режима и вибрации подшипников; |  |  |  |  |  |
|  | 4. Проверка уровня масла (смазки) и доливка (добавка) при необходимости; |  |  |  |  |  |
|  | 5. Устранение протечек масла в редукторах; |  |  |  |  |  |
|  | 6. Проверка состояния скребков, натяжение цепи, лючков, защитных кожухов (в период осмотра при наработке 150 час.); |  |  |  |  |  |
|  | 7. Очистка от пыли и посторонних предметов; |  |  |  |  |  |
|  | 8. Устранение неплотностей и пыления; |  |  |  |  |  |
|  | 9. Ревизия защитных кожухов вращающихся механизмов; |  |  |  |  |  |
|  | 10. Проверка состояния полумуфт и предохранительных элементов. |  |  |  |  |  |
| Пылепроводы | 1. Обход, осмотр работающего и находящегося в резерве оборудования, выявление дефектов, запись в журнале дефектов; | Ежесменное | Вахтенный персонал | 0,15 | бандажи - 10шт. | Гаечные ключи 12-36 комплект, Молоток - 05кг - 1шт., Пассатижи - 2шт., |
|  | 2. Устранение пыления пылепроводов с установкой бандажей; |  |  |  |  |  |
|  | 3. Осмотр состояния шарнирных компенсаторов; |  |  |  |  |  |
|  | 4. Осмотр состояния тепловой изоляции. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Осмотр состояния ОПС. |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 0,73 |  |  |

Приложение 10

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технического обслуживания системы пылеприготовления |  |  |  |  |  |  |
| Вид технического обслуживания: ТО1 |  |  |  |  |  |  |
| Номенклатура, объемы работ и трудозатраты на техническое обслуживание оборудования системы пылеприготовления. |  |  |  |  |  |  |
| Номенклатура ТО1 выполняется в период замены мелющих элементов (било), инструментальный контроль вибрации подшипников мельниц и электродвигателей. |  |  |  |  |  |  |
| *Количество ТО1 принято из расчета наработки бил до замены - 280 часов |  |  |  |  |  |  |
| **Перед установкой и заменой била отсортированы и развешены по весу; |  |  |  |  |  |  |
| В состав ТО1 входят все работы ТО, а так же: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Номенклатура и объемы работ | Количество операций в год,* | Состав звена | Нормы времени на 1 ед. обору-дования, чел. час | Запасные части и материалы, приборы измерения | Приспособления и инструмент |
| Молотковая тангенциальная мельница (ММТ) с сепаратором | 1. Устранение дефектов, выявленных в результате контроля технического состоянием оборудования; | 20 | Слесарь – 5р. Слесарь – 3р. Слесарь – 2р. Сварщик – 4р. | 4 | Било - 120шт., билодержатели - 30шт., Броня - 1.2тн, Болт крепления брони - 20шт., Электроды: УОНИИ 13/45 - 3кг, МР3 - 5кг, Набивка АС-25х25 - 20кг, АС-16х16 - 10кг, АГИ (АП) - 12кг, Метизы: Шпилька М12х50 - 15шт, гайка М12 - 30шт., арматура НД Ду 25-80 - комплект | Щуп комплект №1, Щуп комплект №2 |
|  | 2.Проверка и замена бил; |  |  | 8** |  | Штангенциркуль ШЦ1, отвертка - 1шт. |
|  | 3.Проверка работы системы охлаждения; |  |  | 2,46 |  | Таль г\п 2.0тн |
|  | 4.Проверка состояния и при необходимости замена уплотнений люков, лючков, гляделок; |  |  | 1,2 |  | Зубило 20х100, Напильники - комплект |
|  | 5. Проверка крепления брони, при необходимости обтяжка крепежа; |  |  | 6 |  | Гаечные ключи 12-36 комплект |
|  | 6. Протяжка уплотнений вал-подшипник, вал-корпус мельницы, при необходимости замена; |  |  | 5,6 |  | Ключи накидные 12-36 - комплект |
|  | 7.Проверка исправности средств измерений (ЦТАИ); |  |  | 1,2 |  | Молоток - 05кг - 1шт. |
|  | 8.Проверка исправности электрооборудования, средств измерения, защиты, блокировки, сигнализаций (Эл. цех); |  |  | 1,5 |  | Кувалда 2кг - 1шт., Пассатижи - 2шт. |
|  | 9.Осмотр сепараторов, устранение выявленных дефектов, не требующих длительного останова; |  |  | 6,2 |  |  |
| Питатели топлива (ПСУ) | 1.Осмотр состояния скребков, натяжной цепи, плотность лючков, креплений, защитных кожухов, уровня слоя топлива. Устранение дефектов; | 20 | Слесарь – 3р. Слесарь – 2р. Сварщик – 4р. | 2,4 | Электроды: УОНИИ 13/45 - 3кг, МР3 - 5кг, Набивка: АС 20х20 - 5кг, АГИ 12х12 - 10кг, АГИ 10х10 - 5кг, масло И-40 (И-50) - 0.01тн, Срезные пальцы ПСУ - 20шт., Резина ТМКЩ 6мм - 10кг, Манжета 120х150, 50х80, 45х65 - по 1шт., Метизы: БолтМ 16х70 -5кг, болт М10х40 - 3кг, гайка М162.5кг, гайка М10 - 1.2кг, Литол 24 - 12кг, Циатим 121 - 7кг. | Щуп комплект №1, Щуп комплект №2 |
|  | 2. Осмотр состояния натяжного устройства (реборд, барабана, вала и приводного вала-звездочки; |  |  | 0,8 |  | Штангенциркуль ШЦ1, отвертка - 1шт. |
|  | 3.Замена звеньев натяжной цепи, скребков (при необходимости); |  |  | 15,2 |  | Таль г\п 2.0тн |
|  | 4. Устранение протечек масла в редукторах; |  |  | 0,2 |  | Зубило 20х100, Напильники - комплект |
|  | 5. Устранения дефектов выявленных в результате контроля технического состояния; |  |  | 0,5 |  | Гаечные ключи 12-36 комплект |
|  | 6. Проверка состояния коробки выводов, заземлений корпусов; |  |  | 0,1 |  | Ключи накидные 12-36 - комплект |
|  | 7. Ревизия штыревых затворов; |  |  | 0,2 |  | Молоток - 05кг - 1шт. |
|  | 8. Ревизия уплотнений люков питателя; |  |  | 0,4 |  | Кувалда 2кг - 1шт., Пассатижи - 2шт. |
|  | 9. Протяжка доступного крепежа; |  |  | 0,15 |  |  |
| Пылепроводы | 1.Устранение дефектов, выявленных в результате контроля технического состоянием оборудования; | 20 | Слесарь – 3р. Слесарь – 4р. Сварщик – 4р. | 16,2 | Электроды: УОНИИ 13/45 - 5кг, МР3 - 25кг, Лист 10мм - 0.3тн. | Баластный реостат РБ 201 - 1шт., Молоток - 05кг - 1шт. |
|  | 2.Устранение пылений наложением заплат. |  |  |  |  | Кувалда 2кг - 1шт., Пассатижи - 2шт. |
|  | ВСЕГО: |  |  | 72,31 |  |  |

Приложение 11

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технического обслуживания системы пылеприготовления |  |  |  |  |  |  |
| Вид технического обслуживания: ТО2 |  |  |  |  |  |  |
| Номенклатура, объемы работ и трудозатраты на техническое обслуживание оборудования системы пылеприготовления. |  |  |  |  |  |  |
| Номенклатура ТО2 может быть совмещена с ТО1 и ориентирована на контроль и замену смазки в подшипниках и масла в редукторах. В состав ТО2 входят все работы ТО, а так же: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Номенклатура и объемы работ | Количество операций в год | Состав звена | Нормы времени на 1 ед. обору-дования, чел. Час | Запасные части и материалы, приборы измерения | Приспособления и инструмент |
| Молотковая тангенциальная мельница (ММТ) с сепаратором | 1.Проверка и при необходимости замена пальцев полумуфт, резиновых уплотнений; | 4 | Слесарь – 5р. Слесарь – 3р. Слесарь – 2р. Сварщик – 4р. | 1,6 | Набивка АС-25х25 - 2кг, АС-16х16 - 1кг, АГИ (АП) - 1кг, Метизы: Шпилька М12х50 - 5шт, гайка М12 - 10шт, пальцы полумуфт - 5шт., Литол 24 - 10кг, Циатим 121 - 5кг. | Гаечные ключи 12-36 комплект |
|  | 2.Проверка центровки эл. двигателей; |  |  | 1,2 |  | Ключи накидные 12-36 - комплект |
|  | 3.Осмотр и проверка подшипников ММТ при наличие замечаний; |  |  | 0,4 |  | Молоток - 05кг - 1шт., Кувалда 2кг - 1шт., Пассатижи - 2шт. |
|  | 4.Замена смазки в подшипниках ММТ и эл. двигателей при наличие замечаний; |  |  | 2,8 |  |  |
| Питатели топлива (ПСУ) | 1.Контроль качества масла (ХЦ); | 4 | Слесарь – 5р. Слесарь – 2р. Сварщик – 4р. | - | Набивка: АС 20х20 - 5кг, АГИ 12х12 - 10кг, АГИ 10х10 - 5кг, масло И-40 (И-50) - 0.36тн, Срезные пальцы ПСУ - 5шт., Резина ТМКЩ 6мм - 1кг, Манжета 120х150, 50х80, 45х65 - по 1шт., Метизы: БолтМ 16х70 -5кг, болт М10х40 - 3кг, гайка М162.5кг, гайка М10 - 1.2кг, Литол 24 - 10кг, Циатим 121 - 5кг. | Таль г\п 2.0тн |
|  | 2.Замена смазки в подшипниках приводного и натяжного барабанов ПСУ, контроль состояния подшипников; |  |  | 2,4 |  | Зубило 20х100, Напильники - комплект, Молоток - 05кг - 1шт. |
|  | 3.Проверка масла редукторов, при необходимости замена (по результатам анализа ХЦ); |  |  | 1,6 |  | Гаечные ключи 12-36 комплект, Кувалда 2кг - 1шт., Пассатижи - 2шт. |
|  | 4.. Проверка крепления скребков, подтяжка цепи; |  |  | 1,4 |  | Ключи накидные 12-36 - комплект |
|  | 5.Проверка центровки эл. двигателей (при необходимости произвести центровку с обтяжкой креплений к раме). |  |  | 5,6 |  |  |
|  | 6.Очистка маслоуказательных стёкол; |  |  | 0,4 |  |  |
| Пылепроводы | Устранение пылений, замена участков пылепроводов. | 4 | Слесарь – 3р. Сварщик – 4р. | 7 | Электроды: УОНИИ 13/45 - 5кг, МР3 - 25кг, Лист 10мм - 0.3тн. | Баластный реостат РБ 201 - 1шт., Молоток - 05кг - 1шт. |
|  |  |  |  |  |  | Кувалда 2кг - 1шт., Пассатижи - 2шт. |
|  | ВСЕГО: |  |  | 24,4 |  |  |

Приложение 12

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущего ремонта системы пылеприготовления |  |  |  |  |  |  |
| Вид ремонта: ТР |  |  |  |  |  |  |
| Номенклатура, объемы работ и трудозатраты на текущий ремонт оборудования системы пылеприготовления. |  |  |  |  |  |  |
| В период текущего ремонта выполняются все операции технического обслуживания и, кроме того: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Номенклатура и объемы работ | Количество операций в год | Состав звена | Нормы времени на 1 ед. обору-дования, чел. час | Запасные части и материалы, приборы измерения | Приспособления и инструмент |
| Молотковая тангенциальная мельница (ММТ) с сепаратором | 1.Устранение замечаний по журналу дефектов; | 1 | Слесарь – 5р. Слесарь – 3р. Слесарь – 2р. Сварщик – 4р. | 10 | Било - 120шт., билодержатели - 120шт., Броня - 8,0тн, Электроды: УОНИИ 13/45 - 150кг, МР3 - 50кг, Т590 - 50кг, Набивка АС-25х25 - 20кг, АС-16х16 - 10кг, АГИ (АП) - 12кг, Метизы: Шпилька М12х50 - 15шт, гайка М12 - 30шт., Паронит ПОН 3-5мм - 30кг, арматура НД Ду 25 - 80 (система охлаждения) - комплект, Лист алюминиевый А7Л-0,5мм - 0,05тн, ЗИП для ремонта эл.двигателя и эл.оборудования. | Зубило 20х100, Напильники - комплект, Щуп комплект №1, Щуп комплект №2, Штангенциркуль ШЦ1, отвертка - 1шт., Таль г\п 2.0тн, Гаечные ключи 12-36 комплект, Ключи накидные 12-36 - комплект, Молоток - 0,5кг - 2шт., Кувалда 2кг - 1шт., Пассатижи - 2шт., нож сапожный, Баластный реостат РБ 201 - 1шт. |
|  | 2.Проверка, ремонт и регулировка блокировочных устройств, сигнализаций, взрывных клапанов с заменой дефектных мембран; |  |  | 14 |  |  |
|  | 3.Ремонт теплоизоляции; |  |  | 16 |  |  |
|  | 4.Ремонт лестниц и площадок; |  |  | 6 |  |  |
|  | 5.Устранение присосов воздуха; |  |  | 14 |  |  |
|  | 6.Ремонт люков, лазов, топочных дверок с заменой петель, болтов, шпилек и прокладок (в случае необходимости); |  |  | 17,8 |  |  |
|  | 7.Наружная и внутренняя очистка и промывка; |  |  | 4 |  |  |
|  | 8.Осмотр состояния сварных швов, устранение дефектов; |  |  | 24 |  |  |
|  | 9.Дефектация сепаратора, устранение выявленных дефектов; |  |  | 36 |  |  |
|  | 10.Ремонт шиберов и заслонок на воздушном тракте; |  |  | 28 |  |  |
|  | 11.Ремонт (ревизия) электротехнического оборудования с очисткой наружных поверхностей эл.машин; |  |  | 36 |  |  |
|  | 12.Осмотр и чистка вентиляционных каналов, коллекторов и контактных колец; |  |  | 24 |  |  |
|  | 13.Проверка состояния крепления лобовых частей обмотки и бандажей, устранение повреждений изоляции и выявленных при осмотре дефектов, сушка обмотки, ревизия коробки выводов. |  |  | 120 |  |  |
| Питатели топлива (ПСУ) | 1.Устранение замечаний по журналу дефектов; | 1 | Слесарь – 5р. Слесарь – 3р. Слесарь – 2р. Сварщик – 4р. | 4 | Электроды: УОНИИ 13/45 - 25кг, МР3 - 50кг, Набивка: АС 20х20 - 5кг, АГИ 12х12 - 10кг, АГИ 10х10 - 5кг, масло И-40 (И-50) - 0.05тн, Срезные пальцы ПСУ - 20шт., Резина ТМКЩ 6мм - 10кг, Манжета 120х150, 50х80, 45х65 - по 1шт., Метизы: БолтМ 16х70 -20кг, болт М10х40 - 10кг, гайка М16-4кг, гайка М10 - 2кг, Литол 24 - 12кг, Циатим 121 - 7кг., штыри штыревых затворов - 5шт., прокат листовой - 0,5тн, ЗИП для ремонта эл.двигателя и эл.оборудования. | Зубило 20х100, Напильники - комплект, Щуп комплект №1, Щуп комплект №2, Линейка металлическая, Штангенциркуль ШЦ1, отвертка - 1шт., Таль г\п 2.0тн, Гаечные ключи 12-36 комплект, Ключи накидные 12-36 - комплект, Молоток - 0,5кг - 2шт., Кувалда 2кг - 1шт., Пассатижи - 2шт., нож сапожный, Баластный реостат РБ 201 - 1шт. |
|  | 2.Ремонт системы ограждений; |  |  | 6 |  |  |
|  | 3. Наружная и внутренняя очистка и промывка; |  |  | 6 |  |  |
|  | 4.Осмотр состояния сварных швов, устранение дефектов; |  |  | 16 |  |  |
|  | 5.Ревизия штыревых затворов; |  |  | 5,6 |  |  |
|  | 6.Ревизия уплотнений люков питателя; |  |  | 3,6 |  |  |
|  | 7.Замена дефектных участков ПСУ, регулировка натяжения цепи, замена дефектных скребков; |  |  | 36 |  |  |
|  | 8.Центровка полумуфт эл. двигателя и питателя; |  |  | 5,6 |  |  |
|  | 9.Ремонт (ревизия) электротехнического оборудования. Осмотр и чистка вентиляционных каналов, коллекторов и контактных колец; |  |  | 28 |  |  |
|  | 10.Проверка состояния крепления лобовых частей обмотки и бандажей, устранение повреждений изоляции и выявленных при осмотре дефектов, сушка обмотки, ревизия коробки выводов. |  |  | 120 |  |  |
|  | 11.Проверка, ремонт и регулировка блокировочных устройств, сигнализаций, предохранительных устройств; |  |  | 34 |  |  |
| Пылепроводы | 1.Замена дефектных шарнирных компенсаторов, развилок и прямых участков пылепроводов; | 1 | Слесарь – 2р. Слесарь – 3р. Сварщик – 4р. | 128 | Электроды: УОНИИ 13/45 - 30кг, МР3 - 50кг, Лист 10мм - 0.3тн, гибы пылепроводов- 3шт., шарнирные компенсаторы-2шт., развилки 377х273 и прямые участки пылепроводов - 8тн | Баластный реостат РБ 201 - 2шт., Молоток - 05кг -2шт.,Таль 2тн - 2 шт., Кувалда 2кг - 2шт., Пассатижи - 2шт. |
|  | ВСЕГО: |  |  | 742,6 |  |  |

Приложение 13

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитального ремонта системы пылеприготовления |  |  |  |  |  |  |
| Вид ремонта: КР |  |  |  |  |  |  |
| Номенклатура, объемы работ и трудозатраты на текущий ремонт оборудования системы пылеприготовления. |  |  |  |  |  |  |
| В объем работ входят операции предусмотренные СТО 70238424.27.060.01.009-2009 «Мельницы молотковые тангенциальные. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Номенклатура и объемы работ | Количество операций в год | Состав звена | Нормы времени на 1 ед. обору-дования, чел. час | Запасные части и материалы, приборы измерения | Приспособления и инструмент |
| Молотковая тангенциальная мельница (ММТ) с сепаратором | 1. Капитальный ремонт валов роторов; | 1 раз в 5 лет | Слесарь – 5р. Слесарь – 3р. Слесарь – 3р. Слесарь – 2р. Сварщик – 4р. | 840 | Било - 120шт., билодержатели - 120шт., диск - 6шт., Броня - 8,0тн, Электроды: УОНИИ 13/45 - 150кг, МР3 - 50кг, Т590 - 100кг, Подшипники: 3644 (22344) - 2шт., Набивка АС-25х25 - 20кг, АС-16х16 - 10кг, АГИ (АП) - 12кг, Метизы: Шпилька М12х50 - 15шт, гайка М12 - 30шт., Паронит ПОН 3-5мм - 30кг, Диски валов - комплект, вал ММТ - 1шт., арматура НД Ду 25 - 80 (система охлаждения) - комплект, Лист алюминиевый А7Л-0,5мм - 0,05тн, ЗИП для ремонта эл.двигателя и эл.оборудования. | Съемник для подшипников, Зубило 20х100, Напильники - комплект, Щуп комплект №1, Щуп комплект №2, Штангенциркуль ШЦ1, Линейка металлическая, отвертка - 1шт., Таль г\п 2.0тн, Гаечные ключи 12-36 комплект, Ключи накидные 12-36 - комплект, Молоток - 0,5кг - 2шт., Кувалда 2кг - 1шт., Пассатижи - 2шт., нож сапожный, Баластный реостат РБ 201 - 1шт. |
|  | 2.Капитальный ремонт корпусов подшипниковых опор ротора; |  |  |  |  |  |
|  | 3.Капитальный ремонт системы охлаждения вала ротора; |  |  |  |  |  |
|  | 4.Капитальный ремонт уплотнений вала; |  |  |  |  |  |
|  | 5.Капитальный ремонт соединительных муфт ротора; |  |  |  |  |  |
|  | 6.Капитальный ремонт (замена) дисков, билодержателей и бил; |  |  |  |  |  |
|  | 7.Капитальный ремонт сепаратора; |  |  |  |  |  |
|  | 8.Капитальный ремонт корпуса мельницы; |  |  |  |  |  |
|  | 9.Капитальный ремонт электротехнического оборудования, КИПиА, системы безопасности и сигнализации; |  |  |  |  |  |
|  | 10. Прокрутка, проведение приемо-сдаточных испытаний с определением показателей назначения и эргономических показателей отремонтированной мельницы в соответствии с требованиями СТО70238424.27.060.01.009-2009. |  |  |  |  |  |
| Питатели топлива (ПСУ) | 1.Капитальный ремонт корпуса ПСУ; | 1 раз в 5 лет | Слесарь – 5р. Слесарь – 3р. Слесарь – 2р. Сварщик – 4р. | 672 | Электроды: УОНИИ 13/45 - 25кг, МР3 - 50кг, Подшипники: 3522 (22222) - 4шт., 3622 - 1шт., 7620 - 2шт., 7530 - 2шт., 3003744 - 1шт., 3538 - 2шт., 7721 - 2шт, скребковая цепь, Набивка: АС 20х20 - 5кг, АГИ 12х12 - 10кг, АГИ 10х10 - 5кг, масло И-40 (И-50) - 0.36тн, Срезные пальцы ПСУ - 20шт., Резина ТМКЩ 6мм - 10кг, Манжета 120х150, 50х80, 45х65 - по 1шт., Метизы: БолтМ 16х70 -20кг, болт М10х40 - 10кг, гайка М16-4кг, гайка М10 - 2кг, Литол 24 - 12кг, Циатим 121 - 7кг, штыри штыревых затворов - 15шт., прокат листовой - 3,5тн, ЗИП для ремонта эл.двигателя и эл.оборудования. | Съемник для подшипников, Зубило 20х100, Напильники - комплект, Щуп комплект №1, Щуп комплект №2, Штангенциркуль ШЦ1, отвертка - 1шт., Таль г\п 2.0тн, Гаечные ключи 12-36 комплект, Ключи накидные 12-36 - комплект, Молоток - 0,5кг - 2шт., Кувалда 2кг - 1шт., Пассатижи - 2шт., нож сапожный, Баластный реостат РБ 201 - 1шт. |
|  | 2..Капитальный ремонт валов роторов; |  |  |  |  |  |
|  | 3.Замена цепи ПСУ, днища, стола, направляющих; |  |  |  |  |  |
|  | 4.Капитальный ремонт приводных и натяжных барабанов; |  |  |  |  |  |
|  | 5.Капитальный ремонт люков, лазов с заменой изношенных элементов; |  |  |  |  |  |
|  | 6.Капитальный ремонт штыревых затворов и с заменой изношенных элементов; |  |  |  |  |  |
|  | 7.Капитальный ремонт электротехнического оборудования, КИПиА, системы безопасности и сигнализации; |  |  |  |  |  |
|  | 8.Прокрутка, проведение приемо-сдаточных испытаний с определением показателей назначения и эргономических показателей, отремонтированных ПСУ; |  |  |  |  |  |
| Пылепроводы | 1.Замена дефектных шарнирных компенсаторов, гибов, развилок и прямых участков пылепроводов; | 1 раз в 5 лет | Слесарь – 3р. - 2чел, Слесарь – 2р. - 2чел., Сварщик – 3р.- 2чел. | 480 | Электроды: УОНИИ 13/45 - 125кг, МР3 - 150кг, Лист 10мм - 0.3тн, гибы пылепроводов- 16шт., шарнирные компенсаторы-10шт., развилки 377х273 и прямые участки пылепроводов - 8тн | Баластный реостат РБ 201 - 2шт., Молоток - 05кг -2шт. |
|  | 2.Капитальный ремонт опорно-подвесной системы с установкой пылепроводов в проектное положение». |  |  |  |  | Таль 2тн - 2 шт., Кувалда 2кг - 2шт., Пассатижи - 2шт. |
|  | ВСЕГО: |  |  | 1992 |  |  |

Приложение 14

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнения план-задания технического обслуживания и ремонта основного, вспомогательного оборудования, ЗиС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятие: |  | _______________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | _______________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | за месяц: |  | 20____ | года |  |
|  |  |  |  | Единица измерения | План | Факт | Причина отклонения |
|  | Численность ремонтного персонала всего |  |  | чел. |  |  |  |
|  | в.т.ч. | хозспособ |  | чел. |  |  |  |
|  |  | подряд |  | чел. |  |  |  |
|  | Выполнение План-задания, всего |  |  | шт. |  |  |  |
|  | Выполнение План-задания, всего |  |  | чел.час |  |  |  |
|  | Выполнение План-задания, всего |  |  | тыс.руб |  |  |  |
|  | в т. ч.: | плановые мероприятия |  | шт. |  |  |  |
|  |  | плановые мероприятия |  | чел-час |  |  |  |
|  |  | плановые мероприятия |  | тыс.руб. |  |  |  |
|  |  | в том числе: | хозспособ | шт. |  |  |  |
|  |  |  | хозспособ | чел-час. |  |  |  |
|  |  |  | хозспособ | тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  | подряд | шт. |  |  |  |
|  |  |  | подряд | чел-час. |  |  |  |
|  |  |  | подряд | тыс.руб. |  |  |  |
|  |  | внеплановые мероприятия |  | шт. |  |  |  |
|  |  | внеплановые мероприятия |  | чел-час |  |  |  |
|  |  | внеплановые мероприятия |  | тыс.руб. |  |  |  |
|  |  | в том числе: | хозспособ | шт. |  |  |  |
|  |  |  | хозспособ | чел-час. |  |  |  |
|  |  |  | хозспособ | тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  | подряд | шт. |  |  |  |
|  |  |  | подряд | чел-час. |  |  |  |
|  |  |  | подряд | тыс.руб. |  |  |  |
|  | Выполнение плана по подразделениям |  |  |  |  | 17,2% |  |
|  | Цех топливно-транспортный (топливоподачи) |  |  |  |  | 1,7% |  |
|  | Котло-турбинный цех |  |  |  |  | 3,4% |  |
|  | Котельный цех (котельное отделение) |  |  |  |  | 7,3% |  |
|  | Турбинный цех (турбинное отделение) |  |  |  |  | 21,2% |  |
|  | Электрический цех |  |  |  |  | 0,0% |  |
|  | Цех тепловой автоматики и измерений |  |  |  |  | 0,0% |  |
|  | Химический цех |  |  |  |  | 0,0% |  |
|  | Водогрейная котельная 1 (ПКВ, ЦВК) |  |  |  |  | 82,4% |  |
|  | Цех гидротехнических сооружений |  |  |  |  | 0,0% |  |
|  | Цех тепловых сетей (сетевой район 1) |  |  |  |  | 0,0% |  |
|  | Вспомогательные цеха (прочие) |  |  |  |  | 0,0% |  |
|  |  | Главный инженер СП |  |  | __________________ |  |  |

Приложение 15

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнения план-задания технического обслуживания и ремонта основного, вспомогательного оборудования, ЗиС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия: |  | ___________________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | за месяц: |  | 20___ | года |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт | Причина отклонения |
|  | Численность ремонтного персонала всего |  |  | чел. | 0 | 0 |  |
|  | в.т.ч. | хозспособ |  | чел. |  |  |  |
|  |  | подряд |  | чел. |  |  |  |
|  | Выполнение План-задания, всего |  |  | шт. |  | 0 |  |
|  | Выполнение План-задания, всего |  |  | чел.час |  | 0 |  |
|  | Выполнение План-задания, всего |  |  | тыс.руб |  | 0 |  |
|  | в т. ч.: | плановые мероприятия |  | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | плановые мероприятия |  | чел-час | 0 | 0 |  |
|  |  | плановые мероприятия |  | тыс.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: | хозспособ | шт. |  |  |  |
|  |  |  | хозспособ | чел-час. |  |  |  |
|  |  |  | хозспособ | тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  | подряд | шт. |  |  |  |
|  |  |  | подряд | чел-час. |  |  |  |
|  |  |  | подряд | тыс.руб. |  |  |  |
|  |  | внеплановые мероприятия |  | шт. | - | 0 |  |
|  |  | внеплановые мероприятия |  | чел-час | - | 0 |  |
|  |  | внеплановые мероприятия |  | тыс.руб. | - | 0 |  |
|  |  | в том числе: | хозспособ | шт. | - |  |  |
|  |  |  | хозспособ | чел-час. | - |  |  |
|  |  |  | хозспособ | тыс.руб. | - |  |  |
|  |  |  | подряд | шт. | - |  |  |
|  |  |  | подряд | чел-час. | - |  |  |
|  |  |  | подряд | тыс.руб. | - |  |  |
|  |  | Главный инженер СП |  |  | ________________ |  |  |