Приложение № 13 к договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

от «_____» ____________ г.  № ______

## Методика расчета потерь тепловой энергии и теплоносителя по актам

- Определение расхода тепла и теплоносителя при отключении участка теплотрассы.

V = (d2/4)L, м3

Q = Vpс((T1+T2)/2 – Tхв)*10-6, Гкал

где  = 3,14

d – диаметр участка трассы, с которого производится сброс теплофикационной воды;

L – длина участка трассы, с которого производится сброс теплофикационной воды;

 = 1,5;

р – плотность воды, 1 000 кг/м3;

с – удельная теплоемкость воды, 1 ккал/кгс;

T1 – температура теплоносителя в подающем трубопроводе участка трассы, с которого производится сброс теплофикационной воды;

T2 – температура теплоносителя в обратном трубопроводе участка трассы, с которого производится сброс теплофикационной воды;

Tхв – температура холодной воды (в неотопительный период +15 С, в отопительный период +5 С),

- Расчет утечек теплоносителя из разводящих трубопроводов.

  - 2.1. Часовой расход теплоносителя, теряемой в окружающую среду, через неплотности или порывы трубопроводов.

| V = 3600*m*Fотв*( 2g*H )0,5 , где |  |
| --- | --- |
| V - утечка теплоносителя, т/час |  |
| m - коэффициент расхода трубопровода, m = 0,6 |  |
| H - напор, м.в.ст. |  |

Fотв – площадь отверстия трубопровода, м2.

Площадь отверстия

– для круглых отверстий

Fотв = d2отв/4, где  = 3,14; dотв – диаметр отверстия, м;

– для прямоугольных отверстий

Fотв = LS, где L – длина отверстия, м; S – ширина отверстия, м.

2.2.  Часовой расход тепла, соответствующий часовому расходу теплоносителя.

Q = Vpс(t1 – tхв) 10-6, Гкал/час

где р – плотность воды, 1 000 кг/м3;

с – удельная теплоемкость воды, 1 ккал/кгс;

t1 – температура теплоносителя или пара, теряемого в окружающую среду, С;

tхв – расчетная температура холодной воды (в неотопительный период +15 С, в

отопительный период +5 С),

Согласовано:

| Поставщик: Наименование организации Директор филиала / структурного подразделения __________________ / Ф. И. О. / «______» __________________ 20____ г. м. п. | Покупатель: Наименование организации Директор __________________ / Ф. И. О. / «_____» __________________ 20____ г. м. п. |
| --- | --- |