## Лист1
Таблица 1.1
Технические требования
ОКПД 2 29.10.59.390 Поставка передвижной электротехнической лаборатории для СП ПТС (реализация проекта Q_505-ПТС-11-36), г. Владивосток
№ | Наименование продукции требуемой Заказчику | ОКПД2 | Технические и функциональные характеристики продукции, ГОСТ |  |  | Ед. изм. | Количество | Место поставки | Наименование продукции предлагаемой Участником | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во итого | Место поставки
Ттребования заказчика | [8 empty] | Предложение участника
| Передвижная электротехническая лаборатория (Q_505-ПТС-11-36) | 29.10.59.390 | 1.1 | Тип привода | Полный (4х4) | шт | 1 | АО "ДГК" СП "Приморские Тепловые Сети" 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, 29 ИНН/КПП 1434031363/253645001 | Способ подтверждения: указание наименования предлагаемой продукции, марку, модель | Способ подтверждения: указание технических характеристик. | Способ подтверждения: указание единицы измерения | Способ подтверждения: указание количества | Способ подтверждения: указание структурного подразделения, адреса доставки
|  |  | 1.2 | Базовое шасси ГАЗ-27057 или эквивалент | Цельнометаллический фургон
|  |  | 1.3 | Модель двигателя | Бензиновый
|  |  | 1.4 | Термошумоизоляция кузова и кабины: | потолок, двери-сплен 4мм, боковины периметра-, пол-стизол
|  |  | 1.5 | Система кондиционирования и отопления | автономный отопитель не менее 2 кВт
|  |  | 1.6 | Система освещения в операторском отсеке, высоковольтном отсеке | 4 светодиодных светильника в отсеке оператора, 4 - в высоковольтном отсеке
|  |  | 1.7 | П образный лючок в нижней части задней левой двери | наличие
|  |  | 1.8 | Комплект штатного автомобильного инструмента, аптечка автомобильная, знак аварийной остановки, огнетушитель | наличие
|  |  | 1.9 | Встроенная мебель для хранения инструмента и приспособлений | пенал с выдвижным ящиком
|  |  | 1.10 | Перегородка между кабиной и лабораторным отсеком | наличие
|  |  | 1.11 | Остекление | раздвижные окна в сдвижной двери и напротив
|  |  | 1.12 | Декоративная отделка потолка и боковин | панели из композита и пластика, панель по левому борту высоковольтного отсека съемная
|  |  | 1.13 | Пол | отсек оператора- фанера 20-21мм и автолин, в высоковольтном отсеке металлический каркас,рефлёный алюминий. В один уровень отсек оператора и отсек высоковольтный.
Комплектация передвижной ЭТЛ:
|  |  | 1.14 | Система управления электролабораторией | Цифровая система управления (ЦСУ) модулями передвижной ЭТЛ должна представлять собой единый программно-аппаратный комплекс на базе встроенного промышленного компьютера. ЦСУ должна обеспечивать двухстороннюю связь силового оборудования, интегрированного в состав ЭТЛ, и промышленного компьютера с помощью специализированного программного обеспечения. Должна быть предусмотрена возможность безопасного и корректного завершения работы в случае пропадания напряжения питания и, также, возможность автономной работы СУ в течение не менее 60 минут с целью просмотра результатов испытаний и тренировки персонала. Должно быть обеспечено проведение всех видов измерений и испытаний в случае выхода из строя встроенного промышленного компьютера за счет подключения через внешние разъемы переносного компьютера с предустановленным программным обеспечением для управления ЭТЛ. Управление основным оборудованием ЭТЛ должно происходить с помощью стандартной клавиатуры и мыши.
|  |  | 1.15 | Программное обеспечение системы управления (ПО СУ) | возможность диагностики и поиск местповреждения подземных кабельных линий классов напряжений 0,4, 6, 10, 20, 35 кВ с любым типом изоляции, а также по испытаниям и диагностике оборудования подстанций
|  |  | 1.16 |  | ПО СУ должно автоматически сохранять данные, полученные по результатам измерений; ПО СУ обеспечивает отображение параметров при проведении измерений в аналоговом, цифровом и графическом видах; ПО СУ обеспечивает формирование протоколов измерений по форме Заказчика, как в ручном, так и автоматическом режимах с возможностью редактирования данных для подготовки и модификации протоколов измерений; ПО СУ содержит в себе встроенную обновляемую библиотеку нормативно-технической документации; ПО СУ позволяет оператору создавать и вести базу обслуживаемых энергообъектов и оборудования, интегрированного в состав ЭТЛ, с возможностью просмотра истории испытаний/измерений; ПО СУ обеспечивает интеллектуальные подсказки оператору в соответствии с руководством по эксплуатации на данный тип ЭТЛ; ПО СУ обеспечивает фоновую диагностику и самоконтроль состояния всех систем ЭТЛ с выдачей сообщений в режиме реального времени; ПО СУ осуществляет систему объективного контроля за действиями оператора в режиме реального времени; ПО СУ позволяет вести нескольких учетных записей/аккаунтов для возможности раздельного использования ЭТЛ разными бригадами специалистов; ПО СУ осуществляет сбор данных о всех исполняемых процессах за весь срок службы ЭТЛ с возможностью просмотра истории в базе данных и проведения дальнейшего анализа; ПО СУ обеспечивает режим симуляции для обучения пользователей навыкам управления без включения оборудования ЭТЛ и подключения к реальному объекту; ПО СУ обеспечивает возможность удаленного подключения к ЭТЛ и управления некоторыми функциями при помощи смартфона либо планшета; ПО СУ обеспечивает реконструкцию действий пользователя при проведении работ с целью восстановления пошаговой истории выполнения испытаний /измерений; ПО СУ обеспечивает функцию тепловизионного мониторинга высоковольтного отсека с целью контроля состояния силового оборудования и других составных модулей ЭТЛ. ПО СУ производит автоматический контроль и учет температуры, влажности и давления вблизи объекта испытания в процессе проведения работ с внесением данных в протокол и иметь автоматический перерасчет данных в зависимости от температуры окружающей среды. ПО СУ возможность проведения работ как в ручном, так и в режиме сценария. Сценарий должен соответствовать регламенту проведения работ. ПО СУ должно контролировать климатические условия в высоковольтном отсеке ЭТЛ.
|  |  | 1.17 | Модуль безопасности питания МБП 200 или эквивалент 1 шт. | обеспечивает гальваническую развязку элементов системы в составе: разделительный изолирующий трансформатор 220/220 1 шт стабилизатор напряжения 190-260/220±8%; 1 шт источник бесперебойного питания (обеспечение работы СУ при пропадании напряжения сети не менее 60 минут). 1 шт
|  |  | 1.18 | Модуль управления с графическим дисплеем 1 шт. | 22 дюйма, Поддержка работы программного обеспечения не менее 10 лет
|  |  | 1.19 | Пульт управления | высота не более 1160мм, в верхней части расположен дисплей, в средней - столешница глубиной 320 и шириной 1700 мм . ПУ должен иметь клеммы для подключения к системе соединительных кабелей внешних измерительных и поисковых приборов.
|  |  | 1.20 | Испытательно прожигающий комплекс | - выходное напряжение 50 кВ/50 Гц; - 70 кВ выпрямленное; - мах. выходной ток 100мА; - измерение напряжения переменное 10-100кВ; - постоянное 10-140кВ; - точность измерения ±2%; - измерение мах тока утечки 300 мА;
|  |  | 1.21 | Рефлектометрическая система КР-120 или эквивалент | - амплитуда зондирующего импульса 40, 80, 120В; - Диапазон длительностей зондирующего импульса, не менее 10 нс до 10 мкс - диапазон согласующего сопротивления 10-620 Ом; - максимальное количество подключаемых фаз, не менее 3-х; - максимальная частота дискретизации, не менее 900 МГц; - Размер диагонали дисплея, не менее 22 дюймов; - рефлектометрическая система должна быть встроена в ПУ ЭТЛ и не занимать дополнительного места. В качестве экрана должен использоваться дисплей ЦСУ
|  |  | 1.22 | Присоединительное устройство ИДМ 36 или эквивалент 1 шт. | для обеспечения безопасного подключения рефлектометра к высоковольтной цепи
|  |  | 1.23 | Присоединительное устройство УСН60 или эквивалент 1 шт. | для определения расстояния до места особо сложных высокоомных повреждений изоляции с напряжением пробоя до 60кВ методом волны напряжения
|  |  | 1.24 | Присоединительное устройство УСТ36 или эквивалент 1 шт. | для определение расстояния до места высокоомных повреждений изоляции силовых кабелей методом волны тока
|  |  | 1.25 | Модуль прожигания МП 15/90 или эквивалент 1 шт. | - мах мощность 5,7 кВА; - ток потребления в режиме КЗ 26А; - время непрерывной работы в режиме КЗ 2 часа, в режиме близком к ХХ не ограниченно; - наличие не менее 4-х ступеней прожигания выпрямленным напряжением и не менее 3-х ступеней дожигания на переменном токе: =15кВ / 0,34А; =8кВ / 0,65А; =4кВ / 1,3А; =2кВ / 2,6А; ≈0,750кВ / 7А; ≈0,220кВ / 23,9А; ≈0,058кВ / 91А; - максимальное выходное напряжение установки в режиме «холостой ход» при прожигании не менее 15 кВ; - автоматическое прожигание поврежденной изоляции силовых кабелей напряжением до 60 кВ в режиме совместной работы с испытательно-прожигающим комплексом; - максимальный ток короткого замыкания на выходе установки при дожигании не менее 90 А; - способ управления посредством помехозащищенного радиоканала, без использования гальванических соединений (исключает потерю соединения и данных в процессе эксплуатации электролаборатории); - силовой модуль расположение в отсеке оператора с целью обеспечения возможности доступа при ремонте или обслуживании.
|  |  | 1.26 | Модуль акустический МА 36/26 или эквивалент | - диапазон регулировки вых. напряжения 0...9/18/36 кВ; - мах запасенная энергия 2600 Дж; - диапазон периода следования разрядов 3-15 сек; - управление акустическим модулем должно осуществляться от ЦСУ; - наличие собственного источника высокого напряжения твердотельного типа, не требующего обслуживания в течение всего срока эксплуатации; - переключатель ступеней выходного напряжения должен иметь ручное дистанционное управление, фиксацию угловых положений и датчики обратной связи для контроля выбора ступени и полной стыковки силовых контактных групп; - силовые контакты - штекерного типа, при работе в режиме больших импульсных токов (тысячи ампер, акустический метод поиска) искрообразование недопустимо; - способ управления посредством помехозащищенного радиоканала, без использования гальванических соединений (исключает потерю соединения и данных в процессе эксплуатации электролаборатории); - силовой модуль располагается в отсеке оператора с целью обеспечения возможности доступа при ремонте или обслуживании.
|  |  | 1.27 | Индукционный поисковый комплект КП-500К или эквивалент 1 шт. | - с генератором поисковым мощностью не менее 500 Вт, током 40 А; - управление поисковым генератором должно осуществляться от ЦСУ; - выходной сигнал: синусоидальный, коэффициент нелинейных искажений - не более 1%; - количество активных частот в диапазоне от 300 до 10000Гц - не менее 3 шт; - максимальная длина кабеля - не менее 50 км; - максимальная глубина нахождения кабеля - не менее 12 м; - с приемником поисковым; - полоса пропускания приемника при индуктивном методе поиска - не более 7 Гц; - диапазон изменения частот приемника пользователем - от 50 до 10 000 Гц.
|  |  | 1.28 | Система обеспечения электробезопасности 1 шт. | модуль контроля заземления и потенциала на кузова, датчики положения на дверях высоковольтного отсека и двери между отсеками, звуковая и световая сигнализация, кнопка аварийного отключения, входной расцепитель с видимым разрывом контактов, защитный изолирующий трансформатор, комплект автоматическихзамыкателей, комплект предупреждающих, запрещающих и предписывающих плакатов
|  |  | 1.29 | Система кабельных барабанов и соединительных кабелей | экранированый медный кабел сечением 6мм2 30 м - 3 шт., барабан с медным проводом защитного заземления в прозрачной изоляции и контактными втулками 25мм2х30м - 1 шт., барабан с высоковольтным медным проводом для испытаний переменным напряжением 1,5мм2х30м -1 шт., барабан с медным проводом рабочегозаземления 6мм2х30м - 1 шт., барабан с медным кабелем питания лаборатории 4х4мм2х30м - 1 шт., провод контрольного заземления 6мм2х7м - 1 шт.;
|  |  | 1.30 | Модуль высоковольтной коммутации МВК-70 или эквивалент | - модуль высоковольтной коммутации должен представлять из себя моноблок, имеющий форму консоли, закрепленной в верхней части ПУ. Не допускается расположение модуля высоковольтной коммутации на полу в высоковольтном отсеке (уменьшает площадь высоковольтного отсека, затрудняет доступ к оборудованию ЭТЛ для проведения осмотра и технического обслуживания); - коммутация высоковольтных выводов основного оборудования и измерительных приборов на высоковольтные экранированные кабели, а также выбор фазы силового кабеля должны осуществляться дистанционно с помощью электроизоляционных валов роторного типа; - двойной контроль за реальным состоянием главных контактов - визуальный, по положению ручек управления, и с помощью системы управления ЭТЛ, на которую поступают сигналы от датчиков обратной связи; - простая и надежная конструкция с воздушно-барьерной изоляцией. Не допускается использование трансформаторного масла в конструкции высоковольтного коммутатора (трансформаторное масло в процессе эксплуатации поглощает влагу, теряет при этом электропрочность, окисляет контакты, увеличивает трудоемкость обслуживания); - главные контакты - штекерного типа, отличаются низким переходным сопротивлением; - наличие встроенных автоматических замыкателей выхода с задержкой заземления 2-3 секунды, видимых оператору.
|  |  | 1.31 | Испытательная установка АВИЦ-40СНЧ или эквивалент - 1 шт. | для испытания кабеля из СПЭ до 10 кВ
|  |  | 1.32 | Автономный источник питания | бензогенератор мощностью диапазон 7-10 кВА 1 шт технологическое быстросъемное устройство крепления генератора в задней части кузова
|  |  | 1.33 | Комплект инструмента и принадлежностей: | - указатель низкого напряжения до 1000В - 1 шт.; - указатель высокого напряжения напряжения 6-10 кВ 1 шт.; - штанга оперативная до 15 кВ. 1 шт. - стойка высоковольтная изоляционная 1 шт. , -устройство разрядное 1 шт. , штырь заземления автомобиля, 1 шт. - вывод высоковольтный винипластовый 1 шт. ,
|  |  | 1.34 | Дополнительное переносное оборудование:
|  |  |  | - АИП-70М аппарат испытательно-прожигающий или эквивалент- 1 шт.; | Рабочий диапазон выходного переменного напряжения (действующее значение), кВ диапазон 10-50; Рабочий диапазон выходного выпрямленного напряжения (амплитудное значение), кВ диапазон 10-70
|  |  |  | - КИ-500 индукционные клещи или эквивалент- 1 шт.; | Диапазон рабочих частот: 300–10 000 Гц
|  |  |  | - Мегаомметр Е6-32 или эквивалент - 1 шт.; | Номинальное напряжение: диапазон 100 В -1000 В; Диапазон измерения: 0.1 МОм -20 ГОм
|  |  |  | - ППО-1 приемник для поиска однофазных повреждений или эквивалент 1 шт. | Глубина залегания кабеля (чувствительность) диапазон 0-5 м.
|  |  |  | ТФ-500 телефон головной или эквивалент - 1 шт. | Диапазон воспроизводимых частот диапазон 20- 8000 Гц
|  |  | 1.35 | Технологический пробег автомобиля | не более 2000 км
|  |  | 1.36 | доставка до места поставки | специализированным транспортом