## ЛСР - СР ТГ-1 типа ТВФ 60-2 с 3
Приложение № 1.1 к Техническим требованиям
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ЛСР 120-03-07-СР-26
ОКПД2 33.14.19.000 Выполнение работ по среднему ремонту турбогенератора №1 Благовещенской ТЭЦ, г. Благовещенск
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Средний ремонт ТГ ст.№1 типа ТВФ 60-2 (31.05-29.08.2026г.) (типовой ремонт) | [5 empty] | Раздел 1. Средний ремонт ТГ ст.№1 типа ТВФ 60-2 (31.05-29.08.2026г.) (типовой ремонт)
1 | Проверка турбогенератора на газоплотность, тип: ТВ-50-2,ТВ-0-2,ТВ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е,ТВФ-100-2,ТВФ-110-2Е,ТВФ-120-2 | турбогенератор | 1 | типа ТВФ 60-2 | 1
2 | Снятие и установка верхней половины торцевых щитов (наружных, промежуточных, внутренних щитов), диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора, тип: ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е (прим.4 Разд.01_При одновременном снятии верхней и нижней половин торцевого щита ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5; МАТ=2,5; ТЗ=2,5)) | комплект на одну сторону турбогенератора | 2 | типа ТВФ 60-2 | 1
3 | Вывод и ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений. Вывод и ввод ротора с транспортировкой на ремонтную площадку и обратно), турбогенератор типа: ТВФ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е | турбогенератор | 1 | типа ТВФ 60-2 | 1
4 | Ремонт ротора с проверкой плотности заклиновки пазов, посадки и состояния бандажных и центрирующих колец (без снятия), контактных колец, вентиляторов, токоподводов, крепления балансировочных грузов, проверкой газоплотности, продуваемости и гидравлической плотности: турбогенераторы ТВФ-60-2, ТВФ-63-2, ТВФ-63-2Е | ротор | 1 | типа ТВФ 60-2 | 1
5 | Ремонт статора с переклиновкой до 10% пазов, перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей, устранением мелких дефектов активной стали, уплотнением активной стали в пределах одного пакета, восстановлением до 6 поверхностных повреждений изоляции лобовых частей, переизолировкой до 5 головок, проверкой обмотки на продуваемость, проходимость и гидравлическую плотность, удалением дисциллята из обмотки, ремонтом и заменой до 5 водосоединительных шлангов, устранением до 5 замыканий «трубка-трубка» и «трубка-медь», чисткой и покраской расточки и лобовых частей: турбогенератор типа Т2-50-2, ТВ50-2, ТВ-60-2, ТВФ-60-2, ТВФ-63-2, ТВФ-63-2ЕТВФ-60-2, ТВФ-63-2, ТВФ-63-2Е | статор | 1 | типа ТВФ 60-2 | 1
6 | Испытание активной стали статора (транспортировка к статору испытательной аппаратуры и кабелей, подготовка схемы, разборка схемы, уборка аппаратуры и кабелей): турбогенератор типа Т2-50-2,ТВ-50-2,ТВ-60-2,ТВФ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е | испытание | 1 | типа ТВФ 60-2 | 1
7 | Промывка лобовых частей моющими жидкостями с естественной сушкой: турбогенератор типа Т2-50-2,ТВ-50-2,ТВ-60-2,ТВФ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е,ТВФ-100-2,ТВФ-110-2Е,ТВФ-120-2 | статор | 1 | типа ТВФ 60-2 | 1
8 | Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, внутреннего и промежуточного щитов и внутренних маслоуловителей с одной стороны: турбогенератор типа ТВ-50-2,ТВ-60-2,ТВФ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е | компл. | 2 | типа ТВФ 60-2 | 1
9 | Ремонт уплотняющей поверхности половины торцевого щита (короба): турбогенератор типа ТВФ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е,ТВ-100-2,ТВ2-100-2,ТВФ-100-2,ТВФ-110-2Е,ТВФ-120-2 | шт. | 4 | типа ТВФ 60-2 | 1
10 | Выполнение работ по повышению надежности крепления диффузоров к наружным щитам согласно требований эксплуатациооного циркуляра Э-6/77, турбогенераторы серий ТВФ и ТВВ | статор | 1 | серии ТВФ | 1
11 | Ремонт токоподводов контактных колец и обмотки ротора с заменой дефектных уплотняющих деталей с испытанием на газоплотность: турбогенератор типа ТВФ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е,ТВ-100-2,ТВ2-100-2,ТВФ-100-2,ТВФ-110-2Е,ТВФ-120-2 | компл. | 1 | типа ТВФ 60-2 | 1
12 | Выполнение работ по повышению надежности узла токоподвода ротора согласно требований противоаварийного циркуляра Ц-08-87(Э), турбогенераторы серий ТВ, ТВФ и ТВВ: без изменений конструкции токоведущих болтов | ротор | 1 | серии ТВФ | 1
13 | Снятие, ремонт и установка лопаток вентилятора: турбогенераторы ТВФ-60-2,ТВ2-100-2,ТВФ-120-2,ТВВ-200-2А,ТГВ-300,ТВФ-63-2,ТВ2-150-2,ТВВ-220-2А,ТВВ-320-2,ТВФ-63-2Е,ТВФ-100-2,ТВВ-160-2,ТГВ-200,ТГВ-500,ТВ-100-2,ТВФ-110-2Е,ТВВ-165-2,ТГВ-200М | вентилятор | 2 | типа ТВФ 60-2 | 1
14 | Снятие, ремонт и установка лопаток вентилятора: турбогенераторы ТВФ-60-2,ТВ2-100-2,ТВФ-120-2,ТВВ-200-2А,ТГВ-300,ТВФ-63-2,ТВ2-150-2,ТВВ-220-2А,ТВВ-320-2,ТВФ-63-2Е,ТВФ-100-2,ТВВ-160-2,ТГВ-200,ТГВ-500,ТВ-100-2,ТВФ-110-2Е,ТВВ-165-2,ТГВ-200М (ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА) ( неполный объем работ - без проведения ремонта для балансировки ротора ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) | вентилятор | 2 | типа ТВФ 60-2 | 1
15 | Обработка токоведущего болта после изолировки и запечки | болт | 2 |  | 1
16 | Восстановление резьбы в стержне центрального токоподвода под токоведущий болт | 1 отверстие | 1 |  | 1
17 | Изготовление уплотнительных шайб для токоведущих болтов | шайба | 2 |  | 1
18 | Ремонт компенсатора (без серебрения): турбогенераторы типа ТВФ-60-2, ТВФ-63-2, ТВФ-63-2Е, ТВ-100-2, ТВ2-100-2, ТВФ-100-2, ТВФ-110-2Е, ТВФ-120-2 | 1 компенсатор | 9 | типа ТВФ 60-2 | 1
19 | Снятие и установка щеточно-контактного аппарата: турбогенераторы типа Т2-50-2,ТВ-50-2,ТВ-60-2,ТВФ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е | компл. | 1 | типа ТВФ 60-2 | 1
20 | Проточка и шлифовка контактных колец: турбогенераторы типа Т2-50-2,ТВ-50-2,ТВ-60-2,ТВФ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е | компл. | 1 | типа ТВФ 60-2 | 1
21 | Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки контактных колец, снятия и установки: турбогенераторы типа Т2-50-2,ТВ-60-2,ТВ-50-2,ТВФ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е | аппарат | 1 | типа ТВФ 60-2 | 1
22 | Динамическая балансировка роторов (на станке) турбины и генераторов, масса ротора: свыше 15 до 25 т | ротор | 1 |  | 1
23 | Динамическая балансировка роторов (на станке) турбины и генераторов, масса ротора: свыше 15 до 25 т (Прим.2 При выполнении работ по сборке (разборке) балансировочного станка, центровке электродвигателя с балансируемым ротором, изготовлению и установке балансировочных грузов ПЗ=0,53 (ОЗП=0,53; ЭМ=0,53; МАТ=0,53; ТЗ=0,53)) | ротор | 1 |  | 1
24 | Ремонт газоохладителя: турбогенераторы типа Т2-50-2,ТВ-50-2,ТВ-60-2,ТВФ-60-2,ТВФ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е | газоохладитель | 4 | типа ТВФ 60-2 | 1
25 | Ремонт газовой системы без ремонта арматуры: турбогенераторы типа ТВ-50-2,ТВ-60-2,ТВФ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е,ТВ-100-2,ТВ2-100-2,ТВФ-100-2,ТВФ-110-2Е,ТВФ-120-2,ТВФ-200-2 | 1 компенсатор | 1 | типа ТВФ 60-2 | 1
26 | Ремонт концевого вывода (снятие, разборка, замена дефектных деталей, сборка, опрессовка и установка): турбогенераторы типа ТВ-50-2,ТВ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е,ТВ-100-2,ТВ2-100-2,ТВ2-150-2,ТВФ-110-2Е,ТВФ-120-2,ТВФ-200-2 | вывод | 9 | типа ТВФ 60-2 | 1
27 | Замена дефектного уплотнения с расшиновкой и ошиновкой вывода со стороны токопровода | вывод | 9 |  | 1
28 | Расшиновка и ошиновка вывода со стороны обмотки (со стороны токопровода): турбогенераторы типа Т2-50-2,ТВ-50-2,ТВ-60-2,ТВФ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е,ТВ-100-2,ТВ2-100-2,ТВ2-150-2,ТВФ-100-2,ТВФ-110-2Е,ТВФ-120-2 | вывод | 9 | типа ТВФ 60-2 | 1
29 | Снятие и установка возбудителя вместе с фундаментной плитой: возбудители типа ВТ-120-3000,ВТ-170-3000,ВТ-300-3000,ВТ-450-3000 | возбудитель | 1 | ВТ-450-3000 | 1
30 | Ремонт щеточно-контактного аппарата возбудителя: возбудители типа ВТ-450-3000 | аппарат | 1 |  | 1
31 | Ремонт возбудителя с выводом якоря без перемотки обмоток и ремонта щеточно-контактного аппарата: возбудители типа ВТ-120-3000,ВТ-170-3000,ВТ-300-3000,ВТ-450-3000 | возбудитель | 1 | ВТ-450-3000 | 1
32 | Ремонт воздухоохладителя возбудителя: возбудители типа ВТ-120-3000,ВТ-170-3000,ВТ-300-3000,ВТ-450-3000 | воздухоохладитель | 1 | ВТ-450-3000 | 1
33 | Устранение неплотностей турбогенератора с проверкой на газоплотность, тип: ТВ-50-2,ТВ-60-2,ТВФ-60-2,ТВФ-63-2,ТВФ-63-2Е,ТВФ-100-2,ТВФ-110-2Е,ТВФ-120-2 | турбогенератор | 1 | типа ТВФ 60-2 | 1
34 | Участие в сдаче турбогенератора под нагрузкой, устранение выявленных дефектов, мощность турбогенератора: до 120 МВт | турбогенератор | 1 |  | 1
Материал Заказчика | [5 empty] | Раздел 3. Материал Заказчика
Типовой ремонт | [6 empty] | Типовой ремонт
35 | Грунтовка ХС-010 серая. (Расход на один слойне более 125 г\м) | кг | 20 |  | 1
36 | Щеткодержатель ДГ30х30 | шт | 10 |  | 1
37 | Лопатка вентилятора 8БС.437.198-1 | шт | 3 |  | 1
38 | Лопатка вентилятора 8БС.437.198-2 | шт | 3 |  | 1
39 | Втулка уплотнительная 8ТХ.211.505 | шт | 6 |  | 1
40 | Шайба уплотняющая 8БС 371.522-1 | шт | 9 |  | 1
41 | Шайба 8ТХ.950.244 | шт | 4 |  | 1
42 | Шайба 8БС 950.308 | шт | 4 |  | 1
43 | Шайба 8БС.950.260 | шт | 9 |  | 1
44 | Щеткодержатель Б30х30, черт.5БС.112.020 | шт | 10 |  | 1
45 | Прокладка выравнивающая 8ТХ.371.524 | шт | 4 |  | 1
46 | Шайба 8ТХ.950.242 | шт | 4 |  | 1
47 | Втулка уплотнительная 8БС.719.007.1 | шт | 9 |  | 1
48 | Гайка круглая 8ТХ.946.055 | шт | 4 |  | 1
49 | Гайка 8ТХ.946.058 | шт | 4 |  | 1
50 | Шплинт 3,2х40-001, 8ВК.994.013 | шт | 200 |  | 1
51 | Шайба 8ТХ.950.308 | шт | 4 |  | 1
52 | Изолятор проходной 8БС.780.002 | шт | 2 |  | 1
53 | Шайба уплотняющая 8БС.719.007-1 | шт | 9 |  | 1
54 | Клин пазовый 8БС.783.614 | шт | 100 |  | 1
55 | Клин пазовый 8БС.783.613 | шт | 60 |  | 1
56 | Клин пазовый 8БС.783.612 | шт | 60 |  | 1
57 | Клин пазовый 8БС.783.611 | шт | 100 |  | 1
58 | Шпилька 8ВК.931.193 | шт | 6 |  | 1
59 | Трубка винипластовая (черт.5БС.170.311) | шт | 3 |  | 1
60 | Кольцо уплотняющее ф=10мм (черт. 8БС.370.258) | шт | 12 |  | 1
61 | Газоохладитель (ГО-225/4554-3-М-УХЛ4 (ИАКЯ.065179.006-24)) | шт | 2 |  | 1
62 | Капролон стержневой 100х1000мм | кг | 30 |  | 1
63 | Капролон стержневой 70х1000мм | кг | 15 |  | 1
64 | Изофлекс 191 0,25 | кг | 25 |  | 1
65 | Изофлекс 191 0,35 | кг | 25 |  | 1
66 | Клей 88-НП (или эквивалент) | кг | 5 |  | 1
67 | Смола эпоксидная ЭД-20, высший сорт | кг | 10 |  | 1
68 | Отвердитель ПЭПА. | кг | 1 |  | 1
69 | Ускоритель отверждения (УП-606/2. 2,4,6 -трис(диметиламинометил)фенол) | кг | 1 |  | 1
70 | Герметик ФУМ MASTIX (или аналог) | шт | 12 |  | 1
71 | Клей эпоксидный ЭК-3 (или эквивалент) | кг | 2 |  | 1
72 | Герметик Пентэласт-1159 (или эквивалент) | шт | 6 |  | 1
73 | Лакоткань ЛШМ 0,1 мм. шириной 600 мм | м2 | 10 |  | 1
74 | Лакоткань ЛСК-155/180 0,15 | кг | 0.5 |  | 1
75 | Лента изоляционная ЛЭСБ 0,1х20 | м | 40 |  | 1
76 | Лента изоляционная ЛЭС 0,2Х35 ГОСТ 5937-81 | м | 150 |  | 1
77 | Лента киперная ЛЭ-25-36-х/б, ГОСТ 4514-78. | м | 150 |  | 1
78 | Лента киперная ЛЭ-30-46-х/б, ГОСТ 4514-78. | м | 200 |  | 1
79 | Лента фторопластовая ФУМ 0,1-25 | кг | 1 |  | 1
80 | Лента электроизоляционная ЛЭС-0,20х25 ГОСТ 5937-81 | м | 300 |  | 1
81 | Лента слюдопластовая ЛМС-ББ 0,10х10-50-1 ГОСТ 4268-75 | кг | 1 |  | 1
82 | Шнур лавсановый ф 3,5 мм | м | 2000 |  | 1
83 | Стеклолента ЛСПК-110 ТОЛЩИНА 0,1 | м | 10 |  | 1
84 | Стеклолента ЛИФЧ-ББ 0,17х20 ГОСТ4268-75 | м | 10 |  | 1
85 | Лента асбестовая ЛАЛЭ-1 0,4х25 ГОСТ14256-78 | м | 10 |  | 1
86 | Лента слюдинитовая ЛСК-110-СПл Поверхностная плотность 210г/м2. | кг | 1 |  | 1
87 | Растворитель нефтяной Нефрас С2-80/120, ТУ 38.401-67-108-92 | кг | 40 |  | 1
88 | Наконечник медный ТМЛ 16-8- 6 лужен.* | шт | 6 |  | 1
89 | Наконечник медный ТМЛ 70-12-13 луженый | шт | 8 |  | 1
90 | Наконечник медный ТМЛ 95-12-15 луженый | шт | 8 |  | 1
91 | Техпластина 1Ф-I-МБС-С-4 | кг | 10 |  | 1
92 | Техпластина 1Ф-I-МБС-С-6 | кг | 50 |  | 1
93 | Техпластина 1Ф-I-МБС-С-1,5 | кг | 5 |  | 1
94 | Техпластина 1Н-1-МБС-С-5 | кг | 40 |  | 1
95 | Пластина вакуумная II-4х51-2062 | кг | 10 |  | 1
96 | Пластина вакуумная II-6х51-2062 | кг | 20 |  | 1
97 | Пластина вакуумная II-8х51-2062 | кг | 20 |  | 1
98 | Пластина вакуумная II-10х51-2062 | кг | 95 |  | 1
99 | Ацетон | л | 30 |  | 1
100 | Растворитель Р-4 | л | 20 |  | 1
101 | Салфетки сорбирующие, ТУ 2271-005-95690898-2012 | шт | 100 |  | 1
102 | Техническое моющее средство ТМС ЛК | кг | 30 |  | 1
103 | Лакоткань (Стеклолакоткань ЛСП-130/155 1 сорт - 0,15 мм ТУ 3491-079-05758799-2002) | м | 10 |  | 1
104 | Текстолит СТЭФ-1с 0,8 ГОСТ 12652-74 | кг | 5 |  | 1
105 | Текстолит А 50 ГОСТ 2910-74 | кг | 125 |  | 1
106 | Текстолит СТЭФ-1с 12,0 ГОСТ 12652-74 | кг | 30 |  | 1
107 | Текстолит СТЭФ-1с 2 ГОСТ 12652-74 | кг | 5 |  | 1
108 | Стеклотекстолит СТТ-3 ТУ 2296-103-05758799-2003 | кг | 10 |  | 1
109 | Стеклотекстолит СТТ-4 ТУ 2296-103-05758799-2003 | кг | 10 |  | 1
110 | Стеклотекстолит СТТ-5 ТУ 2296-103-05758799-2003 | кг | 15 |  | 1
111 | Стеклотекстолит СТТ-10 ТУ 2296-103-05758799-2003 | кг | 20 |  | 1
112 | Стеклотекстолит СТТ-0,5 ТУ 2296-103-05758799-2003 | кг | 5 |  | 1
113 | Стеклотекстолит СТТ-1 ТУ 2296-103-05758799-2003 | кг | 5 |  | 1
114 | Ветошь 2 сорт | кг | 30 |  | 1
115 | Ветошь в/с сорт | кг | 30 |  | 1
116 | Салфетка техническая, ГОСТ 29298-2005 | шт | 146 |  | 1
117 | Толуол, (чда) ГОСТ 5789-78 с изм.1,2 | кг | 0.86 |  | 1
118 | Шнур вакуумный 12х12мм, ТУ 38 105.108-76 | кг | 20 |  | 1
119 | Шнур резиновый, ТУ 38.105108-76 | кг | 12 |  | 1
120 | Препрег ППМ-609 1,5 ширина ТУ 2253-055-13377864-2004 | кг | 4 |  | 1
121 | Электрощетка ЭГ74 2/15х30х40 | шт | 42 |  | 1
122 | Щетка LFC554 32x25x64 чертеж 68556 | шт | 40 |  | 1
123 | Щеткодержатель 25х32х105 | шт | 14 |  | 1
124 | Лак ЛБС-1 | кг | 3 |  | 1
125 | Эмаль ГФ-92-ХС, красно-коричневая | кг | 10 |  | 1
126 | Эмаль КО 983 М-ХС (или эквивалент) | кг | 1 |  | 1
127 | Лак ЛЭУ-227 (или эквивалент) | кг | 3 |  | 1
Примечание: 1. Стоимость работ по ремонту энергетического оборудования СП БТЭЦ определяется по «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» уровня 2003г. с применением поправочного индекса перехода в текущие цены 2026г. К =4,2, в состав которого входят надбавки к заработной плате за непрерывный стаж работы, выслугу лет. 2. Сметным расчетом предусмотрена доплата за вредные условия труда К=1,022 (кроме сборников БЦ № 13, № 14); 3. Сметным расчетом предусмотрены следующие лимитированные затраты: 3.1. Командировочные расходы ремонтного персонала Подрядчика: проезд (г.Иркутск-г.Благовещенск-г.Иркутск)-59650 руб*5 чел*2=596500 руб.; проживание-550руб.*5 чел.*91дн.=250250 руб.; суточные- 500 руб.*5 чел.*91 дн.=227500 руб.; 3.2. Командировочные расходы инженера по вибрации: проезд ( г.Иркутск-г.Благовещенск-г.Иркутск) -59650руб.*1чел.*2=119300 руб., суточные 500 руб*1чел*5 дн.=2500 руб, проживание 550 руб.*1чел*5дн=2750руб.; 3.3. Стоимость доставки оборудования (2,7т) г.Иркутск-г.Благовещенск-г.Иркутск: 88753 руб.*2=177506 руб. (на основании конъюктурного анализа).