Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 33.14.19.000 Выполнение работ по среднему ремонту

турбогенератора №1  Благовещенской ТЭЦ г. Благовещенск.

ЛОТ № 11035002-РЕМ ПРОД-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

4.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):	16

5.	Приложения	17

- Общие сведения

1.1 Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |
| НДТ | Нормативно-техническая документация |
| СП | Свод правил |
| МДС | методические документы в строительстве |
| ВСН | Ведомственные строительные нормы |
| СТО | Стандарт организации |
| РД | Рабочая документация |
| СНиП | Санитарные нормы и правила |
| СО | Стандарт организации |
| pdf – portable document format | формат файла электронного документа; |
| МТР | Материально – технические ресурсы |

1.2 Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.14.19.000 Выполнение работ по среднему ремонту турбогенератора №1  Благовещенской ТЭЦ г. Благовещенск.».

1.3. Цель выполнения работ

Целью работы является обеспечение исправного состояния турбогенератора ст.№1 Благовещенской ТЭЦ, надежной и безопасной  эксплуатации.

1.4 Существующее положение

«Благовещенская ТЭЦ» – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящее в Группу РусГидро, действует на территории Амурской области, г. Благовещенска. Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Турбогенератор ст.№1 типа ТВФ-60-2 инв..№ 00000000000000045296 | 675007. Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Загородная,177, СП «Благовещенская ТЭЦ» АО «ДГК». |

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

Заказчик предоставит Подрядчику:на период выполнения ремонтных работ

1.5.1. Электроэнергию, воду, бытовые помещения.

1.5.2. Давальческие материалы, перечень которых указан в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям.

2. Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам выполнения работ

- 2.1.1 Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ««ОКПД2 33.14.19.000 Выполнение работ по среднему ремонту турбогенератора №1 Благовещенской ТЭЦ г. Благовещенск.». | В соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №1.1-1.2. к настоящим Техническим требованиям) |  |

- 2.1.1 Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «ОКПД2 33.14.19.000 Выполнение работ по среднему ремонту турбогенератора №1 Благовещенской ТЭЦ г. Благовещенск.». | 31 мая 2026г. | 29 августа 2026г. |

2.2 Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: «ОКПД2 33.14.19.000 Выполнение работ по среднему ремонту турбогенератора №1  Благовещенской ТЭЦ г. Благовещенск.».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |  | -//- |
| 1.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - -положение «Об организации и выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования АО «ДГК»» №21-002-2019 (приказ АО «ДГК» от 29.11.2019г. №555); - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (приказ АО «ДГК» от 18.01.2022г. №19); - СТО 17330282.27.100.006-2008 «Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования»; - методические указания по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций (приказ АО «ДГК» от 12.10.2022г. №587) (приложение №5) - правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070); - правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Утв. Приказом Минэнерго Росси от 25.10.2017г, №1013); - РД 34.45-51.300-97. Объем и нормы испытаний электрооборудования; - СО 153-34.45.513-07.Руководство по повышению надежности эксплуатации бандажных узлов роторов турбогенераторов; - РД 153-34.0-45.510-98.Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту узла контактных колец и щеточного аппарата турбогенераторов мощностью 63 МВт и выше; - ТУ 34-38-20246-95.Турбогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт; - ОСТ 34-38-445-87. Система технического обслуживания и ремонт оборудования электростанций; - Производственными инструкциями и проектами производства работ; В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. | Согласие с требованием | -//- |
| 1.2. | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Требования к организации процесса выполнения работ: | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ и отремонтированных объектов, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. Исполнители ремонта разрабатывают проект производства работ, планы подготовки к ремонту в соответствии с планами производственных объектов, принятыми к исполнению объемами работ и согласованным участием в материально–техническом обеспечении ремонтных работ. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с исполнителями и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора. До начала ремонта Подрядчик: - разрабатывает и согласовывает проект производства работ с Заказчиком в части обеспечения условий безопасного производства работ, в том числе персоналом субподрядных организаций; - проводит проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту; - определяет состав бригад (участков) по ремонту отдельных узлов (систем) оборудования по численности, квалификации и профессиям. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; -назначает ответственных представителей для участия во входном контроле оборудования,запасных частей и материалов, дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, приемке из ремонта узлов и систем оборудования; - назначает руководителей работ по ремонту отдельных видов оборудования в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятыми по договору; - назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение, -обеспечивает готовность инструмента, технологической оснастки; -проверяет удостоверения лиц специальностей на право выполнения работ при ремонте объектов; - выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 Технических требований. Применяемые при работах механизмы (в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком ППР), приспособления и инструмент должны быть испытаны и эксплуатироваться в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда, правил Ростехнадзора, а также инструкций заводов – изготовителей. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  | -//- |
| 1.2.2. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением «О допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2023, утвержденное приказом № 534 от 28.07.2023г.» (Приложение № 5 к настоящим ТТ); - Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах СП «Благовещенская ТЭЦ» АО «ДГК» (Приложение № 5 к настоящим ТТ), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. |  | -//- |
| 1.3. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- |
| 1.3.1. | Требования к используемым материально – техническим ресурсам | Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно согласно ведомостям объемов работ, являющейся приложением к настоящим Техническим требованиям (Приложение № 1.1-1.2.), кроме Давальческих материалов (Приложение №2) к Техническим требованиям. Все применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее. Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, предварительно согласованные с Заказчиком. В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в ведомостях объемов работ (Приложение № 1.1-1.2. к настоящему ТТ), будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений проектную и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. В случае, если в документации (в том числе Ведомостях объемов работ) содержатся указания на товарные знаки в отношении МТР, использование которых осуществляется в ходе исполнения Договора, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент»*. *Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в ведомости материалов Подрядчика и проектной документации, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  | -//- |
| 1.3.2. | Контроль качества используемых материалов | Материально – технические ресурсы должны иметь сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества материально – технических ресурсов, поступивших на место производства работ, обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудования в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке |  | -//- |
| 1.3.3. | Контроль качества работ | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Приемка в эксплуатацию и контроль качества ремонта должны производиться в соответствии с: - разделами №№4.2 «Положения об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения - 21-003-2019» (Приложение № 5 к настоящим ТТ). Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке |  | -//- |
| 1.4. | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123; Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461). Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке | Согласие с требованием | -//- |
| 1.4.2. | Соблюдение требований к пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. При выполнении данных работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. Подробно указаны в проекте договора подряда, которое включено в состав Документации о закупке). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие | Согласие с требованием | -//- |
| 1.4.3. | Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех строительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21); Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021); В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  | -//- |
| 1.4.4. | Соблюдение требований охраны труда | Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: – Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); – Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н. – Правилах по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №887н); – Правилах при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Правилах при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020г. №814н); Правила по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н); В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  | -//- |
| 1.5 | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |
| 1.5.1 | Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ и располагать: - квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой: - достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад. Подрядчик должен: - обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда); Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.). До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке |  |  | -//- |
| 2. | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ Состояние турбогенератора должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с табл. 4 п. 1.1.1. настоящих Технических требований |  |  | -//- |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте договора подряда, который включен в состав Документации о закупке. |  |  | -//- |
| 2.3. | Требования к оформлению и составу документации Представить Заказчику электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 на цифровом носителе в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы», в формате *.pdf и на бумажном носителе в 2-х экземплярах, акт ОС-3 на бумажном носителе в 2-х экземплярах, исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 2-х экземплярах, специальные журналы (сварочных работ, журнал АКЗ) на бумажном носителе в 1 экземпляре. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с Приказом АО «ДГК» от 28.10.2024 №762 «О присоединении к Методическим указаниям по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций», Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения.», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК» (Приложение №5 к ТТ). Подрядчик одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 обязан оформить и передать Заказчику сдаточную документацию: - акт пред. ремонтного обследования объекта; - ведомость планируемых ремонтных работ; - акт готовности объекта к производству ремонтных работ; - акт приёмки из ремонта оборудования; - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта; - общий журнал работ формы КС-6, специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ); - документы о контроле качества сварных соединений, оформленных в соответствии с Регламентом оформления документации при проведении сварочных работ при монтаже и ремонте оборудования объектов АО «ДГК» (Приложение №5 к ТТ); Более подробно требования к оформлению документации указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделах №2,4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  | -//- |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) - Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утверждены Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2024 г. №589 ); - Федеральный законом «О техническом регулировании» №184- ФЗ от 27.12.2002; - "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 536. |  |  | -//- |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 6,7), который включен в состав Документации о закупке. |  |  | -//- |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

5. Приложения

Приложение № 1.1.-1.2. ВОР - СР ТГ-1 типа ТВФ 60-2

Приложение № 2. Ведомость материалов Заказчика.

Приложение № 3. Сводный сметный расчет с приложениями локальные сметы №№ 3.1-3.2.

Приложение № 4. Требования к  составлению сметной документации.

Приложение № 5. Локальные нормативные акты ДГК.