Приложение №1

к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации системы рециркуляции дымовых газов с целью снижения выбросов оксидов азота для Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта Р_505-ХТЭЦ-3-58»

Лот № 22122003-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК-ХТЭЦ3

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения ____________________________________________________________ 3

1.1.	Обозначения и сокращения	___________________________________________________ 3

1.2.	Наименование закупаемой продукции__________________________________________ 3

1.3.	Цель выполнения работ ______________________________________________________ 3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика _____________________________________________ 3

2.	Требования к продукции _____________________________________________________ 4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ _______________________________ 4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ___________________________________________ 4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ ______________________________________ 4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ_________________________________________ 4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ____________________________________ 4

2.2.	Требования к качеству работ __________________________________________________ 6

Таблица 4. Требования к качеству работ ______________________________________________ 6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ________________ 23

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора ________________________________________________________________________ 23

5.	Приложения_______________________________________________________________23

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ДРГ | Дымосос рециркуляции дымовых газов |
| --- | --- |
| ОТР | Основные технические решения |
| ИТТ | Исходные технические требования |
| ЛСР | Локальный сметный расчет |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СП | Структурное подразделение |
| ПД | Проектная документация |
| ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПО | Программное обеспечение |
| ТТ | Технические требования |
| РД | Рабочая документация |
| СБЦ | Сборник базовых цен |
| ФРСН | Федеральный реестр сметных нормативов |
| ХГР | Холодные газы рециркуляции |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации системы рециркуляции дымовых газов с целью снижения выбросов оксидов азота для Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта Р_505-ХТЭЦ-3-58.

Цель выполнения работ

Приведение выбросов оксидов азота в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 г. №2055 «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух» и ГОСТ Р 55173-20213 «Установки котельные. Общие технические требования».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации системы рециркуляции дымовых газов с целью снижения выбросов оксидов азота для Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта Р_505-ХТЭЦ-3-58. | 680025, г. Хабаровск, СП «Хабаровская ТЭЦ-3» АО «ДГК», Федоровское шоссе, 10 | - | - |

Требования к продукции

Требования по объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сбор исходных данных | усл. Ед. | 1 |
|  | Выполнение комплексного инженерно-технического обследования и инженерных изысканий существующей системы рециркуляции дымовых газов | усл. Ед. | 1 |
|  | Разработка проектной документации. | комплект | 4 |
|  | Прохождение экспертизы промышленной безопасности | усл. Ед. | 1 |
|  | Разработка рабочей документации, включая сметную. | комплект | 4 |

Требования к срокам выполнения работ

Начало выполнения работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.

Окончание выполнения работ: в течение 150 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора.

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сбор исходных данных | С даты, следующей за датой заключения Договора | В течение 7 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора |
| 2 | Выполнение комплексного инженерно-технического обследования и инженерных изысканий существующей системы рециркуляции дымовых газов | С даты, следующей за датой заключения Договора | В течение 40 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора |
| 3 | Разработка проектной документации. | С даты подписания отчета по выполнению комплексного инженерно-технического обследования | В течение 50 календарных дней с даты подписания отчета по выполнению комплексного инженерно-технического обследования |
| 4 | Прохождение экспертизы промышленной безопасности | С даты согласования проектной документации | В течение 30 календарных дней с даты согласования проектной документации |
| 5 | Разработка рабочей документации, включая сметную. | С даты прохождения экспертизы промышленной безопасности | В течение 30 календарных дней с даты прохождения экспертизы промышленной безопасности |

Требования к качеству работ

В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Основные технические характеристики объекта |  |  |  |
| 1.1.1 | Установленная электрическая мощность электростанции – 720 МВт (четыре энергоблока по 180 МВт). Энергоблок включает в себя котлоагрегат ТПЕ-215, паровую турбину Т-180/210-130, турбогенератор ТГВ-200-2М. Энергоблоки ст. №1,2,3 работают на каменном угле Кузнецкого угольного бассейна. Котлоагрегат энергоблока ст.№4 переведён на сжигание природного газа. Очистка дымовых газов на котлоагрегатах №1,2,3 осуществляется в золоулавливающей установке, состоящей из двух электрофильтров типа ЭГА-2-56-12-6-4. Удаление золы и шлака – совместное, гидравлическое, багерными насосами типа ГРТ 1250/71Б с возвратом осветлённой воды. Описание холодных газов рециркуляции (далее – ХГР): Подача холодных газов рециркуляции (ХГР) осуществляется двумя дымососами рециркуляции дымовых газов типа ВМ-18 через сопла, расположенные в холодной воронке топочной камеры на фронтовой и задней стенах по 6 штук (всего 12). Подача ХГР не только увеличивает температуру промперегрева, но и дополнительно снижает концентрацию оксидов азота (СNOx) в уходящих дымовых газах. Подача ХГР в нижнюю часть топки позволяет переместить зону активного горения и тем самым увеличить температуру на выходе из топки и, как следствие, повысить температуру острого пара. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с требованиями СНиП, требованиями Применимого права и указаниями Заказчика. Руководствоваться национальными отраслевыми и корпоративными нормативно-техническим документам (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА), действующим для энергетических предприятий на территории РФ | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |
|  | Основные объемы работ | 1. Сбор исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ. 2. Выполнение комплексного инженерно-технического обследования существующей системы рециркуляции дымовых газов котлоагрегатов ТПЕ-215 энергоблоков №1, 2, 3, в том числе: - обследование котлоагрегатов ТПЕ-215 энергоблоков №1, 2, 3 с целью проверки газовой плотности котла и градуировки сечений пылегазовоздуховодов; - определение характеристик эксплуатационного режима котлоагрегатов ТПЕ-215 энергоблоков №1, 2, 3 и оценка влияния рециркуляции дымовых газов на технико-экономические и экологические параметры работы котла; - тепловой расчет и расчет аэродинамического сопротивление газовоздушного тракта котлоагрегатов ТПЕ-215 энергоблоков №1, 2, 3; - подготовка выводов, предложений, рекомендаций, разработка основных технических решений (ОТР) по модернизации системы рециркуляции дымовых газов (горелка, тягодутьевые машины, газоход рециркуляции дымовых газов); - выполнение комплекса инженерных изысканий (геодезических, геологических и т.д.) в случае необходимости (уточняется по результатам разработки ОТР); - разработка и согласование с заказчиком отчета по результатам инженерно-технического обследования. 3. Разработка проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». При разработке проектной документации предусмотреть выделение 3-х этапов (модернизацию системы рециркуляции дымовых газов для каждого котлоагрегата ТПЕ-215 выделить в отдельный этап строительства). По каждому этапу должен быть разработан отдельный комплект проектной документации. 4. Прохождение экспертизы промышленной безопасности проекта (при этом проектная документация не подлежит обязательной экспертизе согласно части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ). 5. Разработка рабочей и сметной документации. По каждому этапу должен быть разработан отдельный комплект рабочей и сметной документации. В состав рабочей документации должен входить отдельный том, содержащий сводную спецификацию применяемых материалов, изделий и оборудования. |  | ### - |
| 1.3. | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к процессу выполнения работ | Все замечания надзорных органов, а также несоответствия проектных решений требованиям нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счёт собственных средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |
| 1.3.2 | Основные требования к применяемому оборудованию | Не допускается указание Подрядчиком в документации, в том числе спецификациях, материалов и изделий конкретных производителей. Указываются только тип, марка, и характеристики материалов и изделий. |  | ### - |
| 1.3.3 | Требования к изменениям в проектной документации | При направлении откорректированных материалов Подрядчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. |  | ### - |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, программно-аппаратным средствам |  | -//- | ### - |
| 1.4.1 | Применяемые материалы | 1. Применяемые в проектных решениях изделия, оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применимость для данных условий эксплуатации. Программные продукты, а также отдельные программно-аппаратные средства (системы) в его составе должны иметь соответствующие лицензии. 2. При разработке проектной документации включая сметную предусматривать материалы, изделия и оборудование Российского производства. 3. Соответствие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
| 1.5 | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | ### - |
| 1.5.1. | Конструктивные и объемно-планировочные решения | Работы выполнить согласно требованиям действующих нормативных документов, при этом предусмотреть применение современных строительных материалов, изделий, конструкций и строительных технологий, отвечающих санитарным требованиям, пожарной безопасности, строительным нормам и правилам, техническим регламентам. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | ### - |
| 1.6.1. | Требования пожарной безопасности | Проектную документацию выполнить с учетом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123 от 22.07.2008), Инструкции по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий (РД 153-34.0-49.101-2003) и иных нормативно-технических документов. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
| 2. | Требования к результатам работ |  | -//- | ### - |
| 2.1 | Общие требования к результатам работ |  | -//- | ### - |
| 2.1.1. | Требования к результату проектных работ | Проектная документация разрабатывается на основании технического задания в соответствии со следующими национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию проекта): - Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - в составе проектной документации разработать сметную документацию с уточнением объема и стоимости работ. Проектную документацию согласовать в требуемом объеме с СП «Хабаровская ТЭЦ-3», а также со сторонними заинтересованными организациями. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |
| 2.1.2. | Требования к результату согласований рабочей документации | Состав разделов, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Системы проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» |  | ### - |
| 2.1.3. | Конструктивные и объемно-планировочные решения | 1. Рабочая документация на проект модернизации системы рециркуляции дымовых газов должен быть выполнен в соответствии с: - ГОСТ Р 59412-2022 «Конструкции для удаления дымовых газов. Общие требования»; - ГОСТ Р 59375.1-2021 «Конструкции для удаления дымовых газов. Требования к металлическим конструкциям для удаления дымовых газов»; 2. Конструктивные решения по реконструкции газовоздушного тракта и подбор дымососов рециркуляции дымовых газов (далее-ДРГ) принимается с учетом аэродинамического расчета котлоагрегатов ТПЕ-215 оптимального коэффициента избытка воздуха, определенного характеристиками эксплуатационного режима; 3. Планировочные решения по прокладки трубопроводов рециркуляции дымовых газов, размещению ДРГ определяются в зависимости существующей компоновки котлоагрегатов КА-1, 2, 3, с использованием существующих конструкций |  | ### - |
| 2.1.4. | Требования к технологическим решениям | Технологические решения принимаются из анализа конструктивных и инженерных решений по оптимальному балансу экологических показателей и ТЭП после модернизации: использовать установленные горелки, обеспечив круглую форму газоходов, оснащение их шиберами с управлением электромеханическими приводами (МЭО), а также установку предохранительных клапанов при необходимости. Требования к автоматизации: - 1. Контроль расхода рециркулирующих газов Необходимо обеспечить точный контроль объема рециркулирующего газа, подаваемого обратно в топочную камеру котла. - 2. Регулирование давления в газовом тракте Автоматизация должна поддерживать заданный уровень давления в газовой магистрали перед вводом рециркулируемого газа. - 3. Управление температурой газовоздушной смеси Система должна обеспечивать поддержание оптимальной температуры горения путем автоматического изменения доли рециркулированных дымовых газов. - 4. Обеспечение безопасности процесса При внедрении автоматической системы управления важно предусмотреть защитные блокировки, предотвращающие подачу избыточного количества рециркулируемых газов, способных привести к нестабильному горению, взрывам или аварийным ситуациям. Система должна иметь защиту от превышения предельно допустимых концентраций СО и NOₓ. - 5. Автоматический мониторинг состояния оборудования Для поддержания надежной работы оборудования необходимо контролировать состояние всех элементов системы рециркуляции, включая запорную арматуру, вентиляторы. Данные мониторинга используются системой автоматизации для своевременного выявления неисправностей и предотвращения отказов. |  | ### - |
| 2.1.5. | Требования к технологическим решениям в электрической части | По результатам проектирования, при замене ДРГ |  | ### - |
| 2.2 | Требования к результатам работ |  | -//- | ### - |
| 2.2.1. | Требования к составу проектной, рабочей документации | 1. Состав проектной и рабочей документации определить при проектировании, согласовать с Заказчиком. Состав должен соответствовать требованиям нормативно технической документации. 2. Разработку проектной и рабочей документации выполнить в соответствие с ГОСТ Р 21.101-2020 и нормативными требованиями, в том числе в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». 3. Отчёт с результатами инженерно-технического обследования оформить отдельным томом в составе проектной документации. 4. Объем рабочей документации должен быть достаточным для заказа (изготовления) оборудования и проведения строительно-монтажных работ. 5. В составе рабочей документации необходимо разработать план-график модернизации объекта, учитывающий мероприятия СМР, ПНР и вводу объекта в эксплуатацию. 6. Разработать общую пояснительную записку в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87. 7. В составе прилагаемых документов к рабочей документации разработать инструкции по эксплуатации устанавливаемого оборудования. 8. В составе прилагаемых документов к рабочей документации разработать сметную документацию. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |
| 2.2.2 | Состав, количество и формат предоставляемой документации | - Количество передаваемой документации: 4 экземпляра на бумажном носителе, два экземпляра в электронном виде на компакт-диске (CD/DVD и флеш носителе). - Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – docx, pdf («ПОС» обязательно и в pdf и docx) с подписями на титульных листах; - графическая часть – dwg, pdf, tiff, cdw; - таблицы данных – pdf, docx, xlsx; - сметные расчеты – в формате ПК «Гранд-Смета» ‒ gsfx, Excel – xlsx. Не допускается передача документации в указанных форматах с пофайловым разделением страниц. - Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО Заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом: - таблицы данных – docx (MS Word), xlsx (MS Excel); - презентационные материалы – pptx (MS PowerPoint). |  | ### - |
| 2.2.3. | Особые условия Заказчика | Проект модернизации должен быть выполнен с учетом: - возможности работы котлоагрегатов КА-1, 2, 3 во всем диапазоне нагрузок от 400 т пара/час до 670 т пара/час с поддержанием параметров острого пара и пара промперегрева Т= 545+5/-10 оС; - автоматического регулирования и управления расходами рециркулирующих газов с целью компенсации колебаний температуры и обеспечения требуемого количества воздуха в топке котла |  | ### - |
| 2.3 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
| 2.3.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №930н). - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 №1070) (с актуальными изменениями на период проектирования). - Правила устройства электроустановок, седьмое издание (прриказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204) (с актуальными изменениями на период проектирования). - Приказ Минэнерго России от 10 июля 2020 года № 546 «Об утверждении требований к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. № 80, от 13 февраля 2019 г. № 100, от 13 февраля 2019 г. № 101» (с актуальными изменениями на период проектирования). - Приказ Минэнерго России от 13 июля 2020 года № 555 «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013» (с актуальными изменениями на период проектирования). - Приказ Минэнерго России от 13 июля 2020 года № 556 «Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. № 100». - Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с актуальными изменениями на период проектирования). - СП 76.13330.2016. «Свод правил. Электро-технические устройства (Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85)» (с актуальными изменениями на период проектирования). - И 1.06-08. «Инструкция по монтажу вспомогательных цепей. (ОАО "Южуралэлектромонтаж")» (с актуальными изменениями на период проектирования). - СТО 56947007-29.240.044-2010 Стандарт организации ПАО «Россети» Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства» (Приказ от 21.04.2010 №265 в ред. от 11.04.2024) (с актуальными изменениями на период проектирования). - СО 34.35.311-2004. «Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях» (с актуальными изменениями на период проектирования). - РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий» (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с актуальными изменениями на период проектирования). - Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184 ФЗ (с актуальными изменениями на период проектирования). - Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 29 декабря 2000 г., 10 января 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18 декабря 2006 г.) (с актуальными изменениями на период проектирования). - Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18 декабря 2006 г., 5 февраля 2007 г.) (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ Р 51769-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Основные положения» (принят постановлением Госстандарта РФ от 28 июня 2001 г. N 251-ст) (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ Р 52108-2003 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения» (принят постановлением Госстандарта РФ от 3 июля 2003 г. N 236-ст) (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ Р ИСО 14004-2017 «Системы экологического менеджмента. Общие руководящие указания по внедрению» (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ Р 70281-2022 «Охрана окружающей среды. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения» (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ Р 70280-2022 «Охрана окружающей среды. Почвы. Общие требования по контролю и охране от загрязнения» (с актуальными изменениями на период проектирования). - Межгосударственный стандарт ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ Р ИСО 14050-2023 «Экологический менеджмент. Словарь» (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ Р 53692-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов» (с актуальными изменениями на период проектирования). - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52107-2024 «Ресурсосбережение. Классификация и определение показателей» (с актуальными изменениями на период проектирования). - Методические рекомендации по гигиеническому обоснованию ПДК химических веществ в почве (утвержден Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 5 августа 1982 г. N 2609-82). - СаНПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». - Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами. Минздрав СССР (Утверждено заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 13 марта 1987 г. № 4266-87) (с актуальными изменениями на период проектирования). - Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации. Минприроды России. М., 1994 (с актуальными изменениями на период проектирования). - СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (с актуальными изменениями на период проектирования). - Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03. Минздрав России. М., 2003(с актуальными изменениями на период проектирования). - Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве. Государственный комитет санитарно- эпидемиологического надзора Российской Федерации, М., 1993 (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ Р 58475-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Паспорт безопасности химической продукции (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ 0108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ 25818-2017 «Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия». - ГОСТ 25592-2019 «Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия» (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ 33063-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов» (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ Р 70452-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Грунты стабилизированные и укрепленные неорганическими вяжущими. Общие технические условия» (с актуальными изменениями на период проектирования). - ГОСТ Р 59120-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования» (с актуальными изменениями на период проектирования). - ОДМ 218.2.031-2013 «Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном строительстве» (с актуальными изменениями на период проектирования). - ВСН 2-94. Инструкция и технология строительства дорог в районах массового жилищного строительства (с актуальными изменениями на период проектирования). - Радиационно-гигиенический контроль промышленных отходов, используемых для производства стройматериалов. Методические рекомендации. Мингеологии СССР, Л., 1987 (с актуальными изменениями на период проектирования). При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе и не указанных в данном перечнем. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- В рамках реализации договора необходимо составить и оформить сметную документацию в обоснование стоимости работ на проектно-изыскательские работы в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

- В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения Договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

- В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.

Приложения

Приложение № 1 Требования к оформлению и составлению документации на выполнение проектных и изыскательских работ;

Приложение № 2 Положение о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах АО «ДГК»;

Приложение № 3 Инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режимов на Хабаровской ТЭЦ-3.