Технические требования 
на поставку высоковольтных выключателей

ОКПД2 27.12.10.110 Поставка высоковольтных выключателей 110кВ в рамках инвестиционных проектов для нужд СП Благовещенская ТЭЦ (I_505-АГ-53), СП Николаевская ТЭЦ (O_505-НТЭЦ-7) АО "ДГК"

Лот № 22216000-ТПИР ОТМ-2027-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	6

1.3.	Цель использования закупаемой продукции [Опциональный раздел]	6

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) [Опциональный раздел]	6

1.5.	Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]	6

1.5.1.	Требования к участнику закупки, признанным победителем	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	6

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	6

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	6

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	7

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	7

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	7

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции	8

2.2.1.	В составе заявки необходимо предоставить	50

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	52

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	53

5.	Приложения	54

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.007.3 | межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; |
| ГОСТ Р 52565-2006 | национальный стандарт Российской Федерации. Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия; |
| ГОСТ 15150 | межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; |
| ГОСТ 12969-67 | межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования; |
| ГОСТ 12971-67 | межгосударственный стандарт. Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры; |
| ГОСТ 14192-77 | межгосударственный стандарт. Маркировка грузов; |
| ГОСТ 10198 | межгосударственный стандарт. Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия; |
| ГОСТ 2991 | межгосударственный стандарт. Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия; |
| ГОСТ 23216-78 | межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний; |
| ГОСТ Р 2.610-2019 | национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов; |
| ГОСТ Р 56532-2015 | национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Рекомендации по принятию декларации о соответствии продукции установленным требованиям; |
| ГОСТ 30546.1-98 | межгосударственный стандарт. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости; |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности; |
| КЗ | короткое замыкание; |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| ТУ | технические условия; |
| ТТ | трансформатор тока; |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| У | климатическое исполнение «умеренный»; |
| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника. |
| IP | Система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой. |

Наименование закупаемой продукции

«Высоковольтные выключатели 110кВ в рамках инвестиционных проектов для нужд СП Благовещенская ТЭЦ (I_505-АГ-53), СП Николаевская ТЭЦ (O_505-НТЭЦ-7) АО "ДГК"»

Цель использования закупаемой продукции

Выключатели закупаются в рамках реализации инвестиционных проектов для нужд СП Благовещенская ТЭЦ (I_505-АГ-53), СП Николаевская ТЭЦ (O_505-НТЭЦ-7) АО "ДГК"»

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Выключатель баковый элегазовый ВБ-110.IV-50/2500 УХЛ1 или эквивалент | Шт. | 1 |  |
| 2. | Выключатель колонковый элегазовый ВГТ-УЭТМ-110IV-40/3150 ХЛ1 с выносными трансформаторами тока ТРГ-УЭТМ-110 (6шт) или эквивалент | Шт. | 1 |  |

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шеф-монтаж и шеф-наладка выключателя бакового элегазового ВБ-110.IV-50/2500 УХЛ1 или эквивалента | Условная единица | 1 |
|  | Шеф-монтаж и шеф-наладка выключателя колонкового элегазового ВГТ-УЭТМ-110IV-40/3150 ХЛ1 с выносными трансформаторами тока ТРГ-УЭТМ-110 (6шт) или эквивалента | Условная единица | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выключатель баковый элегазовый ВБ-110.IV-50/2500 УХЛ1 или эквивалент | С 01.01.2027г. | Не позднее 30.06.2027г. |
|  | Выключатель колонковый элегазовый ВГТ-УЭТМ-110IV-40/3150 ХЛ1 с выносными трансформаторами тока ТРГ-УЭТМ-110 (6шт) или эквивалент | С 01.01.2027г. | Не позднее 30.05.2027г. |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шеф-монтаж и шеф-наладка выключателя бакового элегазового ВБ-110.IV-50/2500 УХЛ1 или эквивалента | С момента уведомления Поставщика о проведении всех необходимых подготовительных мероприятий для выполнения работ | В течение 30 (тридцать) календарных дней после получения уведомления |  |
| 2. | Шеф-монтаж и шеф-наладка выключателя колонкового элегазового ВГТ-УЭТМ-110IV-40/3150 ХЛ1 с выносными трансформаторами тока ТРГ-УЭТМ-110 (6шт) или эквивалента | С момента уведомления Поставщика о проведении всех необходимых подготовительных мероприятий для выполнения работ | В течение 30 (тридцать) календарных дней после получения уведомления |  |

Требования к качеству продукции

Таблица 3.1. Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Выключатель баковый элегазовый ВБ-110.IV-50/2500 УХЛ1

или эквивалента (для СП «Николаевская ТЭЦ»)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Вид выключателя по принципу устройства / по размещению ДГУ | Элегазовый / баковый | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 110 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Номинальный ток, А, не менее | 2500 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 40 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Вид привода | Пружинный | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Ток термической стойкости, кА, не менее | 40 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с. | 3 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 100 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) |  |
|  | Наибольший пик тока включения, кА, не более | 100 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не более | 40 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Содержание апериодической составляющей, %, не более | 45 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Емкостной ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не более | 31,5 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Нормированный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА, не менее | 6,25 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Коммутационный ресурс, операций О (В), не менее | 20 (10) | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Нормированные коммутационные циклы | цикл 1: О - tбт - ВО - 180с - ВО; цикл 2: О - 180с - ВО - 180с – ВО | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Бестоковая пауза при АПВ, сек. | 0,3 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Разновременность включения полюсов, сек., не более | 0,005 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Разновременность отключения полюсов, сек., не более | 0,0033 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Разница между моментами размыкания контактов разрывов одного полюса, сек., не более | 0,025 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций | 10000 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления (постоянный ток), Uп.ном., В | 220 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Диапазон изменения напряжения постоянного тока цепей управления, % от номинального значения, не менее: - для цепей отключения - для цепей включения | 70 – 110 85 – 105 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Минимальное напряжение срабатывания электромагнитов управления, В, не более: -электромагниты отключения -электромагниты включения | 0,7 Uп.ном. 0,85 Uп.ном. | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Напряжение питания обогревателей (переменный ток), В | 230 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Номинальная мощность подогревательных устройств (переменный ток), Вт, не менее: -антиконденсатный обогрев привода; -основной обогрев привода; -основной обогрев трех полюсов выключателя; | 50 800 6600 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Номинальное питания электродвигателей привода (переменный ток), Uп.ном., В | 230 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Ток, потребляемый электродвигателем привода (пусковой/установившийся), А, не более | 5 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |
|  | Уровень изоляции | а | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее | 1) относительно земли выключателя между контактами полюса выключателя - 450 2) между контактами полюса выключателя с повышенным уровнем изоляции - 520 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ, не менее | - в сухом состоянии относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя - 230 - под дождем относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя - 200 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,25 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к трансформатору тока: |  | - // - | - // - | - // - |
|  | Количество трансформаторов тока, шт. | 6 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Категория изоляции по ГОСТ 9920-89, не ниже | III (3) | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Количество вторичных обмоток на полюс, шт. | 6 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 200 200 400 400 600 600 |  | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 5 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Класс точности: для защиты | 5Р | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Класс точности: для измерений и учета | 0,2S | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | - для учета электроэнергии - 30 - для измерений - 30 - для защиты - 50 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Тип внешней изоляции | литая | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты | 15 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений и учета электроэнергии, не более | 5 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и не успешной АПВ «КЗ – отключение–пауза 1с включение (успешное и неуспешное на КЗ» | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к безопасности: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Степень защищенности | IP 54 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) |  |
|  | Газоотводы, выхлопные и предохранительные устройства выключателей должны быть расположены так, чтобы выброс жидкости или газа был направлен в сторону от места, где может находиться обслуживающий персонал | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Выключатель (полюс выключателя) должен иметь контактную площадку для подсоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим (зажимы) с указанием знака заземления | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) |  |
|  | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.3 | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструктивное исполнение | трехполюсный | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Тип изоляции вводов | фарфор | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Выключатель с приводами и опорными металлоконструкциями (в случае если это предусмотрено настоящими ТТ) | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Высота металлоконструкций, мм | В соответствии с Приложением 1.3 к Техническим требованиям | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Площадка обслуживания | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | - направление А: 1000 - направление В: 750 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Расход на утечки газа или газовой смеси, %, не более | 0,5 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Масса выключателя, кг, не более | Согласно предложению завода -изготовителя | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Масса элегаза, газовой смеси/масла, кг, не менее | 25 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Габаритные размеры выключателя, Д/В/Ш, мм | В соответствии с Приложением №1.3 к Техническим требованиям (установка выключателя на уже имеющийся фундамент) | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Межполюсное расстояние полюсов выключателя, м | 1,4 (+/-0,15) | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Категория размещения | 1 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения, не менее | плюс 40 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения, не менее | минус 60 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 40 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новая, ранее не используемая | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | Не ранее 2026 г. | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | АО "ДГК" СП "Николаевская ТЭЦ", 682469, Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул.Невельского, 24, ИНН/КПП 1434031363/270532001 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Выключатель должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащую следующие данные: - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; - наименование изделия ("Выключатель"); - тип выключателя в соответствии с п.5.3 ГОСТ Р 52565-2006; - обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - номинальное напряжение в киловольтах; - номинальный ток в амперах; - номинальный ток отключения в килоамперах; - давление заполнения газа (смеси газов) в мегапаскалях (и рядом в скобках - в килограмм-силах на квадратный сантиметр) при 20 °С - для газовых выключателей; - масса выключателя в килограммах; - обозначение настоящего стандарта или ТУ; - дата изготовления (год выпуска) выключателя | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-77 | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Выключатели или их части (при транспортировании выключателей в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 или в специальную тару | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Все неокрашенные металлические части выключателя должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 | средние (С) | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Срок хранения, не менее, лет | 2 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Эксплуатация, монтаж выключателя должны соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок (в соответствии с Главой 5.4 ПТЭЭС, Приложение №№82, 84, 85, 86 к Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики) | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы выключателя | да | Соответствие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации выключателя, не менее | 2 лет со дня ввода в эксплуатацию | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наличие сервисных центров на территории РФ | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплект запасных частей и принадлежностей ЗИП | (*) согласно комплектации производителя | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Одиночный комплект ЗИП (спец. инструмент и приспособления) для монтажа, наладки и эксплуатации выключателя | (*) согласно комплектации производителя | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Групповой комплект ЗИП для выполнения газотехнологических работ на выключателе 110кВ | (*) согласно комплектации производителя | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.: - руководство по эксплуатации; - формуляр или паспорт; - ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра. | 3 (1 в электронном виде) 1 1 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Оснащение выключателя: - Счетчики числа срабатываний выключателя; - Устройство учета коммутационного ресурса; - Индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок–контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем, на каждый полюс выключателя не требующий метрологического обслуживания; - Устройство синхронной коммутации; - Предвключаемый резистор. Параметры: - Время включения резисторов ∆T, мс - Величина сопротивления на фазу, R, Ом; - Реле против «прыгания»; - Наличие предохранительных клапанов (мембран) для каждого полюса выключателя; - Контактные зажимы выводов выключателя; - Механический указатель включенного и отключенного положений; - Коммутирующие контакты для внешних вспомогательных цепей в количестве не менее; - Переключатель управления – местное/дистанционное; - Кнопки местного управления выключателем; - Съемное приспособление для ручного неоперативного включения | да да да да да да да да да 12 да да да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Во всем неоговоренном выключатели и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ПУЭ | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Свидетельство (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет | 30 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участие в монтаже технического представителя завода | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |

Таблица 3.2. Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Выключатель колонковый элегазовый ВГТ-УЭТМ-110IV-40/3150 ХЛ1 с трансформаторами тока ТРГ-УЭТМ-110 (6шт) или эквивалент (для СП «Благовещенская ТЭЦ»)

| №п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Вид выключателя | Элегазовый | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) |  |
|  | Конструктивное исполнение | колонковый | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 110 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Номинальный ток, А | 3150 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 40 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Вид привода | Пружинный либо эквивалент равноценный или превосходящий по качеству | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Ток термической стойкости, кА, не менее | 40 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с. | 3 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 102 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) |  |
|  | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | 102 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее | 40 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Содержание апериодической составляющей, %, не менее | 40 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Нормированные характеристики собственного ПВН в соответствии с требованиями ГОСТ 687 (п. 3.6.3) или ГОСТ Р 52565 (п.6.6.3)(4) | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Емкостной ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не более | 31,5 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Нормированный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА, не менее | 10 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Допустимый ток отключения шунтирующего реактора, А - минимальный ток - нормированный ток | 100+20 315+63 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса), операций О (В), не менее -Количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 1,0 Iо.ном. -Количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 1,0 Iо.ном. | 20 20 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Нормированные коммутационные циклы | цикл 1: О-0,3с-ВО-180с-ВО; цикл 2: О-0,3с-ВО-20с-ВО цикл 3: О-180с-ВО-180с-ВО | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Бестоковая пауза при АПВ, сек. | 0,3 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Разновременность включения полюсов, сек., не более | 0,005 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Разновременность отключения полюсов, сек., не более | 0,0033 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Разница между моментами размыкания контактов разрывов одного полюса, сек., не более | 0,025 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Собственное время отключения, с, не более | 0,04 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Полное время отключения, с, не более | 0,06 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Собственное время включения, с, не более | 0,065 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций | 10000 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления (постоянный ток), Uп.ном., В | =220 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Диапазон изменения напряжения постоянного тока цепей управления, % от номинального значения, не менее: - для цепей отключения - для цепей включения | 65 - 120 80 - 110 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Ток в цепи управления привода полюса при номинальном напряжении, А, не более | 2,5 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Количество электромагнитов отключения, шт. | 2 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Количество электромагнитов включения, шт. | 1 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Минимальное напряжение срабатывания электромагнитов управления, В, не более: -электромагниты отключения -электромагниты включения | 0,65 Uп.ном. 0,80 Uп.ном. | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Напряжение питания обогревателей (переменный ток), В | ~230 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Номинальная мощность подогревательных устройств (переменный ток), Вт: -антиконденсатный обогрев привода; - основной обогрев привода; | 50 1600 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Напряжение питания электродвигателей привода (переменный ток), Uп.ном., В | ~400 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Ток, потребляемый электродвигателем привода (пусковой/установившийся), А, не более | 20/3,5 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |
|  | Уровень изоляции | а | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее | относительно земли/ между разомкнутыми контактами выключателя: 450 /550 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ, не менее | относительно земли/ между разомкнутыми контактами: 230/230 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,25 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к трансформатору тока с 3 обмотками: |  | - // - | - // - | - // - |
|  | Тип трансформаторов / кол-во | ТРГ-УЭТМ-110 или эквивалент / 3шт | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Категория изоляции по ГОСТ 9920-89 | IV | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Тип внешней изоляции | фарфор | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Вид внутренней изоляции (масло, масло+песок, элегазовый) | Элегазовый | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ | 110/√3 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ | 126/ √3 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Параметры обмоток | в соответствии с Таблицей 1 (Приложение №1.4 к Техническим требованиям) | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до + 40°C, % | 20 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и не успешной АПВ «КЗ – отключение–пауза 1с включение (успешное и неуспешное на КЗ» | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Ток термической стойкости при длительности 3 с, не менее, кА | 40 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 102 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 5 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Количество вторичных обмоток | 3 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наличие сигнализатора давления элегаза | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наличие в сигнализаторе давления элегаза две пары контактов для предупредительной ступени и две пары контактов для аварийной ступени | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наличие манометра с температурной компенсацией или плотномера | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наличие предохранительного клапана | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Расход элегаза на утечки, % в год, не более | 0,2 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к трансформатору тока с 4 обмотками: |  |  |  |  |
|  | Тип трансформаторов / кол-во | ТРГ-УЭТМ-110 или эквивалент / 3шт | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Категория изоляции по ГОСТ 9920-89 | IV | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Тип внешней изоляции | фарфор | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ1 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Вид внутренней изоляции (масло, масло+песок, элегазовый) | Элегазовый | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ | 110/√3 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ | 126/ √3 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Параметры обмоток | в соответствии с Таблицей 2 (Приложение №1.4 к Техническим требованиям) | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до + 40°C, % | 20 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и не успешной АПВ «КЗ – отключение–пауза 1с включение (успешное и неуспешное на КЗ» | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Ток термической стойкости при длительности 3 с, не менее, кА | 40 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 102 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 5 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Свидетельство (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Количество вторичных обмоток | 4 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наличие сигнализатора давления элегаза, (да, нет) | да | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наличие в сигнализаторе давления элегаза две пары контактов для предупредительной ступени и две пары контактов для аварийной ступени | да | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наличие манометра с температурной компенсацией или плотномера, (да, нет) | да | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наличие предохранительного клапана, (да, нет) | да | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Расход элегаза на утечки, % в год, не более | 0,2 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к безопасности: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Степень защищенности | IP 54 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) |  |
|  | Выключатель (полюс выключателя) должен иметь контактную площадку для подсоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим (зажимы) с указанием знака заземления | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Декларация (п. 2.2.1.2) |  |
|  | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.3 | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструктивное исполнение | трехполюсный | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Тип изоляции вводов | фарфор | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | - направление А: 1250 - направление В: 750 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Расход на утечки газа или газовой смеси, %, не более | 0,5 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Протокол испытаний (п. 2.2.1.4) |  |
|  | Выключатель с приводами и опорными металлоконструкциями | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Шесть выносных элегазовых трансформаторов тока (3шт. - с 3 обмотками/3шт. – с 4 обмотками) | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Комплект консолей для совместной установки с выносными трансформаторами тока | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Высота консолей, не более, мм (выключатель устанавливается взамен существующего) | 3800 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Заводская металлоконструкция для отдельной установки выносных трансформаторов тока | да | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Высота заводской опорной металлоконструкции, не более, мм (выключатель устанавливается взамен существующего) | 4200 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Площадка обслуживания для выключателя | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Комплект запасных частей и принадлежностей ЗИП: -для монтажа -для газотехнологической подготовки | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Шкаф управления | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Элегаз (смесь) для первичной заправки | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Масса выключателя, кг, не более | Согласно предложению завода-изготовителя | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Масса элегаза, кг, не более | 5 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Масса тетрафторметана, кг, не более | 3 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Габаритные размеры выключателя, Д/Ш/В, мм | 5250/890/3600 (+/- 200) | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Приборы и сервисные устройства |  |  |  |  |
|  | Счетчики числа срабатываний выключателя | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Устройство мониторинга выключателя АВМ-ВК в шкафу привода выключателя | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | В шкафу привода выключателя совместно с блоком АВМ-ВК оборудование (конвертор, оптический кросс, патч-корды) для подключения электрического выхода Ethernet блока АВМ-ВК к оптическому кабелю с характеристиками ММ 62.5/125 мкм | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Манометрический индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок-контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Два резервных контакта предупредительной ступени и два резервных контакта аварийной ступени сигнализации снижения давления элегаза | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Автоматическая блокировка цепей управления при аварийном снижении давления элегаза в приводе выключателя | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Устройство подпитки элегазом (смесью) | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Индикатор нарушения цепей подогрева шкафа управления | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Разъемы автономной герметизации элегаза | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Механический указатель включенного и отключенного положений | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Переключатель управления – местное/дистанционное | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Кнопки местного управления выключателем | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Реле против «прыгания» | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наличие устройства ручного завода пружин привода | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) | Да (12 штук) | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | ХЛ1 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Категория размещения | 1 (ОРУ-110 кВ) | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения | плюс 40 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения | минус 55 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 40 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | Не ранее 2026 г. | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | 675007, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная 177 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Выключатель должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащую следующие данные: - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; - наименование изделия ("Выключатель"); - тип выключателя в соответствии с 5.3 ГОСТ Р 52565-2006; - обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - номинальное напряжение в киловольтах; - номинальный ток в амперах; - номинальный ток отключения в килоамперах; - давление заполнения газа (смеси газов) в мегапаскалях (и рядом в скобках - в килограмм-силах на квадратный сантиметр) при 20 °С - для газовых выключателей; - масса выключателя в килограммах; - обозначение настоящего стандарта или ТУ; - дата изготовления (год выпуска) выключателя | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-77 | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Выключатели или их части (при транспортировании выключателей в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 или в специальную тару | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Все неокрашенные металлические части выключателя должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Условия хранения по ГОСТ 15150 | Согласно предложению завода-изготовителя | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 | Согласно предложению завода-изготовителя | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Срок хранения, не менее, лет | 2 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Эксплуатация монтаж выключателя должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы выключателя | да | Соответствие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации выключателя | Не менее двух лет со дня ввода в эксплуатацию | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Наличие сервисных центров на территории РФ | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.: - руководство по эксплуатации; - формуляр или паспорт; - ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра. | 3 (1 в электронном виде) 1 1 | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Во всем неоговоренном выключатели и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ПУЭ | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет | 30 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участие в монтаже технического представителя завода | да | Согласие с требованием | - Тех. предложение (п. 2.2.1.1) |  |

Примечания:

- В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

    - В составе заявки необходимо предоставить

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

2.2.1.1 Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

2.2.1.2. Копию действующей декларации о соответствии, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».

Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа)  в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно  ГОСТ Р 52565-2006 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке).

Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (высоковольтные выключатели ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006).

2.2.1.3. Габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами выключателя.

2.2.1.4. Копии Протоколов испытаний (на механические воздействия, на коммутацию тока холостого хода трансформатора и зарядных токов воздушных и кабельных линий, электрической прочности изоляции, длины пути утечки внешней изоляции) проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ Р 52565-2006.

2.2.1.5. Свидетельство об утверждении типа на трансформаторы тока. Измерительные трансформаторы тока, применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа», согласно Федерального Закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке в произвольной форме.

3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении №1.1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу, указанными в Приложении № 1.2 к настоящим Техническим требованиям.

5. Требования к победителю (по оценочному критерию «Отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции»)

Информация, представленная в составе заявки Участника, признанного победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), будет проверена на предмет достоверности сведений, указанных в документах, подтверждающих признак аффилированности к изготовителю продукции, и в приложении No_ к ДоЗ - Форма КП и Структура НМЦ.

В случае выявления недостоверных сведений, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок.

- 6. Приложения

Приложение №1 Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию:

Приложение №1.1 Спецификация поставляемого оборудования.

Приложение №1.2 Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке.

Приложение №1.3 к Техническим требованиям Параметры  МК и фундамента

Приложение №1.4 к Техническим требованиям Параметры обмоток

[Приложение №1 к ТТ]

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Приложение 1.1. к ТТ

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

Приложение 1.2. к ТТ

Приложение 1.2. к ТТ включается в состав Технических требований в случае, если при поставке Высоковольтных выключателей предусмотрено оказание сопутствующих услуг по шеф-монтажу.

Требования

к оформлению и составлению сметной документации
на выполнение шеф-монтажных работ

Образец № 3п

Приложение №_____ к договору от ______№_______ (дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________(Подрядчик) ________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О.. Смета № на шеф - монтажные работы Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование монтажной организации ________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п/п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. ________________________________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Накладные расходы, %______________________________________________________________ 2.2 Себестоимость работ _______________________________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, % _________________________________________________________ Итого__________________________________________________________________________ 3. Командировочные расходы (по расчету) ______________________________________________ Всего (руб.) ___________________________________________________(сумма прописью) Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:

- суточные – 700 руб./сутки;

- проживание – до 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

- суточные – 945 руб./сутки;

- проживание – до 7000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом 
до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Накладные расходы _______(%)

Рентабельность предприятия_________(%)

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.

Приложение №2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № п/п | Пункт назначения (туда / обратно) |  | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания, руб./сут.. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.3 к Техническим требованиям

Параметры  МК и фундамента

Высота комплекта опорных металлоконструкций

H – высота опорной МК (2200мм)

h1 - расстояние от земли до первой «юбки» изолятора (3770мм)

h2 - наибольшая высота выключателя на опорных МК (4790мм)

Крепление опорных МК к фундаменту L1xL2 (3480х800мм)

Приложение №1.4 к Техническим требованиям

Параметры обмоток

Таблица 1. Параметры обмоток (для ТТ с 3-мя обмотками)

| № обм. | I1ном / I2ном, А S1-S2 | Класс точности / Нагрузка, S2ном, В·А | КБном или Кном ∙ Кпр.ном | I1ном / I2ном, А S1-S3 | Класс точности / Нагрузка, S2ном, В·А | КБном или Кном ∙ Кпр.ном | I1ном / I2ном, А S1-S4 | Класс точности / Нагрузка, S2ном, В·А | КБном или Кном ∙ Кпр.ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 300-600-1200/5 | 0,5/30 | 5 | 500-1000-2000/5 | 0,5/30 | 5 | 600-1200-2400/5 | 0,5/30 | 5 |
| № 2 | 300-600-1200/5 | 10PR/50 | 30 | 500-1000-2000/5 | 10PR/50 | 30 | 600-1200-2400/5 | 10PR/50 | 30 |
| № 3 | 300-600-1200/5 | 10PR/50 | 30 | 500-1000-2000/5 | 10PR/50 | 30 | 600-1200-2400/5 | 10PR/50 | 30 |
| Действующее значение первичного тока короткого замыкания, Iкз, А |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |
| Постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, Ta, мс |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

Таблица 2. Параметры обмоток (для ТТ с 4-мя обмотками)

| № обм. | I1ном / I2ном, А S1-S2 | Класс точности / Нагрузка, S2ном, В·А | КБном или Кном ∙ Кпр.ном | I1ном / I2ном, А S1-S3 | Класс точности / Нагрузка, S2ном, В·А | КБном или Кном ∙ Кпр.ном | I1ном / I2ном, А S1-S4 | Класс точности / Нагрузка, S2ном, В·А | КБном или Кном ∙ Кпр.ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 300-600-1200/5 | 0,5S/30 | 5 | 500-1000-2000/5 | 0,5S/30 | 5 | 600-1200-2400/5 | 0,5S/30 | 5 |
| № 2 | 300-600-1200/5 | 10PR/50 | 20 | 500-1000-2000/5 | 10PR/50 | 25 | 600-1200-2400/5 | 10PR/50 | 30 |
| № 3 | 300-600-1200/5 | 10PR/50 | 20 | 500-1000-2000/5 | 10PR/50 | 25 | 600-1200-2400/5 | 10PR/50 | 30 |
| № 4 | 300-600-1200/5 | 10PR/50 | 20 | 500-1000-2000/5 | 10PR/50 | 25 | 600-1200-2400/5 | 10PR/50 | 30 |
| Действующее значение первичного тока короткого замыкания, Iкз, А |  |  |  |  |  |  |  | 10800 |  |
| Постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, Ta, |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.