| Приложение № 1 к Техническим требованиям ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ Выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция системы гидрозолоудаления энергоблоков ст. № 1,2,3 Нерюнгринской ГРЭС» в рамках реализации инвестиционного проекта Q_505-НГ-161 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов | Содержание раздела |
|  | Основание для проектирования | - 1. План краткосрочных мероприятий по сокращению ограничений располагаемой мощности Нерюнгринской ГРЭС по причине шлакования поверхностей нагрева и зашлаковки системы гидрозолоудаления котлов при сжигании непроектных углей Денисовского и Право-Кабактинского разрезов с учётом рекомендаций АО «ХЭТК» |
|  | Вид строительства | - Техническое перевооружение (модернизация) |
|  | Стадийность выполнения проектных работ | - 1. Предпроектное обследование и сбор исходных данных. - 2. Разработка общих технических решений (ОТР). - 3. Разработка рабочей документации, включая сметную. - 4. Экспертиза промышленной безопасности разработанной документации с получением положительного заключения. |
|  | Выделение этапов строительства | - 1. Реконструкция системы гидрозолоудаления энергоблока ст. № 1 Нерюнгринской ГРЭС» в рамках реализации инвестиционного проекта Q_505-НГ-161 - 2. Реконструкция системы гидрозолоудаления энергоблока ст. № 2 Нерюнгринской ГРЭС» в рамках реализации инвестиционного проекта Q_505-НГ-161 - 3. Реконструкция системы гидрозолоудаления энергоблока ст. № 3 Нерюнгринской ГРЭС» в рамках реализации инвестиционного проекта Q_505-НГ-161 |
|  | Район строительства | Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Серебряный бор |
|  | Сроки выполнения проектных работ | - Срок выполнения работ: - начало выполнения работ – с даты следующей за датой заключения договора; - окончание выполнения работ – не более 120 календарных дней с даты следующей за датой заключения договора, но не позднее 31.12.2025г.; 2. Предпроектное обследование и сбор исходных данных - 30 календарных дней; 3. Разработка ОТР – в течении 30 календарных дней; 4. Разработка РД, включая сметную – в течении 30 календарных дней с даты принятия ОТР; 5. Экспертиза промышленной безопасности РД с получением положительного заключения – в течении 30 календарных дней с даты разработки рабочей документации, но не позднее 31.12.2025г. |
|  | Цель работы | Модернизация системы гидрозолоудаления для обеспечения бесшлаковочного режима работы при сжигании непроектных углей |
|  | Исходные данные | - Схема и состав существующей системы гидрозолоудаления энергоблоков ст. № 1,2,3 СП «НГРЭС». - Технические требования. - Сертификаты качества на угли Денисовского и Право-Кабактинского разрезов. - Дополнительные сведения предоставляются Заказчиком по письменному запросу Подрядчика с указанием перечня необходимых сведений и документов. |
|  | Основные объёмы проектных работ | 1. Предпроектное обследование: - Перед началом проектирования выполнить комплекс обследований, включая сбор исходных данных, в объеме, необходимом для выполнения работ. В том числе определить: - состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующего первичного оборудования ; 1.2. Результаты предпроектного обследования согласовать с Заказчиком, отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом в составе ОТР. 1.3. Предпроектное обследование проводится Подрядчиком самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. 2. Разработка, согласование и экспертиза ОТР: Подготовить технические решения по модернизации существующей системы гидрозолоудаления с выбором состава основного оборудования, с указанием (определением) предварительных стоимостных параметров. На данном этапе выполнить (но не ограничиваясь): - выполнить оценку и оценить объемы работ для производительности Эрлифтных установок в связи с изменением характеристик сжигаемого топлива котельных агрегатов ТПЕ-214 СЗХЛ ст. № 1, 2, 3; - проведение детальных расчетов и математического моделирования гидрогазодинамики системы; - разработка и расчет технических решений по модернизации эрлифтных установок: - предусмотреть установку турбовоздуходувок или турбокомпрессоров повышенной мощности для транспортировки большего объёма пульпы в связи с изменением характеристик сжигаемого топлива котельных агрегатов ТПЕ-214 СЗХЛ ст. № 1, 2, 3. Оформление технических требований на поставку оборудования; - оценить необходимость проведения восстановительных работ существующей системы; - предусмотреть возможность безопасного обслуживания устанавливаемого оборудования; - предусмотреть установку системы дистанционного управления турбовоздуходувок или турбокомпрессоров, способ прокладки кабельных трасс в кабельных коробах. - при необходимости предусмотреть установку новых грузоподъемных механизмов; - учесть, что работы по реконструкции будут выполняться в условиях работы существующего оборудования; - определить необходимость монтажа временных участков трубопроводов; - основные технические решения должны быть разработаны с учетом обеспечения безопасности обслуживания оборудования; обеспечения надежности работы оборудования; минимизации эксплуатационных затрат; снижение металлоемкости; снижения металлоемкости, охраны окружающей среды; - в ОТР должны применяться оборудование и материалы отечественных производителей. - выполнить оценку величины капитальных затрат на модернизацию. 3. Разработка РД и согласование с Заказчиком 3.1. Разработка рабочей документации выполняется на основании утвержденной ОТР. Объём и состав рабочей документации должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 3.2. Объем рабочей документации должен быть достаточным для заказа (изготовления) оборудования, и проведения строительно-монтажных работ. 3.3. В составе РД учесть разработку необходимых комплектов чертежей, планов расположения, схем принципиальных, монтажных, спецификации оборудования. 3.4. Разработать общую пояснительную записку в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 3.5. Разработать раздел проект организации строительства (ПОС). ПОС оформить приложением к основному комплекту РД. ПОС выполнить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства». Содержание ПОС должно соответствовать требованиям пункта 23 раздела 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 3.6. В составе ПОС разработать: - календарный план строительства; - ведомости объемов общестроительных, монтажных и специальных строительных работ; - ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с распределением по календарным периодам строительства; - перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций (работ), порядок проведения приемочных испытаний (проверок); - краткую пояснительную записку. 3.7. При составлении календарного плана строительства учесть сроки изготовления и доставки оборудования к месту строительства. 3.8. В составе прилагаемых документов к РД разработать: - инструкции по эксплуатации устанавливаемого оборудования (системы); - сметную документацию. 4. Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации с получением положительного заключения. |
|  | Требования пожарной безопасности | Документацию выполнить с учетом Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Инструкции по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий, РД 153-34.0-49.101-2003, и иных нормативно-технических документов. |
|  | Порядок формирования цены договора | 1. Разработка сметной документации осуществляется согласно Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию (приложение №2 к Техническим требованиям). 2. Командировочные расходы определяются по предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы (не более 500 руб./сут.). Заказчик имеет право в период действия договора запросить у Подрядчика копии первичных документов, платёжные поручения, реестры и т.д. для проверки соответствия суммы командировочных расходов фактическим затратам. |
|  | Сметная документация | - Стоимость работ определить ресурсно-индексным методом, с использованием ФСНБ-2022 с изм.1-14 актуальной редакции и применением данных ФГИС, разработанных на момент составления ОТР. - Норматив сметной прибыли при составлении сметной документации принимать в размере 40% от ФОТ для СМР и 36% от ФОТ для ПНР. - Командировочные затраты предусмотреть в размере 3,74% от итогов глав 1-9 без учёта стоимости оборудования. - Величину резерва средств на непредвиденные работы и затраты принимать в размере 3%. - Затраты на пусконаладочные работы определяются путем составления локальных смет. 6. Сводный сметный расчет составляется в текущих ценах на момент производства работ. Применяемые ценообразующие документы согласовать с заказчиком СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК», СДО АО «ДГК». 7. Стоимость оборудования на момент составления сметной стоимости принимать по каталогам заводов-поставщиков с максимальным учётом всех сопутствующих затрат. Применяемое в проекте оборудование согласовать с заказчиком. В состав проекта включить документы, подтверждающие учтённую стоимость оборудования. При учете в сметах материалов и оборудования, стоимость которых принята по текущим ценам, подтвердить стоимость учтенных материалов и оборудования сравнительной таблицей с предложениями от трех поставщиков. 8. Сводный сметный расчёт, объектные сметы, составляются в базисном и текущем уровне цен на момент строительства 9. Предусмотреть: - затраты на выполнение пусконаладочных работ путем составления локальных смет, авторский надзор, необходимые затраты на проведение испытаний для вновь монтируемого оборудования; - затраты на восстановление нарушенного при производстве работ благоустройства и организацию дорог и технологических и ремонтных проездов; - дополнительные затраты на общестроительные и восстановительные работы при необходимости. 10. Предусмотреть выдачу сборника заказных спецификаций и поэтапную выдачу спецификаций. |
| 13. | Особые условия Заказчика | - Все замечания, а также несоответствия рабочей документации и проектных решений требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются «Подрядчиком» за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию. - 2. При выполнении работ учесть основные технические характеристики оборудования Нерюнгринской ГРЭС. - 3. Не допускается указание в документации, в том числе спецификациях оборудования и материалов, конкретных производителей. Указываются тип, марка и характеристики оборудования. - 4. В составе рабочей документации предусмотреть: сборочные и деталировочные чертежи, опросные листы для изготовления и заказа необходимого оборудования, узлов и деталей, а также выполнение всего комплекса работ по реализации объекта. - 5. Указать в опросных листах технические характеристики и конструктивные исполнения оборудования, которые требуют при поставке заводы-изготовители. - 6. Состав сметной документации должен включать в себя в том числе: - локальные сметы (сметные расчеты) на отдельные виды работ, которые необходимо выполнить по данному объекту; - ведомости объёмов работ; - прайс-листы и технико-коммерческие предложения на материалы и оборудование. - 7. Вся разрабатываемая документация должна быть согласована в требуемом объёме с АО «ДГК» СП «Нерюнгринская ГРЭС», и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования (при наличии). - 8. Рабочая и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате PDF. - Не допускается передача документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц. - 9. При направлении откорректированных материалов РД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. 10. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками объектов (при наличии), на которых предусматривается выполнение работ |
| 14. | Перечень нормативных документов и приказов, обязательных к применению | При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном разделе. А также: - Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Постановления Правительства РФ от 24.12.2020 № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 №1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 08.07.2002 №204. Раздел 2. Глава 2.1, 2.3 Правил устройства электроустановок ПУЭ (издание седьмое); - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №529 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - ГОСТ 31565 - 2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ 22483-2012 «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров»; - СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства; - СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности». - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122-87) «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2019 № 465 «Об утверждении Правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики»; - Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация, действующие законодательные документы Российской Федерации и нормативные акты к ним. |
| 15. | Количество экземпляров рабочего проекта, предоставляемого Заказчику | Четыре экземпляра в бумажном виде (прошитых, пронумерованных, подписанных, скрепленных печатью организации) и один в электронном на электронном USB носителе. Формат передаваемой в электронном виде документации: - Текстовая часть – docx, pdf («ПОС» обязательно и в pdf и docx) с подписями на титульных листах; - Графическая часть – vsd, dwg, pdf, tiff, cdw; - Таблицы данных – pdf, docx, xlsx; - Сметные расчеты – в формате ПК «Гранд-Смета» - gsfx, Excel - xlsx Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО Заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом: - Таблицы данных – docx, xlsx ; - Презентационные материалы – pptx. |
| 16. | Приложения | - Схема и состав существующей системы гидрозолоудаления энергоблоков ст. № 1,2,3 СП «НГРЭС». |