Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 33.13.19 Оказание услуг по регламентированному обслуживанию  датчиков вибрации для ТЭЦ Восточная, г. Владивосток.

(Лот № 41038020-ТО ПРОД-2026-ДГК-ВосТЭЦ)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.2. | Цель выполнения работ | 3 |
| Таблица 1. Перечень объектов заказчика |  | 3 |
| 2. | Требования к продукции | 3 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ | 3 |
| 2.1.1 | Требования к видам и объемам работ | 3 |
| Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ |  | 3 |
| 2.1.2 | Требования к срокам выполнения работ | 3 |
| Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ |  | 3 |
| 2.2. | Требования к качеству работ | 5 |
| Таблица 4. Требования к качеству работ |  | 5 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 10 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 10 |
| 5. | Приложения | 10 |

- 1. Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции:

Оказание услуг по регламентированному обслуживанию  датчиков вибрации для ТЭЦ Восточная, г. Владивосток

  - Цель оказания услуг:

Обеспечение потребности станции в получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений параметров механического состояния оборудования, используемого в процессе производства тепловой и электрической энергии.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Система измерения среднеквадратичных значений виброскорости насосов первого сетевого района | Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 22 | Насосы первого сетевого района | СП «ТЭЦ Восточная» |
|  | Система измерения среднеквадратичных значений виброскорости насосов второго сетевого района | Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 22 | Насосы второго сетевого района | СП «ТЭЦ Восточная» |

Описание и основные технические характеристики оборудования и требований, включающее в себя:

1.1. Система измерения виброскорости первого сетевого района (шесть насосов), в составе: 6 датчиков скорости, 54 преобразователя вибрации, оборудования шкафа управления на базе программно-технического комплекса «Овация», в которой задействовано 60 каналов измерения (предназначенного для сбора, обработки информации с датчиков вибрации и передачи его на верхний уровень ПТК «Овация»).

1.2. Система измерения виброскорости второго сетевого района (три программно-технического комплекса, в составе: 3 датчика скорости, 27 преобразователя вибрации, оборудования шкафа управления на базе программно-технического комплекса «Овация», в которой задействовано 30 каналов измерения (предназначенного для сбора, обработки информации с датчиков вибрации и передачи его на верхний уровень ПТК «Овация»).

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по регламентированному обслуживанию датчиков вибрации для ТЭЦ Восточная, г. Владивосток | В соответствии с ведомостью объемов услуг (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Оказание услуг по регламентированному обслуживанию датчиков вибрации для ТЭЦ Восточная, г. Владивосток | С даты подписания договора | В течение 5 месяцев |  |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): ОКПД2 33.13.19 Оказание услуг по регламентированному обслуживанию  датчиков вибрации для ТЭЦ Восточная, г. Владивосток

| № п/п | Наименование Параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 1.1.1. | При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: | - Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2018 N 50503); - ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008; - ГОСТ Р 8.674-2009. Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к средствам измерений и техническим системам, и устройствам с измерительными функциями. - Руководство по эксплуатации: «Система вибромониторинга сетевых насосов» 71301300.И1; - ГОСТ Р 8.669-2009 «Виброметры с пьезоэлектрическими, индукционными и вихретоковыми преобразователями. Методика поверки»; - Руководство по эксплуатации: «Machinery Health Monitor User Guide for Ovation 3.6»; - ГОСТ Р 55265.7-2012 (ISO 10816-7:2009) «Вибрация. Контроль состояния машин по измерениям вибрации на невращающихся частях»; - ГОСТ 8.395-80 «Нормальные условия измерений при поверке»; - Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025. | Участник должен предоставить в заявке согласи оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |
| 1.2. | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- |
| 1.2.1. | Требование к способам оказания услуг | Услуга оказывается на территории Заказчика и выполнятся обученным и аттестованным персоналом, с квалификацией, соответствующей видам оказываемых услуг, имеющим квалификационные удостоверения о проверке знаний ПТБ, ПБ и ПТЭ. Использовать диагностическое оборудование и инструмент исполнителя. |  | ### - |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- |
| 1.3.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | - Соблюдаются требования, установленные Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на охраняемой территории СП «ТЭЦ «Восточная»; - Соблюдаются требования, установленные Положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025; - Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика. |  | ### - |
| 1.3.2. | Требование к информационной безопасности | При необходимости переноса, копирования и восстановления информации в ПТК «Овация», Исполнитель услуг обязан использовать СМНИ заказчика (предоставляются по запросу). Любая конфиденциальная информация, полученная в ходе оказания услуг запрещена к передаче третьем лицам. Вносимые изменения в конфигурацию ПТК и оборудования согласовываются с Заказчиком. |  | ### - |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- |
| 1.4.1. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | - Необходимые расходные материалы для оказания услуг приобретаются исполнителем самостоятельно; - Все поставляемые и применяемые материалы, оборудование должны быть новыми и ранее не использованными - Для оказания услуг исполнитель должен иметь собственное оборудование, удовлетворяющие требованиям документов, указанных в пункте 1.1.1. |  | - |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- |
| 1.5.1 | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | - Услуги должны выполняться обученным и аттестованным персоналом, с квалификацией, соответствующей видам оказываемых услуг, имеющим квалификационные удостоверения о проверке знаний ПТБ, ПБ и ПТЭ; - Квалификация персонала должна быть подтверждена соответствующими документами, а именно: удостоверение о повышении квалификации персонала по программе «Поверка и калибровка средств виброакустических измерений» и\или действующий договор с аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации государственными региональными центрами метрологии; - Исполнитель обязан использовать оборудование, соответствующее требованиям нормативных документов в области обеспечения единства измерений; - Регламентное обслуживание и калибровку должны проводить квалифицированные специалисты, имеющие опыт в данном направлении, прошедшие аттестацию в порядке, установленном нормативными документами в области обеспечения единства измерений в соответствии с областью аккредитации. |  | ### - |
| 2. | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг | Выполненное регламентированного обслуживание датчиков вибрации/скорости, а также измерительных каналов в соответствии с техническими требованиями. |  | - |
| 2.2. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  | -//- |
| 2.2.1. | Требования к информационной безопасности результата оказания услуг | Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества). |  | - |
| 2.3. | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- |
| 2.3.1. | Проведение испытаний | По завершению оказания услуг, исполнитель должен убедиться в исправности/ работоспособности систем контроля вибрации, путем натурных испытаний на рабочем оборудовании. |  | ### - |
| 2.4. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- |
| 2.4.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | - По завершению оказания услуг, исполнитель предоставляет отчет о результатах оказанных услуг в состав которого входит: - Список выявленных и устраненных в ходе оказания услуг дефектов; - Карты настроек приборов с техническим описанием вносимых изменений (по согласованию с заказчиком); - Формуляр с внесенными изменениями; - Рекомендации, мероприятия для обеспечения надежной эксплуатации оборудования; - Сведения о результатах калибровки средств измерений, а также каналов измерений (Свидетельство (сертификат) о калибровке). - Отчет представляется: - на бумажном носителе в 2-х экземплярах. - на электронном носителе в 1 экземпляре в формате doc (MS Word), pdf. - Исполнитель предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты оказанных услуг. Размеры, форматы и содержание текстовых документов, выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются. |  | ### - |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- |
| 3.1. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов: | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА) |  | ### - |
| 4. | Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
| 4.1. | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. |  |  |
| 5 | Требования к Победителю |  |  |  |
| 5.1 | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (panina-ev@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам Победителя 1) Согласно п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: Иметь в наличие не менее 2 человек прошедших проверку знаний требований охраны труда. |  | Подтверждается: 1. копиями протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 2 человек, которые будут непосредственно на объектах оказывать услуги |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение, по форме, (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 Цена договора формируется, в соответствии с Расчетом стоимости услуг (приложение № 2).

- Приложения

Приложение №1: Ведомость объемов услуг по регламентированному  обслуживанию;

Приложение №2: Расчет стоимости услуг.

Приложение № 3: Нормативные документы.

Приложение № 1 к Техническим требованиям

Ведомость объемов услуг

по Регламентированному обслуживанию  датчиков вибрации для ТЭЦ Восточная

1. Объемы услуг:

1.1. Очистка датчиков вибрации и кабельных связей от поверхностных загрязнений;

1.2. Определение внутреннего сопротивления датчика виброскорости;

1.3. По согласованию с заказчиком, внесение изменений в конфигурацию приборов;

1.4. Оформление результатов калибровки средств измерений;

1.5. Проверка работоспособности системы вибродиагностики сетевых насосов 1-го и 2-го сетевых районов, сопоставление полученных результатов на ПТК «Овация» с ручным измерителем вибрации, при несоответствии данных настройка измерительных каналов;

1.6. Оформление и предоставление отчета о результатах оказанных услуг.

| № п/п | Описание услуг | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РО Системы измерения среднеквадратичных значений виброскорости насосов первого сетевого района, в том числе: |  |  |  |
| 1. | РО Датчиков со встроенным вибропреобразователем «A0322RA» Внешний осмотр, очистка. | шт. | 54 |  |
| 2. | РО Датчиков скорости (Проксиметр) Emerson «PR6423/015-041» вместе со вторичными преобразователями Внешний осмотр, очистка. | шт. | 6 |  |
| 3. | Комплект запасных частей и принадлежностей для технического обслуживания, предоставляемый Исполнителем, в составе: - Датчик со встроенным вибропреобразователем «A0322RA» – 1шт.; - Датчик скорости (Тахометр) Emerson «PR6423/015-041» - 1 шт. | компл. | 2 |  |
| 4. | РО клеммных коробок: Протяжка клеммных соединений (200 шт.). | шт. | 6 |  |
| 5. | РО шкафа вибромониторинга АСУ ТП ПТК «Овация» Внешний осмотр, очистка; Протяжка клеммных соединений (200 шт.); Опробование системы | компл. | 1 |  |
| 6. | Калибровка измерительных каналов, а также датчиков вибрации и скорости Сравнение точности данных системы вибродиагностики между ПТК «Овация» и ручным измерителем вибрации. При несоответствии показаний настройка измерительных каналов ПТК «Овация». | шт. | 60 |  |
| РО Системы измерения среднеквадратичных значений виброскорости насосов второго сетевого района, в том числе: |  |  |  |
| 7. | РО Датчиков со встроенным вибропреобразователем «A0322RA» Внешний осмотр, очистка; | шт. | 27 |  |
| 8. | РО Датчиков скорости (Проксиметр) Emerson «PR6423/015-041» вместе со вторичными преобразователями Внешний осмотр, очистка. | шт. | 3 |  |
| 9. | РО клеммных коробок: Протяжка клеммных соединений (100 шт.); | шт. | 3 |  |
| 10. | РО шкафа вибромониторинга АСУ ТП ПТК «Овация» Внешний осмотр, очистка; Протяжка клеммных соединений (200 шт.); Опробование системы | шт. | 1 |  |
| 11. | Калибровка измерительных каналов, а также датчиков вибрации и скорости Сравнение точности данных системы вибродиагностики между ПТК «Овация» и ручным измерителем вибрации. При несоответствии показаний настройка измерительных каналов ПТК «Овация». | шт. | 27 |  |

Приложение № 2 к Техническим требованиям

Расчет стоимости услуг

| № | Услуга | Ед. изм. | Кол-во | Количество ТО | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - РО Системы измерения среднеквадратичных значений виброскорости сетевых насосов первого сетевого района, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | РО Датчиков со встроенным вибропреобразователем «A0322RA» | шт. | 54 | 1 |  |  |
|  | РО Датчиков скорости (Проксиметр) Emerson «PR6423/015-041» вместе со вторичными преобразователями | шт. | 6 | 1 |  |  |
|  | Комплект запасных частей и принадлежностей для технического обслуживания | Компл. | 2 | 1 |  |  |
|  | РО клеммных коробок | шт. | 6 | 1 |  |  |
|  | РО шкафа вибромониторинга АСУ ТП ПТК «Овация» | Компл. | 1 | 1 |  |  |
|  | Калибровка измерительных каналов, а также датчиков вибрации и скорости | шт. | 60 | 1 |  |  |
| - РО Системы измерения среднеквадратичных значений виброскорости сетевых насосов второго сетевого района, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | РО Датчиков со встроенным вибропреобразователем «A0322RA» | шт. | 27 | 1 |  |  |
|  | РО Датчиков скорости (Проксиметр) Emerson «PR6423/015-041» вместе со вторичными преобразователями | шт. | 3 | 1 |  |  |
|  | РО клеммных коробок | шт. | 3 | 1 |  |  |
|  | РО оборудования шкафа вибромониторинга АСУ ТП ПТК «Овация» | шт. | 1 | 1 |  |  |
|  | Калибровка измерительных каналов, а также датчиков вибрации и скорости | шт. | 27 | 1 |  |  |

Стоимость услуг указана с учетом всех затрат Исполнителя, в том числе командировочных, накладных и прочих расходов, расходов на прибыль и т.д., является окончательной и пересмотру не подлежит.