Приложение 1

к приказу АО «ДГК»

от 28.10.2024 № 762

Методические указания

по организации технического обслуживания и ремонта основного

и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений

тепловых электростанций

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Область применения	4

2.	Нормативные ссылки	4

3.	Термины, определения	5

4.	Сокращения	7

5.	Основные требования к организации ТОиР	8

6.	Организация обслуживания ГТУ/ПГУ	12

7.	Организация ТОиР ЗиС, средств СДТУ, АСУ ТП, ТАИ, РЗА	14

8.	Формирование отчетной документации по ремонту	14

- Структура организации ремонтной деятельности ПО

- Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном ремонте оборудования электростанций

- Перечень отчетной документации

- Типовые формы отчетной документации

- Методика определения групп критичности оборудования и приоритетов технических воздействий

# Введение

Методические указания по организации технического обслуживания                 и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций (далее – Методические указания) разработаны                         в развитие СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»                                   на основании требований Правил организации технического обслуживания                        и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 1180 (далее – Правила ТОиР).

В Методические указания включены нормы, не противоречащие нормативным правовым актам, содержащиеся в ранее разработанных нормативно-технических документах, приведенные в технической литературе, а также сформированные на основании экспертных оценок и обобщения опыта эксплуатации объектов Группы РусГидро.

Методические указания разработаны в целях обеспечения выполнения требований к организации технического обслуживания, планирования, подготовки, производства ремонта и приемки из ремонта основного                                      и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии                           с Правилами ТОиР.

- Область применения

  - Методические указания являются локальным нормативным актом (документом), устанавливающим нормы и требования к организации производственных процессов планирования, выполнения ремонта, приемки      из ремонта и технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования, гидротехнических сооружений, зданий и сооружений тепловых электрических станций, направленные на обеспечение требований надежности производственных объектов Группы РусГидро.

  - Методические указания вводятся с целью принятия обоснованных решений в рамках формирования и исполнения ремонтных программ подконтрольных организациях, осуществляющих эксплуатацию тепловых электрических станций.

  - Методические указания предназначены для обязательного применения в ПАО «РусГидро» (далее также Общество) и ПО.

- ПО применяют требования Методических указаний после                                     их присоединения в установленном порядке к Методическим указаниям                               и признания Методических указаний внутренним документом ПО.

  - Методические указания предназначены для применения на уровне исполнительных аппаратов Общества и ПО, а также их обособленных подразделений, осуществляющих эксплуатацию тепловых электростанций.

- Нормативные ссылки

В Методических указаниях использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты:

– постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2018       № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2021     № 86 «Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации» (далее – Постановление № 86);

– постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 854 «Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»;

– приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548» (далее – ПТЭ);

– приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 555 «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013» (далее – Приказ № 555);

– приказ Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 «Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей» (далее – Приказ № 676);

– приказ Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233 «Об утверждении методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон»;

– приказ Минэнерго России от 14.05.2019 № 465 «Об утверждении Правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики;

– приказ Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».

- Термины, определения

  - Вспомогательное оборудование – оборудование, предназначенное для обеспечения работоспособности основного оборудования.

  - Материально-технические ресурсы (МТР) – материалы, запасные части и оборудование, необходимые для выполнения работ по эксплуатации, ремонту, модернизации, техническому перевооружению, реконструкции.

  - Объект диспетчеризации – оборудование объекта электроэнергетики, технологический режим работы и эксплуатационное состояние которого влияют или могут влиять на электроэнергетический режим энергосистемы в операционной зоне диспетчерского центра, а также параметры технологического режима работы оборудования в операционной зоне диспетчерского центра, включенное диспетчерским центром в перечень таких объектов с распределением их по способу управления (ведения).

  - Общестанционное оборудование – оборудование, используемое в технологическом процессе производства электрической энергии на тепловых и гидравлических электростанциях, но не являющееся основным технологическим или вспомогательным.

  - Основное оборудование тепловой электростанции – часть установки (энергоустановки) без вспомогательного оборудования, предназначенная для выполнения основных технологических процессов и непосредственно задействованная для выполнения основной производственной функции тепловой электростанции (энергетический котел, котел-утилизатор (водогрейный/паровой), паровой котел, работающий на производственные/собственные нужды (не производит пар на общий паровой коллектор или по блочной схеме на турбину), водогрейный котел, паровая турбина, газовая турбина, генератор, трансформатор).

  - Проект производства работ (ППР) при ремонте основных фондов и капитальном строительстве – комплект технических и организационно-распорядительных документов, необходимых для подготовки и производства капитального и среднего ремонта, модернизации или технического перевооружения оборудования производственного объекта в условиях безопасного выполнения работ.

  - Реконструкция – выполнение комплекса работ, ведущих за собой изменение параметров производственного объекта или его участков (частей).

  - Ремонт капитальный – вид планово-предупредительного ремонта, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурсу объекта с заменой или восстановлением любых его частей в целях восстановления технико-экономических характеристик оборудования до значений, близких к проектным, но без изменения его функционального назначения.

  - Ремонт текущий – вид планово-предупредительного ремонта, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных его частей .

  - Ремонт средний – вид планово-предупредительного ремонта, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса объекта с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния объекта в объеме, предусмотренном в ремонтной документации.

  - Ремонт по техническому состоянию – ремонт, при котором контроль технического состояния оборудования следует выполнять с периодичностью и в объеме, установленными в ремонтной документации, указанной в пункте 17 Правил ТОиР, а объем и дата начала ремонта должны определяться результатами контроля технического состояния оборудования.

  - Ремонтная программа (РП) – комплекс ремонтных мероприятий, направленный на поддержание исправного и работоспособного состояния оборудования, зданий, сооружений, достижение нормативных технико-экономических показателей оборудования в среднесрочной перспективе.

  - Система ремонта зданий и сооружений электростанций – совокупность организационных и технических мероприятий по поддержанию и восстановлению технического состояния зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования в сроки, установленные ремонтной документацией, с целью обеспечения их исправного состояния, надежной эксплуатации, предупреждения преждевременного износа.

  - Техническое обслуживание – выполнение комплекса технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

  - Техническое перевооружение – выполнение комплекса работ, ведущих к полной замене оборудования на новое, более производительное с изменением или без изменения технических параметров, проводимое без реконструкции объекта капитального строительства.

  - Установка (энергоустановка) –  комплекс взаимосвязанного основного оборудования и обеспечивающего его работу вспомогательного оборудования, предназначенного для производства, преобразования и передачи тепловой и/или электрической энергии, за исключением устройств релейной защиты и автоматики.

  - Энергообъект – объект по производству электрической энергии, в том числе функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Энергоблок – часть тепловой электрической станции, представляющая собой технологический комплекс для производства электроэнергии, включающий в себя паровой котел или котел-утилизатор, паровую и (или) газовую турбины, генератор, трансформатор и вспомогательное оборудование.

- Сокращения

В   Методических указаниях применены следующие сокращения:

АСУ ТП – автоматизированные системы управления технологическими процессами.

ГТУ – газотурбинная установка.

ПГУ – парогазовая установка.

ЗиС – здания и сооружения.

РЗА – релейная защита и автоматика.

СДТУ – средства диспетчерско-технологического управления.

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт.

ТАИ – тепловая автоматика и измерения.

ТП – трансформаторная подстанция.

- Основные требования к организации ТОиР

  - В целях осуществления ремонтной деятельности в отношении энергоустановок, оборудования и ЗиС применяются:

- техническое обслуживание;

- ремонт.

  - Виды ремонта, которые должны проводиться для энергоустановок, оборудования и ЗиС:

а) плановые ремонты:

- планово-предупредительный ремонт, выполняемый с периодичностью, установленной в ремонтной документации, указанной в пункте 17 Правил ТОиР, в объеме, определяемом по типовому перечню ремонтных работ с учетом фактического технического состояния и включающий выполнение дополнительных сверхтиповых ремонтных работ для устранения дефектов (в том числе выявленных в процессе эксплуатации, не устраненных по результатам предыдущих ремонтов, установленных предписаниями органов государственного надзора);

- ремонт по техническому состоянию;

б) неплановый ремонт, предусмотренный годовым (месячным) графиком ремонта. Неплановый ремонт проводится с целью устранения последствий неисправностей или дефектов, влияющих на нормальную и безопасную эксплуатацию, а также по результатам контроля технического состояния;

в) аварийный ремонт, проводимый в целях устранения последствий аварии на оборудовании для восстановления его работоспособности.

Вне зависимости от выбранного вида организации планового ремонта (планово-предупредительный ремонт или ремонт по техническому состоянию) предложения о выводе ЛЭП, оборудования и устройств, относящихся к объектам диспетчеризации, в ремонт, направляемые в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления для формирования сводных годовых и месячных графиков ремонта объектов диспетчеризации, должны представляться Обществом/ПО субъекту оперативно-диспетчерского управления в порядке и в сроки, установленные Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными Постановлением № 86.

Разработка Обществом/ПО годовых и месячных графиков ремонта, предусмотренных Правилами ТОиР, должна осуществляться:

- в отношении ЛЭП, оборудования и устройств, относящихся к объектам диспетчеризации, а также ЛЭП, оборудования и устройств, не относящихся к объектам диспетчеризации, вывод в ремонт которых приводит к изменению технологических параметров, отнесенных к объектам диспетчеризации, - на основании сводных годового и месячных графиков ремонта объектов диспетчеризации, утвержденных субъектом оперативно-диспетчерского управления. Сроки, объемы, виды ремонта и технического обслуживания ЛЭП, оборудования и устройств, указываемые в разрабатываемых Обществом/ПО графиках ремонта, должны определяться в соответствии со сводными годовым и месячными графиками ремонта объектов диспетчеризации, утвержденными субъектом оперативно-диспетчерского управления;

- в отношении ЛЭП, оборудования и устройств, не относящихся к объектам диспетчеризации, - Обществом/ПО самостоятельно с соблюдением требований Правил ТОиР.

  - Основным видом ремонта для основного и вспомогательного оборудования является планово-предупредительный ремонт.

  - При составлении графика ремонтов энергоустановок, оборудования и ЗиС учитывается следующее:

    - виды ремонтов и их периодичность должны соответствовать Правилам ТОиР и/или ремонтной документации, указанной в пункте 17 Правил ТОиР. При этом капитальный ремонт энергоблока или установки должен производиться в сроки, соответствующие срокам исчерпания нормативного межремонтного ресурса;

    - при наличии условий, установленных локальными нормативными актами Общества/ПО, допускается увеличение ресурса сверх нормативного на величину не более половины средней годовой наработки энергоблока или установки;

    - в случаях, если календарная продолжительность ремонтного цикла превышает 8 лет, по истечении 8 лет с даты окончания последнего капитального ремонта должно приниматься согласованное с организацией-изготовителем оборудования и (или) экспертной организацией, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, одно из следующих решений:

а) о дальнейшей эксплуатации и изменении действующей структуры и продолжительности ремонтного цикла до следующего капитального ремонта;

в) о прекращении дальнейшей эксплуатации и проведении капитального ремонта;

    - планируемая сверхнормативная продолжительность ремонта должна быть обоснована соответствующими документами (ведомостями объемов работ, расчетами трудозатрат, сетевыми графиками и пояснительной запиской);

    - график ремонта для энергообъектов, относящихся к объектам диспетчеризации, формируется и утверждается техническим руководителем энергообъекта на основании сводного графика ремонтов объектов диспетчеризации, утвержденного субъектом оперативно-диспетчерского управления;

    - график ремонта для оборудования, не являющегося объектами диспетчеризации, утверждается техническим руководителем энергобъекта самостоятельно с соблюдением Правил ТОиР;

    - в графике для каждого вида оборудования должны быть представлены планируемые текущие, средние и капитальные ремонты основного оборудования (паровой котел, котел-утилизатор, паровая турбина, газовая турбина, турбогенератор, трансформатор).

  - Применение ремонта оборудования по техническому состоянию устанавливается решением технического руководителя энергообъекта в соответствии с порядком и требованиями Правил ТОиР и СТО РусГидро 02.01.62-2021.

  - При формировании объемов работ для капитального ремонта оборудования и отсутствии типовых ведомостей на энергообъекте рекомендуется использовать приложение № 2 к Методическим указаниям.

  - Планирование технических воздействий на оборудовании в производственных программах ТОиР должно осуществляться с учетом оценки технического состояния в соответствии с Приказом № 676 и приоритетности мероприятий, требования к которым изложены в приложении № 5 к Методическим указаниям.

  - Планирование ремонтов основного, вспомогательного, общестанционного оборудования, ЗиС должно производиться с учетом необходимости выполнения следующих критериев:

    - обеспечение возможного сокращения суммарного годового ремонтного периода;

    - обеспечение планирования ремонта в части объемов ремонтного снижения мощности, состава и параметров оборудования с учетом особенностей различных погодных периодов года и периода паводка;

    - обеспечение возможного сокращения суммарного годового ремонтного снижения мощности, обусловленного ремонтом вспомогательного, общестанционного оборудования, ЗиС, в том числе минимизации времени нахождения оборудования в вынужденном простое, путем совмещения проведения указанного ремонта по времени с ремонтом соответствующего основного оборудования;

    - совмещение ремонта котельного оборудования, работающего на главный паропровод очереди электростанции, с ремонтом генерирующего оборудования той же очереди для тепловых электростанций с поперечными связями по пару;

    - обеспечение приоритетного учета при планировании ремонтов оборудования электростанций основного технологического оборудования, находящегося в критическом или неудовлетворительном состоянии, установленном по результатам оценки технического состояния, выполненной в соответствии с методикой оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденной Приказом № 676, по отношению к оборудованию, находящемуся в ином техническом состоянии (удовлетворительном, хорошем, очень хорошем).

  - В состав работ по техническому обслуживанию включаются следующие мероприятия:

    - обход по графику и визуальный контроль работающего оборудования для оценки его технического состояния и выявления дефектов;

    - контроль технического состояния оборудования с применением внешних средств контроля или диагностирования, включая контроль переносной аппаратурой зон нагрева, герметичности, вибрации, а также визуальный и измерительный контроль отдельных сборочных единиц оборудования при необходимости, определяемой технологической документацией, с его частичной разборкой;

    - замена смотровых стекол, загрузка дроби и шаров, осмотр и замена дефектных бил молотковых мельниц, чистка масляных, мазутных, воздушных и водяных фильтров и отстойников, трубных досок конденсаторов и маслоохладителей;

    - осмотр и проверка механизмов управления, подшипников, приводов арматуры, подтяжка сальников, регулировка обдувочных, дробеструйных, газо- и пневмоимпульсных, ультразвуковых и электроимпульсных аппаратов;

    - обдувка поверхностей нагрева, устранение зашлакований, присосов, пылений, парений, утечек воды, масла, водорода, азота, газа и мазута, обслуживание водомерных колонок;

    - ревизия, чистка и замена элементов щеточно-контактных аппаратов генераторов и электродвигателей;

    - очистка смазочных жидкостей с помощью внешних очистительных устройств или замена смазочного материала;

    - контроль исправности информационно-измерительных систем и СИ, включая их калибровку;

    - наблюдение за опорами, креплениями, указателями положения трубопроводов;

    - проверка (испытания) на исправность (работоспособность) оборудования, выполняемая с выводом оборудования из работы или на работающем оборудовании;

    - устранение отдельных дефектов, выявленных в результате контроля состояния, проверки (испытаний) на исправность (работоспособность);

    - осмотр и проверка оборудования при нахождении его в резерве или консервации с целью выявления и устранения отклонений от нормального состояния.

Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен на каждом ПО, исходя из местных инструкций по эксплуатации и особенностей соответствующего производственного объекта.

  - Для организации технического обслуживания должны быть:

    - установлены состав работ по техническому обслуживанию и периодичность (график) их выполнения по видам оборудования установок и технологических систем в соответствии с технологической документацией по организации их эксплуатации и технического обслуживания, разрабатываемой с учетом требований организации-изготовителя оборудования и условий эксплуатации;

    - назначены ответственные исполнители работ по техническому обслуживанию из персонала электростанции и персонала привлекаемых к выполнению технического обслуживания организаций-исполнителей;

    - оформлены журналы технического обслуживания (на материальном носителе или в электронной форме) по видам оборудования, в которые следует вносить сведения о выполненных работах, сроках выполнения и исполнителях.

  - Состав работ, периодичность и объем технического обслуживания каждой единицы (типового ряда) оборудования должны устанавливаться и утверждаться техническим руководителем энергообъекта.

  - Временем окончания ремонта основного и вспомогательного оборудования являются опробование оборудования, завершение приемо-сдаточных испытаний оборудования по программе, согласованной с организациями-исполнителями ремонта и утвержденной техническим руководителем энергообъекта, и подписание акта приемки оборудования из ремонта, который утверждается техническим руководителем энергообъекта в течение 5 дней после окончания приме-сдаточных испытаний.

  - Программа приемо-сдаточных испытаний должна соответствовать инструкциям организаций-изготовителей, инструкциям по эксплуатации оборудования, а также учитывать особенности работы основного и вспомогательного оборудования и не должна противоречить ПТЭ. В случае если при проведении испытаний предусмотрено изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния оборудования, относящегося к объектам диспетчеризации субъекта оперативно-диспетчерского управления, то такая программа в части указанного изменения должна быть согласована с субъектом оперативно-диспетчерского управления в установленных им порядке и сроках.

  - Временем окончания ремонта установки (энергоустановки) является завершение приемо-сдаточных испытаний энергоустановки и включение ее в электрическую сеть или в общую технологическую схему.

  - Приемка из ремонта отремонтированной установки (энергоустановки) должна быть оформлена актом приемки, оформленным по рекомендуемому образцу, предусмотренному Правилами ТОиР, и утвержденным техническим руководителем энергообъекта.

  - Если после завершения ремонта по условиям работы установка (энергоустановка) и входящее в нее оборудование  не вводятся под нагрузку и переводятся в резерв или в вынужденный простой, то приемка из ремонта осуществляется по итогам технического контроля, испытаний и опробований, проведенных в процессе ремонта. Временем окончания ремонта в данном случае считается время постановки в резерв или время вывода в вынужденный простой.

  - Акт приемки из ремонта установки (энергоустановки) и входящего в нее оборудования должен утверждаться техническим руководителем (главным инженером структурного подразделения) Общества/ПО в течение пяти рабочих дней после дня окончания приемо-сдаточных испытаний и в течение трех рабочих дней - в случае перевода установки в резерв или в вынужденный простой.

- Организация обслуживания ГТУ/ПГУ

  - На энергообъекте должен быть организован учет количества пусков/остановов и часов наработки всего основного и вспомогательного оборудования ГТУ/ПГУ.

  - Планирование периодичности, сроков и вида технического обслуживания и инспекций (ремонта) ГТУ (в том числе в составе ПГУ) осуществляется на основании наработки и/или количества пусков и остановов оборудования согласно требованиям инструкций по эксплуатации завода-изготовителя.

  - Учет наработки газовых турбин (импортного и отечественного производства) должен вестись в соответствии с требованиями заводов-изготовителей оборудования в астрономических часах или эквивалентных часах эксплуатации (далее – ЭЧЭ). ЭЧЭ учитывают особенности и режимы эксплуатации оборудования.

  - Завод-изготовитель газовых турбин устанавливает необходимый интервал между проведением остановов для проведения инспекций по обслуживанию оборудования и ресурса ГТУ в ЭЧЭ.

  - Учет наработки паровых турбин (работающих в цикле ПГУ) отечественного производства ведется по часам наработки и количеству пусков и остановов. Требования по порядку планирования ремонтов таких турбин применяются в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации (циркуляров) заводов-изготовителей, а в случае их отсутствия – с требованиями приложения № 2 (таблица № 3) к Правилам ТОиР.

  - Учет наработки и требования по порядку планирования ремонтов паровых турбин импортного производства ведется в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации заводов-изготовителей.

  - Учет наработки и соответствующее планирование ремонтов котлов-утилизаторов (паровых/водогрейных) производится в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации заводов-изготовителей, а в случае их отсутствия с требованиями Правил ТОиР.

  - При планировании перспективных и годовых графиков проведения инспекций оборудования ГТУ/ПГУ учитываются следующие факторы:

    - средняя годовая наработка в астрономических часах или ЭЧЭ за последние пять лет;

    - текущая наработка в астрономических часах или ЭЧЭ на дату планирования графиков будущих периодов;

    - межинспекционный интервал в соответствии с руководством/инструкцией по эксплуатации на соответствующее оборудование;

    - результаты выполнения программы технического перевооружения и реконструкции;

    - тип инспекции и объем услуг/работ на соответствующий год;

    - среднее годовое количество пусков и остановов оборудования (если расчет наработки идет в ЭЧЭ);

    - планируемые, прогнозные режимы работы оборудования (пиковый, полупиковый, базовый) в последующие годы (если расчет наработки идет в ЭЧЭ);

    - фактическое техническое состояние оборудования.

  - Приоритетным при проведении обслуживания оборудования энергоблоков ПГУ и ГТУ является сервисное обслуживание на основании Договоров на долгосрочное сервисное обслуживание оборудования.

  - Техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования, входящего в состав ГТУ/ПГУ, как правило, должны проводиться одновременно. При этом объем работ на энергоустановках зависит от вида ремонта в соответствии с наработкой и фактическим техническим состоянием.

  - Для формирования планов ремонтов вспомогательного оборудования, входящего в состав ГТУ или ПГУ в соответствии с инструкциями по эксплуатации, необходимо вести учет его наработки (по возможности с хранением (записью) данных в АСУ ТП энергоустановки).

- Организация ТОиР ЗиС, средств СДТУ, АСУ ТП, ТАИ, РЗА, оборудования ТП и ЛЭП

7.1. Организация работ по планированию ТОиР ЗиС, СДТУ, АСУ ТП, ТАИ, РЗА производится в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, инструкциями и указаниями заводов-изготовителей, Структурой организации ремонтной деятельностью ПО (приложение № 1 к Методическим указаниям), Правилами ТОиР и Приказом № 555.

7.2. Планирование ремонта оборудования ТП и ЛЭП, являющихся объектами диспетчеризации, должно производиться в порядке и в сроки, установленные Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными Постановлением № 86.

- Формирование отчетной документации по ремонту

По окончании ремонта документы, фиксирующие результаты выполнения ремонта составных частей оборудования и их техническое состояние до и после выполнения ремонтных работ и степень соответствия состояния отремонтированной составной части требованиям нормативной и технической документации (формуляры, карты контроля, карты измерений, протоколы, технические акты на скрытые работы), которые являются отчетными, подлежат представлению в комиссию по приемке оборудования из ремонта в сроки в соответствии с приложением № 1 к Методическим указаниям.

Рекомендуемые перечни отчетной документации приведены в приложении № 3 к Методическим указаниям.

Формы отчетной документации приведены в приложении № 4 к Методическим указаниям и в Правилах ТОиР.

ПАО «Сахалинэнерго», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Камчатскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Чукотэнерго», ПАО «Передвижная энергетика», АО «ДГК», АО «Сахаэнерго», АО «ЮЭСК», АО «ДВЭУК», далее – ПО.