Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 33.12.19 Оказание услуг по сервисному обслуживанию газовых компрессорных установок и пункта подготовки газа СП «ТЭЦ Восточная»,

г. Владивосток

Лот № 11038007-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ВосТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.2. | Цель оказания услуг | 3 |
|  | Таблица 1. Перечень объектов заказчика | 3 |
| 1.3. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 3 |
| 2. | Требования к продукции | 3 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам оказания работ | 3 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам услуг | 3 |
| Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг |  | 3 |
| 2.1.2. | Требования к срокам оказания услуг | 4 |
| Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг |  | 4 |
| 2.2. | Требования к качеству оказания услуг | 5 |
| Таблица 4. Требования к оказанию услуг |  | 5 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 16 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 16 |
| 5. | Приложения | 16 |

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции:

Сервисное обслуживание газовых компрессорных установок и пункта подготовки газа СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток

  - Цель оказания услуг:

Целью оказания услуг является обеспечение надёжной эксплуатации пункта подготовки газа и дожимных компрессорных станций.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 33.12.19 Оказание услуг по сервисному обслуживанию газовых компрессорных установок и пункта подготовки газа СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток | 690074, «ТЭЦ Восточная» АО «ДГК», г. Владивосток, ул. Снеговая, 22 | Дожимная компрессорная станция (компрессорный модуль) №1 Инв № ПГ000000000000003825 |  |
|  |  |  | Дожимная компрессорная станция (компрессорный модуль) №2 Инв № ПГ000000000000003826 |  |
|  |  |  | Дожимная компрессорная станция (компрессорный модуль) №3 Инв № ПГ000000000000003827 |  |
|  |  |  | Блочный пункт подготовки газа Инв № ПГ000000000000003776. |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - После письменного запроса Исполнителя, Заказчик предоставляет техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для оказания услуг по Договору.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг.

    - Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.12.19 Оказание услуг по сервисному обслуживанию газовых компрессорных установок и пункта подготовки газа СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

    - Требования к срокам оказания услуг.

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг.

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.12.19 Оказание услуг по сервисному обслуживанию газовых компрессорных установок и пункта подготовки газа СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток | с даты заключения договора | в течение 184 календарных дней с даты заключения договора |

Дата начала оказания услуг для каждой единицы оборудования определяется Заказчиком. Срок их выполнения определяется по согласованию с Заказчиком.

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к оказанию услуг

Наименование услуг (позиция № 1 Таблицы 2): ОКПД2 33.12.19 Оказание услуг по сервисному обслуживанию газовых компрессорных установок и пункта подготовки газа СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток

| № п/п | Наименование Параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.1.1 | При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: |  | - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Приложение № 1 к приказу Минэнерго России от 4 октября 2022 года № 1070. - РД 153-34.1-30.106-00 Правила технической эксплуатации газового хозяйства газотурбинных и парогазовых установок тепловых электростанций. - ГОСТ 8865-93 (МЭК 85-84) Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификации. - СО 34.45.509-2005 «Типовая инструкция по эксплуатации электродвигателей в установках собственных нужд электростанций». - СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и Нормы испытаний электрооборудования». - ОСТ 34-38-445-87. Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций. Комплектность технологических документов. - Технические условия, технологические карты и проекты производства работ. - Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531. - РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н. - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 №753н. - РД 10-107-96 Типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами; - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н. - РД 34.03.284-96 Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности. - Производственные инструкции и проекты производства работ. - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479. - СО 34.03.301-2000 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (утв. РАО "ЕЭС России" 09.03.2000). - Инструкции завода-изготовителя оборудования. |  | Согласие с требованиями | ### - |
| 1.2. | Требования к организации оказания услуг |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Требование к организации оказания услуг |  | До начала оказания Услуг Исполнитель: - Разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график оказания услуг. - Определяет состав участков и назначает руководителей оказываемых услуг; - Назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение. |  | Согласие с требованиями | ### - |
| 1.2.2. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя |  | - Оказание услуг осуществляется на территории действующего опасного промышленного объекта с соблюдением требования установленными: - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утв. приказом АО «ДГК» №П-ДГК/795 от 25.09.2025г.). Приложение № 4 к настоящим ТТ. - Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на охраняемой территории СП «ТЭЦ «Восточная» АО «ДГК», утверждена приказом СП «ТЭЦ «Восточная» от 24.01.2025 № 26А. Приложение № 4 к настоящим ТТ. - Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика. |  | Согласие с требованиями |  |
| 1.2.3. | Обязательства Исполнителя по оповещению Заказчика о событиях в области информационной безопасности |  | Исполнитель обязан сообщать Заказчику информацию и рекомендации по действиям в следующих ситуациях: 1. В случае увольнения сотрудника Исполнителя, имеющего доступ к информационным системам Заказчика – не менее чем за 5 рабочих дней до наступления даты увольнения сотрудника, для обеспечения возможности своевременной блокировки учетных записей сотрудника. 2. В случае наступлени я или возникновения подозрения о возможности наступления недопустимого события информационной безопасности в инфраструктуре Исполнителя – незамедлительно, с целью ограничения удаленного доступа в сеть Заказчика. 3. В случае получения в ходе мониторинга работы КСУИБ информации о наступлении или возникновения подозрения о возможности наступления недопустимого события информационной безопасности в инфраструктуре Заказчика – незамедлительно. Требования информационной безопасности должны обеспечиваться в течении всего срока оказания услуг. |  | Согласие с требованиями |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при оказании услуг к оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Требования к используемым запасным частям и материалам |  | - Доставка материалов Исполнителем на объект осуществляется заранее, минимум за 10 календарных дней до начала оказания услуг. По согласованию с Заказчиком возможна доставка полного объёма расходных материалов на объект. - Исполнитель обеспечивает оказание услуг необходимыми для этого материалами и запасными частями в соответствии с Ведомостью МТР поставки Исполнителя (Приложение №2 к техническому заданию). - Материалы, используемые при оказании услуг, должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качества с переводом на русский язык. |  | Согласие с требованиями | ### - |
| 1.4. | Требования к контролю качества оказания услуг и материалов |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Контроль качества используемых запасных частей и материалов |  | - Руководитель работ Исполнителя, совместно с Заказчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов. - Материалы Исполнителя должны быть новыми и не использоваться ранее, без повреждений. |  | Согласие с требованиями | - |
| 1.4.2 | Контроль качества оказания услуг |  | - В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Исполнитель принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством. - Контроль за ходом и качеством оказания услуг осуществляется как Заказчиком, так и Исполнителем. - Оценка качества оборудования, прошедшее сервисное обслуживание, характеризуется его техническим состоянием и соответствием его требованиям нормативной документации, которое устанавливается на основании результатов оказанных услуг. Оценка качества оказанных услуг ведется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013). |  |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу Исполнителя |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.5.1 | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг |  | Исполнитель должен оказывать услуги квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР, квалификация должна соответствовать видам оказываемых услуг в соответствии с ведомостью объемов работ: - иметь соответствующую аттестацию согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Минтруда РФ от 15 декабря 2020 года № 903н: квалификационные удостоверения установленного образца с соответствующей группой по электробезопасности: у ответственного руководителя работ - не менее V группы по электробезопасности, у производителя работ - не менее IV группы по электробезопасности, у членов бригады - не менее III группы по электробезопасности. - иметь соответствующую аттестацию согласно «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» от 27 ноября 2020 года № 835н, «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых от 16.09.2020 № 1479; - прошедших подготовку, повышение квалификации и аттестацию (проверку знаний) в области промышленной и энергетической безопасности в том числе в территориальных органах Ростехнадзора, с учётом требований: ст. 28.1 Федерального закона «Об электроэнергетики» от 26.03.2003 № 35-ФЗ; ст. 14.1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Во время оказания услуг команда ИТР Исполнителя должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.). - Оказание услуг должно осуществляться силами специалистов, имеющих опыт выполнения данных услуг. - Персонал Исполнителя должен быть подготовлен, обучен и иметь удостоверения по проверке знаний по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности (области А1, Б7.1). |  | Согласие с требованиями | ### - |
| 1.6. | Требования к безопасности оказываемых услуг и охране труда |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.6.1 | Требования к безопасности оказываемых услуг |  | - Соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - Обеспечить принятие всех необходимых мер в отношении ОТ, промышленной безопасности, пожарной безопасности, ООС и рационального использования природных ресурсов объекта, на котором осуществляется деятельность; - Соблюдать внутренние нормативные документы Заказчика (на площадке СП «ТЭЦ Восточная»); - Содержать и эксплуатировать оборудование, используемое для оказания услуг, предусмотренных Договором, в соответствии с действующим федеральным законодательством РФ, требованиями ОТ, промышленной безопасности, пожарной безопасности, ООС. - Направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к оказанию услуг, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на оказагие соответствующих услуг. - Обеспечить весь персонал средствами индивидуальной защиты в соответствие с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Исполнителя). - Не допускать к оказанию услуг лиц, не прошедших обучение приемам оказания первой доврачебной реанимационной помощи. - Обеспечивать ответственных лиц медицинскими аптечками, укомплектованными в соответствии c действующими нормами. - Перед началом оказания услуг (на территории СП «ТЭЦ Восточная») предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности. - На время оказания услуг обеспечить производственный контроль за соблюдением требований охраны труда промышленной и пожарной безопасности, а также норм и правил природоохранного законодательства. - Незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика обо всех происшествиях (несчастный случай, пожар, взрыв, авария и т.п.). - Перед началом оказания услуг оповестить Заказчика о начале оказания услуг с предоставлением согласованного календарного графика, согласовать при необходимости места установки техники и агрегатов, подключения к источникам электро- водоснабжения, схему складирования материалов, способы прокладки временных линий электропередачи. - Не допускать к оказанию услуг на объектах Заказчика, и в случае выявления в течение рабочей смены незамедлительно отстранять работников Исполнителя, с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения. |  | Согласие с требованиями | ### - |
| 2. | Требования к результатам услуг |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  | Сервисное обслуживание газовых компрессорных установок и пункта подготовки газа для ТЭЦ Восточная в соответствии с техническими требованиями. Состояние оборудования после сервисного обслуживания должно соответствовать нормативно – технической документации. |  | Согласие с требованиями | - |
| 2.2. | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть обеспечены ы в результате оказания услуг, включая гарантируемые показатели |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.2.1. | Давление газа на выходе из II ступени компрессорных установок |  | В пределах 4,65 – 4,81 МПа |  | Согласие с требованиями | - |
| 2.2.2. | Перепад давления на фильтрах FS175 пункта подготовки газа |  | В пределах 0 – 5 мбар |  | Согласие с требованиями | - |
| 2.3. | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.3.1. | Порядок приемки |  | Указан в разделе № 4 проекта договора оказания услуг, который включен в состав Документации о закупке. |  | ### Согласие с требованиями | ### - |
| 2.4. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.4.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг |  | По завершению оказания услуг, исполнитель предоставляет отчет о результатах оказанных услуг в состав которого входит: - протоколирование рабочих параметров оборудования; - заполненный журнал сервисного обслуживания; - комиссионные акты входного контроля закупаемых Исполнителем материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - табель учета рабочего времени Исполнителя; - акт дефектации оборудования, акт о выявленных дефектах; - акт об использовании для оказания услуг материалов-заместителей; - отчет, с приложением актов проведенных замеров, протоколов о проведённом сервисном обслуживании (с приложением фотоотчета); - Предоставление технического отчета (с приложением фотоотчета); - акт об оказании услуг. Отчет представляется: - на бумажном носителе в 2-х экземплярах. - на электронном носителе в 1 экземпляре в формате doc (MS Word), pdf. Размеры, форматы и содержание текстовых документов, выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются. |  | Согласие с требованиями | ### - |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов |  | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА). Подробно указаны в проекте договора возмездного оказания услуг (в том числе приложение №4 ТТ), который включен в состав Документации о закупке. |  | Согласие с требованиями | ### - |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  |  |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Гарантийный срок на результат услуг |  | 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг. |  | Согласие с требованиями |  |
| 5. | Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг |  | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. |  | Согласие с требованиями |  |
| Требования к победителю |  |  |  |  |  |  |
| Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (stepan-dv@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |  |  |
| Требования к кадровым ресурсам Победителя 1) Согласно п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: Иметь в наличие не менее 2 человек прошедших проверку знаний требований охраны труда. |  |  |  | Подтверждается: 1. копиями протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 2 человек, которые будут непосредственно на объектах оказывать услуги |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости заявки Участник должен предоставить «Коммерческое предложение» по форме, приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Цена Договора формируется в соответствии с Расчетом стоимости услуг (приложение №3 к ТТ).

- Приложения

Приложение №1. Ведомость объемов работ.

Приложение №2. Ведомость поставки МТР.

Приложение №3. Расчет стоимости услуг.

Приложение №4. Локальные нормативные акты АО «ДГК».

|  | Приложение №1 к техническим требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| на сервисное обслуживание газовых компрессорных установок и пункта подготовки газа |  |  |  |  |

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТО ДКС 1, 2, 3 EGSI-S-300/1200-120/1200WA (уровень 8000 часов) |  |  |  |  |
| 1 | Замена масляного фильтра грубой очистки (FS206), комплект состоит из картриджей FS206 110421M10 - 2 шт, уплотнения крышки корпуса фильтра - 2шт. | комп. | 3 |  |
| 2 | Замена масляного фильтра тонкой очистки (FS240) - 2 шт, уплотнения крышки корпуса фильтра - 2шт. | комп. | 3 |  |
| 3 | Замена масляного фильтра тонкой очистки (FS241) - 2 шт, уплотнения крышки корпуса фильтра - 2шт. | комп. | 3 |  |
| 4 | Замена выходного газового коалесцентного фильтра (FS120), комплект состоит из картриджей 010427R10 FS120 - 4 шт, уплотнения крышки корпуса фильтра - 1шт. | комп. | 3 |  |
| 5 | Замена выходного газового коалесцентного фильтра (FS122), комплект состоит из картриджей 010531R04 FS122 - 10 шт, уплотнения крышки корпуса фильтра - 1шт. | комп. | 3 |  |
| 6 | Замена гибких ламелей проставки муфты (при необходимости) | комп. | 3 |  |
| 7 | Замена механического уплотнения компрессоров 1-ой и 2-ой ступени (при необходимости) | комп. | 3 |  |
| 8 | Замена воздушного фильтра инструментального воздуха (FS504) | комп. | 3 |  |
| 9 | Замена масла в подшипниках главных электродвигателей 1-ой, 2-ой степеней | замена | 3 |  |
| 10 | Замена чуствительного элемента датчика газообнаружения | замена | 3 |  |
| 11 | Диагностика маслосистемы на предмет утечек (устранение течей), Техническое обслуживание маслонасоса. | комп. | 3 |  |
| 12 | Диагностика маслосистемы на предмет загазованности магистрелей. Замена обратных клапанов RV214, RV293. | комп. | 3 |  |
| Проверка условий безопасности |  |  |  |  |
| 13 | Проверка установки и газопроводов на прочность и герметичность входным давлением газа после завершения работ | проверка | 3 |  |
| 14 | Проверка отсечных клапанов | проверка | 3 |  |
| 15 | Проверка затяжки резьбовых соединений | проверка | 3 |  |
| 16 | Проверка состояния предохранительных клапанов | проверка | 3 |  |
| 17 | Проверка приборов безопасности | проверка | 3 |  |
| 18 | Отбор пробы масла и проведение хим. анализа в сертифицированной лаборатории на основные физические и химические параметры согласно таблицы отбраковки масла с предоставлением протоколов анализа и рекомендаций по замене. | анализ | 3 |  |
| Регулярное обслуживание |  |  |  |  |
| 19 | Проверка соосности главного электродвигателя и компрессора | проверка | 3 |  |
| 20 | Регулировка байпасного клапана PCV123 | регулировка | 3 |  |
| 21 | Проверка сетчатого фильтра FS110 эндоскопом (при необходимости чистка) | проверка | 3 |  |
|  | Проверка и юстировка датчика положения золотника компрессоров 1-й, 2-й ступеней | проверка | 3 |  |
|  | Измерение осевого биения подшипников компрессоров 1-ой, 2-ой ступеней | измерение | 3 |  |
|  | Контроль перемещения золотника регулятора производительности (плавность хода) | контроль | 3 |  |
|  | Ревизия узла регулировки производительности 1-ой и 2-ой ступени (с выемкой золотника и предоставлением дефектовочного акта) | ревизия | 3 |  |
|  | Проверка гидровлического блока регулятора производительности на протечки (без разбора) | ревизия | 3 |  |
|  | Контроль виброскоростей на корпусе компрессора | контроль | 3 |  |
|  | Контроль виброскоростей на корпусе подшипников электродвигателя | контроль | 3 |  |
|  | Функциональная проверка маслонасоса масляной системы | проверка | 3 |  |
|  | Контроль перепада давления масла (при необходимости регулировка клапана PCV-226) | контроль | 3 |  |
|  | Контроль уровня масла в сепараторе B200 | контроль | 3 |  |
|  | Функциональная проверка кондиционера | проверка | 3 |  |
|  | Функциональная проверка обогревателей ДКС | проверка | 3 |  |
|  | Калибровка систем обнаружения метана. | проверка | 3 |  |
| Обслуживание отсеков управления и электропитания |  |  |  |  |
|  | Проверка питания постоянного тока | проверка | 3 |  |
|  | HMI: точность считывания и отображения параметров | проверка | 3 |  |
|  | Функциональная проверка системы обнаружения газа (метан) с применением ПГС | проверка | 1 |  |
|  | Операционная проверка системы пожаротушения | проверка | 3 |  |
|  | Проверка уставок системы управления ДКС (сравнение с шаблонными параметрами) | проверка | 3 |  |
|  | Проверка передачи сигналов от контейнерного оборудования ДКС на локальный пульт управления | проверка | 3 |  |
|  | Контроль работы PID регулятора системы управления компрессора | контроль | 3 |  |
| Тестирование рабочих режимов |  |  |  |  |
|  | Проверка временных последовательностей работы компрессорной установки | проверка | 3 |  |
|  | Проверка пусковых рабочих параметров компрессорной установки | проверка | 3 |  |
|  | Протоколирование рабочих параметров | отчет | 3 |  |
| Обслуживание системы охлаждения |  |  |  |  |
|  | Контроль давления охлождающей жидкости (выдача рекомендаций), отбор пробы охлаждающей жидкости и проведение хим. анализа в сертифицированной лаборатории на основные физические и химические параметры согласно таблицы отбраковки с предоставлением протокола анализа и рекомендаций по замене. | отбор | 3 |  |
|  | Проверка газоохладителя W119 на наличие протечек | проверка | 3 |  |
|  | Проверка маслоохладителя W203 на наличие протечек | проверка | 3 |  |
|  | Проверка водяного охладителя W413 на наличие протечек | проверка | 3 |  |
|  | Функциональный тест насосов системы охлаждения P409 | проверка | 3 |  |
|  | Проверка функциональности расширительного бака В411, наличие протечек | проверка | 3 |  |
|  | Функциональная проверка приводов жалюзи (AV) | проверка | 3 |  |
|  | Функциональная проверка вентиляторов системы охлаждения W 413 | проверка | 3 |  |
|  | Контроль давления охлождающей жидкости (выдача рекомендаций) | контроль | 3 |  |
|  | Доливка антифриза в систему (при необходимости) | долив | 3 |  |
| ПРОЧЕЕ |  |  |  |  |
|  | Предоставление отчетов, актов проведенных замеров, протоколов о проведённом сервисном обслуживании (с приложением фотоотчета) | отчет | 3 |  |
|  | Проведение анализа расхода масла за отчетный период, выдача рекомендаций | анализ | 3 |  |
|  | Доливка масла в систему (при необходимости) | долив | 3 |  |
|  | Заполнение журнала сервисного обслуживания | отчет | 3 |  |
|  | Установка и настройка панелей оператора в шкафах управления ДКС-1,2,3. | замена | 3 |  |
|  | Восстановление работоспособности клиентской (CLIENT) учетной записи ДКС-3. | замена | 1 |  |
| Пункт подготовки газа GS-FME-3350/12 (уровень 8000 часов) |  |  |  |  |
|  | Функциональная проверка входного газового запорного клапана | проверка | 1 |  |
|  | Обслуживание газовых фильтров-сепараторов (замена фильтрующих элементов) | проверка | 1 |  |
|  | Функциональная проверка дренажных клапанов газового конденсата | проверка | 1 |  |
|  | Проверка временных последовательностей работы установки | проверка | 1 |  |
|  | Проверка рабочих параметров, защит и блокировок, предупредительной и аварийной сигнализации | проверка | 1 |  |
|  | Протоколирование рабочих параметров | проверка | 1 |  |
|  | Рабочий тест БППГ | проверка | 1 |  |
|  | Предоставление технического отчета (с приложением фотоотчета) | отчет | 1 |  |
|  | Восстановление заводской информационной таблички БППГ 160*62мм | замена | 1 |  |

| Приложение №2 техническим требованиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость поставки МТР |  |  |  |  |
| на сервисное обслуживание газовых компрессорных установок и пункта подготовки газа |  |  |  |  |

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Материалы для ТО 8000 компрессорных установок ст.№1,2,3 |  |  |  |  |
| 1 | Фильтр масляный с уплотннением, комплект FS 206 | шт. | 6 | Z402378 |
| 2 | Фильтр масляный с уплотннением, комплект FS 240 | шт. | 6 | Z400827 |
| 3 | Фильтр масляный с уплотннением, комплект FS 240 | шт. | 6 | Z400823 |
| 4 | Фильтр газовый коалесцентный с уплотннением, комплект FS120 | к-т | 3 | Z401930 |
| 5 | Фильтр газовый коалесцентный с уплотннением, комплект FS122 | к-т | 3 | Z402671 |
| 6 | Элемент фильтрующий воздушный FSЕ 504 | шт. | 3 | Z400870 |
| 7 | Уплотнения кольцевые для FS110, набор | к-т | 6 | Z404644 |
| 8 | Комплект уплотнений CAG компрессора XB/XC/XD | к-т | 3 | Z400440 |
| 9 | Комплект уплотнений CAG компрессора Z/XA | к-т | 3 | Z400473 |
| 10 | Уплотнение торцевое механическое компрессора, XB/XC/XD, набор | шт. | 3 | Z403567 |
| 11 | Уплотнение торцевое механическое компрессора V/W/Y/Z/XA, набор | шт. | 3 | Z400449 |
| 12 | Комплект уплотнений CCS компрессора XB/XC/XD | к-т | 3 | Z400474 |
| 13 | Комплект уплотнений CCS компрессора Z/XA | к-т | 3 | Z400425 |
| 14 | Датчик положения золотника GI / GT | шт. | 3 | Z405252 |
| 15 | Масло компрессорное Epliq BE100 (200л) | боч. | 3 | Z406586 |
| 16 | Чуствительный элемен датчика газообнаружения | шт. | 3 | Z400170 |
| 17 | Панель оператора Siemens | шт. | 3 | 6AV6643-0AA01-1AX0 |
| 18 | Обратные клапана RV294, RV293 | шт | 6 |  |
| Материалы для пункта подготовки газа (БППГ) |  |  |  |  |
| 1 | Комплект фильтров FS175 | к-т. | 2 | Z406384 |

Приложение №3 техническим требованиям

Расчет стоимости услуг услуг

| № | Наименование | Кол-во | Цена за ед. (руб., без НДС) | Итоговая стоимость (руб., без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сервисные услуги по регламентному техническому обслуживанию 1 (одной) ДКС уровень ТО 8000 | 3 |  |  |
|  | Сервисные услуги по регламентному техническому обслуживанию 1 (одного) БППГ | 1 |  |  |
|  | Материалы для проведения ТО 1 (одной) ДКС уровень ТО 8000* | 3 |  |  |
|  | Материалы для проведения ТО 1 (одного) БППГ* | 1 |  |  |
|  | Итого стоимость руб., |  |  |  |
|  | Командировочные расходы (3,74%) |  |  |  |
|  | Лимит на непредвиденные затраты (3%) |  |  |  |
|  | Итого руб., без НДС |  |  |  |
|  | Кроме того, НДС, руб. (___%) |  |  |  |
|  | ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  |

Стоимость услуг указана с учетом всех затрат Исполнителя, в том числе командировочных, накладных и прочих расходов, расходов на прибыль и т.д., является окончательной и пересмотру не подлежит.