## максимум ++ Замена теплотрассы
Приложение №1 к Техническим требованиям
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Выполнение работ по текущему ремонту участка теплотрассы г. Николаевск-на-Амуре для нужд структурного подразделения "Николаевская ТЭЦ"
АО "ДГК" СП "Николаевская ТЭЦ"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Участок МТК-27-Луначарского 138-Орлова 9б. Д. 159 мм, Дл. 201,8 м
Раздел 1. Землянные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Землянные работы
1 | Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 23,2992 | (80,9*3,6*0,08)
2 | Погрузка в автотранспортное средство демонтированного асфальта | 1т груза | 51,25824 | 80,9*3,6*0,08*2,2
3 | Перевозка демонтированного асфальта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | 1т груза | 51.2582
4 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | м3 | 434 | ((1,7+3,6)/2*1,9*100,9-((0,5+0,1)*1*100,9)-13,42) Тех.ч.Приложение1.10 (крутизна откоса 1:0,5) ширина траншеи по низу с учетом ширины нового лотка 1,16 м + 0,5≈1,7м. Ширина траншеи при средней глубине 1,9 м по верху 1,7+2*1,9*0,5=3,6м. За минусом объема старого канала( лоток+плита)(0,5+0,1)*1
5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | м3 | 13,42 | (доработка 3%)(((1,7+3,6)/2*1,9*100,9-((0,5+0,1)*1*100,9))*0,03)
6 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | 1т груза | 846,3 | 434*1,95тн
7 | Погрузка в автотранспортное средство грунта разработанного вручную | 1т груза | 26,17 | 13,42*1,95
8 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | 1т груза | 26.17
9 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 447,42 | 434+13,42
10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 10,75116 | ((447,42-(80,9*3,6*0,2)-30,8)*0,03)
11 | Вода | м3 | 1,075 | 10,75*0,1
12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 347,622 | (447,42-(80,9*3,6*0,2)-30,8-10,75) за минусом подстилающего слоя под асфальт и разницы между объемами старого и нового канала 30,8м3
13 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 347.622
14 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 40 см | м3 | 347.62 | 4 прохода
15 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 72 | участок без асфальта(20*3,6)
Раздел 2. Демонтажные и подготовительные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Демонтажные работы
16 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | шт | 4 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 — 68шт,Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8 — 1,4м3, Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм -4шт.
17 | Замена крышек перекрытия колодцев | шт | 4 | Плита перекрытия камер тепловых сетей ПО 27-1-2 ф отв. 700 2700х1150х180 — 4шт,
18 | Демонтаж задвижек диаметром 150 мм | шт | 4 | в МТК 27 Ду. 150 мм-2шт. ТК2-2шт
19 | Демонтаж задвижек диаметром 80 мм |  | 2 | ТК-3
20 | Демонтаж задвижек диаметром 100 мм | шт | 4 | в ТК2-Ду100 -2 шт, в ТК3 Ду. 100 мм-2 шт,
21 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | м2 | 162,07183 | ((201,8*3,14*(0,159+0,06*2/1,24)) 1,24-коэф. уплотнения (Тех.часть.Сборник 26. Теплоизоляционные работы. Приложение 26.3)
22 | Погрузка в автотранспортное средство демонтированной изоляции | 1т груза | 0,4768957 | 201,8*3,14*(0,159+0,06/1,24)*0,06/1,24 *0,075
23 | Перевозка изоляции автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км | 1т груза | 0.4769
24 | Перевозка изоляции автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам грунтовым, автозимникам на расстояние 4 км | 1т груза | 0.4769
25 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб 150 мм | м | 201,8
26 | Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические | 1т груза | 3,832182 | 201,8*18,99кг
27 | Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические | 1т груза | 3.8322
28 | Погрузка в автотранспортное средство: (опоры подвижные неподвижные) | 1т груза | 0,274 | 40+234
29 | Разгрузка с автотранспортного средства: опоры подвижные неподвижные) | 1т груза | 0.274
30 | Перевозка демонтированных материалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км | 1т груза | 4,106182 | 3,832182+0,274
31 | Демонтаж нижних лотков, ж/б блоков опорных под трубы. | м3 | 14,096 | (38*0,36+13*0,032)Прим. демонтаж нижних лотков объем лотка 0,36 м3, вес 0.9 тн + ж/б блоков опорных под трубы 13 шт масса каждой 80 кг объемом 0,032м3 каждая
32 | Погрузка в автотранспортное средство демонтированных конструкций | 1т груза | 61,816 | (38*0,9+0,56*4*2,5+13*0,08+38*0,552) Погрузка демонтированных плит перекрытия лотков ( объем 0,23 м3. массой 0,552 тн каждая)и камер (объем каждой 0,56 м3),,нижних лотков+ ж/б блоков опорных под трубы 13 шт масса каждой 80 кг
33 | Разгрузка с автотранспортного средства | 1т груза | 61.816
34 | Перевозка ж/б конструкций автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км | 1т груза | 61.816
Ремонт тепловых камер | [5 empty] | Ремонт тепловых камер
35 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | м3 | 3.2 | (2*2*0,4)*2
36 | Изготовление стальных гильз | шт | 8 | Изготовление гильз для проходок через колодцы:МТК27-2 шт, ТК2- 4 шт.,ТК3-2шт дл.0,6 м, Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 -0,300192т(0,6*8*62,54)
37 | Огрунтовка гильз вручную за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | м2 | 4,8984 | (3,14*0,325*(0,6*8))
38 | Установка гильз | т | 0.30019
39 | Заделка проемов в местах установки гильз | м3 | 0,64 | 0,08*8. Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8 -0,6656м3
40 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 3,6 | Битум строительный БН 90/10 ГОСТ 6617-76- 0,00864т
41 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: свыше 200 до 300 мм | шт | 8
Устройство канала | [5 empty] | Устройство канала
42 | Разработка грунта вручную, зачистка дна траншеи после демонтажа лотков группа грунтов: 3 | м3 | 25,7295 | (100,9*1,7*0,15)
43 | Погрузка в автотранспортное средство: глина | 1т груза | 56.41 | ил, грязь из камер+ после зачистки траншеи (3,2+25,7295)*1,95
44 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | 1т груза | 56.41
45 | Устройство основания под лотки песчаного | м3 | 25,7295 | 100,9*1,7*0,15. Песок строительный (в биг-бэгах для г.Николаевск-на-Амуре, п.Майский) ГОСТ 8736-2014 - 28,456827м3 (25,7295*1,106)
46 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | м3 | 29,26 | (38*0,46+38*0,31). Раствор готовый кладочный, цементный, М150 -0,67298м3, Лоток Л7-8-27 ГОСТ 8020-90(2670*1160*680) объёмом 0,46м3 — 38шт, Плита перекрытия лотков П8-11-27 серия 3.006.1-2.87 Объём изделия 0,31 м3, Вес изделия 0.78 тн -38шт.
47 | Устройство деформационных швов в местах примыкания лотков к камерам | м | 15,52 | (4*3,88) Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °C, расход 0,2 л/м2 — 2,60736кг, Материал рулонный битумный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше +5 °C, теплостойкость не ниже 80 °C, масса 2,1 кг/м2 — 8,87744м2, Материал рулонный битумный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше +5 °C, теплостойкость не ниже 80 °C, масса 3,5 кг/м2 -9,68448м2
Раздел 3. Монтаж трубопровода МКТ27-ТК2-ТК3 |  |  |  |  | Раздел 3. Монтаж трубопровода МКТ27-ТК2-ТК3
48 | Монтаж металлических конструкций под опоры | т | 0,38064 | (5,9*4*10,4+13*10,4)/1000. Сталь сортовая швеллер ст. 3СП №12- 0,38064тн
49 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 вручную | м2 | 16,40558 | (43,1*0,38064)Тех. часть Приложение 13.1
50 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0,2018 | Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуритана 159х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006, труба ст.20 ГОСТ 8732-78- 201,8м, Опора неподвижная 159-400х20 2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006 — 8шт,Опора скользящая 159-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006 — 26шт, Комплектующие для трубопроводов в изоляции КЗС-159\250-ППУ-ПЭ- 10шт,
51 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм | шт | 14 | Отвод стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана "Отвод 159х8-90°-20 ГОСТ 8732-ППУ-2-ПЭ ГОСТ 30732-2020 (L плеча=1000 мм; труба сталь 20 ГОСТ 8732-78)"-14шт,
52 | Установка тройников стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм | шт | 8 | (4 тройника для подключения врезок, 4 тройника для подключения сбросов)Тройник Ст159х8-89х6-2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 -2шт, Тройник стальной сварной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подключения трубы Ду 100мм наружный диаметр 159/250 мм -2шт, Тройник Ст159х8-32х6-2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 -4шт.
53 | Установка клапанов стальных диаметром 32 мм | компл | 4 | под сбросы.Краны шаровые под приварку КШЦП Ду32-4шт
54 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | компл | 4 | Задвижка стальная Ду150 Ру2,5МПа 31с42нж-4шт, Фланцы Ду150 Ру16 (Плоские)ст.20 У ГОСТ 12820-80 -8шт, Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм -0,01171тн, Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 150 мм -8шт
55 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | компл | 4 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду100- 4шт, Фланцы Ду100 Ру16 (Плоские)ст.20 У ГОСТ 12820-80- 8шт, Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 100 мм- 8шт, Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм — 0,01171тн
56 | Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 108 мм | присоединение | 4 | Переход К 159х8-108х6 ст.20-2шт,Отвод 90 градусов 108х7 ст.20-4шт
57 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | компл | 2 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду80-2шт, Фланцы Ду80Ру16 (Плоские)ст.20 У ГОСТ 12820-80-4шт, Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 80 мм -4шт, Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм-5,86кг
58 | Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 89 мм | присоединение | 2 | Отвод 90 градусов 89х8 ст.20-4шт
59 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 159 мм(Изоляция стыков фасонных частей) | стыков | 52 | Комплектующие для трубопроводов в изоляции КЗС-159\250-ППУ-ПЭ -52шт
60 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (сегментами).Изоляция стыков установленных фасонных частей: Д108 мм, Д.89 мм | м3 | 0,05338 | (2*3,14*(0,108+0,04)*0,04)+(1*3,14*(0,089+0,04)*0,04).Изоляция стыков установленных фасонных частей: Д108 мм-2 метра, Д.89 мм-1 метр. Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 108 мм -2компл, Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 89 мм -1компл.
61 | Установка изоляционного слоя | м2 | 1,7113 | (3,14*(0,108+2*0,04)*2+3,14*(0,089+2*0,04)*1) Гидроизоляционная термоусаживающаяся лента ТИАЛ ЛЦП (450*1,6)-1,967995м2
62 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 150 мм | стык | 44
Раздел 4. Восстановительные работы МКТ27-ТК2-ТК3 |  |  |  |  | Раздел 4. Восстановительные работы МКТ27-ТК2-ТК3
63 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | м3 | 58,248 | (80,9*3,6*0,2)Песчано-гравийная смесь (ПГС) (в биг-бэгах для г.Николаевск-на-Амуре, п.Майский) ГОСТ 23735-2014 — 71,21м3.
64 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | м2 | 291,24 | нижний слой 4 см(80,9*3,6) Смесь асфальтобетонная А-22ОН-27,9095292тн, Битум нефтяной дорожный БНД 90/130-0,203868тн
65 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | м2 | 291,24 | верхний слой 4 см. Смесь асфальтобетонная А-16ВН- 27,9677772тн, Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 — 0,203868тн
Участок тепловых сетей от МТК-2а до здания по ул.Ленина 3(МТС-банк) Ø159 мм, длина 231,5 м
Раздел 1. Землянные работы
1 | Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 2,64 | (16,5*2*0,08)Длина демонтируемого участка 16,5 м, ширина 2 м, толщина слоя асфальта 80 мм
2 | Погрузка в автотранспортное средство: демонтированного асфальта с погрузкой вручную | 1т груза | 5.808 | 2,64*2,2
3 | Перевозка демонтированного асфальта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | 1т груза | 5.808
4 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | м3 | 173,897 | (115,75*1,7*1,2-(0,53+0,1)*0,78*115,7-5,378) Ширина траншеи 1,7 м, глубина 1,2м(за вычетом канала объёмом :(0,53+0,1)*0,78
5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | м3 | 5,37825 | 3% от общего объема. ((115,75*1,7*1,2-(0,53+0,1)*0,78*115,7)*0,03)
6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 13,1208 | Засыпка песком выемки под дорогой( за минусом объема пгс под асфальт и объема канала) (16,5*1,7*(1,2-0,2)-(0,68+0,1)*1,16*16,5). Песок строительный (в биг-бэгах для г.Николаевск-на-Амуре, п.Майский) ГОСТ 8736-2014 — 15,08892м3(13,1208*1.15)
7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 3,38142 | (((115,75-16,5)*1,7*1,2-(0,68+0,1)*1,16*(115,7-16,5))*0,03). Засыпка разработанным грунтом 3% от общего
8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 109,3324 | засыпка грунтом, за минусмом участка под дорогу, объема канала и засыпки вручную ((115,75-16,5)*1,7*1,2-(0,68+0,1)*1,16*(115,7-16,5)-3,38142)
9 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 109.3324
10 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 40 см | м3 | 109.33 | 3 проходки
11 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 168,725 | (115,75-16,5)*1,7)
Раздел 2. Демонтажные работы
12 | Демонтаж чугунных люков | шт | 2 | ремонт ТК10
13 | Замена крышек перекрытия колодцев | шт | 2 | ТК10(объём демонтируемых плит 0,75*2шт=1,5 м3) Плита П18-1 1800х1150х180 -1шт, Плита ПО-1 с отверстиями габаритные размеры — 2300х2000х180мм -1шт
14 | Погрузка в автотранспортное средство: демонтированных плит | 1т груза | 3,75 | Погрузка демонтированных плит. 1,5*2,5тн
15 | Разгрузка с автотранспортного средства: демонтированных плит | 1т груза | 3.75
16 | Перевозка грузов I класса ( демонтированных плит)автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км | 1т груза | 3.75
17 | Установка люка | шт | 2 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм -2шт
18 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | м3 | 1.728 | 2,7*1,6*0,4
19 | Демонтаж задвижек диаметром: 80 мм | шт | 2 | Задвижки ТК-10
20 | Демонтаж задвижек диаметром: 50 мм | шт | 2 | Задвижки ТК9
21 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | м2 | 185,92482 | ((231,5*3,14*(0,159+0,12/1,24))1,24-коэф. уплотнения (Тех.часть.Сборник 26. Теплоизоляционные работы. Приложение 26.3)
22 | Погрузка в автотранспортное средство: ваты минеральной б/у с погрузкой вручную | 1т груза | 0,547083 | 231,5*3,14*(0,159+0,06/1,24)*0,06/1,24 *0,075
23 | Перевозка ваты минеральной б/у автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км | 1т груза | 0.54708
24 | Перевозка ваты минеральной б/у автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам грунтовым, автозимникам на расстояние 4 км | 1т груза | 0.54708
25 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб 150 мм | м | 231,5
26 | Погрузка в автотранспортное средство: демонтированные трубы металлические | 1т груза | 4,396185 | 231,5*18,99/1000
27 | Разгрузка с автотранспортного средства: демонтированные трубы металлические | 1т груза | 4.3962
28 | Погрузка в автотранспортное средство: демонтированные опоры подвижные и неподвижные | 1т груза | 0,314 | (опоры подвижные неподвижные)(46+268)/1000
29 | Разгрузка с автотранспортного средства: демонтированные опоры подвижные и неподвижные | 1т груза | 0.314
30 | Перевозка демонтированные трубы, опоры подвижные и неподвижные автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км | 1т груза | 4,710185 | 4,396185+0,314
31 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | м3 | 14,52 | демонтаж лотков объем лотка 0,36 м3, вес 0.9 тн+ ж/б блоков опорных под трубы 15 шт масса каждой 80 кг объемом 0,032м3(39*0,36+15*0,032)
32 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона | 1т груза | 57,828 | (39*0,9+15*0,08+39*0,552)Погрузка демонтированных плит перекрытия лотков ( объем 0,23 м3. массой 0,552 тн каждая), опорных блоков,нижних лотков
33 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона | 1т груза | 57.828
34 | Перевозка изделия из сборного железобетона автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км | 1т груза | 57.828
Раздел 3. Ремонт ТК-9
35 | Разборка камеры ТК-9 | м3 | 2,7 | Разборка камеры ТК-9(монолитной)2,16+0,54
36 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой транспортерами | 1т груза | 6.75 | 2,7м3*2,5тн
37 | Перевозка мусор автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | 1т груза | 6.75
38 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 2,98938 | (3,14*(2,5/2*2,5/2)*1,5-(1,9*2,3*1))Доработка выемки перед установкой колодца. Объем демонтированного колодца 1,9*2,3*1=4,37 м3, объем устанавливаемого колодца с учетом пазух 0,5 м. 7,363 м3( диаметр колодца принимаем 2 м по днищу)
39 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | м3 | 1,22 | ((0,3+0,27*2+0,38). Крышка КЦП 1-15-2 Гост 3.900-7 (0,3м3)Ø1680 мм, толщина 0,15 мм -1шт; Кольцо КЦ 15-6 ГОСТ 8020-90, серия 3.900-3, выпуск 7 (0,27 м3) L=0,6 м,Ø1660мм -2 шт; Плита днища ПН15 ГОСТ 8020-90(0,38 м3)Ø2000 мм, толщина 0,15 мм -1шт; Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм -1шт;Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8 — 0,16226м3;Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III - 0,00366м3 (0,1464*0,025)
40 | Пробивка в ж/б стенах отверстий под трубу Ø159 мм | отверстий | 4
41 | Пробивка в стене колодца отверстий под трубы Ø57мм | отверстий | 2
42 | Огрунтовка бетонных поверхностей колодца на 2 раза ручным способом | м2 | 11,61046 | (3,14*0,6*1,66*2+3,14*(1,68/2)*(1,68/2)+3,14*(2/2)*(2/2))
43 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 2,24903 | Засыпка пазух песком. (3,14*1,5*(1,66+0,25)*0,25) Песок строительный (в биг-бэгах для г.Николаевск-на-Амуре, п.Майский) ГОСТ 8736-2014 — 2,586м3 2,24903*1,1
44 | Установка в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными лестниц металлических | т | 0,02535
Раздел 4. Монтажные работы
Устройство канала
45 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 29,51625 | Зачистка дна траншеи после демонтажа лотков 0,15 м. (115,75*1,7*0,15)
46 | Устройство основания под песчаного под канал | м3 | 29,51625 | Прим. устройство основания под лотки 115,75*1,7*0,15. Песок строительный (в биг-бэгах для г.Николаевск-на-Амуре, п.Майский) ГОСТ 8736-2014 — 32,6449м3 29,51625*1,106
47 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | м3 | 33,11 | (43*0,46+43*0,31) Раствор готовый кладочный, цементный, М150 -0,76153м3, Лоток Л7-8-27 ГОСТ 8020-90(2670*1160*680) объёмом 0,46м3 -43шт; Плита перекрытия лотков П8-8-27 ГОСТ 8020-90(2690х1160х100)Объём изделия 0,31 м3, Вес изделия 0.78 тн -43шт.
48 | Устройство деформационного шва в местах примыкания лотков к тепловим камерам | м | 15,52 | (4*3,88)Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °C, расход 0,2 л/м2 -2,60736кг; Материал рулонный битумный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше +5 °C, теплостойкость не ниже 80 °C, масса 2,1 кг/м2 -8,87744м2; Материал рулонный битумный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше +5 °C, теплостойкость не ниже 80 °C, масса 3,5 кг/м2 -9,68448 м2
Монтаж трубопровода
49 | Монтаж опорных конструкций под трубопровод | т | 0,40144 | (5,9*4*10,4+15*10,4)/1000. Сталь сортовая швеллер ст. 3СП №12-0,40144тн
50 | Огрунтовка металлических поверхностей (ручным способом, 2 слоя): грунтовкой ГФ-021 | м2 | 17,30206 | Тех. часть Приложение 13.1(43,1*0,40144)
51 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0,2315 | Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуритана 159х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006, труба ст.20 ГОСТ 8732-78 — 231,5м; Опора неподвижная 159-400х20 2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006 -8шт; Опора скользящая 159-2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2006 -30 шт; Комплектующие для трубопроводов в изоляции КЗС-159\250-ППУ-ПЭ -10шт;
52 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм | шт | 8 | Отвод стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана "Отвод 159х8-90°-20 ГОСТ 8732-ППУ-2-ПЭ ГОСТ 30732-2020 (L плеча=1000 мм; труба сталь 20 ГОСТ 8732-78)" — 8шт
53 | Установка тройников стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм | шт | 4 | Тройник Ст159х8-89х6-2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 -2шт; Тройник Ст159х8-57х6-2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 — 2шт
54 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | компл | 2 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду80 -2шт; Фланцы Ду80Ру16 (Плоские)ст.20 У ГОСТ 12820-80- 4шт; Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 80 мм -4шт; Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм -0,00586тн
55 | Присоединение трубопровода к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 89 мм | присоединение | 2 | Отвод 45 градусов ГОСТ 17375 89х8 ст.20 -2шт
56 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | компл | 2 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду50 -2шт, Фланцы Ду50Ру16 (Плоские)ст.20 У ГОСТ 12820-80 -4шт; Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 50 мм — 4шт; Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм — 0,00586тн
57 | Присоединение трубопровода к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 57 мм | присоединение | 2 | Отвод 45 градусов ГОСТ 17375 57х8 ст.20
58 | Присоединение трубопровода к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 159 мм | присоединение | 4
59 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 150 мм | стык | 40
Изоляция стыков фасонных частей.
60 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 159 мм | стыков | 28 | Изоляция стыков установленных фасонных частей: Д. 159 мм - отводов-16 стыков, тройников-12 стыков. Комплектующие для трубопроводов в изоляции КЗС-159\250-ППУ-ПЭ -28шт
61 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (сегментами) | м3 | 0,0567712 | (2*3,14*(0,089+0,04)*0,04)+(2*3,14*(0,057+0,04)*0,04)Изоляция стыков установленных фасонных частей: Д89 мм-2 метра, Д.57 мм-2 метр. Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 76 мм-2компл.; Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 89 мм -2 компл.
62 | Монтаж гидроизоляционной термоусаж. ленты на изоляцию ППУ (сегментами)стыков | м2 | 1,92 | 3,14*((0,089+2*0,04)*2+3,14*(0,057+2*0,04)*2) Гидроизоляционная термоусаживающаяся лента ТИАЛ ЛЦП (450*1,6)-2,2099м2
Устройство сальников
63 | Изготовление стальных гильз для проходок через колодцы. | шт | 8 | ТК-10(4 шт. дл.0,6 м), ТК9 (4 шт. дл. 0,15 м)Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 — 0,18762тн (0,6*4+0,15*4)*62,54/1000
64 | Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3,0615 | ручным способом, 2 слоя. (3,14*0,325*(0,6*4+0,15*4))
65 | Установка гильз | т | 0.18762
66 | Заделка отверстий в местах установки гильз | м3 | 0,36 | Заделка проемов в местах установки гильз (0,08*4+0,01*4) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8 - 0,3744м3
67 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 1,8 | Битум строительный БН 90/10 ГОСТ 6617-76 -0,00432 тн
68 | Заделка сальников | шт | 8
Раздел 5. Восстановительные работы от МТК2А до ТК8 д.159 мм
69 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 6,6 | (16,5*2*0,2). Тех. часть Приложение 27.2 коэф. 1,22. Песчано-гравийная смесь (ПГС) (в биг-бэгах для г.Николаевск-на-Амуре, п.Майский) ГОСТ 23735-2014 - 8,052м3 (0,066*100*1,22)
70 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | м2 | 33 | нижний слой 4 см. (16,5*2). Смесь асфальтобетонная А-22ОН(Т.Ч. ГЭСН 27. Приложение 27.1)-3,16239тн (95,83*0,033); Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 — 0,0231тн
71 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | м2 | 33 | верхний слой 4 см. Смесь асфальтобетонная А-16ВН — 3,16899тн (96,03*0,033)Т.Ч. ГЭСН 27. Приложение 27.1; Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 — 0,0231тн
Учесть следующие затраты:
1. Непредвиденные затраты 3%
2. Командировочные расходы (Стандарт организации «Формирование сметной документации» 82.4-701-2025 ,утв. приказом № 50 от 23.01.2025) 3,74%
«Смету составить методом РИМ (Ресурсно-индексным методом) в базе ФСНБ-2022 (с изм. 1-15) с переводом в текущий уровень цен 3 кв. 2025г при помощи Сплит-формы индексов и сметных цен для 2 ценовой зоны Хабаровского края.»
Заказчик |  |  | Полдрядчик
Директор
_________________________/________________________/ |  |  | ___________________________/__________________________/