Технические требования на выполнение работ

"ОКПД2 42.21.22 Выполнение работ по  текущему ремонту участка теплотрассы г. Николаевск-на-Амуре для нужд структурного подразделения Николаевская ТЭЦ, АО ДГК"

ЛОТ № 11028006-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-НТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.2. | Цель выполнения работ | 3 |
| Таблица 1. Перечень объектов заказчика |  | 3 |
| 1.3. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 3 |
| 2. | Требования к продукции | 4 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ | 4 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 4 |
| Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ |  | 4 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 4 |
| Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ |  | 4 |
| 2.2. | Требования к качеству работ | 5 |
| Таблица 4. Требования к качеству работ |  | 5 |
| 3. | Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению на этапе закупки | 18 |
| 4. | Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению на этапе заключения (исполнения) договора | 18 |
| 5. | Список приложений | 18 |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование закупаемой продукции

"ОКПД2 42.21.22 Выполнение работ по текущему ремонту участка теплотрассы г. Николаевск-на-Амуре для нужд структурного подразделения Николаевская ТЭЦ, АО ДГК"

  - Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является восстановление технического состояния участков  тепловой сети: Объект№1- на участке МТК-27-Луначарского 138-Орлова 9б; Объект№2- от МТК-2а  до  дом. по ул.Ленина 3 (МТС-банк) в г. Николаевске-на-Амуре,  с целью обеспечения исправного состояния, надежной эксплуатации, предупреждения преждевременного износа и увеличения срока службы.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Теплотрасса Николаевские тепловые сети: Замена участка теплотрассы МТК-27-Луначарского 138-Орлова 9б (Приложение №1. Ведомость объёмов работ) | СП «Николаевская ТЭЦ», 682469, Хабаровский край, г. Николаевск на Амуре, от ул. Орлова МТК-27 до ТК-2 и ТК-3 ул. Орлова, 9, ул. Луначарского, 138 |
| 2 | Теплотрасса Николаевские тепловые сети: Замена участка теплотрассы от МТК-2а до дом. по ул.Ленина 3 (МТС-банк) (Приложение №1. Ведомость объёмов работ) | СП «Николаевская ТЭЦ», 682469, Хабаровский край, г. Николаевск на Амуре, от МТК-2а –ТК-10-ТК-9 (м-н «Хозяин») |

- 1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

- 1.3.1 При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

- 2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «ОКПД2 42.21.22 Выполнение работ по текущему ремонту участка теплотрассы г. Николаевск-на-Амуре для нужд структурного подразделения Николаевская ТЭЦ, АО ДГК» | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «ОКПД2 42.21.22 Выполнение работ по текущему ремонту участка теплотрассы г. Николаевск-на-Амуре для нужд структурного подразделения Николаевская ТЭЦ, АО ДГК» | С даты заключения Договора | В течении 4 (четырех) месяцев со дня заключения Договора |

- 2.2 Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ                                                                            Наименование работ: работы в соответствии с Таблицей 2.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): РД 153-34.1-003-01. «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования; ГОСТ 16037-80. Соединения сварных стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры; «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (приказ МинЭнерго России от 25.10.2017г. №1013); СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (ред. 20.11.2019); СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (ред. от 26.12.2024); ВСН 214-82 Сборник инструкций по защите от коррозий; Инструкция №2 по подготовке металлических и бетонных поверхностей подлежащих антикоррозийной защите; СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (ред. от 28.01.2019); СП 74.13330.2023 «Тепловые сети» СНиП 3.05.03-85. «Тепловые сети»); СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280) (ред. от 31.05.2022); МДС 12-81.2007. «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (с Изм. N 1) (ред. от 10.12.2019); Положением об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения- 21-003-2019. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям по форме Технического требования, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ и отремонтированную тепловую сеть, оптимальное расходование материально-технических и трудовых ресурсов. Подрядная организация разрабатывает планы подготовки к ремонту в соответствии с планами производственных объектов, принятыми к исполнению объемами работ и согласованным участием в материально–техническом обеспечении ремонтных работ. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту) (Приложение №3 к Техническим требованиям), согласовываются с подрядчиками и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора. До начала ремонта подрядная организация: - проводит проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту. - определяет состав бригад (участков) по ремонту тепловой сети по численности, квалификации и профессиям в соответствии с сетевым графиком ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; - назначает руководителей работ по ремонту тепловых сетей в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; - назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение; - проверяет удостоверения лиц других специальностей на право выполнения работ при ремонте теплотрасс; - проверяет выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 технических требований Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» № П-ДГК/795 от 25.09.2025) - Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах АО «ДГК»; с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. (Приложение №3 к Техническим требованиям). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ материалам |  |  | -//- |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | - Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с приложением №1.1 к настоящим Техническим требованиям: - Все применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее. - Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, предварительно согласованные с Заказчиком. - В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в технической и сметной документации, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в техническую и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации. |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- |
|  | Контроль качества используемых материалов | Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и изделий, поступивших на ремонтную площадку, обязательное наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. Более Подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |
| 1.5.1. | - Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению, в том числе по договорам субподряда), при этом численность минимально привлекаемого персонала приведена экспертно, исходя из объемов и видов работ). До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет: - список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей) - свидетельства (заверенную копию) о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии приказом Ростехнадзора № 519 от 11.12.2020 (в редакции, введенной в действие приказом Ростехнадзора от 03 февраля 2023 года № 44.) об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах”. а) свидетельство НАКС об аттестации сварочного оборудования; б) аттестационные удостоверения НАКС для сварщиков: КО 2; в) аттестационные удостоверения НАКС специалистов сварочного производства СК1. |  |  |
| 1.6 | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
| 1.6.1. | - Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |
| 1.6.2. | - Соблюдение требований к пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СО 22.1-04-16 Стандарт АО «ДГК». Пожарная безопасность энергопредприятия. Общие требования. - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
| 1.6.3. | - Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех строительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21); - "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". Утверждено приказом Ростехнадзора №461 от 26.11.2020г.; - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред.от 08.08.2024); - Водный кодекс Российской Федерации; - "СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*"; В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
| 1.6.4. | - Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правилах по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н; - Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №887н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Правила при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020г. №814н); - Правила при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №884н); - правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке). |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ Состояние тепловой сети после ремонта должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации. |  |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  | -//- |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
| 2.3.1. | - Общие требования к оформлению документации | Представить Заказчику электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 на цифровом носителе в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы», в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах, исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии: приказа от 16 мая 2023 г. N 344/пр об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве,реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства; положения об организации контроля и приёмки утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК» |  |  |
| 2.3.2. | Состав документации включает в себя, но не ограничивается следующими документами | - акт пред. ремонтного обследования объекта; - ведомость планируемых ремонтно-строительных работ; - акт готовности объекта к производству ремонтных работ; - акт приёмки из ремонта объекта; - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - акт освидетельствования скрытых работ; - исполнительные чертежи, схемы; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта; - общий журнал работ формы КС-6, специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ) (Приложение №5 к Техническим требованиям). документы о контроле качества сварных соединений, оформленных в соответствии с Регламентом оформления документации при проведении сварочных работ при монтаже и ремонте объектов АО «ДГК». |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (в ред.от 25.12.2023); Федеральный законом «О техническом регулировании» №184- ФЗ от 27.12.2002; "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. №536 "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461.; Положением по формированию и управлению работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП АО «ДГК» 21-004-2017. |  |  | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №7), который включен в состав Документации о закупке. |  |  | -//- |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  | -//- |
| 6. | Требования к победителю |  |  |  |
| 6.1 | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (delnov-my@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  | -//- |
|  | Требования к кадровым ресурсам победителя: - Согласно требования п.92 Постановления Правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.No2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: - иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) документы проверки знаний требований охраны труда. - Согласно Приказа Ростехнадзора №519 от 11.12.2020г об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»: иметь минимальное количество квалифицированного персонала: - Специалисты сварочного производства-(СК1 НАКС) - не менее 1 чел. - Сварщики НАКС (КО2) – не менее 2-х чел. |  | Подтверждается: 1.Копиями документов проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску 2.1 Аттестационное удостоверение НАКС специалиста сварочного производства: СК1. 2.2 Аттестационное удостоверение НАКС для сварщиков: КО2. |  |

- Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме №3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента. Размер данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к оформлению и составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1. не допускается.

  - Требования к оформлению и составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

    - В случае возникновения непредвиденных расходов, в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определённого по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

- 5. Приложения

Приложение № 1 - Ведомость объемов работ.

Приложение №1.1 – Ведомость материалов подрядчика.

Приложение № 2 - Сводный сметный расчёт.

Приложение №2.1 – Локальный сметный расчет (участок 1)

Приложение №2.2 – Локальный сметный расчет (участок 2)

Приложение №3 – Локально-нормативные акты.

Приложение №4 - Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

Приложение №5 - Форма (Общий журнал работ)